## Lista de equipos
Área de empresa | Equipo | Tp.objeto | Denominación | Ubicac.técnica | NºIdentif.técn. | Año construc. | Fe.puesta serv. | Perfil catálogo | Fabricante | Denomin.tipo | Tipo de equipo | Fabr. Nº-serie | Denominación | Activo fijo | Den.tp.montaje | Número de serie | Pto.tbjo.resp. | Fin garan.clte. | FinGarProv
CEN | 136588 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1982 | 1987-11-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-13 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032424 |  |  | 38B80001 |  | 1989-10-31
CEN | 2013774 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1992 |  | 1-TRAAMO | ABB | TMZ 44 | C | 59110 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 34003986 |  |  | 38B80001
CEN | 2005826 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2015-03-24 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201145 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038272 |  |  | 38B80001
CEN | 202278 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | MR | C | H67470-05 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033957 |  |  | 38B80001
SUR | 2004936 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-10-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-03 | U | 201235 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037545 |  |  | 38B70001 |  | 2017-09-15
SUR | 2004636 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | JAMO230ATR-2-AUTOT |  | 2012 | 2014-02-08 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201137 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8036642 |  |  | 38B70001
SUR | 121768 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | LENE230ATR-1-AUTOT |  | 1995 | 1999-12-21 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245 X 29 | C | 5800897 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027077 |  |  | 38B70001
SUR | 202717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | LHER230ATR-1-AUTOT |  | 1994 | 1995-12-09 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245 X 29 | C | 5800895 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034170 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
CEN | 201114 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | LREF230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | ACORAZADO | C | 217485-02 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033611 |  | 217485-02 | 38B80001
SUR | 202375 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | SBER230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-09-18 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OP/OPLAR-D | C | A97018 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033985 |  |  | 38B70001 |  | 2001-10-15
CEN | 201179 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1981-12-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | 1981 | C | 91959 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033654 |  |  | 38B80001
ORI | 2005470 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | SMAT230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-11-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | C | 201151 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038035 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
CEN | 201201 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-1-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561292 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033670 |  |  | 38B80001
CEN | 201232 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-2-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561293 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033680 |  |  | 38B80001
CEN | 201263 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-3-AUTOT |  | 1979 | 1979-12-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206704 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033691 |  |  | 38B80001
CEN | 201871 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-4-AUTOT |  | 1979 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206701 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033835 |  |  | 38B80001
CEN | 136589 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1987-11-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-08 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032425 |  |  | 38B80001 |  | 1989-10-31
CEN | 2013775 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1992 |  | 1-TRAAMO | ABB | TMZ 44 | C | 59107 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 34003985 |  |  | 38B80001
CEN | 2005827 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2015-03-24 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201144 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038273 |  |  | 38B80001
CEN | 202279 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | MR | C | 217485-01 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033958 |  |  | 38B80001
SUR | 2004935 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-10-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | U | 201234 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037544 |  |  | 38B70001 |  | 2017-09-15
SUR | 2004637 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | JAMO230ATR-2-AUTOT |  | 2012 | 2014-02-08 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201138 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8036643 |  |  | 38B70001
SUR | 200646 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | LENE230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1991-12-21 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91962 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033461 |  |  | 38B70001 |  | 2012-08-09
SUR | 202718 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | LHER230ATR-1-AUTOT |  | 1994 | 1995-12-09 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245 X 29 | C | 5800894 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034171 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
CEN | 201117 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | LREF230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | ACORAZADO | C | H67470-11 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033612 |  |  | 38B80001
SUR | 202376 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | SBER230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-09-18 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OP/OPLAR-D | C | A97019 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033986 |  |  | 38B70001 |  | 2001-10-15
CEN | 2005468 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | 2014 | 2014-12-18 | 1-TRAAMO | ABB | TR-01 | C | 201256 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038033 |  |  | 38B80001 |  | 2017-09-15
ORI | 2005469 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | SMAT230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-11-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | C | 201150 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038034 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
CEN | 201204 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-1-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561291 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033671 |  |  | 38B80001
CEN | 201235 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-2-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561294 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033681 |  |  | 38B80001
CEN | 201266 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-3-AUTOT |  | 1979 | 1979-12-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206706 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033692 |  |  | 38B80001
CEN | 201872 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-4-AUTOT |  | 1979 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206703 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033836 |  |  | 38B80001
CEN | 136590 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1987-11-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-09 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032426 |  |  | 38B80001 |  | 1989-10-31
CEN | 2013776 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1992 |  | 1-TRAAMO | ABB | TMZ 44 | C | 59109 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 34003984 |  |  | 38B80001
CEN | 2005828 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2015-03-24 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201146 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038274 |  |  | 38B80001
CEN | 202280 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | MR | C | H67470-06 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033959 |  |  | 38B80001
SUR | 2004934 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-07-15 | 1-TRAAMO | ABB | TR-01 | U | 201233 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037543 |  |  | 38B70001 |  | 2017-09-15
SUR | 2004638 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | JAMO230ATR-2-AUTOT |  | 2012 | 2014-02-08 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201139 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8036644 |  |  | 38B70001
SUR | 200685 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | LENE230ATR-1-AUTOT |  | 1999 | 2000-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | BBBBBBBB | C | 91459 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033482 |  |  | 38B70001
SUR | 202719 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | LHER230ATR-1-AUTOT |  | 1994 | 1995-12-09 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245X29 | C | 5800893 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034172 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
CEN | 201120 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | LREF230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | ACORAZADO | C | 217485-04 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033613 |  |  | 38B80001
SUR | 202377 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | SBER230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-09-18 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OP/OPLAR-D | C | A97061 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033987 |  |  | 38B70001 |  | 2001-10-15
CEN | 200647 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1991-12-21 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91961 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033462 |  |  | 38B80001
ORI | 2005471 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | SMAT230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-11-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | C | 201236 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038036 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
CEN | 201207 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-1-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561295 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033672 |  |  | 38B80001
CEN | 201238 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-2-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561296 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033682 |  |  | 38B80001
CEN | 201269 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-3-AUTOT |  | 1979 | 1979-12-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206705 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033693 |  |  | 38B80001
CEN | 201873 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-4-AUTOT |  | 1979 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206702 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033837 |  |  | 38B80001
CEN | 136773 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 2007-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-07 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032528 |  |  | 38B80001
CEN | 201174 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1981 | 1981-12-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91956 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8033652 |  |  | 38B80001
CEN | 2008820 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2017-08-18 | 1-TRAAMO | ABB | 01S03000014325 | U | 201149 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8040359 |  |  | 38B80001 |  | 2019-07-30
CEN | 123373 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | IBAG230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | OT | C | 217485-03 | Ibagué 230 kV - ATR 230/115 kV Reser | 8027756 |  | 217485-03 | 38B80001
SUR | 2004937 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | JAMO230ATRR1-AUTOT |  | 2013 |  | 1-TRAAMO | ABB | TR-04 | U | 201148 | Jamondino 230 kV - ATR-RV1 | 8037546 |  |  | 38B70001 |  | 2017-11-24
SUR | 200645 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | JAMO230ATRR2-AUTOT |  | 1981 | 1991-12-21 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91965 | Jamondino 230 kV - ATR-RV2 | 8033460 |  |  | 38B70001
SUR | 121767 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | LENE230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1994-01-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | BBBBBBBB | C | 91957 | La Enea 230 kV - ATR 230/115 kV Reserva | 8027076 |  |  | 38B70001
CEN | 201169 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | LREF230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1981-01-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91958 | La Reforma 230 kV - ATR-RV | 8033650 |  |  | 38B80001
CEN | 120112 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | LREF230ATRR2-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | COLUMNAS -CORE | C | 67470-14 | La Reforma 230 kV - ATR-RV2 | 8026660 |  | 67470-14 | 38B80001
SUR | 200733 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | SBER230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1981-01-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91964 | S.Bernardino 230 kV - ATR 230/115 kV RV | 8033507 |  |  | 38B70001
CEN | 120113 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | SFEL230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1981-12-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | OT | C | 214785-02 | San Felipe 230 kV - ATR 230/115 kV Reser | 8026661 |  |  | 38B80001
ORI | 2005663 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | SMAT230ATRR1-AUTOT |  | 2013 |  | 1-TRAAMO | ABB | TP-04 | C | 201147 | San Mateo 230 kV - ATR-RV | 8038082 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
ARB | 301719 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - A | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185783 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
ARB | 301720 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185784 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
ARB | 301721 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185785 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
ARB | 301722 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV -RV | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185786 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
SUC | 301906 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-A | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14159C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
SUC | 301907 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-B | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14160C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
SUC | 301908 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-C | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14161C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
SUC | 301909 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14162C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
PUN | 300392 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | PUNU230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185479 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 301717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185484 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 301711 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185478 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
PUN | 301713 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | PUNU230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185480 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 300270 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-11 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185482 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 300092 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185475 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
PUN | 301714 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | PUNU230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185481 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 301715 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185483 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 301709 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185476 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 301716 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185485 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 301710 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV RV | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185477 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
NOR | 201585 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8033641204 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037103 |  |  | 38B60001
NOR | 201607 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-2-AUTOT |  | 1988 | 1994-06-06 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7408/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037113 |  |  | 38B60001
NOR | 2005480 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-4-AUTOT |  | 2014 | 2014-10-11 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR61307 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038045 |  |  | 38B60001
NOR | 2008327 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039884 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201440 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7409/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033747 |  |  | 38B60001
NOR | 201445 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | 1996 | 1996-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 59617 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033748 |  |  | 38B60001
NOR | 2005671 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | 2014 | 2015-03-08 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR 161.380 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038090 |  | 1ZBR161.380 | 38B60001
NOR | 201582 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8033641201 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037101 |  |  | 38B60001
NOR | 201606 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-2-AUTOT |  | 1988 | 1994-06-06 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7408/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037112 |  |  | 38B60001
NOR | 2005481 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-4-AUTOT |  | 2014 | 2014-10-11 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR61308 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038046 |  |  | 38B60001
NOR | 2008329 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039886 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201439 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8133642201 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033746 |  |  | 38B60001
NOR | 201446 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | 1996 | 1996-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 59618 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033749 |  |  | 38B60001
NOR | 2004555 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | 2012 | 2013-10-20 | 1-TRAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10133 | C | ET10133/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037473 |  |  | 38B60001
NOR | 201438 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8133642202 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037269 |  |  | 38B60001
NOR | 201608 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-2-AUTOT |  | 1988 | 1994-06-06 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7408/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037114 |  |  | 38B60001
NOR | 2005482 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-4-AUTOT |  | 2014 | 2014-10-11 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR61309 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038047 |  |  | 38B60001
NOR | 2008330 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039887 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201437 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8133642203 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033745 |  |  | 38B60001
NOR | 201447 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | 1996 | 1996-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 59619 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033750 |  |  | 38B60001
NOR | 2004556 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | 2012 | 2013-10-20 | 1-TRAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10133 | C | ET10133/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037474 |  |  | 38B60001
NOR | 2008328 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039885 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201583 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | CERR500ATRR2-AUTOT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8033641202 | Cerromatoso 500 kV - ATR 500/110 kV Res. | 8037102 |  |  | 38B60001
NOR | 2005670 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | CHIN500ATRR1-AUTOT |  | 2014 |  | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR 161.381 | Chinú 500 kV - ATR 500/110 kV RV1 | 8038089 |  | 1ZBR161.381 | 38B60001
| 2014240 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | REPUEST |  | 2020 | 2021-01-22 | 1-TRAAMO | EFACEC | S-0158A | C | S-0190A | Repuestos | 8042624 |  |  | 38B40308 |  | 2023-01-22
NOR | 2006683 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | COPE500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-15 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038797 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
NOR | 111433 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | SABA500ATR-1-AUTOT |  | 1987 | 1993-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO |  | U | 2P7407/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024628 |  |  | 38C10001
NOR | 111434 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | SABA500ATR-2-AUTOT |  | 1987 | 1993-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7407/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024629 |  |  | 38C10001
NOR | 118487 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | SABA500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM56 | U | 59674 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8026122 |  |  | 38C10001 |  | 2001-12-20
NOR | 2006684 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | COPE500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-16 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038798 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
NOR | 111103 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | SABA500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643101 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024535 |  |  | 38C10001
NOR | 111435 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | SABA500ATR-2-AUTOT |  | 1987 | 1993-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7407/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024630 |  |  | 38C10001
NOR | 116143 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | SABA500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1998-04-09 | 1-TRAAMO | ABB | TM56 | U | 59676 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025711 |  |  | 38C10001 |  | 2001-12-20
NOR | 2006685 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | COPE500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-17 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038799 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
NOR | 111105 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | SABA500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643104 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024537 |  |  | 38C10001
NOR | 111104 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | SABA500ATR-2-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643103 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024536 |  |  | 38C10001
NOR | 116144 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | SABA500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1998-04-09 | 1-TRAAMO | ABB | TM56 | U | 59675 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025712 |  |  | 38C10001 |  | 2001-12-20
ZNC | 2014541 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F1 | NCAR500ATR-1-AUTOT | NCAR500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007458 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014094 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F1 | NMAI500ATR-1-AUTOT | NMAI500ATR-1-AUTOT | 2018 | 2020-07-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007220 |  |  | 38L10001 |  | 2023-07-20
ZNC | 2014406 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F1 | NPAN500ATR-1 | NPAN500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-7 | Nueva Pan de Azucar 500 kV - ATR-1 | 8007323 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014542 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F2 | NCAR500ATR-1-AUTOT | NCAR500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007459 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014095 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F2 | NMAI500ATR-1-AUTOT | NMAI500ATR-1-AUTOT | 2018 | 2020-07-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-5 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007221 |  |  | 38L10001 |  | 2023-07-20
ZNC | 2014407 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F2 | NPAN500ATR-1 | NPAN500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG | Autotransformador | G | 10094521-8 | Nueva Pan de Azucar 500 kV - ATR-1 | 8007324 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014543 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F3 | NCAR500ATR-1-AUTOT | NCAR500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007460 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014096 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F3 | NMAI500ATR-1-AUTOT | NMAI500ATR-1-AUTOT | 2018 | 2020-07-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007222 |  |  | 38L10001 |  | 2023-07-20
ZNC | 2014408 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F3 | NPAN500ATR-1 | NPAN500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG | Autotransformador | G | 10094521-9 | Nueva Pan de Azucar 500 kV - ATR-1 | 8007325 |  |  | 38L10001
ZNC | 2008095 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | NCAR500ATR-2-AUTOT | NCAR500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8005174 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010223 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | NMAI500ATR-2-AUTOT | NMAI500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-5 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006070 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010487 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | NPAN500ATR-2-AUTOT | NPAN500ATR-2-AUTOT | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-9 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006278 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
ZNC | 2008096 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 2 | NCAR500ATR-2-AUTOT | NCAR500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8005175 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010224 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 2 | NMAI500ATR-2-AUTOT | NMAI500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006071 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010489 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 2 | NPAN500ATR-2-AUTOT | NPAN500ATR-2-AUTOT | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-10 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006280 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
ZNC | 2008097 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | NCAR500ATR-2-AUTOT | NCAR500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8005176 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010225 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | NMAI500ATR-2-AUTOT | NMAI500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-7 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006072 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010491 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | NPAN500ATR-2-AUTOT | NPAN500ATR-2-AUTOT | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-11 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006282 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
NOR | 2006686 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | COPE500ATRR2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-18 | Copey 500 kV - ATR-RV | 8038800 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
ZNC | 2008098 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | NCAR500ATRR1 | NCAR500ATRR1 | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-4 | Nueva Cardones 500kV-ATR 500/220 Reserva | 8005177 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010226 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | NMAI500ATRR1 | NCAR500ATRR1 | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-8 | Nva Maitencillo 500kV-ATR 500/220 Reserv | 8006073 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010492 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | NPAN500ATRR1 | NPAN500ATRR1 | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-12 | Nva Pan Azucar 500kV-ATR 500/220 Reserva | 8006283 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
NOR | 118094 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | SABA500ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643102 | Sabanalarga 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8026070 |  |  | 38C10001
NOR | 133273 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-A | BOLI500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4029278 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031842 |  |  | 38C30001
NOR | 132717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-A | COPE500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 654 | U | 4023645 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031511 |  |  | 38C20001
NOR | 133274 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | BOLI500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4030530 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031843 |  |  | 38C30001
NOR | 132718 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | COPE500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 654 | U | 4027404 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031512 |  |  | 38C20001
NOR | 133275 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-C | BOLI500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4031364 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031844 |  |  | 38C30001
NOR | 132719 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-C | COPE500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 654 | U | 4027548 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031513 |  |  | 38C20001
NOR | 133276 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-RV | BOLI500ATRR1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4029881 | Bolivar 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8031845 |  |  | 38C30001
CEN | 131452 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | BACA500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4014678 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030587 |  |  | 38B80001 |  | 2019-03-07
NOR | 119038 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | CERR500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351653 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8026502 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-17
NOR | 2008031 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039713 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
SUR | 123168 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170108 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027569 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2014360 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | MEDE500ATR-1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042741 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
NOR | 2014354 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | MEDE500ATR-2-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042735 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 132991 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | OCAN500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023708 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031640 |  |  | 38B90001
ORI | 2014667 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | OCAN500ATR-4-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042842 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 132574 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | PRIM500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015114 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031419 |  |  | 38B90001
NOR | 115057 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1984-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8033640204 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025414 |  |  | 38B60001 |  | 2002-04-17
NOR | 116142 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-2-AUTOT |  | 1997 | 1998-06-17 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971028 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025710 |  |  | 38B60001
NOR | 115091 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-3-AUTOT |  | 1987 | 1998-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025437 |  |  | 38B60001
NOR | 116135 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-4-AUTOT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971037 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025706 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123160 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170101 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027561 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 139690 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SOGA500ATR-1-AUTOT |  | 2017 | 2018-05-15 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037775 |  |  | 38B90001 |  | 2021-02-16
ORI | 140716 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SOGA500ATR-2-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/5 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037779 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 2013188 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SOGA500ATR-3-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113692-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042217 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
CEN | 131453 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | BACA500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015105 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030588 |  |  | 38B80001 |  | 2019-03-07
NOR | 119040 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | CERR500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351651 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037081 |  |  | 38B60001
NOR | 2008032 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039714 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
SUR | 123165 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170105 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027566 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2014366 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | MEDE500ATR-1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-7 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042747 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
NOR | 2014356 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | MEDE500ATR-2-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042737 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 132998 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | OCAN500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023102 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031641 |  |  | 38B90001
ORI | 2014668 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | OCAN500ATR-4-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042843 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 132380 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | PRIM500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015122 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031237 |  |  | 38B90001
NOR | 118095 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1984-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8033640201 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8026071 |  |  | 38B60001
NOR | 115059 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-2-AUTOT |  | 1997 | 1998-03-01 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971027 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025416 |  |  | 38B60001
NOR | 115092 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-3-AUTOT |  | 1987 | 1987-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025438 |  |  | 38B60001
NOR | 116136 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-4-AUTOT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971038 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025707 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123157 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170104 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027558 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 140680 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SOGA500ATR-1-AUTOT |  | 2017 | 2018-12-03 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037776 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 140717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SOGA500ATR-2-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037780 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 2013189 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SOGA500ATR-3-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113692-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042218 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
CEN | 131454 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | BACA500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015108 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030589 |  |  | 38B80001 |  | 2019-03-07
NOR | 120811 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | CERR500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351650 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037085 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 2008033 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039715 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
SUR | 2006710 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2016-04-09 | 1-TRAAMO | EFACEC | S-0158A | U | S-0158A | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038824 |  | E1320158A | 38B70001 |  | 2017-12-08
NOR | 2014364 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | MEDE500ATR-1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042745 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
NOR | 2014358 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | MEDE500ATR-2-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042739 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 133004 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | OCAN500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023099 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031642 |  |  | 38B90001
ORI | 2014669 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | OCAN500ATR-4-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042844 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 132381 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | PRIM500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015125 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031238 |  |  | 38B90001
NOR | 115058 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1984-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8033640203 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025415 |  |  | 38B60001
NOR | 131248 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-2-AUTOT |  | 2006 | 2006-04-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057 + HLAK 644 | U | 4018946 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030542 |  |  | 38B60001
NOR | 115093 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-3-AUTOT |  | 1987 | 1987-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025439 |  |  | 38B60001
NOR | 116137 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-4-AUTOT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971039 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025708 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123158 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170102 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027559 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 139691 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SOGA500ATR-1-AUTOT |  | 2017 | 2018-06-10 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037777 |  |  | 38B90001 |  | 2021-02-16
ORI | 140715 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SOGA500ATR-2-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037778 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 2013190 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SOGA500ATR-3-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113692-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042219 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
SUR | 123167 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | LVIR500ATRR1-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170107 | La Virginia 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8027568 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
CEN | 131455 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | BACA500ATRR1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015111 | Bacatá 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8030590 |  | 4015111 | 38B80001
NOR | 119039 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | CERR500ATRR1-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351652 | Cerromatoso 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8037080 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-17
NOR | 2008034 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | CHIN500ATRR2-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-4 | Chinú 500 kV - ATR 500/230 kV RV2 | 8039716 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
NOR | 2014362 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | MEDE500ATRR1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-5 | Medellín 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8042743 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 133010 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | OCAN500ATRR1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023711 | Ocaña 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8031643 |  |  | 38B90001
ORI | 2014670 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | OCAN500ATRR2-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-4 | Ocaña 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva 2 | 8042845 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 140811 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | PRIM500ATRR1-AUTOT |  | 2018 | 2019-03-24 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 3798PG301 | Primavera 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8038230 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
NOR | 115094 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SCAR500ATRR1-AUTOT |  | 1987 | 1987-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025440 |  |  | 38B60001
SUR | 123159 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SMAR500ATRR1-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170103 | San Marcos 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8027560 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 140718 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SOGA500ATRR1-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/7 | Sogamoso 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8037781 |  |  | 38B90001 |  | 2021-09-02
ORI | 2013191 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SOGA500ATRR2-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | U | 10113692-4 | Sogamoso 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8042220 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
SUR | 202289 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | PANA115ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-05-18 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOSM 1455 s/138 | U | 173539-1455 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033960 |  |  | 38B70001
ORI | 203341 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 220/115 kV | OCAN230ATR-1-AUTOT |  | 2002 | 2002-07-01 | 1-TRAATR | ABB | XIAN OSFSPZ10 | C | 200281 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034434 |  |  | 38B90001
ORI | 202007 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 220/115 kV-RV | OCAN230ATRR1-AUTOT |  | 1982 | 1997-12-01 | 1-TRAATR | FUJI ELECTRIC | OA/FA1/FA2 | C | AC69053T32-1 | Ocaña 230 kV ATR-RV- 230/115 kV Reserva | 8033881 |  |  | 38B90001
ORI | 200000 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | BANA230ATR-1-AUTOT |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL-0151 | U | T92005 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033098 |  |  | 38B90001
SUR | 202659 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | ESME230ATR-1-AUTOT |  | 1982 | 1994-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS |  | C | AC69053T32-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034119 |  |  | 38B70001
SUR | 200597 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | ESME230ATR-2-AUTOT |  | 1970 | 1970-12-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | SRB-MRD | C | 553976 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033448 |  |  | 38B70001
SUR | 400039 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2004-06-23 | 1-TRAATR | ABB | 45/67.5/90 MVA 230/ | X | 200350 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38B70001
SUR | 202455 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-08-30 | 1-TRAATR | GEC ALSTHOM | SFN 6043 | C | 314140-01 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034009 |  |  | 38B70001 |  | 2001-09-06
SUR | 200786 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | YUMB230ATR-1-AUTOT |  | 1970 | 1971-01-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | SRB-MRD | C | 553977 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033529 |  |  | 38B70001
SUR | 202658 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | 1994 | 1994-12-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | CRB-MRM | C | 570198 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034118 |  |  | 38B70001
SUR | 203342 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | 2002 | 2002-08-10 | 1-TRAATR | ABB | XIAN OSFSPZ10 | C | 200280 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034435 |  |  | 38B70001 |  | 2005-02-02
SUR | 200548 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | ESME230ATRR1-AUTOT |  | 1970 | 1970-12-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | SRB-MRD | C | 553975 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033433 |  |  | 38B70001
CEN | 10027837 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115/13.8 kV | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 1985 | 2012-10-07 | 1-TRAATR | HAWKER SIDDELEY |  | X | 731004-02 | TRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38B80001
ORI | 2006709 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRFR1 |  | 2015 | 2015-12-09 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7654 | C | V100716 | Caño Limón 230 kV - TRF Reserva | 8038823 |  | V100716 | 38B90001 |  | 2017-11-14
EBO | 2008883 | EQU-TRPATZ | Bosque 01 TPT T-EBOS05 66 kV | EBO_066TPT01 | TT-EBOS01 | 2016 | 2017-06-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | CKOUM10635-16S/66 | K | 413349 | BOSQUE 01 TPT T-EBOS05 66 KV | 8011502 |  |  | 38C30001
EBO | 2008857 | EQU-TRAFOP | Bosque 5 150 Mva 220/110-66/13.8 Kv | EBO_220TRA05 | T-EBOS05 | 2016 | 2017-06-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLFN8253 | K | Q881430 | EL BOSQUE 5 150 MVA 220/66/13.8 KV | 8011476 |  |  | 38C30001
CTG | 2011657 | EQU-TRAFOP | Cartagena 4 150 MVA 220/66 KV | CTG_220TRA04 | T-CTG04 | 2019 | 2019-12-21 | 1-TRAATR | WEG | 14355104 | K | 1042953390 | CARTAGENA 4 100 MVA 220/66 KV | 8011746 |  |  | 38C30001
CTG | 808069 | EQU-TRAFOP | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | CTG_220TRA05 | T-CTG05 | 1999 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOSM 1699S/220 | K | 185290-1699 | CARTAGENA 5 100 MVA 220/66 KV | 8006304 |  |  | 38C30001
CTG | 2003456 | EQU-TRPATZ | Cartagena 6 3.43 MVA 13.8 kV | CTG_066TPT06 | T-CTG06 | 2012 | 2018-01-14 | 1-TRAATR | WEG | 12106449 | K | 1016378155 | CARTAGENA 6 TPT T-CTG05 |  |  |  | 38C30001
CMT | 807717 | EQU-TRAFOP | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | CMT_110TRA01 | T-CMT01 | 1998 | 1998-01-01 | 1-REAATR | ABB | TRCO | K | 200024 | CERROMATOSO 1 30 MVA 110/34.5 KV | 8005955 |  |  | 38B60001
CUC | 808387 | EQU-TRAFOP | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | CUC_220TRA01 | T-CUC01 | 1997 | 1997-01-01 | 1-TRAATR | PAUWELS | NO TIENE | K | 96.4.3241 | CUESTECITAS 1 100 MVA 220/110/13.8 KV | 8006622 |  |  | 38C20001
CUC | 808386 | EQU-TRAFOP | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | CUC_220TRA02 | T-CUC02 | 1982 | 2016-09-17 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN7754 | K | 406242 | CUESTECITAS 2 60 MVA 220/110/13.8 KV | 8006621 |  |  | 38C20001
CUC | 808779 | EQU-TRAFOP | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | CUC_110TRA13 | T-CUC03 | 1990 | 1990-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLPN7351 | K | P91019757351 | CUESTECITAS 3 25 MVA 110/34.5 KV | 8006846 |  |  | 38C20001
| 2014008 |  | disponible |  |  |  |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | A |  |  | 8007219 |  |  | 38L10001
COP | 807832 | EQU-TRAFOP | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | COP_220TRA01 | T-COP01 | 2000 | 2005-02-03 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | 1853317954 | EL COPEY 1 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8006070 |  |  | 38C20001
COP | 807833 | EQU-TRAFOP | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | COP_034TRA02 | T-COP02 | 1984 | 1985-01-01 | 1-TRAATR | OSAKA | NO TIENE | K | 5K0092001 | EL COPEY 2 5 MVA 34.5/13.8 KV | 8006071 |  |  | 38C20001
COP | 2003795 | EQU-TRAFOP | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | COP_220TRA05 | T-COP05 | 2012 | 2017-07-30 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186186 | EL COPEY 5 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8010172 |  |  | 38C20001
FUN | 808610 | EQU-TRAFOP | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | FUN_220ATR01 | AT-FUN01 | 1977 | 1977-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | MLPN7554 | K | 303004 | FUNDACION 1 55 MVA 220/110 KV | 8006845 |  |  | 38C20001
FUN | 809873 | EQU-TRAFOP | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | FUN_110TRA02 | T-FUN02 | 2000 | 2000-01-01 | 1-TRAATR | ABB | TRCO-CP | K | 200237 | FUNDACION 2 42 MVA 110/34.5/13.8 KV | 8007940 |  |  | 38C20001
FUN | 811349 | EQU-TRPATZ | Fundación 5 43 MVA 13.8 kV | FUN_013TPT05 | TT-FUN05 | 1996 | 1997-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | cKOEM 874 s/15 | K | 177652 | FUNDACIÓN 5 TPT T-FUN02 | 8010056 |  |  | 38C20001
FUN | 2003568 | EQU-TRAFOP | Fundación 6 100 MVA 220/110 kV | FUN_220TRA06 | T-FUN06 | 2012 | 2012-07-11 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186167 | FUNDACION 6 100 MVA 220/110 KV | 8010067 |  |  | 38C20001
GCA | 2003341 | EQU-TRAFOP | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | GCA_034TRA01 | T-GCA01 | 2010 | 2011-08-15 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOUM 115 7-10 2s/30 | K | 339004 | GECELCA 1 5 MVA 34.5/13.8 KV | 8009989 |  |  | 38B60001
TGJ | 810049 | EQU-TRAFOP | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | TGJ_220TRA03 | T-TGJ03 | 1982 | 1982-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TSLN7654 | K | 406245 | GUAJIRA 3 40 MVA 220/34.5/6.9 KV | 8008116 |  |  | 38C10001
TGJ | 810050 | EQU-TRAFOP | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | TGJ_220TRA04 | T-TGJ04 | 1985 | 1985-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN7654 | K | 406916 | GUAJIRA 4 40 MVA 220/34.5/6.9 KV | 8008117 |  |  | 38C10001
TGJ | 2000407 | EQU-TRAFOP | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | TGJ_220TRA01 | T-TGJ01 | 2001 | 2012-07-16 | 1-TRAATR | FERRANTI | OEZ-TF-5001 | K | TP-461 | GUAJIRA G1 200 MVA 220/13.8 KV | 8009674 |  |  | 38C10001
TGJ | 2000279 | EQU-TRAFOP | Guajira G2 200 MVA 220/13.8 kV | TGJ_220TRA02 | T-TGJ02 | 2001 | 2011-02-08 | 1-TRAATR | FERRANTI | OEZ-TF-7001 | K | TP-462 | GUAJIRA G2 200 MVA 220/13.8 KV | 8009596 |  |  | 38C10001
ORI | 200326 | EQU-TRPATZ | Inductancia trifásica puesta tierra | TOLE230TRF-1-DELTA |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | FEDERAL PIONEER | ONAN | C | G7458-2 | FORMACIÓN DELTA | 8033301 |  |  | 38B90001
NBQ | 808998 | EQU-TRAFOP | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | NBQ_220TRA02 | T-NBQ02 | 2000 | 2006-05-08 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | 185332-7954 | NVA BARRANQUILLA 2 100MVA 220/110/13.8KV | 8007065 |  |  | 38C10001
NBQ | 816737 | EQU-TRAFOP | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | NBQ_110TRA06 | T-NBQ06 | 2014 | 2014-11-03 | 1-TRAATR | SIEMENS | cKLTM16010-14s/115 | K | 386805 | NVA BARRANQUILLA 6 40/45 MVA 110/13.8KV | 8011108 |  |  | 38C10001
NOR | 2014765 | EQU-REACTO | Reactancia trifásica 11mo armónico | CHIN500C21MC-FILT3 |  | 2020 | 2020-12-21 | 1-REAATR | SIEMENS-TRENCH | FRR | U | 0868/19R1-01-03 | FILTRO #3 SVC | 8042903 |  |  | 38B60001 |  | 2021-09-30
ORI | 2005222 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-A | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/4 | REACTOR DE BARRA | 8037789 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005220 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-B | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/2 | REACTOR DE BARRA | 8037787 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005221 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-C | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/3 | REACTOR DE BARRA | 8037788 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005219 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-RV | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/1 | REACTOR DE BARRA | 8037786 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005215 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-A | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/1 | REACTOR DE BARRA | 8037782 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005218 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-B | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/4 | REACTOR DE BARRA | 8037785 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005217 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-C | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/3 | REACTOR DE BARRA | 8037784 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005216 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/2 | REACTOR DE BARRA | 8037783 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 100021 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV | BANA230R11MC-REACT |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-REAATR | TRANSELECTRIX | NS121118 | U | 289826 | REACTOR BARRA | 8022961 |  |  | 38B90001
NOR | 120866 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV | CUES230R23MC-REACT |  | 1999 | 1999-10-14 | 1-REAATR | ABB | RT 34 | U | 59815 | REACTOR BARRA | 8026735 |  |  | 38C20001 |  | 2001-10-15
PUN | 300390 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | PUNU230R23MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/4 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 300268 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | SUCR230R16MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-11 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/1 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
PUN | 300391 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | PUNU230R21MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/3 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 300269 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | SUCR230R14MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-11 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/2 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUR | 103447 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | JAMO230R29R1-REACT |  | 1996 | 1997-07-27 | 1-REAATR | ABB | RT 34 | U | 59394 | REACTOR BARRA #1 | 8023597 |  |  | 38B70001
SUR | 103448 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV #2 | JAMO230R29R2-REACT |  | 1996 | 1997-08-02 | 1-REAATR | ABB | RT 34 | U | 59395 | REACTOR BARRA #2 | 8023598 |  |  | 38B70001
SUR | 2000257 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV #3 | JAMO230R28MC-REACT |  | 2010 | 2011-11-02 | 1-REAATR | ABB | O.V. 129.026-010 | U | 1ZBR60996 | REACTOR BARRA #3 | 8035188 |  |  | 38B70001 |  | 2015-10-11
SUR | 203670 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | JAMO230R28MC-REACT |  | 2002 | 2003-01-29 | 1-REAATR | ABB | XAN314 TR | U | 8329735 | REACTOR BARRA #3 | 8034496 |  | 8329735 | 38B70001 |  | 2005-01-29
URU | 300091 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230kV | URUB230R24MC-REACT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/5 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
NOR | 2012296 | EQU-REACTO | Reactor de neutro -RV | REPUEST | REPUEST | 2018 |  | 1-REAAMO | Alstom GE | XSNTD | U | 2624610010001 | Repuestos | 8041622 |  | 2624610010001 | 38B40308 |  | 2022-04-14
NOR | 112132 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 12 kV | CERR500R12RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569791 | REACTOR NEUTRO | 8024872 |  |  | 38B60001
NOR | 111569 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 12 kV | CHIN500R12RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569789 | REACTOR NEUTRO | 8024689 |  |  | 38B60001
NOR | 112004 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 12 kV-RV | CHIN500R23RN-REACT |  | 1980 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | C | 569790 | REACTOR NEUTRO | 8024798 |  |  | 38B60001
ORI | 140802 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 123 KV | OCAN500R19RN-REACT |  | 2016 | 2017-06-01 | 1-REAAMO | ABB | E-1553044 | X | 1ZBR61667 | REACTOR DE NEUTRO |  |  |  | 38B90001 |  | 2020-06-01
ORI | 133028 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 146 KVAR | OCAN500R18RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100049051002 | REACTOR DE NEUTRO | 8031648 |  |  | 38B90001
ORI | 133040 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 146 KVAR-RV | OCAN500R18RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100049051001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031652 |  |  | 38B90001
NOR | 116151 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 16.5 kV | CHIN500R23RN-REACT |  | 1997 | 1999-12-12 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | C | 59688 | REACTOR NEUTRO | 8025715 |  |  | 38B60001 |  | 2001-12-20
CEN | 131587 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | BACA500R18RN-REACT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 10100046666001 | REACTOR DE NEUTRO | 8030701 |  |  | 38B80001
ORI | 133211 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | PRIM500R16RN-REACT |  | 2005 | 2007-03-23 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100047433001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031792 |  |  | 38B90001
ORI | 133212 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | PRIM500R18RN-REACT |  | 2005 | 2007-03-23 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100046952001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031793 |  |  | 38B90001
ORI | 133213 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | PRIM500R19RN-REACT |  | 2005 | 2007-03-23 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100047357001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031794 |  |  | 38B90001
NOR | 116134 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 22.5 kV | CERR500R13RN-REACT |  | 1997 | 1999-01-01 | 1-REAAMO | ABB | BCT | U | 59689 | REACTOR NEUTRO | 8025705 |  |  | 38B60001
NOR | 118157 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | CERR500R13RN-REACT |  | 1990 | 1991-01-01 | 1-REAAMO | INDELVE ANSALDO | SIN TIPO | U | 10371 | REACTOR NEUTRO | 8026084 |  |  | 38B60001
NOR | 118155 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | CHIN500R12RN-REACT |  | 1990 | 1991-01-01 | 1-REAAMO | INDELVE | SIN TIPO | U | 10372 | REACTOR NEUTRO | 8026083 |  |  | 38B60001
NOR | 112119 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 25.5 kV | CERR500R22RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569788 | REACTOR NEUTRO | 8024867 |  |  | 38B60001
NOR | 109358 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 25.5 kV | SCAR500R21RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569786 | REACTOR NEUTRO | 8024482 |  |  | 38B60001
SUR | 123184 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 33 kV | LVIR500R22RN-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 9814260101 | REACTOR NEUTRO | 8027585 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 123027 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 33 kV | SCAR500R23RN-REACT |  | 1999 | 2000-05-10 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 9814260103 | REACTOR NEUTRO | 8027453 |  |  | 38B60001 |  | 2002-06-29
SUR | 123185 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 33 kV-RV | LVIR500R22RN-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 9814260102 | REACTOR NEUTRO | 8027586 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 116150 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 54 kV | CERR500R21RN-REACT |  | 1997 | 1998-04-20 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59690 | REACTOR NEUTRO | 8025714 |  |  | 38B60001
NOR | 121334 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 54 kV-RV | CERR500R21RN-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | INDELVE ANSALDO | SIN TIPO | U | 10374 | REACTOR NEUTRO | 8026820 |  |  | 38B60001
NOR | 109409 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 54 kV-RV | SCAR500R22RN-REACT |  | 1990 | 2005-01-19 | 1-REAAMO | INDELVE | SIN TIPO | U | 10373 | REACTOR NEUTRO | 8024508 |  |  | 38B60001
NOR | 2011683 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 72,5 kV | COPE500R24RN-REACT |  | 2016 | 2020-08-11 | 1-REAAMO | ALSTHOM | XSNTD | U | 5192216619.30.01 | REACTOR NEUTRO | 8041043 |  |  | 38B60001 |  | 2020-03-24
NOR | 2014288 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 72.5 kV | CHIN500R10RN-REACT |  | 2017 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ALSTHOM | XSNTD | U | 5192216619.30.02 | REACTOR NEUTRO | 8042671 |  |  | 38B60001 |  | 2021-03-31
NOR | 2014289 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 72.5 kV | CHIN500R20RN-REACT |  | 2017 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ALSTHOM | XSNTD | U | 5192216619.30.03 | REACTOR NEUTRO | 8042672 |  |  | 38B60001 |  | 2021-03-31
NOR | 111973 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 8250 V | CHIN500R11RN-REACT |  | 1980 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569793 | REACTOR NEUTRO | 8024780 |  |  | 38B60001
NOR | 111687 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 8250 V | CHIN500R22RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | C | 569792 | REACTOR NEUTRO | 8024711 |  |  | 38B60001
SUR | 132667 | EQU-REACTO | Reactor de neutro Reserva | SMAR500REACT-NEUTR |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100050525001 | REACTOR DE NEUTRO RESERVA | 8031497 |  |  | 38B70001
NOR | 2000233 | EQU-REACTO | Reactor linea monofasico 500 kV-A | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60881 | REACTOR LINEA | 8035172 |  |  | 38B60001
NOR | 2009604 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R16MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61608 | REACTOR DE LINEA | 8040420 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009607 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R17MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61631 | REACTOR DE LINEA | 8040423 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009611 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R26MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61616 | REACTOR DE LINEA | 8040427 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009615 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R27MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61612 | REACTOR DE LINEA | 8040431 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 131586 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | BACA500R18MC-REACT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015347 | REACTOR DE LÍNEA | 8030700 |  |  | 38B80001
NOR | 133243 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | BOLI500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015352 | REACTOR DE LÍNEA | 8031823 |  |  | 38C30001
NOR | 2009375 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.602 | REACTOR LINEA | 8040404 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 123183 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R12MC-REACT |  | 1999 | 2007-05-09 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240103 | REACTOR LINEA | 8027584 |  |  | 38B60001 |  | 2002-06-29
NOR | 112244 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R13MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/01 | REACTOR LINEA | 8024926 |  |  | 38B60001
NOR | 117257 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59677 | REACTOR LINEA | 8025818 |  |  | 38B60001
NOR | 112111 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641001 | REACTOR LINEA | 8024860 |  |  | 38B60001
NOR | 2009683 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R23MC-REACT |  | 2016 | 2018-06-26 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61617 | REACTOR LINEA | 8040498 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2009679 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61620 | REACTOR LINEA | 8040494 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014342 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61601 | REACTOR LINEA | 8042725 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111968 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R11MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/06 | REACTOR LINEA | 8024777 |  |  | 38B60001
NOR | 111566 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R12MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033642101 | REACTOR LINEA | 8024686 |  |  | 38B60001
NOR | 2014346 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61585 | REACTOR LINEA | 8042729 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111689 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 8033642001 | REACTOR LINEA | 8024713 |  |  | 38B60001
NOR | 111987 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R23MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | C | 2R8631/08 | REACTOR LINEA | 8024786 |  |  | 38B60001
NOR | 132692 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | COPE500R23MC-REACT |  | 2006 | 2007-02-01 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015349 | REACTOR DE LÍNEA | 8031502 |  |  | 38C20001
NOR | 2010280 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61586 | REACTOR LINEA | 8040751 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 123176 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | LVIR500R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814230103 | REACTOR LINEA | 8027577 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123180 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | LVIR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240101 | REACTOR LINEA | 8027581 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2010237 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61632 | REACTOR LINEA | 8040738 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 133019 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | OCAN500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4022576 | REACTOR DE LÍNEA | 8031645 |  |  | 38B90001
ORI | 133034 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | OCAN500R19MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4024212 | REACTOR DE LÍNEA | 8031650 |  |  | 38B90001
NOR | 2011674 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61624 | REACTOR LINEA | 8041034 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011678 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61590 | REACTOR LINEA | 8041038 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132505 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PRIM500R16MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015357 | REACTOR DE LÍNEA | 8031362 |  |  | 38B90001
ORI | 132664 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PRIM500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4028418 | REACTOR DE LÍNEA | 8031494 |  |  | 38B90001
ORI | 132511 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PRIM500R19MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4017153 | REACTOR DE LÍNEA | 8031368 |  |  | 38B90001
NOR | 117274 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SABA500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59685 | REACTOR LINEA | 8025824 |  |  | 38C10001
NOR | 118425 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SABA500R22MC-REACT |  | 1990 | 1999-11-21 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | 2R 8631/2 | U | 2R8631/02 | REACTOR LINEA | 8026089 |  |  | 38C10001
NOR | 109355 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640102 | REACTOR LINEA | 8024479 |  |  | 38B60001
NOR | 109406 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SCAR500R22MC-REACT |  | 1997 | 1999-07-03 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59680 | REACTOR LINEA | 8024505 |  |  | 38B60001
NOR | 122574 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SCAR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | ANSALDO COEMSA | SMO-NN | U | 111250/1 | REACTOR LINEA | 8027309 |  |  | 38B60001 |  | 2003-03-18
ORI | 2009625 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61594 | REACTOR LINEA | 8040440 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
NOR | 2009605 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R16MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61607 | REACTOR DE LINEA | 8040421 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009608 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R17MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61630 | REACTOR DE LINEA | 8040424 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009612 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R26MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61615 | REACTOR DE LINEA | 8040428 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009616 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R27MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61611 | REACTOR DE LINEA | 8040432 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 131585 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | BACA500R18MC-REACT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015346 | REACTOR DE LÍNEA | 8030699 |  |  | 38B80001
NOR | 133244 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | BOLI500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015353 | REACTOR DE LÍNEA | 8031824 |  |  | 38C30001
NOR | 2009376 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.603 | REACTOR LINEA | 8040405 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 112135 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R12MC-REACT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641104 | REACTOR LINEA | 8024875 |  |  | 38B60001
NOR | 123172 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R13MC-REACT |  | 1999 | 2002-11-15 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 59860 | REACTOR LINEA | 8027573 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 117258 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59678 | REACTOR LINEA | 8025819 |  |  | 38B60001
NOR | 118426 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R22MC-REACT |  | 1990 | 1994-06-06 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8631/07 | REACTOR LINEA | 8026090 |  |  | 38B60001
NOR | 2009684 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R23MC-REACT |  | 2016 | 2018-06-26 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61618 | REACTOR LINEA | 8040499 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2009680 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61621 | REACTOR LINEA | 8040495 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014343 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61600 | REACTOR LINEA | 8042726 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111967 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R11MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/05 | REACTOR LINEA | 8024776 |  |  | 38B60001
NOR | 123173 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R12MC-REACT |  | 1999 | 1999-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 59888 | REACTOR LINEA | 8027574 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-19
NOR | 2014347 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61584 | REACTOR LINEA | 8042730 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111691 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 8033642004 | REACTOR LINEA | 8024715 |  |  | 38B60001
NOR | 116688 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R23MC-REACT |  | 1990 | 1991-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | RM 46 | U | 2R8631/04 | REACTOR LINEA | 8025718 |  |  | 38B60001
NOR | 132693 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | COPE500R23MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015350 | REACTOR DE LÍNEA | 8031503 |  |  | 38C20001
NOR | 2010281 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61587 | REACTOR LINEA | 8040752 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 123177 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | LVIR500R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814230101 | REACTOR LINEA | 8027578 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 2006420 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | LVIR500R23MC-REACT |  | 2015 | 2017-05-28 | 1-REAAMO | ABB | 61575-R | U | 1ZBR61575 | REACTOR LINEA | 8038484 |  | 61575 | 38B70001 |  | 2020-08-26
NOR | 2010238 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61633 | REACTOR LINEA | 8040739 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 133022 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | OCAN500R18MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4022675 | REACTOR DE LÍNEA | 8031646 |  |  | 38B90001
ORI | 133037 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | OCAN500R19MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4020067 | REACTOR DE LÍNEA | 8031651 |  |  | 38B90001
NOR | 2000234 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60880 | REACTOR LINEA | 8035173 |  |  | 38B60001
NOR | 2011675 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61625 | REACTOR LINEA | 8041035 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011679 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61591 | REACTOR LINEA | 8041039 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132503 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PRIM500R16MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015355 | REACTOR DE LÍNEA | 8031360 |  |  | 38B90001
ORI | 132506 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PRIM500R18MC-REACT |  | 2006 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4018363 | REACTOR DE LÍNEA | 8031363 |  |  | 38B90001
ORI | 132509 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PRIM500R19MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015940 | REACTOR DE LÍNEA | 8031366 |  |  | 38B90001
NOR | 117273 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SABA500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59684 | REACTOR LINEA | 8025823 |  |  | 38C10001
NOR | 118424 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SABA500R22MC-REACT |  | 1990 | 1999-11-21 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | 2R 8631/5 | U | 2R8631/05 | REACTOR LINEA | 8026088 |  |  | 38C10001
NOR | 109356 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640104 | REACTOR LINEA | 8024480 |  |  | 38B60001
NOR | 109407 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SCAR500R22MC-REACT |  | 1997 | 1999-07-03 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59681 | REACTOR LINEA | 8024506 |  |  | 38B60001
NOR | 122575 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SCAR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | ANSALDO COEMSA | SMO-NN | U | 111250/2 | REACTOR LINEA | 8027310 |  |  | 38B60001 |  | 2003-04-18
ORI | 2009626 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61595 | REACTOR LINEA | 8040441 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
NOR | 2009606 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R16MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61606 | REACTOR DE LINEA | 8040422 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009609 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R17MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61629 | REACTOR DE LINEA | 8040425 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009613 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R26MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61614 | REACTOR DE LINEA | 8040429 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009617 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R27MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61610 | REACTOR DE LINEA | 8040433 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 131914 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | BACA500R18MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-07 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015348 | REACTOR DE LÍNEA | 8030957 |  |  | 38B80001
NOR | 133245 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | BOLI500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015354 | REACTOR DE LÍNEA | 8031825 |  |  | 38C30001
NOR | 2009377 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.604 | REACTOR LINEA | 8040406 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 112136 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R12MC-REACT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641103 | REACTOR LINEA | 8024876 |  |  | 38B60001
NOR | 112246 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R13MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/03 | REACTOR LINEA | 8024928 |  |  | 38B60001
NOR | 117259 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59679 | REACTOR LINEA | 8025820 |  |  | 38B60001
NOR | 112113 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641003 | REACTOR LINEA | 8024861 |  |  | 38B60001
NOR | 2009685 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R23MC-REACT |  | 2016 | 2018-06-26 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61619 | REACTOR LINEA | 8040500 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2009681 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61622 | REACTOR LINEA | 8040496 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014344 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61599 | REACTOR LINEA | 8042727 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111966 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R11MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | RM 36 | U | 2R8632/04 | REACTOR LINEA | 8024775 |  |  | 38B60001 |  | 2014-11-01
NOR | 111568 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R12MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033642103 | REACTOR LINEA | 8024688 |  |  | 38B60001
NOR | 2014348 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61583 | REACTOR LINEA | 8042731 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111690 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 8033642002 | REACTOR LINEA | 8024714 |  |  | 38B60001
NOR | 111989 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R23MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | C | 2R8631/01 | REACTOR LINEA | 8024788 |  |  | 38B60001
NOR | 132694 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | COPE500R23MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015351 | REACTOR DE LÍNEA | 8031504 |  |  | 38C20001
NOR | 2010282 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61588 | REACTOR LINEA | 8040753 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 123178 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | LVIR500R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814230102 | REACTOR LINEA | 8027579 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 137558 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | LVIR500R23MC-REACT |  | 2009 | 2009-04-01 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | U | 1ZBR60781 | REACTOR LINEA | 8032898 |  |  | 38B70001
NOR | 2010239 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61634 | REACTOR LINEA | 8040740 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132507 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | OCAN500R18MC-REACT |  | 2006 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4018364 | REACTOR DE LÍNEA | 8031364 |  |  | 38B90001
ORI | 133016 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | OCAN500R19MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4020169 | REACTOR DE LÍNEA | 8031644 |  |  | 38B90001
NOR | 2000235 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60879 | REACTOR LINEA | 8035174 |  |  | 38B60001
NOR | 2011676 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61626 | REACTOR LINEA | 8041036 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011680 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61592 | REACTOR LINEA | 8041040 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132504 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PRIM500R16MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015356 | REACTOR DE LÍNEA | 8031361 |  |  | 38B90001
ORI | 132508 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PRIM500R18MC-REACT |  | 2006 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4018365 | REACTOR DE LÍNEA | 8031365 |  |  | 38B90001
ORI | 132510 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PRIM500R19MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4017152 | REACTOR DE LÍNEA | 8031367 |  |  | 38B90001
NOR | 111073 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SABA500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-11-14 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033643003 | REACTOR LINEA | 8024523 |  |  | 38C10001
NOR | 118423 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SABA500R22MC-REACT |  | 1990 | 1999-11-21 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | 2R 8631/9 | U | 2R8631/09 | REACTOR LINEA | 8026087 |  |  | 38C10001
NOR | 109357 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640103 | REACTOR LINEA | 8024481 |  |  | 38B60001
NOR | 109408 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SCAR500R22MC-REACT |  | 1997 | 1999-07-03 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59682 | REACTOR LINEA | 8024507 |  |  | 38B60001
NOR | 122576 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SCAR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | ANSALDO COEMSA | SMO-NN | U | 111250/3 | REACTOR LINEA | 8027311 |  |  | 38B60001 |  | 2003-04-18
ORI | 2009628 | EQU-REACTO | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61597 | REACTOR LINEA | 8040443 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
ZCE | 2012398 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F1 | POLP500K03MC-REACT | POLP500K03MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61471 | REACTOR LINEA | 8007204 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012401 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F1 | POLP500K04MC-REACT | POLP500K04MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61465 | REACTOR LINEA | 8007207 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012399 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F2 | POLP500K03MC-REACT | POLP500K03MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61470 | REACTOR LINEA | 8007205 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012402 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F2 | POLP500K04MC-REACT | POLP500K04MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61466 | REACTOR LINEA | 8007208 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012400 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F3 | POLP500K03MC-REACT | POLP500K03MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61469 | REACTOR LINEA | 8007206 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012403 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F3 | POLP500K04MC-REACT | POLP500K04MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61467 | REACTOR LINEA | 8007209 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZNC | 2008164 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NCAR500K03MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61437 | REACTOR LINEA | 8005243 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2008168 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NCAR500K06MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61441 | REACTOR LINEA | 8005247 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010159 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NMAI500K07MC-REACT | NMAI500K07MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61455 | REACTOR LINEA | 8006006 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2010163 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NMAI500K10MC-REACT | NMAI500K10MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61451 | REACTOR LINEA | 8006010 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011263 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K07MC-REACT | NPAN500K07MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61458 | REACTOR LINEA | 8007054 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011280 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K09MC-REACT | NPAN500K09MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61444 | REACTOR LINEA | 8007071 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011272 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K10MC-REACT | NPAN500K10MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61462 | REACTOR LINEA | 8007063 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011286 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K12MC-REACT | NPAN500K12MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61448 | REACTOR LINEA | 8007077 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2008165 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NCAR500K03MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61438 | REACTOR LINEA | 8005244 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2008169 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NCAR500K06MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61442 | REACTOR LINEA | 8005248 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010160 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NMAI500K07MC-REACT | NMAI500K07MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61456 | REACTOR LINEA | 8006007 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2010164 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NMAI500K10MC-REACT | NMAI500K10MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61452 | REACTOR LINEA | 8006011 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011264 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K07MC-REACT | NPAN500K07MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61459 | REACTOR LINEA | 8007055 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011281 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K09MC-REACT | NPAN500K09MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61445 | REACTOR LINEA | 8007072 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011273 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K10MC-REACT | NPAN500K10MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61463 | REACTOR LINEA | 8007064 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011287 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K12MC-REACT | NPAN500K12MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61449 | REACTOR LINEA | 8007078 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2008166 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NCAR500K03MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61439 | REACTOR LINEA | 8005245 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2008170 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NCAR500K06MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61443 | REACTOR LINEA | 8005249 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010161 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NMAI500K07MC-REACT | NMAI500K07MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61457 | REACTOR LINEA | 8006008 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2010165 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NMAI500K10MC-REACT | NMAI500K10MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61453 | REACTOR LINEA | 8006012 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011265 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K07MC-REACT | NPAN500K07MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61460 | REACTOR LINEA | 8007056 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011282 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K09MC-REACT | NPAN500K09MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61446 | REACTOR LINEA | 8007073 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011274 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K10MC-REACT | NPAN500K10MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61464 | REACTOR LINEA | 8007065 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011288 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K12MC-REACT | NPAN500K12MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61450 | REACTOR LINEA | 8007079 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
NOR | 2009603 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ANTI500RL-R1 |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61609 | Antioquía 500 kV - RL Medellín Reserva | 8040419 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009610 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ANTI500RL-R2 |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61628 | Antioquía 500 kV - RL Porce III Reserva | 8040426 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009614 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ANTI500RL-R3 |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61613 | Antioquía 500 kV - RL Cerro 1y2 Reserva | 8040430 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 123182 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | BACA500R18MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240102 | REACTOR DE LÍNEA | 8027583 |  |  | 38B80001 |  | 2002-06-29
NOR | 112137 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | BOLI500R18MC-REACT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641102 | REACTOR DE LÍNEA | 8024877 |  |  | 38C30001
NOR | 2009378 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.605 | REACTOR LINEA | 8040407 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 112245 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R13MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/02 | REACTOR LINEA | 8024927 |  |  | 38B60001
NOR | 111988 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R21MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | C | 2R8631/06 | REACTOR LINEA | 8024787 |  |  | 38B60001
NOR | 2009682 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61623 | REACTOR LINEA | 8040497 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014345 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61598 | REACTOR LINEA | 8042728 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111567 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CHIN500R11MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033642102 | REACTOR LINEA | 8024687 |  |  | 38B60001
NOR | 2014349 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61582 | REACTOR LINEA | 8042732 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 2010283 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61589 | REACTOR LINEA | 8040754 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 118435 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | LVIR500R22MC-REACT |  | 1990 | 1994-06-06 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8631/03 | REACTOR LINEA | 8026096 |  |  | 38B70001
SUR | 123181 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | LVIR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240104 | REACTOR LINEA | 8027582 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2010240 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61635 | REACTOR LINEA | 8040741 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ZNC | 2008167 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NCAR500K0RR1-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61440 | REACTOR LINEA | 8005246 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010162 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NMAI500K0RR1-REACT | NMAI500K0RR1-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61454 | REACTOR LINEA | 8006009 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011276 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NPAN500K0RR1-REACT | NPAN500K0RR1-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61461 | REACTOR LINEA | 8007067 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011290 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NPAN500K0RR2-REACT | NPAN500K0RR2-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61447 | REACTOR LINEA | 8007081 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ORI | 133025 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | OCAN500R18MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4019874 | REACTOR DE LÍNEA | 8031647 |  |  | 38B90001
ZCE | 2012397 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | POLP500K0RR1-REACT | POLP500K0RR1-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61468 | REACTOR LINEA | 8007203 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
NOR | 2000236 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60878 | REACTOR LINEA | 8035175 |  |  | 38B60001
NOR | 2011677 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61627 | REACTOR LINEA | 8041037 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011681 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61593 | REACTOR LINEA | 8041041 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 123179 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PRIM500R19MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 9814230104 | REACTOR DE LÍNEA | 8027580 |  |  | 38B90001 |  | 2002-06-29
NOR | 117272 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SABA500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59683 | REACTOR LINEA | 8025822 |  |  | 38C10001
NOR | 115104 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1983-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640101 | REACTOR LINEA | 8025441 |  |  | 38B60001
SUR | 132665 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4030794 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8031495 |  |  | 38B70001
SUR | 132666 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4030990 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8031496 |  |  | 38B70001
SUR | 133031 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4019142 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8031649 |  |  | 38B70001
SUR | 2005310 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2013 |  | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10040 | U | ET10040/1 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8037878 |  |  | 38B70001 |  | 2016-09-13
ORI | 2009627 | EQU-REACTO | Reactor Línea monofásico 500 kV-RV | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61596 | REACTOR LINEA | 8040442 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
ZNG | 2007921 | EQU-REACTO | Reactor línea trifásico 220 kV #1 | LAGU220JZ1MC-REACT | LAGU220JZ1MC-REACT | 2016 | 2017-05-23 | 1-REAATR | ABB | E-1453013.472 | G | 1ZBR61472 | REACTOR DE LÍNEA | 8005089 |  |  | 38L10001 |  | 2020-05-16
ORI | 100008 | EQU-REACTO | Reactor línea trifásico 230 kV | BANA230R12MC-REACT |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-REAATR | TRANSELECTRIX | NS121118 | U | 289825 | REACTOR LINEA | 8022952 |  |  | 38B90001
NOR | 132695 | EQU-REACTO | Reactor neutro | COPE500R23RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100050466001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031505 |  |  | 38C20001
NOR | 118447 | EQU-REACTO | Reactor neutro 125 kV-RV | SCAR500R22RN-REACT |  | 1980 | 1982-12-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569787 | REACTOR NEUTRO | 8029831 |  |  | 38B60001
NOR | 117275 | EQU-REACTO | Reactor neutro 16.5 kV | SABA500R21RN-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | BCT | U | 59686 | REACTOR NEUTRO | 8025825 |  |  | 38C10001
NOR | 118131 | EQU-REACTO | Reactor neutro 16.5 kV | SABA500R22RN-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | BCT | U | 59687 | REACTOR NEUTRO | 8026080 |  |  | 38C10001
NOR | 133247 | EQU-REACTO | Reactor neutro 24 kV | BOLI500R18RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5852 | U | 10100052410001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031826 |  |  | 38C30001
NOR | 111078 | EQU-REACTO | Reactor neutro 8250 V-RV | SABA500RN-R1 |  | 1980 | 1985-11-14 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569794 | REACTOR NEUTRO RESERVA | 8024526 |  |  | 38C10001
ORI | 140806 | EQU-REACTO | Reactor terciario 13.8 kV | OCAN013CP1MC-REACT |  | 2018 | 2019-08-16 | 1-REAAMO | TRENCH ELECTRIC | SRR-110-376-3.0 | U | 1200/18R1-02 | REACTOR TERCIARIO #1 | 8042603 |  | 1200/18R1-02 | 38B90001 |  | 2024-02-28
NOR | 123530 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CERR034R37MC-REACT |  | 2000 | 2001-01-03 | 1-REAATR | ANSALDO COEMSA | STO-NN | U | 111267/2 | REACTOR | 8027854 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 123531 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CERR034R42MC-REACT |  | 2000 | 2001-01-17 | 1-REAATR | ANSALDO COEMSA | STO-NN | U | 111267/1 | REACTOR | 8027855 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 2004867 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CHIN034R32MC-REACT |  | 2013 | 2014-01-27 | 1-REAATR | CROMPTON | ET10041 | U | ET10041/1 | REACTOR TERCIARIO | 8037035 |  |  | 38B60001 |  | 2016-09-13
NOR | 2004868 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CHIN034R42MC-REACT |  | 2013 | 2014-01-24 | 1-REAATR | CROMPTON | ET10041 | U | ET10041/2 | REACTOR TERCIARIO | 8037036 |  |  | 38B60001 |  | 2016-09-13
SUR | 123171 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | LVIR034R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAATR | MITSUBISHI | GAP | U | 9814250103 | REACTOR TERCIARIO #1 | 8027572 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123170 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | LVIR034R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAATR | MITSUBISHI | GAP | U | 9814250102 | REACTOR TERCIARIO #2 | 8027571 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-30
NOR | 120116 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R32MC-REACT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T973063 | REACTOR TERCIARIO | 8026664 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
NOR | 120117 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R33MC-REACT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T973064 | REACTOR TERCIARIO | 8026665 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
NOR | 120105 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R42MC-REACT |  | 1998 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T983003 | REACTOR TERCIARIO | 8026653 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
NOR | 120107 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R43MC-REACT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T973062 | REACTOR TERCIARIO | 8026655 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123163 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SMAR034R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-REAATR | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814250106 | REACTOR TERCIARIO #1 | 8027564 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123164 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SMAR034R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-REAATR | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814250105 | REACTOR TERCIARIO #2 | 8027565 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123162 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV - RV | SMAR034R25MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-REAATR | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814250104 | REACTOR TERCIARIO RESERVA | 8027563 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 111602 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV-RV | CHIN034R32MC-REACT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-REAATR | Mitsubishi | SSLR | U | 8133642301 | REACTOR TERCIARIO | 8024698 |  |  | 38B60001
SUR | 123169 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV-RV | LVIR034R25MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAATR | MITSUBISHI | GAP | U | 9814250101 | REACTOR TERCIARIO RESERVA | 8027570 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 120106 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV-RV | SCAR034R43MC-REACT |  | 1998 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T983002 | REACTOR TERCIARIO | 8026654 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SAC | 809365 | EQU-TRAFOP | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | SAC_220ATR01 | AT-SAC01 | 1982 | 1982-01-01 | 1-TRAATR | FUJI |  | K | AC69053T42-1 | SABANALARGA 1 90 MVA 220/110/13.8 KV | 8007432 |  |  | 38C10001
SAC | 809372 | EQU-TRAFOP | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | SAC_220TRA02 | T-SAC02 | 1997 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | 1TRP60000-300 | K | 318140 | SABANALARGA 2 60 MVA 220/34.5 KV | 8007439 |  |  | 38C10001
SAC | 2006014 | EQU-TRAFOP | Sabanalarga 9 90 MVA 220/110/13.8 kV | SAC_220TRA09 | T-SAC09 | 2014 | 2015-08-17 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | 881235 | SABANALARGA 9 90 MVA 220/110/13.8 KV | 8011000 |  |  | 38C10001
SMT | 809577 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | SMT_220TRA01 | T-SMT01 | 1997 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | 1TRP100000-300 | K | 318141 | SANTA MARTA 1 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8007644 |  |  | 38C10001
SMT | 2003796 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 10 35 MVA 34.5/13.8kV | SMT_034TRA10 | T-SMT10 | 2012 | 2012-12-15 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKLTM153 10-12 S/36 | K | 358777 | SANTA MARTA 10 35 MVA 34.5/13.8 KV | 8010173 |  |  | 38C10001
SMT | 809872 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | SMT_220TRA02 | T-SMT02 | 1999 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOSM 1699S/220 | K | 185291-1699 | SANTA MARTA 2 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8007939 |  |  | 38C10001
SMT | 809578 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | SMT_PAT | T-SMT02 FUSER | 1981 | 1981-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN8054 | K | N406244 | PATIO DE LA SUBESTACION SANTA MARTA | 8007645 |  |  | 38C10001
SMT | 809579 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | SMT_034TRA03 | T-SMT03 | 2002 | 2003-05-01 | 1-TRAATR | ABB | TRCO-CP | K | 200323 | SANTA MARTA 3 35 MVA 34.5/13.8 KV | 8007646 |  |  | 38C10001
SMT | 2003504 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | SMT_220TRA09 | T-SMT09 | 2012 | 2012-12-15 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186130 | SANTA MARTA 9 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8010060 |  |  | 38C10001
TBS | 810550 | EQU-TRAFOP | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | TBS_110TRRES | T-TBSRES01 | 1977 | 1978-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLUN7351 | K | S251005 | Transformadores de Reserva TEBSA 110kv | 8008466 |  |  | 38C10001
TBS | 811008 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | TBS_220ATR03-R | AT-TBS03R | 2001 | 2001-01-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN774 | K | 185351 | TEBSA 3 180 MVA 220/110/46 KV FASE R | 8009246 |  |  | 38C10001
TBS | 810450 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | TBS_220ATR03-S | AT-TBS03S | 1995 | 1998-01-01 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OPLAR | K | A94003 | TEBSA 3 180 MVA 220/110/46 KV FASE S | 8008366 |  |  | 38C10001
TBS | 810451 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | TBS_220ATR03-T | AT-TBS03T | 1995 | 2001-01-01 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OPLAR | K | A94005 | TEBSA 3 180 MVA 220/110/46 KV FASE T | 8008367 |  |  | 38C10001
TBS | 810449 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | TBS_220TRRES | AT-TBS03R FUSER | 1995 | 1998-01-01 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OPLAR | K | A94004 | Transformadores de Reserva TEBSA | 8008365 |  |  | 38C10001
TBS | 810551 | EQU-TRAFOP | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | TBS_110TRA04 | T-TBS04 | 2003 | 2003-01-01 | 1-TRAATR | ABB | INMERSO EN ACEITE | K | 200339 | TEBSA 4 25 MVA 110/34.5 KV | 8008467 |  |  | 38C10001
TER | 2004520 | EQU-TRAFOP | Ternera 1 150MVA 220/110-66/13.2-13.8 kV | TER_220TRA11 | T-TER01 | 2012 | 2013-08-11 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186183 | TERNERA 1 150 MVA 220/66/13.8 kV | 8010464 |  |  | 38C30001
TER | 809582 | EQU-TRAFOP | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | TER_220ATR01 | AT-TER01 | 1979 | 1979-01-01 | 1-TRAATR | BBC | TPDD45120 | K | GM100017 | TERNERA 1 60 MVA 220/110/6.3 KV | 8007649 |  |  | 38C30001
TER | 2012295 | EQU-TRAUXI | TERNERA 10 150 KVA 13.8/0.220 KV | TER_013TPT10 | TT-TER10 | 2018 | 2019-02-08 | 1-TRAAMO | SIEMENS | cKOEM 1025-17 s/15 | K | 432203 | TERNERA 10 150 KVA 13.8/0.220 KV | 8011785 |  |  | 38C30001
TER | 2004521 | EQU-TRAFOP | Ternera 2 150MVA 220/110-66/13.2-13.8 kV | TER_220TRA12 | T-TER02 | 2012 | 2013-07-07 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186182 | TERNERA 2 150 MVA 220/66/13.8 kV | 8010465 |  |  | 38C30001
TER | 2000256 | EQU-TRAFOP | Ternera 5 45 MVA 66/13.8 kV | TER_066TRA05 | T-TER05 | 2010 | 2010-09-12 | 1-TRAATR | ABB | Inmerso en aceite | K | 200792 | TERNERA 5 45 MVA 66/13.8 KV | 8009595 |  |  | 38C30001
TER | 811531 | EQU-TRAFOP | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | TER_220TRA07 | T-TER07 | 2006 | 2007-04-03 | 1-TRAATR | ABB | Inmerso en Aceite | K | 200548 | TERNERA 7 20/25 MVA 220/13.8 KV | 8008941 |  |  | 38C30001
TER | 2012294 | EQU-TRAUXI | TERNERA 8 150 KVA 13.8/0.220 KV | TER_013TPT08 | TT-TER08 | 2018 | 2019-02-08 | 1-TRAAMO | SIEMENS | cKOEM 1025-17 s/15 | K | 432202 | TERNERA 8 150 KVA 13.8/0.220 KV | 8011784 |  |  | 38C30001
ZNC | 2015541 | EQU-TRAFOP | TR No. 2 200 MVA | NPAN500K06MC-TRAFO |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | SIEMENS | T. TRIFA | G | 812131 | TRANSFORMADOR POTENCIA TR-4 SVC 2 | 8007909 |  |  | 38L10001
ZNC | 2015542 | EQU-TRAUXI | TR2 SSAA | NPAN500K06MC-SAUX2 |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | RHONA | T. SSAA | G | 68992 | SERVICIOS AUXILIARES # 2 STATCOM 2 | 8007910 |  |  | 38L10001
MV1 | 2004516 | EQU-TRAFOP | Transf. movil 40 MVA 110-66/34.5/13.8 kV | SMT_110TRM20 | T-MOV02 | 2013 | 2019-08-30 | 1-TRAATR | EFACEC | TRANSFORMADOR MOVIL | K | 134TBE11300092 | SANTA MARTA 20M1 40 MVA 110/34.5/13.8 KV | 8010462 |  |  | 38C10001
ZNC | 2015414 | EQU-TRAUXI | Transformador de SSAA #1 | NPAN500K03MC-SAUX1 |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | RHONA | T. SSAA | G | 68991 | SERVICIOS AUXILIARES # 1 STATCOM 1 | 8007782 |  |  | 38L10001
ORI | 203926 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185921 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034612 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
ORI | 203928 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-B | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185922 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034614 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
ORI | 203930 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185923 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034616 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
ORI | 203932 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-RV | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185920 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034618 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
NOR | 119232 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-A | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 1999-12-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351678 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026584 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
NOR | 119233 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 1999-12-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351677 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026585 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
NOR | 120810 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-C | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 2002-06-18 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351679 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026706 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
NOR | 119234 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 1999-12-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351676 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026586 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
CEN | 2006258 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-A | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-01 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038382 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 2006259 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-B | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-02 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038383 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 2006260 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-C | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-03 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038384 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 2006261 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-RV | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-04 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038385 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 10031581 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 115/34.5 kV | BETA115TRF-3-TRAFO |  | 2013 | 2014-08-06 | 1-TRAATR | SIEMENS | TSUN 7151 | X | P185993 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA |  |  |  | 38B80001
ORI | 200921 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/115/13.8 kV | SAMO230TRFR1-TRAFO |  | 1974 | 1977-09-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | CRB | C | 561297 | Samoré 230 kV - TRF Reserva | 8033570 |  |  | 38B80001
NOR | 202494 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | JAGU230TRF-1-TRAFO |  | 1984 | 1986-12-01 | 1-TRAATR | ASEA | TMY34 | C | 58625 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8034032 |  |  | 38B60001
ORI | 200082 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRF-1-TRAFO |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92004 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033154 |  |  | 38B90001
ORI | 200110 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRF-2-TRAFO |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92002 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033166 |  |  | 38B90001
ORI | 203791 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRF-3-TRAFO |  | 2004 | 2005-01-16 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7654 | C | 185510 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8034583 |  |  | 38B90001
NOR | 2013696 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | SABA220ATR11-TRAFO |  | 2019 | 2019-12-23 | 1-TRAATR | SIEMENS | TDPN 8154 | C | 881544 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8042420 |  |  | 38B60001 |  | 2022-12-22
ORI | 200203 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92003 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033223 |  |  | 38B90001
ORI | 200282 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | TOLE230TRF-1-TRAFO |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92001 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033271 |  |  | 38B90001
ORI | 204125 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | CARI034TRF-1-TRAFO |  | 2008 | 2010-03-10 | 1-TRAATR | SIEMENS | cKOUM 188 8-08 2s/30 | C | 291622 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8034788 |  |  | 38B90001 |  | 2012-03-10
ZNC | 2015412 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 500/19 kV | NPAN500K03MC-TRAFO |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | SIEMENS | T. TRIFA | G | 812129 | TRANSFORMADOR POTENCIA TR-3 SVC 1 | 8007780 |  |  | 38L10001
ZNC | 2015413 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 500/19 Kv-RV | NPAN500TRAFR |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | SIEMENS | T. TRIFA | G | 812130 | Nueva Pan de Azucar 500/19.3 kV TR-R SVC | 8007781 |  |  | 38L10001
VAL | 2004372 | EQU-TRAFOP | Valledupar 03 120 MVA 220-110/34.5-13 | VAL_220TRA03 | T-VAL03 | 2013 | 2013-06-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186258 | VALLEDUPAR 3 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | 8010460 |  |  | 38C20001
VAL | 830296 | EQU-TRAFOP | Valledupar 09 40 MVA 110/34.5 KV | VAL_110TRA09 | T-VAL09 | 2020 | 2020-08-02 | 1-TRAAMO | SIEMENS | cKLTM14911-19S/115 | K | 441833 | VALLEDUPAR 9 42 MVA 110/34.5/13.8 KV | 8012459 |  |  | 38C20001 |  | 2202-06-01
VAL | 810057 | EQU-TRAFOP | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | VAL_220TRA01 | T-VAL01 | 2000 | 2000-01-01 | 1-TRAATR | ABB | TRCO-CP | K | 200238 | VALLEDUPAR 1 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | 8008124 |  |  | 38C20001
VAL | 818943 | EQU-TRAFOP | Valledupar 12 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | VAL_220TRA12 | T-VAL12 |  | 2019-03-03 | 1-TRAAMO | SIEMENS |  | K | V101262 | VALLEDUPAR 12 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | 8011920 |  |  | 38C20001
VAL | 2003503 | EQU-TRAFOP | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | VAL_220TRA02 | T-VAL02 | 2011 | 2014-09-14 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186129 | VALLEDUPAR 2 100 MVA 220/110 KV | 8010059 |  |  | 38C20001
VAL | 808997 | EQU-TRAFOP | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | VAL_PAT | T-VAL02 FUSER | 1997 | 1997-01-01 | 1-TRAATR | PAUWELS | NO TIENE | K | 96.4.3242 | PATIO DE LA SUBESTACION VALLEDUPAR | 8007064 |  |  | 38C20001
VAL | 810054 | EQU-TRAFOP | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | VAL_220TRRES | T-VAL14 FUSER | 1977 | 1977-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN7754 | K | 303002 | Transformadores de Reserva Valledupar | 8008121 |  |  | 38C20001

## Historico calif 2_1(10 años)
Equipo | Denominación | Creado el | Ubicac.técnica | Denominación | Posición medida | Valor medido | Unidad caract. | Aviso | Codif.txt.cód. | Fecha | Hora | Hora de | Hora medición | Texto | Texto Ampliado | Creado por | Punto de medida | Documento med.
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:37 | 00:00:00 | 04:20:37 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 41021436
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-29 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:50 | 00:00:00 | 23:05:50 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 40789864
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-06 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-06 | 21:18:49 | 00:00:00 | 21:18:49 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 40543613
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-09-02 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-02 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 40250386
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-07-16 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-16 | 21:06:58 | 00:00:00 | 21:06:58 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 39773917
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-07-12 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-12 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 39736809
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-07-05 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-05 | 21:13:26 | 00:00:00 | 21:13:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 39661550
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-20 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-20 | 21:10:03 | 00:00:00 | 21:10:03 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 39513738
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-04 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:09:05 | 00:00:00 | 21:09:05 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 39358551
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-02-08 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:37 | 00:00:00 | 22:24:37 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 37978067
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-17 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:33:46 | 00:00:00 | 21:33:46 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37658203
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-11 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:03 | 00:00:00 | 21:41:03 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37624748
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37060963
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-12 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:11:22 | 00:00:00 | 21:11:22 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37034126
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-02 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-02 | 21:11:45 | 00:00:00 | 21:11:45 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 36465562
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 35907621
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-04-01 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:52 | 00:00:00 | 22:25:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 35411652
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-15 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-15 | 21:15:40 | 00:00:00 | 21:15:40 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 35203801
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-01-05 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-05 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 34691773
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-18 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:11:14 | 00:00:00 | 21:11:14 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 34372353
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-09-01 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 33844738
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-08-04 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:12:39 | 00:00:00 | 21:12:39 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 33599117
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-06-12 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-12 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 32951557
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-05-12 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-12 | 21:10:48 | 00:00:00 | 21:10:48 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 32479232
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-04 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 31931607
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-03 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-03 | 21:09:20 | 00:00:00 | 21:09:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 31928106
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-02-18 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:23:18 | 00:00:00 | 21:23:18 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17767894 | 31837676
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-20 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-20 | 21:09:37 | 00:00:00 | 21:09:37 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 31517814
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-15 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 9 | UNIDAD |  |  | 2019-01-15 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 31503131
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:31 | 00:00:00 | 04:20:31 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 41021352
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-10-29 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:49 | 00:00:00 | 23:05:49 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 40789844
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-09-24 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-24 | 21:14:51 | 00:00:00 | 21:14:51 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 40410796
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-31 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 21:06:59 | 00:00:00 | 21:06:59 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 40225092
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-11 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-11 | 21:15:18 | 00:00:00 | 21:15:18 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 40019111
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-07-20 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-20 | 21:06:04 | 00:00:00 | 21:06:04 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 39793933
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-24 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 39567654
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-04 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:09:05 | 00:00:00 | 21:09:05 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 39358543
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:22 | 00:00:00 | 23:14:22 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 39268824
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 20:50:50 | 00:00:00 | 20:50:50 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 17703253 | 39223641
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-24 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-24 | 21:08:46 | 00:00:00 | 21:08:46 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 38173460
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-19 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-19 | 21:09:19 | 00:00:00 | 21:09:19 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 38115967
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-08 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:36 | 00:00:00 | 22:24:36 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 37978041
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-12-19 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:10 | 00:00:00 | 22:14:10 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 37663573
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 37060885
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 35907541
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-04-01 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:52 | 00:00:00 | 22:25:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17703253 | 35411648
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-04 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 13:59:21 | 00:00:00 | 13:59:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 17703253 | 31930190
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-09-04 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-04 | 21:08:48 | 00:00:00 | 21:08:48 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 17703253 | 30645125
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-08-17 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17703253 | 30501914
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-08-16 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 9 | UNIDAD |  |  | 2018-08-16 | 21:10:58 | 00:00:00 | 21:10:58 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17703253 | 30494490
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:39 | 00:00:00 | 04:20:39 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 41021478
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-05 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:10 | 00:00:00 | 22:25:10 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 40922205
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-29 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:52 | 00:00:00 | 23:05:52 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 40789876
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-09-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-03 | 21:09:17 | 00:00:00 | 21:09:17 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 40259345
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-24 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 39567682
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 39268926
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 20:50:50 | 00:00:00 | 20:50:50 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 16917677 | 39223639
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 38573645
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-15 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 38387901
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-10 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-10 | 21:12:13 | 00:00:00 | 21:12:13 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 37988201
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-08 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:37 | 00:00:00 | 22:24:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 37978073
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-19 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:11 | 00:00:00 | 22:14:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 37663607
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 37061005
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-08-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:03:04 | 00:00:00 | 21:03:04 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 36475070
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-31 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:01:11 | 00:00:00 | 21:01:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 36459608
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 35907663
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-27 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 21:33:16 | 00:00:00 | 21:33:16 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 35357637
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-17 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-17 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 35218915
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-04 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-04 | 21:03:14 | 00:00:00 | 21:03:14 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 35161582
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-01-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:03:16 | 00:00:00 | 21:03:16 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 34687284
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-01 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:08:57 | 00:00:00 | 21:08:57 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 34267924
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-07-05 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 33393778
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-04-02 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:16:00 | 00:00:00 | 21:16:00 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 32098552
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 31677643
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-08-17 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917677 | 30501921
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-07-31 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 30372527
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-07-24 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 9 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:20:04 | 00:00:00 | 21:20:04 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 30281929
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:30 | 00:00:00 | 04:20:30 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 41021328
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-05 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:08 | 00:00:00 | 22:25:08 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 40922175
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-10-29 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:48 | 00:00:00 | 23:05:48 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 40789840
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-09-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-03 | 21:09:17 | 00:00:00 | 21:09:17 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 40259337
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-24 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 39567650
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:21 | 00:00:00 | 23:14:21 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 39268812
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 20:37:59 | 00:00:00 | 20:37:59 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 16917506 | 39223371
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-26 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:36 | 00:00:00 | 21:56:36 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 38573607
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-15 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 38387861
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-08 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:36 | 00:00:00 | 22:24:36 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 37978033
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-12-19 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:10 | 00:00:00 | 22:14:10 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 37663567
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 37060867
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 35907521
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-27 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 21:33:16 | 00:00:00 | 21:33:16 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 35357599
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-17 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-17 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 35218912
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-04 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-04 | 21:03:14 | 00:00:00 | 21:03:14 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 35161581
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-01-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:03:16 | 00:00:00 | 21:03:16 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 34687262
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-01 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:08:57 | 00:00:00 | 21:08:57 | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 34267921
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-07-05 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 33393774
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-04-02 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:16:00 | 00:00:00 | 21:16:00 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 32098548
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-04 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 13:59:21 | 00:00:00 | 13:59:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 16917506 | 31930191
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-09-07 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-07 | 21:09:26 | 00:00:00 | 21:09:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 30666977
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-08-17 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 16917506 | 30501912
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-07-31 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 30372523
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-07-24 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 9 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 30281921
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:43 | 00:00:00 | 04:20:43 | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 41021542
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-29 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:53 | 00:00:00 | 23:05:53 | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 40789884
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-24 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436083 | 39567688
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-27 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:26 | 00:00:00 | 23:14:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436083 | 39268980
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-07 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-07 | 08:05:36 | 00:00:00 | 08:05:36 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10096 | 15436083 | 39041388
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-26 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 38573655
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-15 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 38387911
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-02-08 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:38 | 00:00:00 | 22:24:38 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 37978105
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-12-19 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:14 | 00:00:00 | 22:14:14 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 37663683
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 37061063
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 35907783
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-05-22 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 35774897
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-04-01 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:53 | 00:00:00 | 22:25:53 | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 35411708
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-12 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 34321308
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-05 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 31935256
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 31548231
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-07-24 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:20:04 | 00:00:00 | 21:20:04 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 30281932
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-07-23 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 21:19:40 | 00:00:00 | 21:19:40 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 30276077
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 21:31:42 | 00:00:00 | 21:31:42 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 41055131
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:38 | 00:00:00 | 04:20:38 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 41021468
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-29 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:50 | 00:00:00 | 23:05:50 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 40789866
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-24 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 39567672
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 39268916
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 20:25:26 | 00:00:00 | 20:25:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 15436026 | 39223322
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 38573635
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-15 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 38387891
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-08 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:37 | 00:00:00 | 22:24:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 37978069
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-19 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:11 | 00:00:00 | 22:14:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 37663605
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 37060995
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 35907653
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 35774885
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-04-01 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:52 | 00:00:00 | 22:25:52 | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 35411656
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-12 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 34321303
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 31935248
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-21 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 15436026 | 31548226
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-07-24 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:20:04 | 00:00:00 | 21:20:04 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 30281928
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-07-23 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 21:19:40 | 00:00:00 | 21:19:40 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 30276074
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-11-11 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:52 | 00:00:00 | 11:49:52 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351559 | 41047312
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-08-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351559 | 40188468
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-04-28 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351559 | 38935184
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-03-30 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-30 | 21:11:37 | 00:00:00 | 21:11:37 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351559 | 38632710
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-12-20 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 37664325
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-11-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:19 | 00:00:00 | 21:37:19 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 37544856
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-10-20 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:33 | 00:00:00 | 01:15:33 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 37061406
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-07-22 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-22 | 21:05:03 | 00:00:00 | 21:05:03 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 36338268
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35908310
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-05-04 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 21:19:14 | 00:00:00 | 21:19:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35668838
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-04-15 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-15 | 21:08:14 | 00:00:00 | 21:08:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CO NDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35525967
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-03-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:08 | 00:00:00 | 22:03:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35357963
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-02-14 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35046569
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-01-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34855622
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34774524
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-12-23 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34628527
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-12-19 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34609156
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-11-03 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34273063
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-09-19 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 33948934
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-07-02 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 33296726
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-04-25 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 32286412
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-03-25 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 32031979
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-03-01 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 31925534
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-01-30 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 31702494
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-09-14 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-14 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 30719086
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-07-31 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:55 | 00:00:00 | 22:15:55 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 30372875
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-06-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 30100815
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-05-29 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 29937911
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-05-24 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:40 | 00:00:00 | 21:26:40 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 29902598
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-04-26 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-26 | 21:18:38 | 00:00:00 | 21:18:38 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 29754847
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-04-03 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 29637488
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-03-23 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:49 | 00:00:00 | 23:31:49 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 29597284
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-02-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:55 | 00:00:00 | 22:09:55 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 29502321
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-12-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:15 | 00:00:00 | 21:36:15 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 28972918
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-12-26 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 15:43:09 | 00:00:00 | 15:43:09 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | ITCO4021 | 14351559 | 28954775
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-11 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:50 | 00:00:00 | 11:49:50 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351507 | 41047280
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351507 | 40188466
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-04-28 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351507 | 38935182
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-03-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-30 | 21:11:37 | 00:00:00 | 21:11:37 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351507 | 38632708
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-02-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-24 | 21:30:33 | 00:00:00 | 21:30:33 | /5-INSP= 9-BUJ/8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351507 | 38174609
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-12-20 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 37664299
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:19 | 00:00:00 | 21:37:19 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 37544852
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:32 | 00:00:00 | 01:15:32 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 37061376
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-07-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-03 | 21:10:31 | 00:00:00 | 21:10:31 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 36021259
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-13 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 35908280
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-02-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 35089815
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-02-14 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 35046566
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-01-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34855621
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34774523
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-23 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34628523
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34609142
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34496694
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34273062
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34015227
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33948921
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-08-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33834467
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-07-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33533068
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-07-02 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33296725
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-05-31 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32815034
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-04-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32286411
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32031975
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-22 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:11:50 | 00:00:00 | 21:11:50 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32019468
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-01 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 31925531
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-01-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 31702492
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-09-14 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-14 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 30719085
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-07-31 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:55 | 00:00:00 | 22:15:55 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 30372874
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-06-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 30100814
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-05-29 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 29937910
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-05-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:40 | 00:00:00 | 21:26:40 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 29902597
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-26 | 21:18:38 | 00:00:00 | 21:18:38 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 29754846
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 29637487
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-03-23 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:49 | 00:00:00 | 23:31:49 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 29597283
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-02-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:55 | 00:00:00 | 22:09:55 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 29502320
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-12-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:15 | 00:00:00 | 21:36:15 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 28972917
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-12-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 15:43:09 | 00:00:00 | 15:43:09 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | ITCO4021 | 14351507 | 28954774
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-11-11 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:49 | 00:00:00 | 11:49:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 41047250
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-10-06 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-06 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 40543541
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-08-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 40188464
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-04-28 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 38935180
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-03-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-30 | 21:11:37 | 00:00:00 | 21:11:37 | /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 38632706
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-02-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-24 | 21:30:32 | 00:00:00 | 21:30:32 | /5-INSP= 9-BUJ/8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 38174603
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-12-20 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:37 | 00:00:00 | 03:16:37 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-BUJ/8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 37664277
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-11-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-BUJ/8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 37544848
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-11-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-03 | 21:09:07 | 00:00:00 | 21:09:07 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-BUJ/8-P.CUB/ |  | DDIC | 14351455 | 37159690
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-11-02 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:09:05 | 00:00:00 | 21:09:05 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/3-PRO-M/ 9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 37149421
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-10-20 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:31 | 00:00:00 | 01:15:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/3-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 37061348
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-07-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-03 | 21:10:30 | 00:00:00 | 21:10:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 36021257
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-06-13 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35908252
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-05-04 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 15:48:17 | 00:00:00 | 15:48:17 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | ITCO4021 | 14351455 | 35661208
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-05-04 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 15:29:20 | 00:00:00 | 15:29:20 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | ITCO4021 | 14351455 | 35659336
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-04-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35609402
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-04-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35601091
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:07 | 00:00:00 | 22:03:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35357947
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CO NDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35097371
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35089813
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-14 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35046565
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-01-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34855620
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-01-17 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34774522
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-23 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34628520
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34609129
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-13 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-13 | 21:08:52 | 00:00:00 | 21:08:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34592591
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34496689
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34273061
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34015224
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:46 | 00:00:00 | 21:22:46 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33989198
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33948909
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-08-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33834463
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-07-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33533067
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-07-02 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33296724
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32815030
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-04-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32286410
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32031971
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-22 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:11:50 | 00:00:00 | 21:11:50 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32019466
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-01 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 31925527
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 31702491
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-09-14 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-14 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 30719084
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-07-31 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:55 | 00:00:00 | 22:15:55 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 30372871
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-06-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 30100813
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-05-29 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 29937909
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-05-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:40 | 00:00:00 | 21:26:40 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 29902596
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-26 | 21:18:38 | 00:00:00 | 21:18:38 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 29754845
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 29637486
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-03-23 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:49 | 00:00:00 | 23:31:49 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 29597282
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-02-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:55 | 00:00:00 | 22:09:55 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 29502319
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-12-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:15 | 00:00:00 | 21:36:15 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 28972916
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-11-11 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:43 | 00:00:00 | 11:49:43 |  |  | DDIC | 13578296 | 41047140
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-09-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:45:28 | 00:00:00 | 21:45:28 |  |  | DDIC | 13578296 | 40479118
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-08-31 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 00:06:03 | 00:00:00 | 00:06:03 |  |  | DDIC | 13578296 | 40209447
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-08-01 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:34 | 00:00:00 | 21:56:34 |  |  | DDIC | 13578296 | 39894296
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-07-23 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:29:15 | 00:00:00 | 21:29:15 |  |  | DDIC | 13578296 | 39818547
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-06-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-30 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 |  |  | DDIC | 13578296 | 39627214
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-06-11 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-11 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 |  |  | DDIC | 13578296 | 39426867
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-05-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-30 | 21:29:19 | 00:00:00 | 21:29:19 |  |  | DDIC | 13578296 | 39295791
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-05-14 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-14 | 21:11:39 | 00:00:00 | 21:11:39 |  |  | DDIC | 13578296 | 39119667
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-04-28 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 38935164
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-03-29 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-29 | 21:26:54 | 00:00:00 | 21:26:54 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 38619106
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2021-03-04 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-04 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 38306185
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-12-20 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 37664177
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-11-27 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 37544830
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-10-20 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 37061274
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-07-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-30 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 36443056
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-06-13 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 35908156
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-12-19 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 34609096
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-11-16 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 34348322
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-09-19 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 33948876
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-08-31 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:44 | 00:00:00 | 21:17:44 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 33840360
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-06-14 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 33022243
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-05-29 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 32724511
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-04-29 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-29 | 21:18:49 | 00:00:00 | 21:18:49 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 32306281
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-15 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 31972110
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-12 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:13:52 | 00:00:00 | 21:13:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 31957021
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-08 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 31947555
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-05 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 31935284
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-04 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /9-HUM/ /3 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /9-HUM/ /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 31931619
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-01-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 13578296 | 31702472
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-04-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:56 | 00:00:00 | 21:31:56 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ |  | DDIC | 13578296 | 29778212
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-04-03 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /3-INSP= 3-CU | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 13578296 | 29637472
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-02-21 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-21 | 21:08:24 | 00:00:00 | 21:08:24 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /3-INSP= 3-CU | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 13578296 | 29467098
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-01-24 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-24 | 21:36:54 | 00:00:00 | 21:36:54 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ |  | DDIC | 13578296 | 29183225
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-12-26 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ |  | DDIC | 13578296 | 28957733
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-12-18 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:15:01 | 00:00:00 | 21:15:01 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13578296 | 28922711
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-07-14 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:45 | 00:00:00 | 15:40:45 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13578296 | 27350206
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-06-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:05 | 00:00:00 | 22:24:05 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13578296 | 27181403
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-05-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:59 | 00:00:00 | 23:08:59 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13578296 | 26883764
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-05-03 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13578296 | 26604727
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-04-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-30 | 21:20:47 | 00:00:00 | 21:20:47 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 26585596
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-04-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-30 | 18:08:29 | 00:00:00 | 18:06:52 |  |  | INGCOP | 13578296 | 26585362
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-03-25 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-25 | 21:29:29 | 00:00:00 | 21:29:29 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 26337453
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-02-27 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-27 | 23:54:57 | 00:00:00 | 23:54:57 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 13578296 | 26138539
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-01-28 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-28 | 22:19:33 | 00:00:00 | 22:19:33 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 25897629
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2017-01-02 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-02 | 21:20:33 | 00:00:00 | 21:20:33 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 25731357
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2016-12-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-30 | 22:21:49 | 00:00:00 | 22:21:49 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 25710141
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2016-11-30 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-30 | 23:02:08 | 00:00:00 | 23:02:08 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 25490572
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2016-10-29 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-29 | 21:41:55 | 00:00:00 | 21:41:55 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 25267459
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2016-10-12 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-12 | 21:40:46 | 00:00:00 | 21:40:46 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 13578296 | 25106511
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-11-11 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:41 | 00:00:00 | 11:49:41 |  |  | DDIC | 13113103 | 41047104
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-10-01 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-01 | 21:18:52 | 00:00:00 | 21:18:52 |  |  | DDIC | 13113103 | 40489147
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-08-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:16 | 00:00:00 | 21:53:16 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 13113103 | 40188426
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-04-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 13113103 | 38935148
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 13113103 | 38557768
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-02-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-24 | 21:30:32 | 00:00:00 | 21:30:32 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 13113103 | 38174329
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-12-20 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 37664141
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 37544806
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 37061238
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-08-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 36673803
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-06-13 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 35908120
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-05-23 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-23 | 21:03:27 | 00:00:00 | 21:03:27 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 35777421
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-03-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 35357883
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 35089804
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-01-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34855602
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-01-10 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34723137
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-23 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34628510
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-19 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34609078
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-02 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-02 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34543282
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34496677
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-14 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34338686
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34273022
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34015215
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33948858
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33834453
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33533049
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-02 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33296715
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-31 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 32815020
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 32286401
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:31 | 00:00:00 | 21:29:31 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 32031959
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-01 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 31925516
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 31702462
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-27 | 21:16:53 | 00:00:00 | 21:16:53 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30976944
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-09-29 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30846476
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-09-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:30 | 00:00:00 | 21:43:30 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30842976
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-07-31 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:54 | 00:00:00 | 22:15:54 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30372854
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-06-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30100809
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-06-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30100810
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-06-13 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-13 | 21:07:33 | 00:00:00 | 21:07:33 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30024705
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-06-13 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-13 | 21:07:33 | 00:00:00 | 21:07:33 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30024706
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-06-12 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-12 | 21:08:23 | 00:00:00 | 21:08:23 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30019946
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-06-12 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-12 | 21:08:23 | 00:00:00 | 21:08:23 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30019947
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-05-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:40 | 00:00:00 | 21:26:40 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29902591
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-05-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:40 | 00:00:00 | 21:26:40 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29902592
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29745550
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29745551
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29637463
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29637466
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-23 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:49 | 00:00:00 | 23:31:49 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29597278
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-23 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:49 | 00:00:00 | 23:31:49 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 29597279
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-11-11 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:43 | 00:00:00 | 11:49:43 |  |  | DDIC | 13113002 | 41047138
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-08-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 |  |  | DDIC | 13113002 | 40188440
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-08-13 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-13 | 21:06:05 | 00:00:00 | 21:06:05 |  |  | DDIC | 13113002 | 40040723
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-04-28 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 13113002 | 38935162
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-03-25 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 38557784
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-12-20 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 37664175
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-11-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 37544828
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-11-02 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:09:04 | 00:00:00 | 21:09:04 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 37149417
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-10-20 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9- P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 37061272
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9- P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 35908154
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-04-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 35609400
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-03-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 35357889
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-01-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 34855609
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 34774520
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-12-23 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 34628517
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-12-19 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 34609095
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-11-03 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 34273059
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-09-19 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 33948875
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-07-02 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 33296722
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-06-09 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-09 | 21:03:57 | 00:00:00 | 21:03:57 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32890578
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-04-25 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32286408
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-26 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-26 | 21:09:11 | 00:00:00 | 21:09:11 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32035216
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-25 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32031966
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-12 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:13:52 | 00:00:00 | 21:13:52 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 31957020
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-01 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 31925523
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-30 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 31702471
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-10-22 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30950756
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-09-29 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30846489
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-07-31 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:55 | 00:00:00 | 22:15:55 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30372867
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-06-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30100811
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-06-13 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-13 | 21:07:33 | 00:00:00 | 21:07:33 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30024707
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-05-24 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:40 | 00:00:00 | 21:26:40 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29902593
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-05-02 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29785575
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-04-25 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29745552
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-04-03 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29637467
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-03-23 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:49 | 00:00:00 | 23:31:49 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29597280
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-03-12 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-12 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 | /2-OIL=FQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29556203
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-02-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:54 | 00:00:00 | 22:09:54 | /2-OIL=FQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29502317
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-02-26 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | /2-OIL=FQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29492207
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-01-31 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:33 | 00:00:00 | 22:10:33 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//5-INS | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 29273523
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-12-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P. | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28972914
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-12-22 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-22 | 21:08:24 | 00:00:00 | 21:08:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28942802
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-12-18 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:15:01 | 00:00:00 | 21:15:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=FQ/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28922710
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-11-28 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:40 | 00:00:00 | 21:43:40 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=FQ/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28684148
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-11-17 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-17 | 21:08:30 | 00:00:00 | 21:08:30 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 41129800
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-11-11 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:42 | 00:00:00 | 11:49:42 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 41047124
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-10-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:13 | 00:00:00 | 23:40:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 40790732
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-06-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 39567886
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-05-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 39251628
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-04-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 38905344
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:25 | 00:00:00 | 21:29:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 38592378
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:12 | 00:00:00 | 22:33:12 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 38573886
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-15 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-EN F/ 2-BUJ/ | DDIC | 12857370 | 38387740
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-12-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 37664161
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-11-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 37544822
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-10-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 37061258
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-06-13 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 35908140
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-04-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-26 | 21:10:55 | 00:00:00 | 21:10:55 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857370 | 35604587
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP= DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 35357887
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-12-19 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP= DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 34609088
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-11-12 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP= DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 34321377
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-09-19 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-EN F/ | DDIC | 12857370 | 33948868
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 32027064
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-05 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 31935280
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-02-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 31883788
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-30 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 31702467
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /3-HUM=DELTA/ /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 30950753
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-07-06 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:53 | 00:00:00 | 21:15:53 | /3-HUM=DELTA/ /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 30160890
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-05-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29876410
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-04-03 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29637462
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29611161
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-02-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:54 | 00:00:00 | 22:09:54 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29502312
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29225615
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-12-18 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:15:01 | 00:00:00 | 21:15:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857370 | 28922707
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-11-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857370 | 28694126
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-09-08 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:52 | 00:00:00 | 07:11:52 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 27987613
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-08-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:47 | 00:00:00 | 22:13:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 27759206
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-07-14 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:44 | 00:00:00 | 15:40:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 27350178
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:26 | 00:00:00 | 22:07:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 26773243
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-05 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:04 | 00:00:00 | 23:51:04 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 26627410
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-04-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 26583281
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:53 | 00:00:00 | 22:34:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 26370745
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-10 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:56 | 00:00:00 | 21:59:56 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857370 | 26255865
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-04 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:19:43 | 00:00:00 | 21:19:43 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 12857370 | 26210270
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-01-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:14 | 00:00:00 | 22:06:14 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25891756
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-12-21 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:26 | 00:00:00 | 22:30:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25614296
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-11-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:25 | 00:00:00 | 21:58:25 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25394938
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-10-17 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-17 | 21:11:21 | 00:00:00 | 21:11:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25157415
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-09-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 24802644
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-08-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 22:33:39 | 00:00:00 | 22:33:39 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 24569604
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-08-02 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 00:45:47 | 00:00:00 | 00:45:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 24304184
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-07-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-22 | 21:08:36 | 00:00:00 | 21:08:36 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 24213844
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-06-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 22:17:31 | 00:00:00 | 22:17:31 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857370 | 24003142
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-06-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 22:46:22 | 00:00:00 | 22:46:22 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857370 | 23984850
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-11-11 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:41 | 00:00:00 | 11:49:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 41047096
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-11-04 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-04 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 40904515
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-10-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:12 | 00:00:00 | 23:40:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 40790706
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-08-18 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-18 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 40066915
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-06-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 39567870
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-05-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:12 | 00:00:00 | 21:23:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 39251532
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-04-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:44 | 00:00:00 | 21:45:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 38905328
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-04-21 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-21 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 38856368
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:25 | 00:00:00 | 21:29:25 |  |  | DDIC | 12857252 | 38592362
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:11 | 00:00:00 | 22:33:11 |  |  | DDIC | 12857252 | 38573870
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-15 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:46 | 00:00:00 | 21:24:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 12857252 | 38387724
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-02-10 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-10 | 21:02:26 | 00:00:00 | 21:02:26 |  |  | DDIC | 12857252 | 37988174
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-12-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:32 | 00:00:00 | 03:16:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 37664133
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 37544720
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 37061230
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-09-08 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-08 | 21:03:27 | 00:00:00 | 21:03:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 36822972
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-08-16 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-16 | 21:01:24 | 00:00:00 | 21:01:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 36564251
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-06-13 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 35908112
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-05-13 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-13 | 21:03:25 | 00:00:00 | 21:03:25 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 35736074
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-04-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-26 | 21:10:54 | 00:00:00 | 21:10:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12857252 | 35604581
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-03-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 12857252 | 35357881
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-25 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-25 | 21:06:09 | 00:00:00 | 21:06:09 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 12857252 | 35085259
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-19 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 12857252 | 34609074
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-12 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 12857252 | 34321369
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 |  |  | DDIC | 12857252 | 33948854
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 |  |  | DDIC | 12857252 | 32027057
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-08 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 |  |  | DDIC | 12857252 | 31947554
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-05 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857252 | 31935272
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-02-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:50 | 00:00:00 | 21:15:50 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857252 | 31883781
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-30 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 12857252 | 31702459
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 30950743
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-07-06 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:53 | 00:00:00 | 21:15:53 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 30160889
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-05-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29876408
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-03 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29637460
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29611159
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29510642
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:54 | 00:00:00 | 22:09:54 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29502310
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-01-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29225613
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-12-18 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:15:01 | 00:00:00 | 21:15:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857252 | 28922705
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-11-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857252 | 28694124
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-09-08 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:52 | 00:00:00 | 07:11:52 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 27987611
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-08-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:47 | 00:00:00 | 22:13:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 27759204
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-07-14 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:44 | 00:00:00 | 15:40:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 27350174
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-05-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 26773241
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-05-05 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:03 | 00:00:00 | 23:51:03 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 26627408
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-04-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 26583279
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-03-29 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:53 | 00:00:00 | 22:34:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 26370743
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-03-10 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:56 | 00:00:00 | 21:59:56 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12857252 | 26255863
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-01-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:14 | 00:00:00 | 22:06:14 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857252 | 25891754
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2016-12-21 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:26 | 00:00:00 | 22:30:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12857252 | 25614294
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-11-11 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:37 | 00:00:00 | 11:49:37 |  |  | DDIC | 12857933 | 41047026
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-10-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-30 | 21:37:28 | 00:00:00 | 21:37:28 |  |  | DDIC | 12857933 | 40804652
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-09-01 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:22:19 | 00:00:00 | 21:22:19 |  |  | DDIC | 12857933 | 40244520
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-07-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-30 | 21:35:11 | 00:00:00 | 21:35:11 |  |  | DDIC | 12857933 | 39866193
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-06-04 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:30:52 | 00:00:00 | 21:30:52 |  |  | DDIC | 12857933 | 39358589
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-03-05 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 |  |  | DDIC | 12857933 | 38313579
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-02-09 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:02 | 00:00:00 | 01:16:02 |  |  | DDIC | 12857933 | 37978206
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 |  |  | DDIC | 12857933 | 37664035
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:54 | 00:00:00 | 21:45:54 |  |  | DDIC | 12857933 | 37125554
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:22 | 00:00:00 | 01:15:22 |  |  | DDIC | 12857933 | 37061162
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-09-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 |  |  | DDIC | 12857933 | 36983966
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-08-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:06:01 | 00:00:00 | 21:06:01 |  |  | DDIC | 12857933 | 36751301
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-07-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 |  |  | DDIC | 12857933 | 36459867
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 |  |  | DDIC | 12857933 | 35908012
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-04-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-28 | 21:07:38 | 00:00:00 | 21:07:38 |  |  | DDIC | 12857933 | 35621680
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-03 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 |  |  | DDIC | 12857933 | 35439717
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-03-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 |  |  | DDIC | 12857933 | 35357863
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-02-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-03 | 21:05:33 | 00:00:00 | 21:05:33 |  |  | DDIC | 12857933 | 34960164
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-26 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 |  |  | DDIC | 12857933 | 34640217
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 |  |  | DDIC | 12857933 | 34609041
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-11-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 |  |  | DDIC | 12857933 | 34496668
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-11-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:23 | 00:00:00 | 21:50:23 |  |  | DDIC | 12857933 | 34420765
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-11-01 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:04 | 00:00:00 | 21:16:04 |  |  | DDIC | 12857933 | 34267953
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-10-04 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 |  |  | DDIC | 12857933 | 34088720
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:27 | 00:00:00 | 22:06:27 |  |  | DDIC | 12857933 | 34057584
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 |  |  | DDIC | 12857933 | 33948821
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-08-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 |  |  | DDIC | 12857933 | 33833161
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-07-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 |  |  | DDIC | 12857933 | 33564855
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-07-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 |  |  | DDIC | 12857933 | 33325367
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-06-21 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12857933 | 33180815
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12857933 | 32815010
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-05-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12857933 | 32491899
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-04-25 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12857933 | 32286396
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12857933 | 32053542
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-02-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12857933 | 31920710
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-01-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:24 | 00:00:00 | 23:26:24 |  |  | DDIC | 12857933 | 31702442
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 |  |  | DDIC | 12857933 | 31018183
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-22 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:15 | 00:00:00 | 00:09:15 |  |  | DDIC | 12857933 | 30950704
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-02 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-02 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 |  |  | DDIC | 12857933 | 30881298
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-08-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-28 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 |  |  | DDIC | 12857933 | 30588912
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-07-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-27 | 21:17:30 | 00:00:00 | 21:17:30 |  |  | DDIC | 12857933 | 30320994
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-07-24 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:36 | 00:00:00 | 21:47:36 |  |  | DDIC | 12857933 | 30281967
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-07-06 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:53 | 00:00:00 | 21:15:53 |  |  | DDIC | 12857933 | 30160888
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-06-29 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-29 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 |  |  | DDIC | 12857933 | 30114430
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:22 | 00:00:00 | 21:30:22 |  |  | DDIC | 12857933 | 29959593
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:56 | 00:00:00 | 21:31:56 |  |  | DDIC | 12857933 | 29778211
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:10 | 00:00:00 | 21:37:10 |  |  | DDIC | 12857933 | 29648053
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 |  |  | DDIC | 12857933 | 29637458
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-02-24 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-24 | 21:04:36 | 00:00:00 | 21:04:36 |  |  | DDIC | 12857933 | 29478283
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:55 | 00:00:00 | 21:32:55 |  |  | DDIC | 12857933 | 29256371
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2021-11-11 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:17:29 | 00:00:00 | 04:17:29 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 41021276
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2021-10-10 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-10 | 23:13:44 | 00:00:00 | 23:13:44 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 40561806
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2021-05-27 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:19 | 00:00:00 | 23:14:19 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 39268736
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2021-05-25 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 20:25:26 | 00:00:00 | 20:25:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 12839786 | 39223318
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2021-02-08 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:24 | 00:00:00 | 22:24:24 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 37977739
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2020-12-17 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:33:45 | 00:00:00 | 21:33:45 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 37658181
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2020-10-27 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-27 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 37092821
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2020-10-20 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:28:25 | 00:00:00 | 00:28:25 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 37060815
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2020-06-13 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:33:22 | 00:00:00 | 03:33:22 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 35907461
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2020-03-19 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:49 | 00:00:00 | 22:48:49 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 35257571
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2019-12-30 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-30 | 21:03:11 | 00:00:00 | 21:03:11 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 34663285
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2019-09-27 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:13:12 | 00:00:00 | 21:13:12 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 34014885
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2019-09-06 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:14:17 | 00:00:00 | 21:14:17 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 33887946
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2018-10-21 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:18 | 00:00:00 | 21:38:18 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 30950562
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2018-08-17 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:48:52 | 00:00:00 | 21:48:52 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 30501907
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2018-07-24 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 30281915
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2018-06-01 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:05:28 | 00:00:00 | 21:05:28 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 29965286
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2018-04-30 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:03:22 | 00:00:00 | 21:03:22 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 29777825
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2018-04-02 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:18 | 00:00:00 | 23:59:18 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 29637121
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-12-13 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-13 | 21:02:18 | 00:00:00 | 21:02:18 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 28877775
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-12-12 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-12 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839786 | 28867661
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-11-10 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-11-10 | 21:01:13 | 00:00:00 | 21:01:13 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-C | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 28541225
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-09-08 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:49 | 00:00:00 | 01:30:49 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3- | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 27987452
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-04-07 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3- | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 26453275
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-02-26 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-26 | 21:37:02 | 00:00:00 | 21:37:02 | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE/ | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 26126453
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-01-28 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-28 | 21:35:51 | 00:00:00 | 21:35:51 | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE/ | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25897607
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-01-20 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE/ | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25815620
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-12-25 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:43 | 00:00:00 | 21:26:43 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25632433
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-12-05 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-05 | 21:02:46 | 00:00:00 | 21:02:46 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25525955
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-11-26 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25451234
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-10-31 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-31 | 21:25:06 | 00:00:00 | 21:25:06 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25282339
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-10-23 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-23 | 21:26:26 | 00:00:00 | 21:26:26 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25198778
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-10-07 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-07 | 21:14:48 | 00:00:00 | 21:14:48 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25057510
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-09-19 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-19 | 21:12:40 | 00:00:00 | 21:12:40 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 24783879
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-09-06 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-06 | 21:22:26 | 00:00:00 | 21:22:26 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 24686696
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-08-25 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:22 | 00:00:00 | 23:33:22 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 24554334
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-07-27 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-27 | 21:14:02 | 00:00:00 | 21:14:02 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 24261270
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-05-28 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-28 | 21:59:49 | 00:00:00 | 21:59:49 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 23713499
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-04-30 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-30 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 23360877
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-03-29 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:29 | 00:00:00 | 23:19:29 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 23089675
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-02-17 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-17 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 22758664
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-01-26 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-26 | 21:32:46 | 00:00:00 | 21:32:46 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 22522225
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-12-29 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:14 | 00:00:00 | 22:22:14 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 22274148
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-12-24 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-24 | 21:18:20 | 00:00:00 | 21:18:20 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 22228224
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-12-01 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 21979471
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-11-29 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-29 | 22:59:04 | 00:00:00 | 22:59:04 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 21946376
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-10-19 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-19 | 21:09:56 | 00:00:00 | 21:09:56 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 21446117
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-10-16 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-16 | 21:30:00 | 00:00:00 | 21:30:00 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 21428203
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-10-11 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-11 | 21:01:50 | 00:00:00 | 21:01:50 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 21377531
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-10-07 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-07 | 21:23:21 | 00:00:00 | 21:23:21 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 21366603
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:26 | 00:00:00 | 04:20:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839594 | 41021286
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 20:25:26 | 00:00:00 | 20:25:26 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 12839594 | 39223313
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:15 | 00:00:00 | 00:29:15 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839594 | 37060825
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2020-06-12 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-12 | 09:22:43 | 00:00:00 | 09:22:43 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10010 | 12839594 | 35900823
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2020-03-31 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:00:55 | 00:00:00 | 21:00:55 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839594 | 35402603
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:49 | 00:00:00 | 22:48:49 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 35257599
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2019-11-14 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:03:18 | 00:00:00 | 21:03:18 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 34338666
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2019-09-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:13:12 | 00:00:00 | 21:13:12 | /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839594 | 34014889
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2019-09-06 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:14:17 | 00:00:00 | 21:14:17 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 33887950
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2018-10-21 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 30950563
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2018-07-24 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 30281919
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2018-06-01 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:05:28 | 00:00:00 | 21:05:28 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 29965290
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:18 | 00:00:00 | 23:59:18 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 29637125
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2017-12-12 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-12 | 21:07:03 | 00:00:00 | 21:07:03 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 28867705
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2017-09-15 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-15 | 17:55:17 | 00:00:00 | 17:55:17 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 28078287
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:49 | 00:00:00 | 01:30:49 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 27987453
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2017-02-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-27 | 21:27:55 | 00:00:00 | 21:27:55 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 26136842
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2017-02-26 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-26 | 21:37:02 | 00:00:00 | 21:37:02 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 26126477
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2017-01-28 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-28 | 21:35:51 | 00:00:00 | 21:35:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 25897611
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-12-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:44 | 00:00:00 | 21:26:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 25632440
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-11-26 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 25451238
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-10-24 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 25216333
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-09-18 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 24777680
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-08-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:22 | 00:00:00 | 23:33:22 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 24554338
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-08-19 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-19 | 21:15:23 | 00:00:00 | 21:15:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 24510743
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-07-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-27 | 21:14:02 | 00:00:00 | 21:14:02 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 24261534
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-07-01 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-01 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 24087128
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-06-22 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 23984678
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-06-01 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:12 | 00:00:00 | 22:21:12 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 23776767
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-05-28 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-28 | 21:59:50 | 00:00:00 | 21:59:50 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 23713503
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-04-30 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-30 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 23360881
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-03-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:30 | 00:00:00 | 23:19:30 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 23089679
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-02-17 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-17 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 22758668
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2016-01-26 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-26 | 21:32:46 | 00:00:00 | 21:32:46 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 22522229
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-12-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:15 | 00:00:00 | 22:22:15 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 22274152
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-12-24 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-24 | 21:18:20 | 00:00:00 | 21:18:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 22228228
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-11-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-29 | 22:59:04 | 00:00:00 | 22:59:04 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 21946380
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-10-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:20 | 00:00:00 | 21:47:20 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 21527676
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-10-16 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-16 | 21:30:00 | 00:00:00 | 21:30:00 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 21428207
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-10-07 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-07 | 21:23:21 | 00:00:00 | 21:23:21 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 21366757
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-10-05 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-05 | 21:04:35 | 00:00:00 | 21:04:35 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 21347439
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-08-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:03 | 00:00:00 | 22:15:03 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 20798304
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-07-28 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-28 | 22:23:39 | 00:00:00 | 22:23:39 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 20369962
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-07-09 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-09 | 21:22:09 | 00:00:00 | 21:22:09 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 20121792
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-05-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:03 | 00:00:00 | 21:39:03 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 19580887
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-04-23 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-23 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 19188673
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-03-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-03-27 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 18953971
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-02-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-02-27 | 21:10:36 | 00:00:00 | 21:10:36 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 18582699
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-01-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-01-25 | 21:11:59 | 00:00:00 | 21:11:59 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 18210087
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2015-01-14 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-01-14 | 21:05:42 | 00:00:00 | 21:05:42 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 18006203
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-11-11 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:42 | 00:00:00 | 11:49:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 12555690 | 41047118
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-08-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:16 | 00:00:00 | 21:53:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 12555690 | 40188432
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-08-14 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-14 | 21:08:59 | 00:00:00 | 21:08:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 12555690 | 40045446
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-06-16 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-16 | 21:02:28 | 00:00:00 | 21:02:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 12555690 | 39471440
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-05-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-24 | 21:02:32 | 00:00:00 | 21:02:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 12555690 | 39187767
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-04-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 12555690 | 38935154
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-02-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-24 | 21:30:32 | 00:00:00 | 21:30:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 38174585
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-12-20 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 37664155
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-11-06 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 37192609
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-10-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:54 | 00:00:00 | 21:45:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 37125572
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-10-20 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 37061252
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-06-13 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 35908134
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-03-04 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-04 | 21:06:38 | 00:00:00 | 21:06:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 35161559
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-02-29 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 35110904
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-02-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 35089807
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-01-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 34855605
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-01-10 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 34723138
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-23 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 34628513
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-19 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 34609455
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-19 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 34609085
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-03 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 34552192
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-02 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-02 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 34543283
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 34496680
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-05 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 34286585
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 34273055
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 34015218
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-19 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 33948865
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-08-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 33834456
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 33533052
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-02 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 33296718
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 32815023
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-05-13 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 32491966
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 32286404
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 32031962
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-01 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31925519
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31702466
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31677790
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-12-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31349644
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-12-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31327354
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-10-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-27 | 21:16:53 | 00:00:00 | 21:16:53 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 30976949
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-10-22 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 30950751
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-09-29 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 30846481
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-07-31 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:54 | 00:00:00 | 22:15:54 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 30372859
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-06-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:02 | 00:00:00 | 21:46:02 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 30100797
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-05-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:39 | 00:00:00 | 21:26:39 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 29902587
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 29745538
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-16 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 29696727
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:32 | 00:00:00 | 02:47:32 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 29637418
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-03-24 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 29600124
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-03-23 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:47 | 00:00:00 | 23:31:47 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 12555690 | 29597272
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-10-28 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-28 | 21:21:37 | 00:00:00 | 21:21:37 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 40758570
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-09-24 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-24 | 21:27:24 | 00:00:00 | 21:27:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12340483 | 40410945
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-09-10 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12340483 | 40328252
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-05-19 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-19 | 21:09:51 | 00:00:00 | 21:09:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ | DDIC | 12340483 | 39147894
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-02-18 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-18 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 12340483 | 38087605
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-12-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 37664359
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:08 | 00:00:00 | 23:24:08 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 37063987
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-13 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 35908384
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-03-18 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 12340483 | 35234803
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-03-05 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-05 | 21:02:11 | 00:00:00 | 21:02:11 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(S)/ / | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 12340483 | 35167284
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 35111106
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 35074741
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-11-16 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 34348436
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-09-06 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:12:52 | 00:00:00 | 21:12:52 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 33887931
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-04-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 9-DGA=9-T.ACE/9-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 32170872
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-09-09 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:13:14 | 00:00:00 | 21:13:14 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 30669108
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-07-18 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-18 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ | DDIC | 12340483 | 30250762
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-04-11 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 29681097
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-10-29 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-10-29 | 21:11:47 | 00:00:00 | 21:11:47 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 28441106
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-09-26 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 28148223
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-08-28 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-28 | 21:43:38 | 00:00:00 | 21:43:38 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 27763214
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-07-26 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:41 | 00:00:00 | 21:50:41 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 27489886
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-07-14 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 27350092
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-06-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-27 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 27150057
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-05-30 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:59 | 00:00:00 | 23:08:59 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 26883754
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-04-25 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-25 | 21:33:04 | 00:00:00 | 21:33:04 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 26538184
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-03-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-27 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340483 | 26347352
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-02-24 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 22:08:53 | 00:00:00 | 22:08:53 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-GAB/ | DDIC | 12340483 | 26116720
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-01-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:14 | 00:00:00 | 22:06:14 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ | DDIC | 12340483 | 25891751
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-12-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 22:03:36 | 00:00:00 | 22:03:36 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 12340483 | 25664652
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-12-12 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-12 | 21:31:33 | 00:00:00 | 21:31:33 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25553781
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-12-07 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-07 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25537043
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-11-19 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-19 | 21:22:16 | 00:00:00 | 21:22:16 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25392213
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-10-13 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-13 | 21:25:36 | 00:00:00 | 21:25:36 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25122818
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-10-08 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-08 | 21:15:37 | 00:00:00 | 21:15:37 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25059042
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-09-17 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:43 | 00:00:00 | 23:59:43 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24773012
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-08-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 22:33:39 | 00:00:00 | 22:33:39 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24569601
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-08-02 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 22:04:56 | 00:00:00 | 22:04:56 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24313641
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-07-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-27 | 22:03:28 | 00:00:00 | 22:03:28 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24261761
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-07-22 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-22 | 21:08:36 | 00:00:00 | 21:08:36 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24213801
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-06-30 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:20 | 00:00:00 | 00:47:20 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24068230
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-06-27 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 24027841
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-05-31 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-31 | 21:58:22 | 00:00:00 | 21:58:22 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 23757565
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-05-28 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-28 | 22:00:06 | 00:00:00 | 22:00:06 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 23713531
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-04-28 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:36:29 | 00:00:00 | 22:36:29 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 23330957
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-03-25 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-25 | 21:10:15 | 00:00:00 | 21:10:15 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 23047716
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-02-29 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 22:35:40 | 00:00:00 | 22:35:40 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 22893576
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-02-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-20 | 21:27:30 | 00:00:00 | 21:27:30 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 22774020
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-01-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-20 | 21:31:17 | 00:00:00 | 21:31:17 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 12340483 | 22467287
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-01-14 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ | DDIC | 12340483 | 22414758
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2021-09-10 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 40328258
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2021-07-22 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-22 | 21:03:01 | 00:00:00 | 21:03:01 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 39804471
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2021-05-05 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-05 | 21:06:05 | 00:00:00 | 21:06:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12340720 | 39037166
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2021-03-23 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:30:58 | 00:00:00 | 21:30:58 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 38538291
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2021-03-19 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-19 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 38461298
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-11-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 37565717
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-10-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 37125604
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-10-20 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:08 | 00:00:00 | 23:24:08 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 37063993
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-09-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 36983982
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-09-01 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 12340720 | 36766828
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-08-01 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-01 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 12340720 | 36463510
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-06-29 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 12340720 | 35974781
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-06-13 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 12340720 | 35908390
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-05-29 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 12340720 | 35812089
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-04-13 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-13 | 21:13:47 | 00:00:00 | 21:13:47 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 12340720 | 35493041
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-04-12 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-12 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 35483025
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-04-08 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-08 | 21:08:59 | 00:00:00 | 21:08:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /8-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 12340720 | 35465798
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 35120245
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 35111112
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-12-06 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:12:23 | 00:00:00 | 21:12:23 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 34575253
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-10-24 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-24 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 34210570
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-09-01 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:06:16 | 00:00:00 | 21:06:16 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 33844523
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-08-05 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-05 | 21:10:49 | 00:00:00 | 21:10:49 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 33611673
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-07-05 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 33394083
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-06-07 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 32883730
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-05-27 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-27 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 32707330
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-05-13 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 32491989
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-04-20 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 32170875
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2019-01-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 31702495
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2018-10-22 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 30950827
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2018-04-06 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-06 | 21:09:35 | 00:00:00 | 21:09:35 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 29668665
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2018-03-08 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-08 | 21:13:02 | 00:00:00 | 21:13:02 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 29547603
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2018-01-31 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:33 | 00:00:00 | 22:10:33 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 29273505
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-12-05 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-05 | 21:01:48 | 00:00:00 | 21:01:48 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 28833473
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-10-31 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 28472192
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-09-26 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 28148222
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-08-01 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-01 | 21:18:12 | 00:00:00 | 21:18:12 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27534437
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-07-14 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27350090
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-06-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:04 | 00:00:00 | 22:24:04 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27181396
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-06-16 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:44:14 | 00:00:00 | 21:44:14 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27084413
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-05-09 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-09 | 21:17:50 | 00:00:00 | 21:17:50 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 12340720 | 26670568
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-04-17 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-17 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 12340720 | 26483032
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-04-03 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-03 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 12340720 | 26415472
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-03-03 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 12340720 | 26208880
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-03-02 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:29 | 00:00:00 | 21:41:29 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 12340720 | 26189093
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-01-31 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 25959730
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2016-10-28 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-28 | 21:55:14 | 00:00:00 | 21:55:14 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 25264930
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2016-10-12 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-12 | 21:40:46 | 00:00:00 | 21:40:46 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 25106507
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2016-10-11 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-11 | 21:15:34 | 00:00:00 | 21:15:34 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 25096716
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2016-08-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-30 | 21:56:05 | 00:00:00 | 21:56:05 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 12340720 | 24608108
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:44 | 00:00:00 | 04:20:44 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 41021566
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-06 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-06 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 40543621
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-01 | 21:20:17 | 00:00:00 | 21:20:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 40489187
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-02 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 40250394
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-07-05 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-05 | 21:13:27 | 00:00:00 | 21:13:27 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 39661558
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-20 | 21:10:03 | 00:00:00 | 21:10:03 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 39513746
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-27 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:26 | 00:00:00 | 23:14:26 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 39268992
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-25 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 18:35:38 | 00:00:00 | 18:35:38 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 1843395 | 39223005
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-26 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:38 | 00:00:00 | 21:56:38 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 38573667
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-24 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-24 | 21:04:41 | 00:00:00 | 21:04:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 38547097
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-02-13 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-13 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 38010939
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-02-08 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:39 | 00:00:00 | 22:24:39 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37978117
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-12-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:03 | 00:00:00 | 21:41:03 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37624758
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37149458
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37061083
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-16 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37054846
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-12 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:11:22 | 00:00:00 | 21:11:22 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37034132
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-08-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-02 | 21:11:45 | 00:00:00 | 21:11:45 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 36465570
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35907813
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-05-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-03 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35646128
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-19 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35257783
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-15 | 21:15:40 | 00:00:00 | 21:15:40 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35203805
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-01-05 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-05 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34691787
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-27 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34496196
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34344958
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-11 | 21:05:44 | 00:00:00 | 21:05:44 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34311192
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:08:57 | 00:00:00 | 21:08:57 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34267926
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-10-09 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-09 | 21:04:21 | 00:00:00 | 21:04:21 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34101469
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-09-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 33844742
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-08-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:12:39 | 00:00:00 | 21:12:39 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 33599121
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-07-14 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-14 | 21:05:15 | 00:00:00 | 21:05:15 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 33441830
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-06-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-03 | 21:05:12 | 00:00:00 | 21:05:12 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 32836717
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-05-12 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-12 | 21:10:49 | 00:00:00 | 21:10:49 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 32479236
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-04-09 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-09 | 21:05:24 | 00:00:00 | 21:05:24 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 32128331
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-03 | 21:09:20 | 00:00:00 | 21:09:20 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 31928110
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-02-09 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-09 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 31773319
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-20 | 21:09:37 | 00:00:00 | 21:09:37 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 31517818
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-11-23 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-23 | 21:05:02 | 00:00:00 | 21:05:02 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 31146130
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-11 | 21:05:31 | 00:00:00 | 21:05:31 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 31065227
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-10-21 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 30950654
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-10-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:06:31 | 00:00:00 | 21:06:31 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 30903138
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-02 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 30624393
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-07-22 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-22 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 30265161
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-06-10 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-10 | 21:05:01 | 00:00:00 | 21:05:01 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 30005786
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-15 | 21:05:25 | 00:00:00 | 21:05:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 29692919
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 29637085
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-04 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 29526646
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-01-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-07 | 21:04:19 | 00:00:00 | 21:04:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 29005772
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-10-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-01 | 21:05:34 | 00:00:00 | 21:05:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 28180032
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-22 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 28126181
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:28 | 00:00:00 | 04:20:28 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 41021304
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-10-19 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-19 | 21:22:35 | 00:00:00 | 21:22:35 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 40669029
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-10-06 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-06 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 40543603
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-10-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-01 | 21:20:17 | 00:00:00 | 21:20:17 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 40489163
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-02 | 21:18:47 | 00:00:00 | 21:18:47 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 40250376
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-07-05 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-05 | 21:13:26 | 00:00:00 | 21:13:26 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 39661540
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-06-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-20 | 21:10:03 | 00:00:00 | 21:10:03 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 39502808
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-05-27 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:21 | 00:00:00 | 23:14:21 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 39268790
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-05-25 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 18:35:38 | 00:00:00 | 18:35:38 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 1843269 | 39223002
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-03-24 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-24 | 21:04:41 | 00:00:00 | 21:04:41 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 38547091
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-02-13 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-13 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 38010913
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2021-02-08 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:36 | 00:00:00 | 22:24:36 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 37978027
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-12-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:02 | 00:00:00 | 21:41:02 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 37624736
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-11-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 37149452
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-10-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 37060843
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-10-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-16 | 21:14:54 | 00:00:00 | 21:14:54 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 37054838
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-10-12 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:11:21 | 00:00:00 | 21:11:21 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 37034120
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-08-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-02 | 21:11:44 | 00:00:00 | 21:11:44 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 36465552
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-06-13 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 35907497
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-05-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-03 | 21:12:48 | 00:00:00 | 21:12:48 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 35646110
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-03-19 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 35257623
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-03-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-15 | 21:15:39 | 00:00:00 | 21:15:39 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 35203796
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2020-01-05 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-05 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 34691768
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-11-27 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 34496193
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-11-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:47 | 00:00:00 | 21:36:47 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 34344853
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-11 | 21:05:44 | 00:00:00 | 21:05:44 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 34311189
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-11-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:08:57 | 00:00:00 | 21:08:57 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 34267920
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-10-09 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-09 | 21:04:21 | 00:00:00 | 21:04:21 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 34101466
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-09-01 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 33844733
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-08-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:12:38 | 00:00:00 | 21:12:38 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 33599102
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-07-14 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-14 | 21:05:15 | 00:00:00 | 21:05:15 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 33441827
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-06-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-03 | 21:05:12 | 00:00:00 | 21:05:12 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 32836714
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-05-12 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-12 | 21:10:48 | 00:00:00 | 21:10:48 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 32479227
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-04-09 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-09 | 21:05:24 | 00:00:00 | 21:05:24 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 32128327
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-03-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-03 | 21:09:19 | 00:00:00 | 21:09:19 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 31927981
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-02-09 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-09 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 31773316
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2019-01-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-20 | 21:09:36 | 00:00:00 | 21:09:36 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 31517809
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-11-23 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-23 | 21:05:02 | 00:00:00 | 21:05:02 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 31146127
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-11 | 21:05:31 | 00:00:00 | 21:05:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 31065224
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-10-21 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30950636
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-10-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:06:31 | 00:00:00 | 21:06:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30903135
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-02 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 30624390
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-08-23 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-23 | 21:03:24 | 00:00:00 | 21:03:24 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 30551301
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-07-22 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-22 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30265158
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-06-10 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-10 | 21:05:00 | 00:00:00 | 21:05:00 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30005773
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-04-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-15 | 21:05:24 | 00:00:00 | 21:05:24 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29692916
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-04-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29637082
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-03-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-04 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29526643
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-02-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29449196
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-01-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-07 | 21:04:19 | 00:00:00 | 21:04:19 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 29005769
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2021-09-10 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 40328300
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2021-05-07 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-07 | 21:22:21 | 00:00:00 | 21:22:21 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 39050966
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2021-04-26 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 38905376
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2021-03-27 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-27 | 21:16:26 | 00:00:00 | 21:16:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 38585703
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2021-02-09 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 37978404
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-11-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 37565729
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-10-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-29 | 21:20:25 | 00:00:00 | 21:20:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 37111865
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-10-20 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:12 | 00:00:00 | 23:24:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 37064033
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-09-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 36983994
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-07-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-29 | 21:10:06 | 00:00:00 | 21:10:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 36434932
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-06-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:53 | 00:00:00 | 21:37:53 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 35990881
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-06-13 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 35908432
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-03-27 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:08 | 00:00:00 | 22:03:08 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 35357983
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-02-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 35111148
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-02-17 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:36 | 00:00:00 | 21:15:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 35051646
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2020-01-15 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-15 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 34749808
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-12-31 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-31 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 34669012
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-11-28 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-28 | 21:09:49 | 00:00:00 | 21:09:49 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 34503271
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-11-16 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 34348445
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-10-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:11 | 00:00:00 | 21:22:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 34253575
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-09-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 34057615
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-08-28 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 33809771
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-07-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 33554926
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-05-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 32782121
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-05-03 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 32388632
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-04-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 32322622
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-04-20 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 32170895
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-03-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 32071822
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-02-28 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 31920830
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2019-01-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 31702504
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-12-22 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-22 | 21:06:57 | 00:00:00 | 21:06:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 31285108
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-11-19 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-19 | 21:15:25 | 00:00:00 | 21:15:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 31119242
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-10-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-29 | 21:15:32 | 00:00:00 | 21:15:32 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 30985450
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-10-22 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:22 | 00:00:00 | 00:09:22 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 30950863
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-05-11 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:04 | 00:00:00 | 21:23:04 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 29837385
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-02-27 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 29502294
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2018-01-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:55 | 00:00:00 | 21:32:55 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 29256359
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-12-23 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-23 | 21:11:27 | 00:00:00 | 21:11:27 | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TA | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 28944805
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-11-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 28694116
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-10-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-30 | 21:19:52 | 00:00:00 | 21:19:52 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 28454038
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-08-18 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-18 | 21:15:14 | 00:00:00 | 21:15:14 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 27654877
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-08-16 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-16 | 21:15:33 | 00:00:00 | 21:15:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 27621855
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-04-07 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 26453570
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-03-31 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-31 | 21:44:29 | 00:00:00 | 21:44:29 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 26403693
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-03-01 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:18 | 00:00:00 | 01:57:18 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1844176 | 26161530
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-01-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-30 | 21:47:38 | 00:00:00 | 21:47:38 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25946551
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-12-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-29 | 22:27:41 | 00:00:00 | 22:27:41 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25701938
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-11-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-29 | 21:25:15 | 00:00:00 | 21:25:15 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25478026
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-10-26 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-26 | 21:58:20 | 00:00:00 | 21:58:20 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25240676
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-09-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 21:51:19 | 00:00:00 | 21:51:19 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 24926676
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-11-12 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-12 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 41077571
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-09-18 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-18 | 21:02:48 | 00:00:00 | 21:02:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 40362001
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-09-10 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 40328290
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-08-06 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-06 | 21:10:38 | 00:00:00 | 21:10:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39957543
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-08-05 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-05 | 21:10:59 | 00:00:00 | 21:10:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39940166
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-08-04 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-04 | 21:06:21 | 00:00:00 | 21:06:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39933047
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-07-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-26 | 21:16:44 | 00:00:00 | 21:16:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39842591
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-06-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-26 | 21:09:09 | 00:00:00 | 21:09:09 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39590420
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-05-28 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-28 | 21:12:38 | 00:00:00 | 21:12:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39285056
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-05-27 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39268116
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-05-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 39251652
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-04-20 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-20 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 38851642
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-04-08 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-08 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 38720031
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-04-05 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-05 | 21:17:16 | 00:00:00 | 21:17:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 38681101
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2021-03-10 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-10 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 38343779
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-11-22 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-22 | 21:06:53 | 00:00:00 | 21:06:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 37501700
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-30 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:56 | 00:00:00 | 21:45:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 37125614
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-20 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 37064023
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-09-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-26 | 21:07:22 | 00:00:00 | 21:07:22 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 36956856
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-09-07 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 36815809
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-25 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35964349
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-19 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35935825
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35908422
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-03-04 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-04 | 21:06:39 | 00:00:00 | 21:06:39 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 35161611
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-29 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35111142
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-11 | 21:07:20 | 00:00:00 | 21:07:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35020073
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-11-16 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 34348443
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-10-02 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 34076043
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-07-27 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-27 | 21:01:55 | 00:00:00 | 21:01:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 33550319
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-05-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 32492001
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-04-20 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 32170890
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-02-08 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-08 | 21:11:28 | 00:00:00 | 21:11:28 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 31773129
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-01-30 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 31702498
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-10-22 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 30950849
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-07-23 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:48 | 00:00:00 | 22:06:48 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 30276511
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-05-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:04 | 00:00:00 | 21:23:04 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 29837383
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-05-04 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-04 | 21:02:59 | 00:00:00 | 21:02:59 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 29799428
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-04-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-26 | 21:18:38 | 00:00:00 | 21:18:38 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 29754836
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2017-07-14 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 27350082
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2017-04-07 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 26453567
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2017-03-29 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:52 | 00:00:00 | 22:34:52 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 26370737
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-16 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-16 | 21:18:45 | 00:00:00 | 21:18:45 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23944988
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-15 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23936536
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-17 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23529399
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-12 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-12 | 21:20:27 | 00:00:00 | 21:20:27 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23476496
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23471103
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-02-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:06 | 00:00:00 | 23:46:06 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 22700796
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-01-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-13 | 22:27:33 | 00:00:00 | 22:27:33 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 22407761
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2015-11-30 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-30 | 21:43:24 | 00:00:00 | 21:43:24 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 21956294
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2015-09-25 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-25 | 21:50:47 | 00:00:00 | 21:50:47 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1625043 | 21159933
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2019-06-07 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 32883737
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2019-05-13 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 32492002
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2019-01-30 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 31702499
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2018-10-22 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:22 | 00:00:00 | 00:09:22 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 30950853
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2017-09-20 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-20 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 8-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 28111224
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2017-09-08 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 21:13:51 | 00:00:00 | 21:13:51 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 8-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 28006015
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2017-07-14 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 8-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 27350080
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2017-04-07 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 8-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 26453566
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-09-17 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:43 | 00:00:00 | 23:59:43 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 24773009
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-06-15 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 23936533
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-05-11 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 23471100
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-02-12 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-12 | 21:24:03 | 00:00:00 | 21:24:03 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22707132
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-02-11 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:05 | 00:00:00 | 23:46:05 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22700793
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-01-05 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-05 | 21:42:15 | 00:00:00 | 21:42:15 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22352041
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-01-04 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-04 | 21:09:09 | 00:00:00 | 21:09:09 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22338085
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2015-04-13 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-13 | 21:34:18 | 00:00:00 | 21:34:18 | /2-OIL= DIEL.PF//3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 19080752
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2015-01-26 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-26 | 21:33:17 | 00:00:00 | 21:33:17 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 18226608
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2015-01-21 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-21 | 21:54:18 | 00:00:00 | 21:54:18 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 18162750
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2014-10-02 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-10-02 | 21:59:53 | 00:00:00 | 21:59:53 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 16822016
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2014-06-05 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-06-05 | 22:01:35 | 00:00:00 | 22:01:35 | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 15327444
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2014-04-22 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-04-22 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 14757716
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2013-12-20 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-20 | 04:13:43 | 00:00:00 | 04:13:43 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 13186672
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2013-11-22 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2013-11-22 | 02:31:51 | 00:00:00 | 02:31:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//1-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 12751436
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2013-04-19 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-04-19 | 14:47:04 | 00:00:00 | 14:47:04 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=DIE//8-OIL.TAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | ISA3121 | 1624968 | 9810329
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2012-04-20 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-04-20 | 15:38:35 | 00:00:00 | 15:36:53 | Valores Normales. Gases Estables. |  | ISA3121 | 1624968 | 4769545
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2012-02-27 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-02-27 | 17:15:10 | 00:00:00 | 16:12:27 | Valores Normales.Gases Estables. |  | ISA3121 | 1624968 | 4423629
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2012-02-10 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2012-02-10 | 17:37:12 | 00:00:00 | 17:37:12 |  |  | ISA3121 | 1624968 | 4336801
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2011-04-12 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2011-04-12 | 12:55:22 | 00:00:00 | 12:53:02 | 233579 Incremento DGA y Humedad |  | ISA3121 | 1624968 | 2120681
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2010-10-29 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2010-10-29 | 09:57:35 | 00:00:00 | 09:53:15 | Aviso 217991- Aceite moderada degradacio | Aceite con moderada degradación o contaminación química. evidenciado en alto factor de potencia del aceite (FP 100 Grados = 5.124%). Contenido de Humedad = 18 ppm. | ISA3309 | 1624968 | 1958453
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2010-04-30 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2010-04-30 | 11:32:42 | 00:00:00 | 11:31:11 | Aceite con moderada degradación o contam | Aceite con moderada degradación o contaminación química. evidenciado en alto factor de potencia del aceite (FP 100 Grados = 5.124%). Contenido de Humedad = 18 ppm. | ISA3309 | 1624968 | 1827188
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-11-21 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-21 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 |  |  | DDIC | 1596045 | 41164612
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-11-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-17 | 21:08:31 | 00:00:00 | 21:08:31 |  |  | DDIC | 1596045 | 41129816
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-09-10 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 40328288
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-07-26 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-26 | 21:16:44 | 00:00:00 | 21:16:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 39842589
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-06-26 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-26 | 21:09:09 | 00:00:00 | 21:09:09 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 39590418
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-06-25 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-25 | 21:23:08 | 00:00:00 | 21:23:08 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 39582166
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-05-26 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 39251650
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-04-30 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:32 | 00:00:00 | 21:25:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 38987466
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-04-20 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-20 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 38851640
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-04-09 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-09 | 21:14:59 | 00:00:00 | 21:14:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 38726804
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2021-04-08 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-08 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 38720029
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-10-30 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:56 | 00:00:00 | 21:45:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 37125612
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-10-20 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 37064021
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-06-25 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 35964347
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-06-19 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 35935823
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-06-13 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 35908420
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-02-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 35051644
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2020-02-11 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-11 | 21:07:20 | 00:00:00 | 21:07:20 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 35020072
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2019-09-30 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 34057610
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2019-07-05 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 33394161
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2019-05-13 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 32492000
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2019-04-20 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 32170889
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2019-03-19 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-19 | 21:05:18 | 00:00:00 | 21:05:18 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 32003451
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2018-10-22 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 30950847
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2018-07-24 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:39 | 00:00:00 | 21:47:39 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 30282029
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2018-04-28 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-28 | 21:10:59 | 00:00:00 | 21:10:59 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 29764121
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2018-02-09 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-09 | 12:56:54 | 00:00:00 | 12:56:54 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 1596045 | 29399430
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2017-04-07 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 26453565
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2017-02-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 26043456
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2016-09-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 24773008
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2016-06-15 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 23936530
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2016-05-11 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 23471097
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-09-09 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-09 | 21:21:37 | 00:00:00 | 21:21:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 20920772
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-09-08 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-08 | 22:35:05 | 00:00:00 | 22:35:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 20912606
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-04-13 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-13 | 21:34:18 | 00:00:00 | 21:34:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 19080749
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-03-27 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-27 | 21:47:18 | 00:00:00 | 21:47:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 18954506
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-01-21 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-21 | 21:54:18 | 00:00:00 | 21:54:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 18162747
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-09-10 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-10 | 21:06:12 | 00:00:00 | 21:06:12 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 16475375
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-06-05 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-06-05 | 22:01:35 | 00:00:00 | 22:01:35 | 2-DGA=T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 15327443
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-04-22 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-22 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | 2-DGA=T-PAP(C)/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 1596045 | 14757715
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-03-14 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-03-14 | 21:14:27 | 00:00:00 | 21:14:27 | /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 1596045 | 14405166
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-02-08 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-02-08 | 02:08:35 | 00:00:00 | 02:08:35 | /5-INSP=9-ENF/9-BUJ/ |  | DDIC | 1596045 | 14035100
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-11-27 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-11-27 | 02:27:27 | 00:00:00 | 02:27:27 | /6-HUM=FECHA//6-HUM_PAP=FECHA/ /5-INSP=9 | /6-HUM=FECHA//6-HUM_PAP=FECHA/ /5-INSP=9-ENF/9-M.OLTC/9-BUJ/ | DDIC | 1596045 | 12845250
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-11-22 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-11-22 | 02:31:51 | 00:00:00 | 02:31:51 | 2-DGA=T-PAP(C)/ /6-HUM=FECHA//6-HUM_PAP= | 2-DGA=T-PAP(C)/ /6-HUM=FECHA//6-HUM_PAP=FECHA/ /5-INSP=9-ENF/9-M.OLTC/9-BUJ/ | DDIC | 1596045 | 12751435
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-05-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-05-17 | 12:28:51 | 00:00:00 | 12:28:51 | 2-DGA=T-PAP/ |  | ISA3121 | 1596045 | 10309033
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-04-19 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-04-19 | 14:47:04 | 00:00:00 | 14:47:04 | 2-DGA=T-PAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.O | 2-DGA=T-PAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.OLTC/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | ISA3121 | 1596045 | 9810328
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2012-05-14 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-05-14 | 09:35:10 | 00:00:00 | 09:34:08 | Valores Normales. |  | ISA3121 | 1596045 | 4966277
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2011-11-08 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2011-11-08 | 15:27:22 | 00:00:00 | 15:16:55 | Valores Normales. Gases Estables. |  | ISA3121 | 1596045 | 3326023
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2011-10-12 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2011-10-12 | 23:58:34 | 00:00:00 | 23:55:58 | 233587 Incremento DGA |  | ISA3121 | 1596045 | 3122117
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2011-04-12 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2011-04-12 | 12:53:02 | 00:00:00 | 12:49:34 | 233587 Incremento DGA |  | ISA3121 | 1596045 | 2120576
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-10-30 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 37125608
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-10-20 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 37064017
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-08-24 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-24 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 36631309
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-06-25 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35964343
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-06-19 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35935819
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-06-13 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35908416
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-02-29 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35111136
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-02-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35051612
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-09-30 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 34057608
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-07-05 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 33394160
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-07-03 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 33325371
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-05-13 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 32491998
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-04-20 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 32170887
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-03-19 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-19 | 21:05:18 | 00:00:00 | 21:05:18 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 32003449
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-01-30 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 31702497
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-10-22 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 30950843
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-04-27 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:08 | 00:00:00 | 21:36:08 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 29760932
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-04-27 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:07 | 00:00:00 | 21:36:07 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 29760924
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-02-09 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-09 | 12:56:54 | 00:00:00 | 12:56:54 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 1595905 | 29399432
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-07-14 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 27350074
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-04-07 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 26453563
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-04-07 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 26453572
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-02-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 26043454
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-02-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 26043457
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-09-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:43 | 00:00:00 | 23:59:43 |  |  | DDIC | 1595905 | 24773014
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-09-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 |  |  | DDIC | 1595905 | 24773006
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-08-05 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-05 | 21:28:48 | 00:00:00 | 21:28:48 |  |  | DDIC | 1595905 | 24385579
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-08-05 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-05 | 21:28:48 | 00:00:00 | 21:28:48 |  |  | DDIC | 1595905 | 24385585
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-06-15 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:48 | 00:00:00 | 22:48:48 |  |  | DDIC | 1595905 | 23936548
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-06-15 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 |  |  | DDIC | 1595905 | 23936524
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-06-01 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:59 | 00:00:00 | 23:30:59 |  |  | DDIC | 1595905 | 23776955
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-06-01 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:58 | 00:00:00 | 23:30:58 |  |  | DDIC | 1595905 | 23776931
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-05-11 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:06 | 00:00:00 | 21:59:06 |  |  | DDIC | 1595905 | 23471118
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-05-11 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 |  |  | DDIC | 1595905 | 23471091
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-02-12 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-12 | 21:24:03 | 00:00:00 | 21:24:03 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 22707129
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-02-12 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-12 | 21:24:03 | 00:00:00 | 21:24:03 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 22707135
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-02-11 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:06 | 00:00:00 | 23:46:06 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 22700801
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2016-02-11 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:05 | 00:00:00 | 23:46:05 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 22700790
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-22 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 21869282
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-22 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 21869285
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-20 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:07 | 00:00:00 | 21:53:07 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 21852956
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-20 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:07 | 00:00:00 | 21:53:07 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 21852959
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-19 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:53 | 00:00:00 | 21:44:53 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 21841388
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-19 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:53 | 00:00:00 | 21:44:53 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 21841391
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-17 | 21:19:56 | 00:00:00 | 21:19:56 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 21826347
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-11-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-17 | 21:19:54 | 00:00:00 | 21:19:54 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 21826344
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-09-08 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-08 | 22:35:06 | 00:00:00 | 22:35:06 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 20912609
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-09-08 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-08 | 22:35:04 | 00:00:00 | 22:35:04 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 20879900
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-08-28 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-28 | 22:15:18 | 00:00:00 | 22:15:18 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 20791119
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2015-08-28 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-28 | 22:15:18 | 00:00:00 | 22:15:18 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1595905 | 20791135
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-11-11 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 41055064
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-11-05 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 21:25:15 | 00:00:00 | 21:25:15 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40921911
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-10-31 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-10-31 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40815875
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-10-21 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-10-21 | 21:15:05 | 00:00:00 | 21:15:05 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40693438
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-10-17 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-10-17 | 21:53:31 | 00:00:00 | 21:53:31 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40659664
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-10-05 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-05 | 21:13:04 | 00:00:00 | 21:13:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40525006
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-09-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-20 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597674 | 40375545
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-09-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-04 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40266143
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-08-31 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 21:20:06 | 00:00:00 | 21:20:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 40225393
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-08-17 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-17 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 40058470
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-08-09 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-09 | 21:19:17 | 00:00:00 | 21:19:17 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 39972326
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-08-01 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:35 | 00:00:00 | 21:56:35 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 39894336
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-07-02 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-07-02 | 21:11:45 | 00:00:00 | 21:11:45 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIO | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39651303
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-07-01 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:43 | 00:00:00 | 21:45:43 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39642165
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-06-08 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-06-08 | 21:13:55 | 00:00:00 | 21:13:55 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39391986
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-06-07 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-06-07 | 21:03:15 | 00:00:00 | 21:03:15 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39379071
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-06-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:30:53 | 00:00:00 | 21:30:53 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39358627
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-06-01 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-01 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP (S)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39307451
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-05-07 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-07 | 21:22:21 | 00:00:00 | 21:22:21 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP (S)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 39050968
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-04-22 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-22 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597674 | 38856535
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-04-16 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-16 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. 1-DGA=T-ACE(D) / DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ | DDIC | 1597674 | 38787866
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-03-19 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-19 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(C)/DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ | DDIC | 1597674 | 38461302
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-03-05 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | 3-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 3-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3 -ENF/ 3-M.OLTC/ | DDIC | 1597674 | 38313633
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-02-19 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-19 | 21:25:08 | 00:00:00 | 21:25:08 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIO | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /3- INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ | DDIC | 1597674 | 38116036
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-02-12 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-02-12 | 21:07:32 | 00:00:00 | 21:07:32 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. 1-DGA=T-ACE(D) / DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ | DDIC | 1597674 | 38007721
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2021-02-09 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:08 | 00:00:00 | 01:16:08 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ | DDIC | 1597674 | 37978426
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-12-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 1-DGA=T-ACE(C)/ DP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37590271
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-10-23 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37076596
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-10-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:12 | 00:00:00 | 23:24:12 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37064043
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-10-13 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37038265
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-09-25 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-25 | 21:13:39 | 00:00:00 | 21:13:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 36953178
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-08-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-20 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 36610027
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-08-14 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597674 | 36555997
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-08-05 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-05 | 21:05:41 | 00:00:00 | 21:05:41 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597674 | 36491519
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-07-31 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597674 | 36459885
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-07-10 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 36163061
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-06-13 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35908486
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-06-01 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35833686
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-04-16 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:51 | 00:00:00 | 21:27:51 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35531557
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-03-18 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35234813
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-02-29 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35111190
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-01-30 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34917228
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-12-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34613673
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-12-09 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-09 | 17:41:48 | 00:00:00 | 17:41:48 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | ITCO4021 | 1597674 | 34580399
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-12-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-04 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34562907
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-11-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34420800
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-11-16 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34348447
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-10-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34088778
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-10-02 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34076044
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-08-07 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-07 | 21:04:29 | 00:00:00 | 21:04:29 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 33634706
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2021-09-10 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1624651 | 40328256
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2021-09-08 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-08 | 21:04:18 | 00:00:00 | 21:04:18 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1624651 | 40305270
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2021-05-19 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-19 | 21:09:51 | 00:00:00 | 21:09:51 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /3- | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /3-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 39147896
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2021-03-19 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-19 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /3- | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /3-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 38461296
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2021-02-09 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 37978382
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-11-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 37565715
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-10-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 37125602
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-10-20 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:08 | 00:00:00 | 23:24:08 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 37063991
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-09-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 36983980
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-09-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 36766826
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-08-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-01 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 36463508
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-06-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35974779
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-06-13 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35908388
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-05-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35812087
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:34 | 00:00:00 | 21:15:34 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35120123
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35111110
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-02-20 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35074743
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-12-06 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:12:23 | 00:00:00 | 21:12:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 34575252
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-10-24 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-24 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 34210569
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-09-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:06:16 | 00:00:00 | 21:06:16 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 33844522
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-08-05 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-05 | 21:10:48 | 00:00:00 | 21:10:48 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 33611672
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-07-05 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 33394082
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-06-07 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 32883729
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-05-27 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-27 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 32707329
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-05-13 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB / | DDIC | 1624651 | 32491988
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-04-20 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 32170874
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-10-22 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 30950825
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-10-07 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:09:44 | 00:00:00 | 21:09:44 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 30903206
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-08-06 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-06 | 21:04:24 | 00:00:00 | 21:04:24 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 30419291
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-08-03 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1624651 | 30411735
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-08-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-01 | 21:15:02 | 00:00:00 | 21:15:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1624651 | 30379383
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-04-06 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-06 | 21:09:35 | 00:00:00 | 21:09:35 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 29668601
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-03-08 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-08 | 21:13:02 | 00:00:00 | 21:13:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 29547599
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-02-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-01 | 21:11:03 | 00:00:00 | 21:11:03 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1624651 | 29300289
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-01-31 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1624651 | 29273501
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-10-31 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 28472190
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-09-26 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 28148220
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-08-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-01 | 21:18:12 | 00:00:00 | 21:18:12 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27534435
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-07-14 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27350068
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-07-08 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-08 | 21:06:41 | 00:00:00 | 21:06:41 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27269327
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-06-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:04 | 00:00:00 | 22:24:04 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27181394
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-06-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-29 | 21:48:30 | 00:00:00 | 21:48:30 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27171822
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-06-10 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-10 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27019059
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-04-03 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-03 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 26415470
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-03-21 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-21 | 21:06:42 | 00:00:00 | 21:06:42 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 26298445
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-03-03 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1624651 | 26208878
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-03-02 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:29 | 00:00:00 | 21:41:29 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1624651 | 26189089
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-01-31 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1624651 | 25959728
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2016-10-28 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-28 | 21:55:13 | 00:00:00 | 21:55:13 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1624651 | 25264928
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2016-10-12 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-12 | 21:40:46 | 00:00:00 | 21:40:46 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1624651 | 25106506
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2021-09-10 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1624539 | 40328254
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2021-05-18 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-18 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1624539 | 39137522
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2021-03-19 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-19 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1624539 | 38461294
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-11-30 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 37565713
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-10-30 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 37125600
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-10-20 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:08 | 00:00:00 | 23:24:08 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 37063989
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-09-30 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 36983978
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-09-28 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-28 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 36965104
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-09-01 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 36766824
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-08-01 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-01 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 36463506
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-06-29 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 35974777
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-06-13 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 35908386
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-05-29 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 35812085
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:34 | 00:00:00 | 21:15:34 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 35120121
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 35111108
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2020-02-20 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 35074742
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-12-06 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:12:23 | 00:00:00 | 21:12:23 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 34575251
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-10-24 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-24 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 34210568
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-09-01 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:06:16 | 00:00:00 | 21:06:16 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 33844521
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-08-05 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-05 | 21:10:48 | 00:00:00 | 21:10:48 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 33611671
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-08-02 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-02 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 33587906
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-07-07 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-07 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 33396795
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-07-05 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 33394081
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-06-07 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 32883728
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-05-27 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-27 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 32707328
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-05-13 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 32491987
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-04-20 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 32170873
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-02-07 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 11:56:15 | 00:00:00 | 11:56:15 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | ITCO4021 | 1624539 | 31763785
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-09-11 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-11 | 21:05:56 | 00:00:00 | 21:05:56 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 30688484
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-09-05 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-05 | 21:05:42 | 00:00:00 | 21:05:42 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 30655107
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-08-06 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-06 | 21:04:24 | 00:00:00 | 21:04:24 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 30419289
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-04-06 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-06 | 21:09:35 | 00:00:00 | 21:09:35 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29668599
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-03-09 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-09 | 21:08:25 | 00:00:00 | 21:08:25 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29551338
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-03-08 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-08 | 21:13:01 | 00:00:00 | 21:13:01 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29547597
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-01-31 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29273499
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-10-31 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1624539 | 28472189
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-09-26 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1624539 | 28148219
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-08-01 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-01 | 21:18:12 | 00:00:00 | 21:18:12 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1624539 | 27534434
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-07-14 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1624539 | 27350066
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-06-30 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:04 | 00:00:00 | 22:24:04 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1624539 | 27181393
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-05-23 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-23 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1624539 | 26815243
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-05-11 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 22:05:18 | 00:00:00 | 22:05:18 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624539 | 26702625
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-04-20 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-20 | 21:08:01 | 00:00:00 | 21:08:01 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624539 | 26508994
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-04-06 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-06 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624539 | 26434856
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-04-03 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-03 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624539 | 26415469
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-03-03 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1624539 | 26208877
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-03-02 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:29 | 00:00:00 | 21:41:29 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1624539 | 26189088
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-01-31 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25959727
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2016-11-15 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-15 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25376198
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2016-11-10 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-10 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25348890
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-11-11 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597338 | 41055012
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-10-31 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-31 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597338 | 40815873
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-10-19 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-19 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40668036
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-10-06 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-06 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40543543
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-09-29 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-29 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40460176
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-09-10 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40328248
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-09-04 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-04 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40266137
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-09-03 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-03 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40259359
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-09-01 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:22:19 | 00:00:00 | 21:22:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 40244534
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-08-01 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:35 | 00:00:00 | 21:56:35 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39894330
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-07-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-27 | 21:17:53 | 00:00:00 | 21:17:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39847161
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-07-24 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-24 | 21:02:49 | 00:00:00 | 21:02:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39828172
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-07-15 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-15 | 21:04:40 | 00:00:00 | 21:04:40 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39767200
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-07-07 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-07 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39673598
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-06-26 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-26 | 21:09:08 | 00:00:00 | 21:09:08 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39590410
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-06-19 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-19 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39502516
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-06-17 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-17 | 21:04:01 | 00:00:00 | 21:04:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39480517
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-06-10 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-10 | 21:09:30 | 00:00:00 | 21:09:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1597338 | 39419830
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-05-01 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-01 | 21:08:05 | 00:00:00 | 21:08:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ | DDIC | 1597338 | 38996793
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-03-28 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:26 | 00:00:00 | 21:29:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597338 | 38592394
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-03-26 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:14 | 00:00:00 | 22:33:14 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597338 | 38573932
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-02-28 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-28 | 21:06:32 | 00:00:00 | 21:06:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597338 | 38250446
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-02-26 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-26 | 21:28:13 | 00:00:00 | 21:28:13 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 38232212
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2021-02-09 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 37978376
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-11-29 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-29 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 37550318
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-10-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-27 | 21:18:37 | 00:00:00 | 21:18:37 | /9-OIL.TAP//3-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 37093004
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:07 | 00:00:00 | 23:24:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 37063981
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-09-26 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-26 | 21:07:22 | 00:00:00 | 21:07:22 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 36956840
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-08-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-27 | 21:16:59 | 00:00:00 | 21:16:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 36710199
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-06-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35990861
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-06-13 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35908378
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-05-01 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-01 | 21:10:01 | 00:00:00 | 21:10:01 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35641236
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-04-16 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35531551
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-03-31 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35403310
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-03-02 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-02 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35140836
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35111100
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-02-20 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 35074739
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2020-01-29 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 34892381
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-12-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-27 | 21:07:08 | 00:00:00 | 21:07:08 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 34644565
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-11-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 34496705
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-11-16 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 34348435
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-11-02 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-02 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 34271920
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-09-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 34057605
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-08-31 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 33840368
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-07-12 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 33436777
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-06-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 33265787
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-06-21 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 33180833
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-05-28 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:29:00 | 00:00:00 | 21:29:00 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32712986
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-05-01 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-01 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32325540
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-04-20 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32170869
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-09-10 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 40328276
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-08-25 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-25 | 21:17:01 | 00:00:00 | 21:17:01 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 40158070
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-06-04 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:30:52 | 00:00:00 | 21:30:52 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 39358615
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-04-08 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-08 | 21:22:04 | 00:00:00 | 21:22:04 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 38720019
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-03-12 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-12 | 21:15:48 | 00:00:00 | 21:15:48 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 38365265
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-03-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 38282624
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-02-09 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 37978390
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-11-22 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-22 | 21:06:53 | 00:00:00 | 21:06:53 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 37501696
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-11-06 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 37192639
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-25 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 37080496
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-20 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:10 | 00:00:00 | 23:24:10 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 37064011
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35990869
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35908410
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:48 | 00:00:00 | 21:27:48 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35636727
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-24 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35601097
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-03-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35403324
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-03-19 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 11:35:37 | 00:00:00 | 11:35:37 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 1597226 | 35242149
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 35111130
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-01-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 34947793
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-20 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 34613667
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-27 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 34496708
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-20 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 34420792
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-16 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 34348441
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-08-08 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-08-08 | 21:01:45 | 00:00:00 | 21:01:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 33646769
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-07 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 32883738
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-17 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-05-17 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 32558789
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-03 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 32388633
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-04-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 32322623
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 0 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 31702505
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-09-01 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-01 | 21:05:22 | 00:00:00 | 21:05:22 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 30622807
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-01-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:55 | 00:00:00 | 21:32:55 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 29256356
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-07-14 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 21:12:06 | 00:00:00 | 21:12:06 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 27350632
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-07-14 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 27350062
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2015-05-01 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-01 | 22:10:49 | 00:00:00 | 22:10:49 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597226 | 19302802
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-11-28 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-28 | 22:17:35 | 00:00:00 | 22:17:35 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 17477024
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-10-27 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-27 | 21:45:18 | 00:00:00 | 21:45:18 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 17116168
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-10-16 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-16 | 21:19:15 | 00:00:00 | 21:19:15 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597226 | 17013978
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-10-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-02 | 21:59:53 | 00:00:00 | 21:59:53 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 16822011
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-09-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-30 | 21:44:57 | 00:00:00 | 21:44:57 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 16761912
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-08-29 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-29 | 22:22:36 | 00:00:00 | 22:22:36 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 16304794
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-07-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-07-31 | 21:41:05 | 00:00:00 | 21:41:05 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 15944150
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-06-27 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-06-27 | 22:47:41 | 00:00:00 | 22:47:41 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597226 | 15571108
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-06-05 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-06-05 | 22:01:34 | 00:00:00 | 22:01:34 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597226 | 15327437
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-05-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-05-30 | 22:21:24 | 00:00:00 | 22:21:24 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 15169973
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-04-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-30 | 22:10:37 | 00:00:00 | 22:10:37 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=3- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 14862772
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-03-29 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-29 | 21:44:13 | 00:00:00 | 21:44:13 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 14530754
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-02-28 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-02-28 | 02:31:19 | 00:00:00 | 02:31:19 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 14237007
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-02-01 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-02-01 | 02:28:26 | 00:00:00 | 02:28:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 13921465
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-01-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-30 | 02:20:26 | 00:00:00 | 02:20:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-M.OLTC/2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 13839452
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2013-08-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-08-31 | 09:31:48 | 00:00:00 | 09:31:48 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.OLTC/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | ISA3121 | 1597226 | 11708762
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2021-09-10 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 40328294
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2021-05-07 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-07 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 39050960
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2021-04-26 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 38905374
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2021-03-27 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-27 | 21:16:26 | 00:00:00 | 21:16:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 38585697
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2021-03-23 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:30:58 | 00:00:00 | 21:30:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 38538295
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2021-02-09 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37978398
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-11-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37565723
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-10-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-29 | 21:20:24 | 00:00:00 | 21:20:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37111859
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-10-20 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37064027
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-09-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 36983988
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-07-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-29 | 21:10:06 | 00:00:00 | 21:10:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 36434926
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-06-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35990875
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-06-13 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35908426
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-05-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:27 | 00:00:00 | 21:27:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35812105
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-04-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:48 | 00:00:00 | 21:27:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35636735
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-04-18 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-18 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35552531
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-03-26 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:19 | 00:00:00 | 21:24:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35347580
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-03-25 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35336765
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-02-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35111144
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-01-15 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-15 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34749805
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-12-31 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-31 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34669009
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-11-28 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-28 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34503268
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-10-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34253572
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-09-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34057612
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-08-28 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 33809768
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-07-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 33554923
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-05-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32782118
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-05-24 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32699151
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-05-03 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32388629
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-04-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32322619
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-04-24 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-24 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32264905
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-04-20 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32170892
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-03-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32071819
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-02-28 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 31920827
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-01-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 31702501
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-12-22 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-22 | 21:06:57 | 00:00:00 | 21:06:57 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 31285102
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-11-19 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-19 | 21:15:25 | 00:00:00 | 21:15:25 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 31119236
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-10-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-29 | 21:15:32 | 00:00:00 | 21:15:32 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 30985444
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-10-22 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:22 | 00:00:00 | 00:09:22 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 30950857
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-05-11 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:04 | 00:00:00 | 21:23:04 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 29837381
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-03-31 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-31 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 29630464
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-03-08 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-08 | 21:13:01 | 00:00:00 | 21:13:01 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 29547595
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-02-27 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CU | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 29502292
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2018-01-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:55 | 00:00:00 | 21:32:55 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CU | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 29256354
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-12-23 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-23 | 21:11:27 | 00:00:00 | 21:11:27 | /8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF | /8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 28944803
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-11-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 8-P.CU | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 28694114
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-10-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-10-30 | 21:19:52 | 00:00:00 | 21:19:52 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CU | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 28454037
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-09-16 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-16 | 21:18:37 | 00:00:00 | 21:18:37 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595705 | 28078306
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-08-03 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-08-03 | 21:41:07 | 00:00:00 | 21:41:07 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CU | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 27553782
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-07-14 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CU | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 27350054
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-11-22 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:56:35 | 00:00:00 | 21:56:35 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 41175145
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-11-02 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:29 | 00:00:00 | 22:52:29 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 40853937
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-09-30 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:45:33 | 00:00:00 | 21:45:33 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 40479162
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-09-10 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 40328280
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-08-25 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-25 | 21:17:01 | 00:00:00 | 21:17:01 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 40158074
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-07-30 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-30 | 21:35:11 | 00:00:00 | 21:35:11 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 39866215
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-04-08 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-08 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 38720021
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-03-12 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-12 | 21:15:48 | 00:00:00 | 21:15:48 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 38365267
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-03-05 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 38313629
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-02-09 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 37978392
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:10 | 00:00:00 | 23:24:10 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 37064013
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 37061444
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-16 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-16 | 21:09:27 | 00:00:00 | 21:09:27 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 37054820
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-13 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 37038263
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-13 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35908412
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-30 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:48 | 00:00:00 | 21:27:48 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35636729
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-24 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598821 | 35601099
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-18 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-18 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598821 | 35552529
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-13 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-13 | 21:13:47 | 00:00:00 | 21:13:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598821 | 35493047
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-03-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35403326
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35120255
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35111132
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-20 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35074746
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-12 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-12 | 21:02:24 | 00:00:00 | 21:02:24 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 35033962
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-01-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 34947794
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-01-17 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:48 | 00:00:00 | 21:16:48 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 34774525
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-12-20 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 34613668
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-11-30 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:25 | 00:00:00 | 21:23:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 34534982
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-11-16 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 34348442
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-10-01 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 34066703
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-08-15 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-15 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 33706878
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-08-09 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 33658113
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-07-05 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 33394158
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-06-14 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 33022255
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-05-17 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-17 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 32558788
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-05-13 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 32491996
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-04-30 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 32322617
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-04-20 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 32170885
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-03-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-31 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 32076629
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-02-28 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 31920824
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-01-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-31 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 31719371
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-12-20 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-20 | 21:10:24 | 00:00:00 | 21:10:24 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 31282394
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-11-30 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-30 | 21:19:53 | 00:00:00 | 21:19:53 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 31181502
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-11-01 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-01 | 21:12:56 | 00:00:00 | 21:12:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 31020245
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-10-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 31018207
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-09-28 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 30842989
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-09-27 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:33 | 00:00:00 | 21:36:33 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 30836006
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-08-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598821 | 30619869
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-08-02 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-02 | 21:10:25 | 00:00:00 | 21:10:25 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1598821 | 30391693
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-03-24 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1598821 | 29600122
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-11-11 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:55 | 00:00:00 | 11:49:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 41047360
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-11-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:28 | 00:00:00 | 22:52:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 40853935
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-10-20 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-20 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 40673429
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-09-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:45:33 | 00:00:00 | 21:45:33 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 40479160
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-09-10 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:51 | 00:00:00 | 22:08:51 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 40328278
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-08-25 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-25 | 21:17:01 | 00:00:00 | 21:17:01 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 40158072
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-07-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-30 | 21:35:11 | 00:00:00 | 21:35:11 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 39866213
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-07-26 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-26 | 21:16:44 | 00:00:00 | 21:16:44 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 39842583
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-04 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | 3-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 3-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597114 | 34088777
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-01 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | 3-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 3-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA=T-ACE(D)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597114 | 34066702
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-26 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 3-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 3-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA=T-ACE(D)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597114 | 33794660
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-15 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-15 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 33706877
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-05 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 33394157
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-14 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597114 | 33022254
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-07 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32883735
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-13 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32491995
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-20 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32170884
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-08 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-08 | 21:09:01 | 00:00:00 | 21:09:01 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32119607
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-03-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-31 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32076628
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-02-28 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 31920823
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-01-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-31 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31719370
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-01-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31702496
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-12-20 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-20 | 21:10:24 | 00:00:00 | 21:10:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31282392
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-11-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-30 | 21:19:53 | 00:00:00 | 21:19:53 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31181500
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-10-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31018205
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-10-22 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30950839
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-10-10 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30913707
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-09-27 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:33 | 00:00:00 | 21:36:33 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30836004
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-08-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30619867
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-08-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-02 | 21:10:25 | 00:00:00 | 21:10:25 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 30391691
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-07-24 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:39 | 00:00:00 | 21:47:39 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 30282023
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-07-06 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 30160882
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-03-24 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-I | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 29600120
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-01-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-I | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 29273495
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-12-15 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-15 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28912503
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-12-07 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-07 | 21:07:11 | 00:00:00 | 21:07:11 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28846643
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-11-22 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-22 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28658444
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-10-27 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28433904
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-07-27 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-27 | 21:28:12 | 00:00:00 | 21:28:12 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 27498172
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-07-14 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 27350050
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-07-05 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-05 | 21:17:02 | 00:00:00 | 21:17:02 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 27228678
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-06-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:48:47 | 00:00:00 | 21:48:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 26922385
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-04-04 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-04 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 26430289
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-03-03 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1597114 | 26208875
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-03-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:29 | 00:00:00 | 21:41:29 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1597114 | 26189087
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-01-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597114 | 25959726
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-12-28 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:36:55 | 00:00:00 | 21:36:55 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597114 | 25673557
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-12-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-02 | 21:39:47 | 00:00:00 | 21:39:47 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 25513470
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-11-01 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-01 | 21:38:45 | 00:00:00 | 21:38:45 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 25288581
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-10-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-02 | 22:15:13 | 00:00:00 | 22:15:13 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 24939470
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-11-20 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-20 | 21:09:42 | 00:00:00 | 21:09:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 41162498
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-11-11 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:54 | 00:00:00 | 11:49:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 41047356
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-10-29 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:17 | 00:00:00 | 23:40:17 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 40790780
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-09-30 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:45:32 | 00:00:00 | 21:45:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 40479154
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-09-10 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 40328268
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-08-28 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-28 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 40197222
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-07-25 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-25 | 21:03:45 | 00:00:00 | 21:03:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 39836515
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-05-23 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-23 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 39166451
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-05-17 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-17 | 21:07:25 | 00:00:00 | 21:07:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 39128043
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-04-30 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:32 | 00:00:00 | 21:25:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 38987460
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-04-16 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-16 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 38787862
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2021-03-29 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-29 | 21:26:55 | 00:00:00 | 21:26:55 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 38619130
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2020-11-04 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-04 | 21:04:23 | 00:00:00 | 21:04:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598651 | 37175565
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2020-10-20 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:09 | 00:00:00 | 23:24:09 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 37064003
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2020-06-13 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 35908402
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2020-02-29 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 35111122
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2020-02-17 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 35051611
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2020-02-14 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 35046571
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-09-27 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 34015232
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-07-18 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-18 | 21:01:48 | 00:00:00 | 21:01:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 33484467
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-06-18 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 33136548
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-06-14 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598651 | 33022249
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-05-28 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:29:00 | 00:00:00 | 21:29:00 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 32712989
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-05-27 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-27 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 32707332
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2019-04-20 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 32170880
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2018-04-04 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-04 | 21:09:09 | 00:00:00 | 21:09:09 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 29664012
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2018-03-03 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-03 | 21:06:08 | 00:00:00 | 21:06:08 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 29525261
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2018-02-05 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-05 | 21:02:23 | 00:00:00 | 21:02:23 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 1598651 | 29348599
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2018-02-02 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-02 | 21:17:25 | 00:00:00 | 21:17:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 29329317
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-12-06 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-06 | 21:08:46 | 00:00:00 | 21:08:46 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 28842092
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-09-02 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-02 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 27881350
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-08-07 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-07 | 21:09:23 | 00:00:00 | 21:09:23 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 27566198
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-07-14 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 27350044
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-06-06 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-06 | 21:30:14 | 00:00:00 | 21:30:14 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 26964004
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-05-18 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-18 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1598651 | 26758400
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-04-07 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:07 | 00:00:00 | 22:46:07 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1598651 | 26453560
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-04-02 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-02 | 21:26:38 | 00:00:00 | 21:26:38 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1598651 | 26408540
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-03-03 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1598651 | 26208873
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-02-06 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-06 | 21:19:25 | 00:00:00 | 21:19:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 25983542
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-12-28 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:36:55 | 00:00:00 | 21:36:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 25673555
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-12-04 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-04 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 25520836
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-11-03 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-03 | 21:20:33 | 00:00:00 | 21:20:33 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 25306967
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-10-08 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-08 | 21:15:37 | 00:00:00 | 21:15:37 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 25059041
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-10-02 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-02 | 22:15:13 | 00:00:00 | 22:15:13 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 24939468
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-09-17 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 24773003
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-09-10 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-10 | 21:12:57 | 00:00:00 | 21:12:57 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 24725652
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-09-07 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-07 | 21:36:56 | 00:00:00 | 21:36:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 24701862
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-08-05 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-05 | 21:28:48 | 00:00:00 | 21:28:48 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598651 | 24385576
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-07-03 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-03 | 21:34:37 | 00:00:00 | 21:34:37 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 24098874
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2016-06-15 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1598651 | 23936521
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-11-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-20 | 21:09:42 | 00:00:00 | 21:09:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 41162496
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-11-11 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:54 | 00:00:00 | 11:49:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 41047354
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-11-05 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 40921909
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-10-29 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:16 | 00:00:00 | 23:40:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 40790778
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-09-24 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-24 | 21:27:24 | 00:00:00 | 21:27:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 40410947
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-09-10 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 -M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 40328266
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-29 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-29 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 -M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 40203170
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-28 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-28 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 -M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 40197220
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-07-25 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-07-25 | 21:03:45 | 00:00:00 | 21:03:45 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 -M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 39829933
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-05-23 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-05-23 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 -M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 39166449
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-05-17 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-05-17 | 21:07:25 | 00:00:00 | 21:07:25 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 -M.OLTC/3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 39128041
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-04-30 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:32 | 00:00:00 | 21:25:32 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 38987458
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-04-16 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-16 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 38787860
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-03-29 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-29 | 21:26:54 | 00:00:00 | 21:26:54 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESP ECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 38619128
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-12-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-14 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESP ECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 37633721
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-11-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-14 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=D ELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595605 | 37418953
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-11-04 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-04 | 21:04:22 | 00:00:00 | 21:04:22 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESP ECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 37175493
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-10-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:09 | 00:00:00 | 23:24:09 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 1595605 | 37064001
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-07 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 1595605 | 36815803
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-13 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 1595605 | 35908400
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-02-29 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 35111120
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-02-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 35074744
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-11-16 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 34348439
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-09-27 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 34015231
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-06-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 33022248
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-04-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ |  | DDIC | 1595605 | 32170879
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-06-12 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-12 | 21:08:23 | 00:00:00 | 21:08:23 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 1595605 | 30019944
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-04-04 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-04 | 21:09:09 | 00:00:00 | 21:09:09 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 1595605 | 29664010
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-03-12 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-12 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 29556201
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-03-04 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-04 | 21:01:41 | 00:00:00 | 21:01:41 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 29526594
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-03-03 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-03 | 21:06:07 | 00:00:00 | 21:06:07 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 29525259
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-02-26 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 29492199
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-02-02 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-02 | 21:17:25 | 00:00:00 | 21:17:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 29329315
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-12-06 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-06 | 21:08:46 | 00:00:00 | 21:08:46 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 28842090
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-10-27 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 28433902
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-09-02 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-02 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 27881349
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-08-07 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-07 | 21:09:23 | 00:00:00 | 21:09:23 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 27566197
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-07-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 27350042
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-06-06 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-06 | 21:30:14 | 00:00:00 | 21:30:14 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 26964003
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-05-18 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-18 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 26758399
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-04-07 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:07 | 00:00:00 | 22:46:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1595605 | 26453559
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-04-02 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-02 | 21:26:38 | 00:00:00 | 21:26:38 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CU | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1595605 | 26408539
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-03-26 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-26 | 21:53:13 | 00:00:00 | 21:53:13 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595605 | 26342327
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-03-03 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1595605 | 26208872
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-12-28 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:36:55 | 00:00:00 | 21:36:55 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 25673554
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-12-04 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-04 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 25520835
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-10-02 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-02 | 22:15:13 | 00:00:00 | 22:15:13 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 24939467
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-09-17 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 24773002
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-09-12 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-12 | 21:17:02 | 00:00:00 | 21:17:02 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 24735031
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-09-07 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-07 | 21:36:53 | 00:00:00 | 21:36:53 | /3-HUM=DIAG/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1595605 | 24701861
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-09-10 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:50 | 00:00:00 | 22:08:50 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596890 | 40328262
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-09-08 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-08 | 21:04:18 | 00:00:00 | 21:04:18 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596890 | 40305272
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-31 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 21:20:05 | 00:00:00 | 21:20:05 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596890 | 40225389
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-31 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 00:06:05 | 00:00:00 | 00:06:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 40209465
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-28 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-28 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1596890 | 40197218
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-06 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-06 | 21:10:38 | 00:00:00 | 21:10:38 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596890 | 39957541
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-08-04 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-04 | 21:06:21 | 00:00:00 | 21:06:21 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 39933045
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-07-26 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-26 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 3- P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 39842579
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-05-28 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-28 | 21:12:38 | 00:00:00 | 21:12:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 3- P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 39285012
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-05-19 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-19 | 21:09:51 | 00:00:00 | 21:09:51 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 3- P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 39147898
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-04-26 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 3- P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 38905370
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-04-05 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-05 | 21:17:16 | 00:00:00 | 21:17:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 3- P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 38681097
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-03-26 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:14 | 00:00:00 | 22:33:14 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 3- P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 38573934
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-03-15 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 38387756
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-02-17 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-17 | 21:02:15 | 00:00:00 | 21:02:15 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 38074216
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2021-02-09 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:07 | 00:00:00 | 01:16:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 37978384
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-10-20 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:09 | 00:00:00 | 23:24:09 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 37063997
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-10-06 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-06 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 37011656
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-10 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-10 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 36859956
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-09 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-09 | 21:02:04 | 00:00:00 | 21:02:04 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 36845920
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 36815799
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-08-26 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 36673809
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-22 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-22 | 21:04:09 | 00:00:00 | 21:04:09 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35942391
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-18 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-18 | 21:03:28 | 00:00:00 | 21:03:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1596890 | 35929792
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35908396
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-05-27 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-27 | 21:23:43 | 00:00:00 | 21:23:43 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35794928
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-05-22 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1596890 | 35774857
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-05-11 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-11 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35728908
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-04-28 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-28 | 21:07:38 | 00:00:00 | 21:07:38 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35621686
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-04-27 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1596890 | 35609448
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-03-31 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1596890 | 35403318
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-03-18 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1596890 | 35234805
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-02-29 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35111116
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-01-15 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-15 | 21:08:01 | 00:00:00 | 21:08:01 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 34749793
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-11-16 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 34348437
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-06-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 32883732
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-05-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 32491991
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-04-20 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 32170877
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-03-11 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-11 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 31954253
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-02-25 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:28:44 | 00:00:00 | 21:28:44 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 31889164
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-02-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 31770596
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-10-22 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 30950831
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-06-14 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-14 | 21:02:50 | 00:00:00 | 21:02:50 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 30032548
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-06-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-13 | 21:07:33 | 00:00:00 | 21:07:33 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 30024703
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-03-05 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-05 | 21:04:00 | 00:00:00 | 21:04:00 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 29530669
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-02-10 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-10 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 29406750
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-07-14 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596890 | 27350040
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-04-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:07 | 00:00:00 | 22:46:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596890 | 26453558
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-03-08 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-08 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596890 | 26243068
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2017-01-25 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-25 | 22:06:47 | 00:00:00 | 22:06:47 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596890 | 25865559
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2021-02-09 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:08 | 00:00:00 | 01:16:08 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 37978430
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:13 | 00:00:00 | 23:24:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 37064047
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-08-05 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-05 | 21:05:42 | 00:00:00 | 21:05:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 36491523
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:50 | 00:00:00 | 09:15:50 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35908488
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-16 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:51 | 00:00:00 | 21:27:51 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35531559
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35111192
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35074752
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-26 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34640406
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-13 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-13 | 21:08:52 | 00:00:00 | 21:08:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34592592
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-04 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-04 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34562908
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-16 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34348448
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-12 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34321385
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-10-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34076045
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-07-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 33564886
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-07-05 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 33394163
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 33265791
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-04-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:24 | 00:00:00 | 21:59:24 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 32170898
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-03-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 32071825
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-28 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31920833
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-07 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31770597
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31702514
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-12-27 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31349666
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-12-12 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-12 | 21:06:08 | 00:00:00 | 21:06:08 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31245227
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-11-01 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-01 | 21:12:56 | 00:00:00 | 21:12:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31020250
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 30004691
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-31 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:19 | 00:00:00 | 21:30:19 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29959577
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-24 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29600116
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-23 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:46 | 00:00:00 | 23:31:46 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29597266
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-28 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29510632
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-02 | 21:17:25 | 00:00:00 | 21:17:25 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29329313
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-12-29 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-29 | 21:18:18 | 00:00:00 | 21:18:18 | /8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF | /8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1596778 | 28988531
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-12-01 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-01 | 21:14:52 | 00:00:00 | 21:14:52 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 28769948
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-11-24 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-24 | 21:11:03 | 00:00:00 | 21:11:03 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 28669229
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-11-03 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 28509422
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-09-29 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:31:02 | 00:00:00 | 21:31:02 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 28174999
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-09-05 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-05 | 21:32:40 | 00:00:00 | 21:32:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 27940597
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-08-03 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-03 | 21:41:07 | 00:00:00 | 21:41:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 27553781
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-07-14 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 27350038
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-07-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-02 | 21:17:59 | 00:00:00 | 21:17:59 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 27183694
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-06-12 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-12 | 21:11:58 | 00:00:00 | 21:11:58 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 27023818
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-06-04 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-04 | 21:09:57 | 00:00:00 | 21:09:57 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 26926311
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-06-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:48:47 | 00:00:00 | 21:48:47 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 26922383
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-05-31 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-31 | 21:53:58 | 00:00:00 | 21:53:58 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 26898727
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-05-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 26773234
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-04-05 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-05 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1596778 | 26434879
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-03-15 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-15 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.C | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1596778 | 26278092
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-03-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:23 | 00:00:00 | 21:41:23 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1596778 | 26189085
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-01-26 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ |  | DDIC | 1596778 | 25882234
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2016-12-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-30 | 22:21:41 | 00:00:00 | 22:21:41 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ |  | DDIC | 1596778 | 25710131
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2016-12-27 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 22:03:36 | 00:00:00 | 22:03:36 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ |  | DDIC | 1596778 | 25664649
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-11-19 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-19 | 21:07:18 | 00:00:00 | 21:07:18 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 41155084
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-11-11 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 41055010
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-09-10 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:49 | 00:00:00 | 22:08:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 40328236
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-09-06 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-06 | 21:09:52 | 00:00:00 | 21:09:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 40282262
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-09-04 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-04 | 21:21:41 | 00:00:00 | 21:21:41 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 40266129
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-08-17 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-17 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 40058442
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-05-12 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-12 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 9-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 39100049
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-05-07 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-07 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 39050950
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2021-04-13 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-13 | 21:01:30 | 00:00:00 | 21:01:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 38753705
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-11-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-01 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 37139977
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-20 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:06 | 00:00:00 | 23:24:06 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 37063967
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:21 | 00:00:00 | 21:16:21 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 36991518
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-07-20 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 36299504
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-30 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 35990847
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 35908364
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-05-07 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-07 | 21:02:32 | 00:00:00 | 21:02:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 35693994
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-05-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-01 | 21:10:01 | 00:00:00 | 21:10:01 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 35641228
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-16 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 35531539
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-09 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-09 | 21:10:41 | 00:00:00 | 21:10:41 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 35473357
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 35111086
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-27 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 35097374
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:07:04 | 00:00:00 | 21:07:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 35006861
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2020-01-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-01 | 21:03:43 | 00:00:00 | 21:03:43 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 34670772
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-17 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-17 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 34602810
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-02 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-02 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 34543285
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-16 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:46 | 00:00:00 | 22:22:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 34348431
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-09-30 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 34057599
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-07-26 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 33549125
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-07-06 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-06 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 33396478
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-21 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 33180829
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-14 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 33022244
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-01 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIO | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 32817886
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-30 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 32782116
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-29 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 32724519
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 32388624
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-04-02 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 32098889
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-25 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:28:44 | 00:00:00 | 21:28:44 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31889160
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-28 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31677816
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-03 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31394513
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-12-05 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-05 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31211275
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-26 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30975713
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-08 | 21:05:27 | 00:00:00 | 21:05:27 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30905038
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-07 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:09:43 | 00:00:00 | 21:09:43 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30903198
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-08-29 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:16:07 | 00:00:00 | 21:16:07 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30598190
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-07-30 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-30 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30340106
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-07-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:22 | 00:00:00 | 21:15:22 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30130698
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30004683
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-28 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29924981
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-08 | 21:09:12 | 00:00:00 | 21:09:12 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29810300
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-04-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:09 | 00:00:00 | 21:37:09 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29648043
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-11-19 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-19 | 21:07:19 | 00:00:00 | 21:07:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 41155086
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-09-10 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:49 | 00:00:00 | 22:08:49 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 40328238
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-09-06 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-06 | 21:09:52 | 00:00:00 | 21:09:52 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 40282314
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-09-04 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-04 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 40266131
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-08-17 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-17 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1596554 | 40058464
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-08-10 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-10 | 21:04:49 | 00:00:00 | 21:04:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1596554 | 40003338
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-07-23 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:29:17 | 00:00:00 | 21:29:17 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1596554 | 39818567
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-07-16 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-16 | 21:03:14 | 00:00:00 | 21:03:14 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1596554 | 39773899
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-05-07 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-07 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1596554 | 39050952
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2021-03-30 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-30 | 21:11:37 | 00:00:00 | 21:11:37 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1596554 | 38632712
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-11-01 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-01 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 37139979
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-10-20 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:06 | 00:00:00 | 23:24:06 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 37063969
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-10-01 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:22 | 00:00:00 | 21:16:22 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 36991520
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-08-26 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 36673807
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-07-20 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 36299506
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-06-30 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35990849
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35908366
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-05-01 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-01 | 21:10:01 | 00:00:00 | 21:10:01 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35641230
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-04-16 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35531541
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-04-09 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-09 | 21:10:41 | 00:00:00 | 21:10:41 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35473359
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35111088
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-02-27 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35097375
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-02-08 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:07:04 | 00:00:00 | 21:07:04 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 35006862
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-01-27 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 34855623
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2020-01-01 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-01 | 21:03:43 | 00:00:00 | 21:03:43 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 34670773
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-12-02 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-02 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 34543286
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-09-30 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 34057600
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-09-08 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-08 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 1596554 | 33897882
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-07-26 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 33549126
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-07-06 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-06 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 33396479
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-07-04 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-04 | 21:07:04 | 00:00:00 | 21:07:04 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 33335955
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-06-21 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 33180830
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-06-14 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 33022245
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-06-01 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-01 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 32817887
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-05-24 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 32699150
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-05-03 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 32388625
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-04-20 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 32170865
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-04-02 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 32098890
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-02-25 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:28:44 | 00:00:00 | 21:28:44 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 31889161
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-02-07 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1596554 | 31770595
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-01-28 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 31677818
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-01-03 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-03 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 31394515
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-12-05 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-05 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 31211277
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-10-26 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30975715
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-10-22 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30950819
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-10-07 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:09:44 | 00:00:00 | 21:09:44 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30903200
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-08-29 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:16:07 | 00:00:00 | 21:16:07 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30598192
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-07-30 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-30 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30340108
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-07-03 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:22 | 00:00:00 | 21:15:22 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30130696
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30004681
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-10-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-26 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ | DDIC | 1598311 | 40723992
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-09-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-29 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ | DDIC | 1598311 | 40460170
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-09-14 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-14 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598311 | 40338341
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-09-10 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:49 | 00:00:00 | 22:08:49 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ | DDIC | 1598311 | 40328232
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-07-13 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-13 | 21:03:11 | 00:00:00 | 21:03:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ | DDIC | 1598311 | 39749666
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-05-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ | DDIC | 1598311 | 39268114
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-05-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 21:12:14 | 00:00:00 | 21:12:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1598311 | 39224217
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-05-18 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-18 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP = 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 39137520
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2021-04-23 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-23 | 21:17:02 | 00:00:00 | 21:17:02 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 38876871
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-12-16 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-16 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 37648292
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-11-23 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-23 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2 -BUJE//2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 37507110
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-10-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:05 | 00:00:00 | 23:24:05 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 37063963
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-07-24 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 36360496
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-06-13 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 35908360
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-02-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /1-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 35111082
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-02-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:24 | 00:00:00 | 21:23:24 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /1-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 35074735
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-10-30 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /1-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 34253570
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-06-07 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32883727
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-05-13 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32491986
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-04-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32170863
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-03-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-26 | 21:09:11 | 00:00:00 | 21:09:11 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32035218
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-10-22 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.C | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 30950817
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-08-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-27 | 21:26:09 | 00:00:00 | 21:26:09 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.C | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 30577446
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-05-30 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-30 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.C | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 29944590
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-04-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 29711737
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-02-10 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-10 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 29406748
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-01-24 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-24 | 21:36:54 | 00:00:00 | 21:36:54 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 1598311 | 29183217
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-09-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:31:02 | 00:00:00 | 21:31:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 28174997
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-08-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-25 | 21:46:13 | 00:00:00 | 21:46:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27755587
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-07-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-25 | 21:27:51 | 00:00:00 | 21:27:51 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27482771
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-07-14 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27350022
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-06-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-27 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27150054
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-05-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:38:24 | 00:00:00 | 21:38:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26850101
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-04-17 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-17 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26483029
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-03-30 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26384743
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-03-10 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26255858
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-03-01 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1598311 | 26161521
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-01-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-25 | 22:06:47 | 00:00:00 | 22:06:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25865556
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-12-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25642037
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-11-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:02 | 00:00:00 | 22:50:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25444000
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-10-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-25 | 21:17:56 | 00:00:00 | 21:17:56 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25226464
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-10-04 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-04 | 21:28:25 | 00:00:00 | 21:28:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24954733
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-09-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-27 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24836438
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-09-17 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24773000
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-08-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-29 | 22:02:35 | 00:00:00 | 22:02:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24591255
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-08-19 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-19 | 21:45:18 | 00:00:00 | 21:45:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24510771
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-08-05 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-05 | 21:28:48 | 00:00:00 | 21:28:48 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24385510
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-07-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-25 | 21:57:25 | 00:00:00 | 21:57:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24227301
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-06-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24027835
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-05-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 23:18:45 | 00:00:00 | 23:18:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 23689172
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-11-05 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 40921907
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-10-26 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-26 | 21:50:36 | 00:00:00 | 21:50:36 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 40723996
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-09-21 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-21 | 21:07:10 | 00:00:00 | 21:07:10 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 40375822
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-09-10 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:49 | 00:00:00 | 22:08:49 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 40328242
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-08-09 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-09 | 21:19:16 | 00:00:00 | 21:19:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 39972322
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-07-21 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-21 | 21:04:28 | 00:00:00 | 21:04:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 39803824
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-06-22 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-22 | 21:03:08 | 00:00:00 | 21:03:08 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 39544711
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-06-11 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-11 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 39426883
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-05-26 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 39251646
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-05-14 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-14 | 21:11:39 | 00:00:00 | 21:11:39 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 39119685
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-04-26 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 38905368
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-03-25 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598141 | 38557794
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-03-05 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 38313627
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-02-26 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-26 | 21:28:13 | 00:00:00 | 21:28:13 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 38232208
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2021-02-09 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:06 | 00:00:00 | 01:16:06 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 37978370
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:06 | 00:00:00 | 23:24:06 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 37063975
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-09-25 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-25 | 21:13:38 | 00:00:00 | 21:13:38 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 36953172
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-09-07 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 36815797
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 35990855
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-13 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP / /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 35908372
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-16 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP / /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 35531547
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓ N ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL. | DDIC | 1598141 | 35111094
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-07-12 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓ N ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL. | DDIC | 1598141 | 33436774
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-06-28 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-28 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓ N ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL. | DDIC | 1598141 | 33258941
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-04-20 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 32170867
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-06-08 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 30004679
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-03-23 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:46 | 00:00:00 | 23:31:46 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1598141 | 29597260
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-12-27 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF | /8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 28972896
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-07-14 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:39 | 00:00:00 | 15:40:39 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598141 | 27350018
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-05-25 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-25 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598141 | 26838479
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-05-20 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598141 | 26773229
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-05-03 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA//9-OIL.TAP | /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 26604633
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-03-25 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-25 | 21:29:29 | 00:00:00 | 21:29:29 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598141 | 26337449
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-02-27 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-27 | 23:54:56 | 00:00:00 | 23:54:56 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1598141 | 26138524
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-01-28 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-28 | 22:19:32 | 00:00:00 | 22:19:32 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 25897618
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-12-27 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 22:03:36 | 00:00:00 | 22:03:36 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 25664647
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-11-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-30 | 23:02:07 | 00:00:00 | 23:02:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 25490550
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-10-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-30 | 21:17:56 | 00:00:00 | 21:17:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 25271423
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-09-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 21:51:19 | 00:00:00 | 21:51:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 24926673
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-09-27 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-27 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598141 | 24836436
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-08-29 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-29 | 22:02:34 | 00:00:00 | 22:02:34 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 24591253
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-07-28 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-28 | 21:39:35 | 00:00:00 | 21:39:35 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ |  | DDIC | 1598141 | 24266325
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-06-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 21:59:41 | 00:00:00 | 21:59:41 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ |  | DDIC | 1598141 | 24076142
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-06-22 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 22:46:21 | 00:00:00 | 22:46:21 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 23984810
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-05-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-30 | 21:22:02 | 00:00:00 | 21:22:02 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 23730466
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-04-29 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-29 | 22:07:45 | 00:00:00 | 22:07:45 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 23345895
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-03-26 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-26 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 23049615
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-02-27 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:36:26 | 00:00:00 | 22:36:26 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 22864609
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-01-30 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 22:25:37 | 00:00:00 | 22:25:37 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 22603370
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2015-12-26 | COP_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-26 | 21:43:55 | 00:00:00 | 21:43:55 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1598141 | 22230781
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-10-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-26 | 21:50:36 | 00:00:00 | 21:50:36 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 40723994
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-10-21 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-21 | 21:15:04 | 00:00:00 | 21:15:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 40693434
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-09-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-29 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 40460172
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-09-21 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-21 | 21:07:10 | 00:00:00 | 21:07:10 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 40375820
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-09-17 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-17 | 21:04:12 | 00:00:00 | 21:04:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 40361946
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-08-23 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-23 | 21:03:57 | 00:00:00 | 21:03:57 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 40139441
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-08-09 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-09 | 21:19:16 | 00:00:00 | 21:19:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 39972320
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-07-21 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-21 | 21:04:28 | 00:00:00 | 21:04:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 39803792
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-06-22 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-22 | 21:03:07 | 00:00:00 | 21:03:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 39544709
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-06-11 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-11 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 39426881
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-06-09 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-09 | 21:10:56 | 00:00:00 | 21:10:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 39408594
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-05-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 39251644
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-05-14 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-14 | 21:11:39 | 00:00:00 | 21:11:39 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 39119683
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-04-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 38905366
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-03-25 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 38557792
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-02-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-26 | 21:28:13 | 00:00:00 | 21:28:13 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 38232206
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2021-02-09 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:06 | 00:00:00 | 01:16:06 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598056 | 37978368
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-10-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 37125596
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-10-20 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:06 | 00:00:00 | 23:24:06 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 37063973
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-09-25 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-25 | 21:13:38 | 00:00:00 | 21:13:38 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 36953170
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-08-27 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-27 | 21:16:58 | 00:00:00 | 21:16:58 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 36709793
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-07-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-29 | 21:10:06 | 00:00:00 | 21:10:06 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 36434920
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-06-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 35990853
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-06-13 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 35908370
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-04-16 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 35531545
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-03-31 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 35403304
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-03-19 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 21:02:42 | 00:00:00 | 21:02:42 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 35257519
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-03-19 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 11:42:21 | 00:00:00 | 11:42:21 | /9-OIL.TAP/ |  | ITCO4021 | 1598056 | 35242151
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 35111092
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-20 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 35074737
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-26 | 21:06:29 | 00:00:00 | 21:06:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34476127
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-26 | 21:04:47 | 00:00:00 | 21:04:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34221759
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-04 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34088776
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-09-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34057602
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33834472
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33564878
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-12 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33436772
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-28 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-28 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33258939
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-27 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33228311
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32724520
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-26 | 21:14:10 | 00:00:00 | 21:14:10 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32702977
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-08 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-08 | 21:04:16 | 00:00:00 | 21:04:16 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32465118
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32322613
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-14 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-14 | 21:02:07 | 00:00:00 | 21:02:07 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32150105
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-03-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 32071815
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-03-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-29 | 21:22:55 | 00:00:00 | 21:22:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 32062973
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-02-27 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 31906031
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-01-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 31653786
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-12-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 31327362
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-11-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:42 | 00:00:00 | 21:53:42 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598056 | 31171936
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-10-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:16 | 00:00:00 | 23:40:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 40790776
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-09-10 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 22:08:49 | 00:00:00 | 22:08:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 40328234
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-08-31 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 00:06:05 | 00:00:00 | 00:06:05 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 40209463
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-06-24 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:16 | 00:00:00 | 21:29:16 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1597971 | 39556626
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-05-27 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:13:33 | 00:00:00 | 23:13:33 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1597971 | 39268734
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-03-26 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:30 | 00:00:00 | 21:56:30 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1597971 | 38573593
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-03-15 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= 8-DIE//6-HUM/9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1597971 | 38387759
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2021-02-12 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-12 | 21:10:47 | 00:00:00 | 21:10:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//8-OIL= 8-DIE//6-HUM/9-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1597971 | 38006242
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-11-22 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-22 | 21:06:52 | 00:00:00 | 21:06:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 37501692
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:05 | 00:00:00 | 23:24:05 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 37063965
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-25 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 35964341
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-19 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3 -ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 35935817
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-13 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3 -ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 35908362
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-04-26 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-26 | 21:10:55 | 00:00:00 | 21:10:55 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597971 | 35604589
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-03-02 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-02 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597971 | 35140832
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 35111084
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-11-01 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:04 | 00:00:00 | 21:16:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 34267983
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-04-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 32170864
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-03-05 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:14 | 00:00:00 | 21:43:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31935297
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-03-04 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31931631
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-02-04 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-04 | 21:10:23 | 00:00:00 | 21:10:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31746032
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-01-28 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31677814
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2018-12-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-29 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31379154
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2018-05-01 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-01 | 21:03:09 | 00:00:00 | 21:03:09 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597971 | 29780054
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2018-03-12 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-12 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597971 | 29556199
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-10-30 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-30 | 21:19:51 | 00:00:00 | 21:19:51 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597971 | 28454035
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-09-25 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-25 | 21:06:40 | 00:00:00 | 21:06:40 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597971 | 28141750
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-08-27 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597971 | 27759202
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-07-26 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:41 | 00:00:00 | 21:50:41 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597971 | 27489885
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-07-14 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:39 | 00:00:00 | 15:40:39 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597971 | 27350012
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-04-24 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:41:57 | 00:00:00 | 21:41:57 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597971 | 26533699
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-01-27 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:14 | 00:00:00 | 22:06:14 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 25891750
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-11-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:25 | 00:00:00 | 21:58:25 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 25394933
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-10-27 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 25255776
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-08-28 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-28 | 21:45:33 | 00:00:00 | 21:45:33 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24578567
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-08-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-20 | 21:15:48 | 00:00:00 | 21:15:48 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24511258
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-26 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:38:07 | 00:00:00 | 22:38:07 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24016443
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-25 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-25 | 23:03:17 | 00:00:00 | 23:03:17 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24009252
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-24 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 22:17:31 | 00:00:00 | 22:17:31 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597971 | 24003131
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-13 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-13 | 21:16:58 | 00:00:00 | 21:16:58 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597971 | 23916526
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-03 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-03 | 21:12:31 | 00:00:00 | 21:12:31 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23805988
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-22 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-22 | 00:50:15 | 00:00:00 | 00:50:15 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23633196
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-10 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-10 | 21:17:59 | 00:00:00 | 21:17:59 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23464372
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-06 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 23:25:02 | 00:00:00 | 23:25:02 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23453557
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-04-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-29 | 22:07:44 | 00:00:00 | 22:07:44 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23345886
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-04-19 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-19 | 21:25:07 | 00:00:00 | 21:25:07 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23238252
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-04-18 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-18 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23228580
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-04-17 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-17 | 21:06:28 | 00:00:00 | 21:06:28 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597971 | 23223377
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-02-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 22:35:39 | 00:00:00 | 22:35:39 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597971 | 22893558
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-02-12 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-12 | 21:24:02 | 00:00:00 | 21:24:02 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1597971 | 22707108
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-15 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-15 | 21:03:24 | 00:00:00 | 21:03:24 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 41091460
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-13 | 21:09:51 | 00:00:00 | 21:09:51 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 41083536
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-11 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:53 | 00:00:00 | 11:49:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 41047338
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-09-06 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-06 | 00:21:07 | 00:00:00 | 00:21:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 40266115
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-07-20 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-20 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 39798431
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-02-09 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:06 | 00:00:00 | 01:16:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37978362
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37664345
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-11-01 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-01 | 21:06:13 | 00:00:00 | 21:06:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37139975
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:34 | 00:00:00 | 01:15:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37061430
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-01 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:21 | 00:00:00 | 21:16:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 36991516
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-09-07 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 36815795
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-08-30 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-30 | 21:06:48 | 00:00:00 | 21:06:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 36740442
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35964329
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35908336
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-01 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 21:03:53 | 00:00:00 | 21:03:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35833684
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-05-10 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-10 | 21:03:47 | 00:00:00 | 21:03:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35711698
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-03-18 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35234799
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-03-18 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 17:11:24 | 00:00:00 | 17:11:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | ITCO10010 | 768011 | 35233940
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG / 2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35111062
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-23 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG / 2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 34628529
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P .CUB/ | DDIC | 768011 | 34609166
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-12 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-12 | 21:02:39 | 00:00:00 | 21:02:39 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P .CUB/ | DDIC | 768011 | 34591186
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-27 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 34015230
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P .CUB/ | DDIC | 768011 | 33948944
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 32491984
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 768011 | 32148559
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-12 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-12 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 32146232
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-05 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 32114033
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31972113
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-08 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31947561
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-11 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31787885
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-18 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-18 | 21:04:05 | 00:00:00 | 21:04:05 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31262147
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-09 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-09 | 21:06:38 | 00:00:00 | 21:06:38 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3- | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 30908132
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-08 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-08 | 21:05:26 | 00:00:00 | 21:05:26 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3- | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 30905036
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-06 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ |  | DDIC | 768011 | 30160880
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-05 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-05 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DE | /3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ | DDIC | 768011 | 30153164
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-31 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:19 | 00:00:00 | 21:30:19 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ | DDIC | 768011 | 29959575
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-22 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-22 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29884759
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-29 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29767410
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29637410
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-27 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:45:31 | 00:00:00 | 21:45:31 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29620808
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-26 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29611157
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:45 | 00:00:00 | 23:31:45 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29597256
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-19 | 21:05:40 | 00:00:00 | 21:05:40 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29458287
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-16 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:06:42 | 00:00:00 | 21:06:42 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29449163
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-10 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-10 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29406746
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 768011 | 29028263
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-12-26 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 28957731
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-12-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-19 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 768011 | 28928860
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-02 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-02 | 21:09:26 | 00:00:00 | 21:09:26 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 768011 | 28188182
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2021-09-24 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-24 | 21:27:24 | 00:00:00 | 21:27:24 |  |  | DDIC | 1679806 | 40410925
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2021-09-03 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-03 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 |  |  | DDIC | 1679806 | 40259351
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2021-06-08 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-08 | 21:13:55 | 00:00:00 | 21:13:55 |  |  | DDIC | 1679806 | 39391970
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2021-02-09 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:03 | 00:00:00 | 01:16:03 |  |  | DDIC | 1679806 | 37978240
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-12-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:32 | 00:00:00 | 03:16:32 |  |  | DDIC | 1679806 | 37664109
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-12-04 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 |  |  | DDIC | 1679806 | 37590263
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-12-03 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-03 | 21:11:38 | 00:00:00 | 21:11:38 |  |  | DDIC | 1679806 | 37583866
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-11-16 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-16 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 |  |  | DDIC | 1679806 | 37438748
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-11-06 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:35 | 00:00:00 | 21:40:35 |  |  | DDIC | 1679806 | 37192523
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-10-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:01 | 00:00:00 | 23:24:01 |  |  | DDIC | 1679806 | 37063907
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-10-11 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-11 | 21:08:49 | 00:00:00 | 21:08:49 |  |  | DDIC | 1679806 | 37028456
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-09-14 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-14 | 21:10:40 | 00:00:00 | 21:10:40 |  |  | DDIC | 1679806 | 36886004
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-08-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-27 | 21:16:57 | 00:00:00 | 21:16:57 |  |  | DDIC | 1679806 | 36709785
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-07-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 |  |  | DDIC | 1679806 | 36299496
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-06-13 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:40 | 00:00:00 | 09:15:40 |  |  | DDIC | 1679806 | 35908088
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-03-26 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:18 | 00:00:00 | 21:24:18 |  |  | DDIC | 1679806 | 35347554
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-03-18 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:01 | 00:00:00 | 21:33:01 |  |  | DDIC | 1679806 | 35234753
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-02-29 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:52 | 00:00:00 | 03:43:52 |  |  | DDIC | 1679806 | 35110862
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-02-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 |  |  | DDIC | 1679806 | 35097358
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-12-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-10 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 |  |  | DDIC | 1679806 | 34585094
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-12-05 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679806 | 34570173
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-11-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 |  |  | DDIC | 1679806 | 34465915
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-10-31 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-31 | 21:19:37 | 00:00:00 | 21:19:37 |  |  | DDIC | 1679806 | 34263350
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-09-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-10 | 21:09:39 | 00:00:00 | 21:09:39 |  |  | DDIC | 1679806 | 33905411
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-08-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-22 | 21:10:31 | 00:00:00 | 21:10:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679806 | 33768231
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-07-30 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 |  |  | DDIC | 1679806 | 33564859
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-07-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-22 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 |  |  | DDIC | 1679806 | 33509736
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-07-16 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-16 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 |  |  | DDIC | 1679806 | 33469786
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-07-02 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:01 | 00:00:00 | 21:32:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 33296709
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-06-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-20 | 21:34:45 | 00:00:00 | 21:34:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 33166474
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-06-13 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:19:44 | 00:00:00 | 21:19:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 32988990
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-05-31 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 32815012
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-05-02 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-02 | 21:13:26 | 00:00:00 | 21:13:26 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 1679806 | 32366013
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-03-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-20 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 1679806 | 32011404
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-03-04 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:32:58 | 00:00:00 | 09:32:58 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | ITCO4021 | 1679806 | 31929796
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-02-26 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-26 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 |  |  | DDIC | 1679806 | 31895410
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-12 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-12 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 31466164
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-11 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 31462187
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-10 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 31441202
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-01 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-01 | 21:02:24 | 00:00:00 | 21:02:24 |  |  | DDIC | 1679806 | 31382577
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-12-24 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-24 | 21:01:17 | 00:00:00 | 21:01:17 |  |  | DDIC | 1679806 | 31286737
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-12-18 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-18 | 21:04:05 | 00:00:00 | 21:04:05 |  |  | DDIC | 1679806 | 31262143
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-12-17 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-17 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 |  |  | DDIC | 1679806 | 31256902
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-12-15 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-15 | 21:02:23 | 00:00:00 | 21:02:23 |  |  | DDIC | 1679806 | 31251461
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-12-09 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-09 | 21:01:00 | 00:00:00 | 21:01:00 |  |  | DDIC | 1679806 | 31226708
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-11-29 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:41 | 00:00:00 | 21:53:41 |  |  | DDIC | 1679806 | 31171904
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-11-23 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-23 | 21:10:35 | 00:00:00 | 21:10:35 |  |  | DDIC | 1679806 | 31146142
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-11-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 |  |  | DDIC | 1679806 | 31142081
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-10-16 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-16 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 1679806 | 30932620
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-09-17 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-17 | 21:17:04 | 00:00:00 | 21:17:04 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 30725927
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2021-09-24 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-24 | 21:27:24 | 00:00:00 | 21:27:24 |  |  | DDIC | 1679739 | 40410941
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2021-09-03 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-03 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 |  |  | DDIC | 1679739 | 40259357
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2021-06-08 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-08 | 21:13:55 | 00:00:00 | 21:13:55 |  |  | DDIC | 1679739 | 39391982
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2021-02-09 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:03 | 00:00:00 | 01:16:03 |  |  | DDIC | 1679739 | 37978256
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-12-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:32 | 00:00:00 | 03:16:32 |  |  | DDIC | 1679739 | 37664125
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-12-03 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-03 | 21:11:38 | 00:00:00 | 21:11:38 |  |  | DDIC | 1679739 | 37583872
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-11-16 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-16 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 |  |  | DDIC | 1679739 | 37438754
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-11-06 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 |  |  | DDIC | 1679739 | 37192605
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-10-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:02 | 00:00:00 | 23:24:02 |  |  | DDIC | 1679739 | 37063923
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-10-11 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-11 | 21:08:49 | 00:00:00 | 21:08:49 |  |  | DDIC | 1679739 | 37028462
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-09-14 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-14 | 21:10:40 | 00:00:00 | 21:10:40 |  |  | DDIC | 1679739 | 36886010
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-08-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-27 | 21:16:58 | 00:00:00 | 21:16:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679739 | 36709791
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-07-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679739 | 36299502
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-06-13 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 |  |  | DDIC | 1679739 | 35908104
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-03-26 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:19 | 00:00:00 | 21:24:19 |  |  | DDIC | 1679739 | 35347560
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-03-18 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:01 | 00:00:00 | 21:33:01 |  |  | DDIC | 1679739 | 35234771
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-02-29 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 |  |  | DDIC | 1679739 | 35110878
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-02-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 |  |  | DDIC | 1679739 | 35097361
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-12-05 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 |  |  | DDIC | 1679739 | 34570816
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-11-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 |  |  | DDIC | 1679739 | 34465918
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-10-31 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-31 | 21:19:37 | 00:00:00 | 21:19:37 |  |  | DDIC | 1679739 | 34263353
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-09-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-10 | 21:09:39 | 00:00:00 | 21:09:39 |  |  | DDIC | 1679739 | 33905414
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-08-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-22 | 21:10:31 | 00:00:00 | 21:10:31 |  |  | DDIC | 1679739 | 33768244
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-07-30 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 |  |  | DDIC | 1679739 | 33564862
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-07-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-22 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 |  |  | DDIC | 1679739 | 33509744
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-07-02 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 33296712
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-06-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-20 | 21:34:45 | 00:00:00 | 21:34:45 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 33166482
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-06-13 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:19:45 | 00:00:00 | 21:19:45 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 32988993
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-05-02 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-02 | 21:13:27 | 00:00:00 | 21:13:27 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 32366016
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-03-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-20 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 32011407
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-02-26 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-26 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 31895413
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2019-01-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-10 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 31441208
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-12-17 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-17 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679739 | 31256908
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-11-29 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:41 | 00:00:00 | 21:53:41 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 31171920
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-11-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 31142087
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-10-16 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-16 | 21:13:30 | 00:00:00 | 21:13:30 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 30932626
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-09-17 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-17 | 21:17:04 | 00:00:00 | 21:17:04 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 30725933
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-08-09 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-09 | 21:14:13 | 00:00:00 | 21:14:13 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 30454541
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-07-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:07 | 00:00:00 | 21:59:07 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 30297198
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-06-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-22 | 21:18:59 | 00:00:00 | 21:18:59 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 30080091
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-05-15 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-15 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 29846882
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-04-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 29745534
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-03-06 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-06 | 21:20:34 | 00:00:00 | 21:20:34 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 29537333
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-01-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 29188823
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-01-24 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-24 | 21:36:53 | 00:00:00 | 21:36:53 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 29183205
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-12-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /8-OIL= 8-DIE//1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DE | /8-OIL= 8-DIE//1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 28972890
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-10-21 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-10-21 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 28367343
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-09-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:38:29 | 00:00:00 | 21:38:29 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 28126207
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-09-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-10 | 21:22:48 | 00:00:00 | 21:22:48 | /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1679739 | 28011505
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-07-14 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:39 | 00:00:00 | 15:40:39 | /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1679739 | 27349998
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2021-09-24 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-24 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 40410786
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2021-05-27 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:19 | 00:00:00 | 23:14:19 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 39268746
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2021-05-26 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 06:56:38 | 00:00:00 | 06:56:38 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 986344 | 39225604
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2021-02-19 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-19 | 21:09:18 | 00:00:00 | 21:09:18 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 38115943
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2021-02-08 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:36 | 00:00:00 | 22:24:36 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37978017
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-12-19 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:09 | 00:00:00 | 22:14:09 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37663555
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-12-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-07 | 21:04:12 | 00:00:00 | 21:04:12 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37601856
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-11-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:05:10 | 00:00:00 | 21:05:10 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37224367
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-10-23 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:06:12 | 00:00:00 | 21:06:12 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37076522
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-10-20 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 21:33:11 | 00:00:00 | 21:33:11 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37063420
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-10-13 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 37038131
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-09-13 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-13 | 21:02:49 | 00:00:00 | 21:02:49 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 36880537
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-08-04 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:04:46 | 00:00:00 | 21:04:46 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 36484341
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-07-03 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-03 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 36021209
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-06-17 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-17 | 21:07:47 | 00:00:00 | 21:07:47 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 35921916
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-06-13 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:27 | 00:00:00 | 03:37:27 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 35907487
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-04-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-09 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 35473170
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-03-19 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 35257613
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-03-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-09 | 21:07:27 | 00:00:00 | 21:07:27 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 35184352
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-02-05 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-05 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 34994691
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2020-01-08 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-08 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 34716712
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-12-12 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-12 | 21:04:22 | 00:00:00 | 21:04:22 | /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 986344 | 34591190
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-12-11 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-11 | 21:05:10 | 00:00:00 | 21:05:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 34588885
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-12-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-09 | 22:15:08 | 00:00:00 | 22:15:08 | 1-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CU | 1-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 986344 | 34581244
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-10-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-07 | 21:03:52 | 00:00:00 | 21:03:52 | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CU | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 34096458
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-09-24 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:08:15 | 00:00:00 | 21:08:15 | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GA | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33989072
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-08-05 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-05 | 21:02:18 | 00:00:00 | 21:02:18 | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CU | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33611666
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-07-22 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-22 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /3-INSP=3-ENF/ 8-CU | 3-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /3-INSP=3-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33509682
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-07-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-09 | 21:03:02 | 00:00:00 | 21:03:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33423203
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-06-20 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-20 | 21:06:03 | 00:00:00 | 21:06:03 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33166095
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-06-04 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-04 | 21:03:25 | 00:00:00 | 21:03:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32854328
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-05-15 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-15 | 21:03:20 | 00:00:00 | 21:03:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32536898
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-05-13 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:13 | 00:00:00 | 21:26:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32491912
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-04-05 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:16:59 | 00:00:00 | 21:16:59 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32113974
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-03-12 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:05:34 | 00:00:00 | 21:05:34 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31956979
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-02-20 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-20 | 21:02:37 | 00:00:00 | 21:02:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31858111
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-01-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-07 | 21:02:19 | 00:00:00 | 21:02:19 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31412481
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-12-10 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-10 | 21:03:45 | 00:00:00 | 21:03:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31230097
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-11-29 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31171498
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-11-14 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:07:44 | 00:00:00 | 21:07:44 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31082469
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-10-10 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:02:33 | 00:00:00 | 21:02:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30913474
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-09-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-07 | 21:09:25 | 00:00:00 | 21:09:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30666975
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-08-19 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-19 | 21:02:50 | 00:00:00 | 21:02:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30504492
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-07-25 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30296735
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-06-22 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-22 | 21:04:37 | 00:00:00 | 21:04:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30079132
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-06-04 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-04 | 21:02:13 | 00:00:00 | 21:02:13 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29975960
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-04-08 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-08 | 21:03:51 | 00:00:00 | 21:03:51 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29670125
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-03-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-07 | 21:02:16 | 00:00:00 | 21:02:16 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29538955
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-02-08 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-08 | 21:03:22 | 00:00:00 | 21:03:22 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29394782
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-01-12 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-12 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29030317
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2021-11-11 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:28 | 00:00:00 | 04:20:28 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 41021302
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2021-09-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:24:30 | 00:00:00 | 21:24:30 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 40478454
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2020-10-20 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:15 | 00:00:00 | 00:29:15 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 37060837
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2020-06-13 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:27 | 00:00:00 | 03:37:27 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 35907481
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2020-03-19 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:49 | 00:00:00 | 22:48:49 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 35257607
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2020-03-05 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-05 | 21:03:31 | 00:00:00 | 21:03:31 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 35167319
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-07-24 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 33521868
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-06-26 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-26 | 21:06:56 | 00:00:00 | 21:06:56 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 33218491
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-05-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:06:24 | 00:00:00 | 21:06:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 32712562
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-04-17 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-17 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 32166966
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 32053146
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-18 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-18 | 21:04:59 | 00:00:00 | 21:04:59 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31991401
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-15 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:02:51 | 00:00:00 | 21:02:51 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31972095
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-04 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:40:56 | 00:00:00 | 09:40:56 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 696966 | 31929856
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-02-25 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:11:35 | 00:00:00 | 21:11:35 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31888663
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-01-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31701521
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-01-03 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-03 | 21:02:29 | 00:00:00 | 21:02:29 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31394135
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-11-27 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-27 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31159629
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-10-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-30 | 21:04:09 | 00:00:00 | 21:04:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30999075
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-10-23 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-23 | 21:01:57 | 00:00:00 | 21:01:57 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30957428
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-10-05 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-05 | 21:04:09 | 00:00:00 | 21:04:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30900409
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-09-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:08:18 | 00:00:00 | 21:08:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30842585
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-08-21 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-21 | 21:01:47 | 00:00:00 | 21:01:47 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30529425
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-08-17 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30501911
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-07-31 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30372520
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-06-27 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:06:56 | 00:00:00 | 21:06:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 30100409
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-04-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:03:22 | 00:00:00 | 21:03:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 29777824
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-04-02 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 29637095
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2018-03-23 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:37 | 00:00:00 | 22:31:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 29597107
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2017-09-08 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:48 | 00:00:00 | 01:30:48 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 27987424
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2017-07-07 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-07 | 21:24:57 | 00:00:00 | 21:24:57 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 27216742
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2017-03-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:15:00 | 00:00:00 | 21:15:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 26384728
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2017-02-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-28 | 21:14:24 | 00:00:00 | 21:14:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 26161022
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-12-22 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-22 | 21:10:15 | 00:00:00 | 21:10:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 25620867
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-11-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-30 | 21:24:44 | 00:00:00 | 21:24:44 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 25490083
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-10-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-28 | 21:11:47 | 00:00:00 | 21:11:47 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 25264802
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-09-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-28 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 24851727
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-08-01 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:58:00 | 00:00:00 | 22:58:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 24303516
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-06-30 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 21:21:50 | 00:00:00 | 21:21:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 24076027
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-06-01 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:12 | 00:00:00 | 22:21:12 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 23776761
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-05-26 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:51 | 00:00:00 | 21:58:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 23688801
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-05-13 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-13 | 21:01:47 | 00:00:00 | 21:01:47 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 23484235
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2016-02-27 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 22864563
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-12-29 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:14 | 00:00:00 | 22:22:14 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 22274139
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-11-24 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-24 | 21:15:04 | 00:00:00 | 21:15:04 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 21889294
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-11-06 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-06 | 21:02:44 | 00:00:00 | 21:02:44 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 21696476
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-09-25 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-25 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 21159723
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-08-27 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-27 | 21:09:11 | 00:00:00 | 21:09:11 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 20777385
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-07-31 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-31 | 21:21:33 | 00:00:00 | 21:21:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 20417382
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2015-07-22 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-22 | 21:36:57 | 00:00:00 | 21:36:57 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 20275500
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-11 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:54 | 00:00:00 | 11:49:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 41047346
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-04-16 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-16 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 38787858
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 37664353
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-17 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:18 | 00:00:00 | 21:46:18 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 37658260
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 37061438
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35964337
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-19 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35935813
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35908344
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35111070
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-24 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-24 | 21:02:40 | 00:00:00 | 21:02:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35082402
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-01-31 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34947788
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-26 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34640222
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-29 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34532081
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-08 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-08 | 21:08:06 | 00:00:00 | 21:08:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34304109
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-07 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-07 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34300268
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-06 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-06 | 21:03:41 | 00:00:00 | 21:03:41 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34295012
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-10-01 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:08 | 00:00:00 | 21:28:08 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 34066697
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 33948939
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-25 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 33533069
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 33228306
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-31 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 32815037
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-13 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 32491983
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-24 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-24 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 32264903
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 32053550
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31972112
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31906025
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-01-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31693303
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31349658
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-14 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-14 | 21:11:59 | 00:00:00 | 21:11:59 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31250222
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:42 | 00:00:00 | 21:53:42 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31171930
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-31 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3- | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31018193
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:30 | 00:00:00 | 21:43:30 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3- | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 30842979
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-31 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=9-ENF/ 2-M.OLTC | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=9-ENF/ 2-M.OLTC/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 30619857
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-24 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:38 | 00:00:00 | 21:47:38 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3- | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 30282005
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-26 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-26 | 21:11:53 | 00:00:00 | 21:11:53 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3- | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 30092100
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-01 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3- | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29965365
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3- | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29937888
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-30 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:55 | 00:00:00 | 21:31:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29778195
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29637390
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:45 | 00:00:00 | 23:31:45 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29597252
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-26 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29492195
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-25 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29188821
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 09:50:25 | 00:00:00 | 09:50:25 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | ITCO4021 | 674930 | 29016294
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OL | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28684126
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-23 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-23 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28663773
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28433899
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-26 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-26 | 21:14:19 | 00:00:00 | 21:14:19 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28423821
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-28 | 21:10:44 | 00:00:00 | 21:10:44 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28166399
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-08 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 27987580
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-08-18 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-18 | 21:15:14 | 00:00:00 | 21:15:14 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 27654876
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 41047050
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-10-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-23 | 21:17:33 | 00:00:00 | 21:17:33 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 40697185
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-05-10 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-10 | 21:06:51 | 00:00:00 | 21:06:51 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 39070757
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-05 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-05 | 21:17:16 | 00:00:00 | 21:17:16 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 38681083
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-01 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-01 | 21:05:50 | 00:00:00 | 21:05:50 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 38661347
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-03-16 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-16 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 38396717
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 37664057
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:23 | 00:00:00 | 01:15:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 37061186
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-09-07 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 36815769
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-25 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 35964275
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 35935781
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 35908036
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 34609052
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 33948832
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-02-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-15 | 21:05:41 | 00:00:00 | 21:05:41 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626249 | 31822025
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626249 | 31023616
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626249 | 29637386
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-03-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:44 | 00:00:00 | 23:31:44 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626249 | 29597248
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:00:11 | 00:00:00 | 10:00:11 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626249 | 29016296
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 27987578
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-08-06 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-06 | 21:12:33 | 00:00:00 | 21:12:33 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 27562695
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 27349972
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-21 | 21:15:27 | 00:00:00 | 21:15:27 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 26513426
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-12 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-12 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 26472975
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-04 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-04 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626249 | 26430285
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-12-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 25642035
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626249 | 24518048
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-07-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 24186443
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:20 | 00:00:00 | 00:47:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 24068218
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 23968135
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-05-17 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 23529387
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:33 | 00:00:00 | 00:32:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 23089883
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-15 | 21:29:47 | 00:00:00 | 21:29:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22986867
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 22:02:06 | 00:00:00 | 22:02:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22979490
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:43 | 00:00:00 | 22:28:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22765468
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22250639
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-21 | 21:39:30 | 00:00:00 | 21:39:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22193939
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:07 | 00:00:00 | 21:53:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21852953
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:52 | 00:00:00 | 21:44:52 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21841385
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-27 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:11 | 00:00:00 | 23:22:11 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21528050
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-09-29 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21255555
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:57:31 | 00:00:00 | 00:57:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 20641666
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 22:55:54 | 00:00:00 | 22:55:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 20398061
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:59:00 | 00:00:00 | 21:59:00 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 20174262
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-06-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 22:13:10 | 00:00:00 | 22:13:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 19942284
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-06-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 19906468
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 21:23:29 | 00:00:00 | 21:23:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 19414509
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-22 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 19174383
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-24 | 21:45:29 | 00:00:00 | 21:45:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 18897202
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-13 | 21:17:55 | 00:00:00 | 21:17:55 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 18729545
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-11-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:37 | 00:00:00 | 11:49:37 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 41047020
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-10-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-23 | 21:17:32 | 00:00:00 | 21:17:32 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 40697153
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-05-10 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-10 | 21:06:51 | 00:00:00 | 21:06:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 39070755
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-04-05 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-05 | 21:17:16 | 00:00:00 | 21:17:16 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 38681081
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-04-01 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-01 | 21:05:50 | 00:00:00 | 21:05:50 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 38661345
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-03-16 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-16 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 38396715
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-02-09 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:02 | 00:00:00 | 01:16:02 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 37978204
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 37664029
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:21 | 00:00:00 | 01:15:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 37061156
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-25 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 35964171
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 35935779
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 35908006
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 34609038
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 33948818
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-04 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:45:10 | 00:00:00 | 09:45:10 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626247 | 31929857
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-02-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-15 | 21:05:41 | 00:00:00 | 21:05:41 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 31822024
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 31154675
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 31023614
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 29637384
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-03-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:44 | 00:00:00 | 23:31:44 | /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 29597246
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 29028261
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:19 | 00:00:00 | 10:49:19 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 626247 | 29016343
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:08 | 00:00:00 | 10:43:08 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 626247 | 29016298
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 27987577
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-08-06 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-08-06 | 21:12:33 | 00:00:00 | 21:12:33 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 27562694
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 27349970
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-05 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-05 | 21:13:17 | 00:00:00 | 21:13:17 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 26954010
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-04-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-21 | 21:15:27 | 00:00:00 | 21:15:27 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 26513425
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-04-12 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-12 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 26472974
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-12-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 25642034
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-08-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 24518047
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-07-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-15 | 21:17:13 | 00:00:00 | 21:17:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 24182284
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-06-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:20 | 00:00:00 | 00:47:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 24068215
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-06-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 23968132
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-05-17 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 23529384
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-03-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:33 | 00:00:00 | 00:32:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 23089880
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-03-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 22:02:06 | 00:00:00 | 22:02:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 22979487
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-02-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:43 | 00:00:00 | 22:28:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 22765465
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-12-28 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 22250636
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-11-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:07 | 00:00:00 | 21:53:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 21852950
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-11-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:52 | 00:00:00 | 21:44:52 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 21841382
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-10-27 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:11 | 00:00:00 | 23:22:11 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 21528047
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-09-29 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 21255552
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-08-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:57:31 | 00:00:00 | 00:57:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 20641663
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-07-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 22:55:54 | 00:00:00 | 22:55:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 20398058
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-07-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:59:00 | 00:00:00 | 21:59:00 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 20174259
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-06-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 22:13:10 | 00:00:00 | 22:13:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19942281
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-06-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19906465
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-05-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 21:23:29 | 00:00:00 | 21:23:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19414506
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-04-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-04-22 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19174380
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:35 | 00:00:00 | 11:49:35 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 41046990
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-10-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-23 | 21:17:32 | 00:00:00 | 21:17:32 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 40697149
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-05-10 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-10 | 21:06:51 | 00:00:00 | 21:06:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 39070433
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-05 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-05 | 21:17:15 | 00:00:00 | 21:17:15 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 38681079
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-01 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-01 | 21:05:50 | 00:00:00 | 21:05:50 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 38657973
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-03-16 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-16 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 38396703
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:28 | 00:00:00 | 03:16:28 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 37663999
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:19 | 00:00:00 | 01:15:19 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 37061126
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-25 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:41 | 00:00:00 | 21:38:41 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 35964167
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:32:57 | 00:00:00 | 21:32:57 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 35935777
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 35907976
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 34609024
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 33948804
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-15 | 21:05:41 | 00:00:00 | 21:05:41 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 31821413
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 31023612
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-03 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 29637382
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-03-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:44 | 00:00:00 | 23:31:44 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 29597244
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-08 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 27987576
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-08-06 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-06 | 21:12:33 | 00:00:00 | 21:12:33 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 27562693
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 27349968
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-04-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-21 | 21:15:26 | 00:00:00 | 21:15:26 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 26513424
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-04-12 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-12 | 21:26:17 | 00:00:00 | 21:26:17 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626245 | 26460493
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-12-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626245 | 25641923
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-08-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626245 | 24518046
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-07-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-15 | 21:17:13 | 00:00:00 | 21:17:13 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626245 | 24182281
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-06-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:19 | 00:00:00 | 00:47:19 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626245 | 24068212
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-06-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 |  |  | DDIC | 626245 | 23968129
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-05-17 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 |  |  | DDIC | 626245 | 23529381
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-03-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:33 | 00:00:00 | 00:32:33 |  |  | DDIC | 626245 | 23089877
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-03-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 22:02:06 | 00:00:00 | 22:02:06 |  |  | DDIC | 626245 | 22979484
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-02-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:43 | 00:00:00 | 22:28:43 |  |  | DDIC | 626245 | 22765462
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-12-28 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 |  |  | DDIC | 626245 | 22250633
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-11-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:52 | 00:00:00 | 21:44:52 |  |  | DDIC | 626245 | 21841379
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-10-27 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:11 | 00:00:00 | 23:22:11 |  |  | DDIC | 626245 | 21528044
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-09-29 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 |  |  | DDIC | 626245 | 21255549
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-08-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 21:12:29 | 00:00:00 | 21:12:29 |  |  | DDIC | 626245 | 20662466
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-08-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:57:30 | 00:00:00 | 00:57:30 |  |  | DDIC | 626245 | 20641660
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-07-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 22:55:54 | 00:00:00 | 22:55:54 |  |  | DDIC | 626245 | 20398055
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-07-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:59:00 | 00:00:00 | 21:59:00 |  |  | DDIC | 626245 | 20174256
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-06-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 22:13:10 | 00:00:00 | 22:13:10 |  |  | DDIC | 626245 | 19942278
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-06-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 |  |  | DDIC | 626245 | 19906462
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-05-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 21:23:29 | 00:00:00 | 21:23:29 |  |  | DDIC | 626245 | 19414503
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-04-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-22 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 |  |  | DDIC | 626245 | 19174377
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-03-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-24 | 21:45:29 | 00:00:00 | 21:45:29 |  |  | DDIC | 626245 | 18897196
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-02-16 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-16 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 |  |  | DDIC | 626245 | 18424202
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-01-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-18 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 18054341
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-12-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-15 | 21:18:08 | 00:00:00 | 21:18:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17607763
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-12-10 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17574387
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-12-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-02 | 21:22:35 | 00:00:00 | 21:22:35 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17500299
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-11-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-20 | 21:27:10 | 00:00:00 | 21:27:10 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17373589
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-11 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:54 | 00:00:00 | 11:49:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 41047344
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-04-23 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-23 | 21:17:02 | 00:00:00 | 21:17:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 38876863
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-04-16 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-16 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 38787856
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-04-10 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-10 | 21:03:47 | 00:00:00 | 21:03:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 38727059
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 37664351
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 37061436
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-08-14 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 36555991
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35964335
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-19 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35935811
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35908342
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35111068
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-01-31 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34947787
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-26 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34640221
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34609169
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-29 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-29 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34532083
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-16 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:46 | 00:00:00 | 22:22:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34348430
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-08 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-08 | 21:08:06 | 00:00:00 | 21:08:06 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34304110
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-06 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-06 | 21:03:42 | 00:00:00 | 21:03:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34295154
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-01 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:04 | 00:00:00 | 21:16:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34267982
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-10-01 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 34066699
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33948947
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-30 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33834471
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-19 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33727939
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-25 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF / 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33533071
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-27 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF / 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33228309
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-31 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF / 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 32815039
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-28 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 32053552
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31972115
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-27 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31906029
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-01-29 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31693309
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-27 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31349662
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-29 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:42 | 00:00:00 | 21:53:42 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31171934
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-31 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31018199
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-28 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 30842987
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-31 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 30619861
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-24 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:38 | 00:00:00 | 21:47:38 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 30282007
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-26 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-26 | 21:11:53 | 00:00:00 | 21:11:53 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 30092098
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-08 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /3-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 30004673
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-01 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 29965363
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-29 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 29937886
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-30 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:55 | 00:00:00 | 21:31:55 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29778193
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29637378
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:44 | 00:00:00 | 23:31:44 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29597240
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-26 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29492193
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-25 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29188819
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | ITCO4021 | 626239 | 29016345
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | ITCO4021 | 626239 | 29016300
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-23 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-23 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28663772
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-27 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28433898
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-26 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-26 | 21:14:19 | 00:00:00 | 21:14:19 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)//2-OIL= DIEL//2- | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)//2-OIL= DIEL//2-HUM=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28423820
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-11-11 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:56 | 00:00:00 | 11:49:56 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 41047390
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-10-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-04 | 21:02:30 | 00:00:00 | 21:02:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 40504642
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-08-31 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 21:20:06 | 00:00:00 | 21:20:06 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 40225391
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-08-05 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-05 | 21:10:59 | 00:00:00 | 21:10:59 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 39940168
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-06-21 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-21 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 39534330
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-06-02 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-02 | 21:10:14 | 00:00:00 | 21:10:14 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 39347664
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-04-28 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:53 | 00:00:00 | 21:46:53 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38935196
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-04-10 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-10 | 21:03:47 | 00:00:00 | 21:03:47 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38727061
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-03-28 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:26 | 00:00:00 | 21:29:26 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38592398
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-03-26 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:14 | 00:00:00 | 22:33:14 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38573946
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-03-21 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-21 | 21:03:39 | 00:00:00 | 21:03:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38497788
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-03-20 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-20 | 21:08:26 | 00:00:00 | 21:08:26 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38478584
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-03-02 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-02 | 21:22:13 | 00:00:00 | 21:22:13 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 38282628
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2021-02-09 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:08 | 00:00:00 | 01:16:08 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37978414
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-12-20 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:40 | 00:00:00 | 03:16:40 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37664399
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-12-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37590269
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-12-02 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-02 | 21:04:33 | 00:00:00 | 21:04:33 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37580585
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-10-20 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:36 | 00:00:00 | 01:15:36 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 37061474
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-09-07 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 36815811
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-08-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 36484562
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-06-13 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 35908470
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-02-29 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 35111176
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-01-10 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 34723141
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-09-22 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-22 | 21:02:39 | 00:00:00 | 21:02:39 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 33974348
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-08-05 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-05 | 21:10:49 | 00:00:00 | 21:10:49 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 33612735
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-08-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:10:40 | 00:00:00 | 21:10:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 33599101
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-06-24 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-24 | 21:02:09 | 00:00:00 | 21:02:09 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 33200526
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-05-31 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 32815040
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-05-13 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626225 | 32492004
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-04-23 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-23 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626225 | 32207932
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-03-24 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626225 | 32027071
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-02-17 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-17 | 21:06:43 | 00:00:00 | 21:06:43 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 31824297
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-01-08 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-08 | 21:01:55 | 00:00:00 | 21:01:55 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 31417298
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2019-01-03 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-03 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 31394521
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-11-26 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:09 | 00:00:00 | 21:11:09 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 31154681
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-11-18 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-18 | 21:04:19 | 00:00:00 | 21:04:19 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 31106582
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-11-09 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 31060119
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-10-22 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:23 | 00:00:00 | 00:09:23 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30950887
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-09-16 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-16 | 21:03:28 | 00:00:00 | 21:03:28 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30719278
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-09-03 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-03 | 21:05:46 | 00:00:00 | 21:05:46 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30631777
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-08-29 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:16:07 | 00:00:00 | 21:16:07 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30598196
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-07-22 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-22 | 21:03:01 | 00:00:00 | 21:03:01 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30265094
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-07-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-04 | 21:12:50 | 00:00:00 | 21:12:50 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30139910
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-06-09 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-09 | 21:02:33 | 00:00:00 | 21:02:33 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30005218
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-06-08 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:29 | 00:00:00 | 21:20:29 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 626225 | 30004671
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-05-22 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-22 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29884757
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-04-17 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29701565
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-04-03 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:09 | 00:00:00 | 21:37:09 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29648039
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-04-03 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29637376
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2017-10-27 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 28433897
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-11 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:54 | 00:00:00 | 11:49:54 |  |  | DDIC | 626221 | 41047340
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-10-14 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-14 | 21:03:59 | 00:00:00 | 21:03:59 |  |  | DDIC | 626221 | 40630695
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-04-16 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-16 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 |  |  | DDIC | 626221 | 38787852
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-02-09 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 21:06:24 | 00:00:00 | 21:06:24 |  |  | DDIC | 626221 | 37980566
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 37664347
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-23 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 37076590
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:34 | 00:00:00 | 01:15:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 37061432
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-16 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-16 | 21:09:27 | 00:00:00 | 21:09:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 37054816
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-08 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-08 | 21:02:27 | 00:00:00 | 21:02:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 37019118
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-08-26 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 36673805
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 35964331
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-19 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 35935809
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 35908338
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 35111064
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 34609167
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-16 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:39 | 00:00:00 | 21:17:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 34596924
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-16 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:46 | 00:00:00 | 22:22:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 34348429
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 33948945
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-27 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-27 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626221 | 33801225
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-04 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-04 | 21:07:04 | 00:00:00 | 21:07:04 |  |  | DDIC | 626221 | 33335954
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-05 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 |  |  | DDIC | 626221 | 32114034
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-01 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 |  |  | DDIC | 626221 | 31925538
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-19 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-19 | 21:15:25 | 00:00:00 | 21:15:25 |  |  | DDIC | 626221 | 31119232
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-02 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 31023618
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-12 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-12 | 21:04:45 | 00:00:00 | 21:04:45 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 30919087
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-28 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 30842983
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-27 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 30835984
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-21 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-21 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 30529510
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-19 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-19 | 21:06:07 | 00:00:00 | 21:06:07 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 30504558
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-24 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:39 | 00:00:00 | 21:26:39 | /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626221 | 29902577
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-11 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:03 | 00:00:00 | 21:23:03 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 29837375
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 29637374
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:43 | 00:00:00 | 23:31:43 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 29597238
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-12 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-12 | 21:09:15 | 00:00:00 | 21:09:15 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 29030371
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-08 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 27987572
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-07-14 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 27349960
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-06-23 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 27118415
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-05-20 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626221 | 26773228
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-03-15 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-15 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626221 | 26278091
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-08-08 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:45:39 | 00:00:00 | 21:45:39 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626221 | 24402313
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-07-26 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-26 | 21:55:31 | 00:00:00 | 21:55:31 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626221 | 24244220
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-07-18 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626221 | 24186440
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-06-15 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:46 | 00:00:00 | 22:48:46 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 23936497
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-02-17 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-17 | 21:40:25 | 00:00:00 | 21:40:25 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626221 | 22758672
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-02-05 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626221 | 22648875
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-01-18 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-18 | 21:08:11 | 00:00:00 | 21:08:11 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 22443569
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-12-11 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-11 | 21:30:05 | 00:00:00 | 21:30:05 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 22120604
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-11-13 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-13 | 21:27:16 | 00:00:00 | 21:27:16 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 21766972
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-10-15 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-15 | 21:17:32 | 00:00:00 | 21:17:32 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 21413962
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-09-29 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 21255546
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:36 | 00:00:00 | 11:49:36 |  |  | DDIC | 626215 | 41046994
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-07-01 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:39 | 00:00:00 | 21:45:39 |  |  | DDIC | 626215 | 39642127
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-23 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-23 | 21:17:01 | 00:00:00 | 21:17:01 |  |  | DDIC | 626215 | 38876843
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-09 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-09 | 21:14:58 | 00:00:00 | 21:14:58 |  |  | DDIC | 626215 | 38726790
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:28 | 00:00:00 | 03:16:28 |  |  | DDIC | 626215 | 37664003
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:20 | 00:00:00 | 01:15:20 |  |  | DDIC | 626215 | 37061130
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 |  |  | DDIC | 626215 | 35907980
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-29 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:50 | 00:00:00 | 03:43:50 |  |  | DDIC | 626215 | 35110774
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-31 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:26 | 00:00:00 | 21:38:26 |  |  | DDIC | 626215 | 34947771
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-18 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-18 | 21:03:31 | 00:00:00 | 21:03:31 |  |  | DDIC | 626215 | 34775024
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-30 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-30 | 21:19:34 | 00:00:00 | 21:19:34 |  |  | DDIC | 626215 | 34663490
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-19 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 |  |  | DDIC | 626215 | 34609026
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-17 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-17 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 |  |  | DDIC | 626215 | 34602805
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-29 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-29 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 |  |  | DDIC | 626215 | 34532074
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-19 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 |  |  | DDIC | 626215 | 33948806
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-26 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:54 | 00:00:00 | 21:15:54 |  |  | DDIC | 626215 | 33549119
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-27 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:02 | 00:00:00 | 21:25:02 |  |  | DDIC | 626215 | 33228297
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-29 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 |  |  | DDIC | 626215 | 32724507
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-24 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-24 | 21:19:28 | 00:00:00 | 21:19:28 |  |  | DDIC | 626215 | 32264895
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-22 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:11:49 | 00:00:00 | 21:11:49 |  |  | DDIC | 626215 | 32019451
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-08 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 |  |  | DDIC | 626215 | 31947544
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-27 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:50 | 00:00:00 | 21:33:50 |  |  | DDIC | 626215 | 31906021
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-22 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-22 | 21:06:43 | 00:00:00 | 21:06:43 |  |  | DDIC | 626215 | 31876081
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-30 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:24 | 00:00:00 | 23:26:24 |  |  | DDIC | 626215 | 31702434
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-27 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:56 | 00:00:00 | 21:42:56 |  |  | DDIC | 626215 | 31349620
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-29 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:40 | 00:00:00 | 21:53:40 |  |  | DDIC | 626215 | 31171884
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-01 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-01 | 21:12:56 | 00:00:00 | 21:12:56 |  |  | DDIC | 626215 | 31020241
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-31 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:32 | 00:00:00 | 21:39:32 |  |  | DDIC | 626215 | 31018177
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:14 | 00:00:00 | 00:09:14 |  |  | DDIC | 626215 | 30950689
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-08 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-08 | 21:05:26 | 00:00:00 | 21:05:26 |  |  | DDIC | 626215 | 30905034
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-28 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:29 | 00:00:00 | 21:43:29 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626215 | 30842950
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-02 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-02 | 21:06:01 | 00:00:00 | 21:06:01 |  |  | DDIC | 626215 | 30624386
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-01 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-01 | 21:05:21 | 00:00:00 | 21:05:21 |  |  | DDIC | 626215 | 30622805
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-08-31 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:39 | 00:00:00 | 21:25:39 |  |  | DDIC | 626215 | 30619817
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-31 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:53 | 00:00:00 | 22:15:53 |  |  | DDIC | 626215 | 30372813
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-23 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:46 | 00:00:00 | 22:06:46 |  |  | DDIC | 626215 | 30276477
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-03 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 |  |  | DDIC | 626215 | 29637368
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-08 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 |  |  | DDIC | 626215 | 27987569
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-14 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:37 | 00:00:00 | 15:40:37 |  |  | DDIC | 626215 | 27349954
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-23 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 |  |  | DDIC | 626215 | 27118412
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-03-27 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-27 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 |  |  | DDIC | 626215 | 26347349
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-02-23 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-23 | 21:17:15 | 00:00:00 | 21:17:15 | /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626215 | 26090660
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-01-27 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:14 | 00:00:00 | 22:06:14 |  |  | DDIC | 626215 | 25891747
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-12-21 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 |  |  | DDIC | 626215 | 25614274
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-11-23 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-23 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 |  |  | DDIC | 626215 | 25419266
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-11-22 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 22:07:53 | 00:00:00 | 22:07:53 |  |  | DDIC | 626215 | 25412818
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-26 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-26 | 21:58:19 | 00:00:00 | 21:58:19 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626215 | 25240641
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-18 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-18 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626215 | 25162433
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-14 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:32 | 00:00:00 | 22:11:32 | /2-INSP=2-ENF/ 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626215 | 25140843
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-09-28 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-28 | 22:12:48 | 00:00:00 | 22:12:48 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626215 | 24852067
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:38 | 00:00:00 | 11:49:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 41047042
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-10-26 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-26 | 21:50:33 | 00:00:00 | 21:50:33 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 40723980
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-09-01 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:22:19 | 00:00:00 | 21:22:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 40244522
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-08-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:47:13 | 00:00:00 | 21:47:13 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 39913665
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-06-06 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-06 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 39363225
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-25 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-25 | 21:05:34 | 00:00:00 | 21:05:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 38880592
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-03-02 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 38282610
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-02-09 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:02 | 00:00:00 | 01:16:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 37978212
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 37664049
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-05 | 21:05:12 | 00:00:00 | 21:05:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 37591699
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-11-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-03 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 37159686
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:23 | 00:00:00 | 01:15:23 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 37061178
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-01 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:21 | 00:00:00 | 21:16:21 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36991492
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-09-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-03 | 21:06:19 | 00:00:00 | 21:06:19 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36788724
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-08-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36484548
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-08-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:12 | 00:00:00 | 21:20:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36475469
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36459869
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-05 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36028963
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-16 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-16 | 21:07:20 | 00:00:00 | 21:07:20 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 35916971
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 35908028
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-04-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-29 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 35630920
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-03-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 35403296
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 35110814
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-06 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-06 | 21:08:28 | 00:00:00 | 21:08:28 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 35000212
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 34917215
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:06:15 | 00:00:00 | 21:06:15 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 34687281
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 34609048
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-11-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:24 | 00:00:00 | 21:23:24 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 34534969
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-10-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 34253559
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:27 | 00:00:00 | 22:06:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 34057586
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 33948828
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-08-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-29 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 33822396
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-08-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:10:39 | 00:00:00 | 21:10:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 33599098
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-06-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 33265784
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-06-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-04 | 21:12:26 | 00:00:00 | 21:12:26 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 32854666
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-05-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 32782038
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-05-24 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 32699135
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-04-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-29 | 21:18:49 | 00:00:00 | 21:18:49 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 32306279
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-04-02 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 32098884
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-03 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 31928085
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-02-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-03 | 21:05:04 | 00:00:00 | 21:05:04 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 31735554
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-12-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-29 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 31379144
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-25 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-25 | 21:16:41 | 00:00:00 | 21:16:41 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 31150946
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-28 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-28 | 21:11:51 | 00:00:00 | 21:11:51 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30979437
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-09-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-30 | 21:19:56 | 00:00:00 | 21:19:56 | /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30850291
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-09-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-04 | 21:10:10 | 00:00:00 | 21:10:10 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30645140
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-08-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30411727
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:53 | 00:00:00 | 22:15:53 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30372825
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-08 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-08 | 21:06:01 | 00:00:00 | 21:06:01 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30163641
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-06-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-05 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 29984079
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:35 | 00:00:00 | 11:49:35 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG / 3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 41046862
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-10-26 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-26 | 21:50:30 | 00:00:00 | 21:50:30 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG / 3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 40723974
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-09-01 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG / 3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 40244514
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-08-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:47:10 | 00:00:00 | 21:47:10 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 39913601
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-06-06 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-06 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 39363211
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-25 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-25 | 21:05:34 | 00:00:00 | 21:05:34 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG / 3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 38880588
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-03-02 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-02 | 21:22:11 | 00:00:00 | 21:22:11 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 38282606
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-02-09 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:01 | 00:00:00 | 01:16:01 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 37978190
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:27 | 00:00:00 | 03:16:27 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 37663711
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-05 | 21:05:11 | 00:00:00 | 21:05:11 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 37591695
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-11-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-03 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 37159672
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:18 | 00:00:00 | 01:15:18 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 37061118
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-01 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:20 | 00:00:00 | 21:16:20 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 36991488
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-09-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-03 | 21:06:19 | 00:00:00 | 21:06:19 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 36788710
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 36484544
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:12 | 00:00:00 | 21:20:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 36475457
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:35 | 00:00:00 | 21:19:35 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 36459859
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-05 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 36028959
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-16 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-16 | 21:07:19 | 00:00:00 | 21:07:19 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35916967
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35907968
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-04-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-29 | 21:11:51 | 00:00:00 | 21:11:51 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35630916
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-03-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:23 | 00:00:00 | 21:22:23 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35403102
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:50 | 00:00:00 | 03:43:50 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35110764
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-25 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-25 | 21:06:09 | 00:00:00 | 21:06:09 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35085258
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-06 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-06 | 21:08:28 | 00:00:00 | 21:08:28 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35000210
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:30:59 | 00:00:00 | 21:30:59 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 34917213
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 34687279
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-19 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPE L: /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 34609020
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPE L: /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 34534967
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-10-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:08 | 00:00:00 | 21:22:08 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPE L: /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 34253554
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 34057580
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-19 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 33948800
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-08-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-29 | 21:17:02 | 00:00:00 | 21:17:02 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 33822393
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-08-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:10:39 | 00:00:00 | 21:10:39 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 33599096
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-12 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 33436765
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:33 | 00:00:00 | 21:22:33 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 33265782
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-04 | 21:12:26 | 00:00:00 | 21:12:26 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32854664
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:45 | 00:00:00 | 21:25:45 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32782036
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-24 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:17 | 00:00:00 | 21:28:17 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ //3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32699133
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-29 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32306277
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-02 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32098880
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-03 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31928083
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-03 | 21:05:04 | 00:00:00 | 21:05:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31735552
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-30 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31379999
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-29 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31379140
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-26 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31154673
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-25 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-25 | 21:16:41 | 00:00:00 | 21:16:41 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31150942
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-29 | 21:15:32 | 00:00:00 | 21:15:32 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626207 | 30985436
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-28 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-28 | 21:11:50 | 00:00:00 | 21:11:50 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626207 | 30979433
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-23 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-23 | 21:04:34 | 00:00:00 | 21:04:34 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CU | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 30957431
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 41047066
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-10-01 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-01 | 21:18:52 | 00:00:00 | 21:18:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 40489145
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-08-20 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-20 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 40128418
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-30 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 38987442
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-02-09 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:02 | 00:00:00 | 01:16:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 37978222
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:31 | 00:00:00 | 03:16:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 37664073
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-11 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 37624664
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:24 | 00:00:00 | 01:15:24 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 37061202
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 35908052
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-10 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 34723135
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 34609060
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 33948840
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-04 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:19 | 00:00:00 | 21:17:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626201 | 33865180
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-01-02 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-02 | 21:20:52 | 00:00:00 | 21:20:52 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626201 | 31388623
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-09 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626201 | 31060111
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-10 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 |  |  | DDIC | 626201 | 30913697
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-14 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:21 | 00:00:00 | 21:17:21 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 29692069
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 29637356
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-03-23 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:43 | 00:00:00 | 23:31:43 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 29597234
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 27987563
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 27489881
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:37 | 00:00:00 | 15:40:37 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 27349942
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-23 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 27118410
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-09 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 27017673
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-30 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:58 | 00:00:00 | 23:08:58 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 26883748
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-24 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 26333081
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-01 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626201 | 26161512
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 25882232
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-06 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 25757721
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-11-25 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:02 | 00:00:00 | 22:50:02 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 25443998
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-27 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 25255775
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-09-22 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 24802640
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:34 | 00:00:00 | 22:35:34 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 24565628
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-17 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:36 | 00:00:00 | 21:50:36 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 24495155
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:19 | 00:00:00 | 00:47:19 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 24068209
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-04-02 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-02 | 21:36:27 | 00:00:00 | 21:36:27 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 23151408
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 22:11:00 | 00:00:00 | 22:11:00 | /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22850286
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:36 | 00:00:00 | 00:19:36 | /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22834980
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-29 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:22 | 00:00:00 | 23:36:22 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22594372
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-28 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:22 | 00:00:00 | 22:19:22 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22578378
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22250630
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-27 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:46 | 00:00:00 | 22:37:46 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 21935304
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-22 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-22 | 21:55:17 | 00:00:00 | 21:55:17 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 21478487
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-31 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-31 | 21:54:24 | 00:00:00 | 21:54:24 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 20819095
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-03 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-03 | 22:16:31 | 00:00:00 | 22:16:31 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 20441595
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-04 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-04 | 21:44:41 | 00:00:00 | 21:44:41 |  |  | DDIC | 626201 | 20051625
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-25 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 23:04:51 | 00:00:00 | 23:04:51 |  |  | DDIC | 626201 | 19581897
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-29 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-29 | 22:50:35 | 00:00:00 | 22:50:35 |  |  | DDIC | 626201 | 19275035
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-31 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 22:49:16 | 00:00:00 | 22:49:16 |  |  | DDIC | 626201 | 19007195
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-02-23 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-23 | 21:46:33 | 00:00:00 | 21:46:33 |  |  | DDIC | 626201 | 18507742
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-11-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:42 | 00:00:00 | 11:49:42 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626195 | 41047122
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-10-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:13 | 00:00:00 | 23:40:13 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626195 | 40790730
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-06-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 |  |  | DDIC | 626195 | 39567884
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-06-02 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-02 | 21:10:14 | 00:00:00 | 21:10:14 |  |  | DDIC | 626195 | 39347660
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-05-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 |  |  | DDIC | 626195 | 39251626
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-04-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:44 | 00:00:00 | 21:45:44 |  |  | DDIC | 626195 | 38905342
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:25 | 00:00:00 | 21:29:25 |  |  | DDIC | 626195 | 38592376
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:12 | 00:00:00 | 22:33:12 |  |  | DDIC | 626195 | 38573884
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-25 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626195 | 38557770
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-15 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626195 | 38387738
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-12-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 |  |  | DDIC | 626195 | 37664159
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-11-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 37544820
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-10-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 37061256
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-06-13 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 35908138
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-05-22 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 35774839
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-02-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 35110908
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-12-19 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 34609087
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-11-12 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 626195 | 34321376
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-09-19 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 33948867
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-07-31 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-31 | 21:20:19 | 00:00:00 | 21:20:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 33571942
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 32027063
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-05 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 31935279
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-02-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 31883787
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 31653774
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-25 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:34 | 00:00:00 | 21:10:34 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 31652062
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-21 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 31548201
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-07-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:37 | 00:00:00 | 21:47:37 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /3 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 30281987
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-05-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /3 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29876404
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-04-18 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /3 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29704939
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-04-03 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29637350
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29611155
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-23 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:43 | 00:00:00 | 23:31:43 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29597230
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-02-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29502280
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29225611
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | ITCO4021 | 626195 | 29016347
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | ITCO4021 | 626195 | 29016302
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-09-08 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 27987560
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-08-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 27759201
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-07-14 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:37 | 00:00:00 | 15:40:37 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 27349936
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26773227
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-05 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:03 | 00:00:00 | 23:51:03 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26627404
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-04-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26583278
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26370731
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-04 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:19:43 | 00:00:00 | 21:19:43 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626195 | 26210266
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-02-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 22:08:48 | 00:00:00 | 22:08:48 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626195 | 26116603
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-01-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 25891746
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-12-21 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 25614273
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-11-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:25 | 00:00:00 | 21:58:25 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 25394931
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-09-22 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 24802637
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-09-13 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-13 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 24740764
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-11-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:42 | 00:00:00 | 11:49:42 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ | DDIC | 626191 | 41047108
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-10-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:12 | 00:00:00 | 23:40:12 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ | DDIC | 626191 | 40790712
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-06-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 |  |  | DDIC | 626191 | 39567876
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-05-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 |  |  | DDIC | 626191 | 39251618
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-05-17 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-17 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 |  |  | DDIC | 626191 | 39128037
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-04-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:44 | 00:00:00 | 21:45:44 |  |  | DDIC | 626191 | 38905334
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-03-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:25 | 00:00:00 | 21:29:25 |  |  | DDIC | 626191 | 38592368
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-03-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:12 | 00:00:00 | 22:33:12 |  |  | DDIC | 626191 | 38573876
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-03-15 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 8-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626191 | 38387730
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-12-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 37664145
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-11-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 37544810
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-10-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 37061242
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-09-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-28 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 36965060
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-06-13 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 35908124
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-05-22 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 35774831
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-02-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 35110896
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-19 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 34609080
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-12 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 34321372
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-19 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 33948860
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-31 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-31 | 21:20:19 | 00:00:00 | 21:20:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 33571940
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 32027060
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-05 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 31935275
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-02-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:50 | 00:00:00 | 21:15:50 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 31883784
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 31653772
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-21 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 31548195
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-10-22 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 30950746
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-05-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29876400
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-18 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29704937
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-03 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29637346
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-03-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29611151
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-02-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29502278
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 29225607
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ | ITCO4021 | 626191 | 29016349
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ | ITCO4021 | 626191 | 29016304
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-12-13 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-13 | 16:03:26 | 00:00:00 | 16:03:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | ITCO3943 | 626191 | 28877604
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 28694106
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-09-08 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 27987558
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-08-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 27759200
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-07-14 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:37 | 00:00:00 | 15:40:37 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 27349932
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-05-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 26773225
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-05-05 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:03 | 00:00:00 | 23:51:03 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 26627403
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-04-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 26583276
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-03-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626191 | 26370730
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-02-25 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-25 | 21:24:09 | 00:00:00 | 21:24:09 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626191 | 26122620
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-02-23 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-23 | 21:17:15 | 00:00:00 | 21:17:15 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626191 | 26090659
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-01-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 25891745
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2016-12-21 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 25614272
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2016-11-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:24 | 00:00:00 | 21:58:24 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 25394930
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2016-09-22 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 24802635
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2016-08-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 22:33:39 | 00:00:00 | 22:33:39 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 24569597
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-11-11 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:41 | 00:00:00 | 11:49:41 |  |  | DDIC | 626189 | 41047092
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-10-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:11 | 00:00:00 | 23:40:11 |  |  | DDIC | 626189 | 40790702
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-06-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:39 | 00:00:00 | 22:06:39 |  |  | DDIC | 626189 | 39567866
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-05-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:10 | 00:00:00 | 21:23:10 |  |  | DDIC | 626189 | 39251528
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-04-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:41 | 00:00:00 | 21:45:41 |  |  | DDIC | 626189 | 38905324
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:23 | 00:00:00 | 21:29:23 |  |  | DDIC | 626189 | 38592358
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:11 | 00:00:00 | 22:33:11 |  |  | DDIC | 626189 | 38573866
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2021-03-15 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:45 | 00:00:00 | 21:24:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626189 | 38387720
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-12-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:32 | 00:00:00 | 03:16:32 |  |  | DDIC | 626189 | 37664129
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:14 | 00:00:00 | 21:37:14 |  |  | DDIC | 626189 | 37544716
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 |  |  | DDIC | 626189 | 37061226
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-09-18 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-18 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 |  |  | DDIC | 626189 | 36907916
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-06-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 |  |  | DDIC | 626189 | 35964281
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-06-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 |  |  | DDIC | 626189 | 35908108
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-04-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-26 | 21:10:54 | 00:00:00 | 21:10:54 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626189 | 35604577
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 35110884
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 34609072
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:02 | 00:00:00 | 21:27:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 34321367
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33948852
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33809763
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33794656
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:47 | 00:00:00 | 21:23:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33727926
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-31 | 21:20:19 | 00:00:00 | 21:20:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33571938
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33436768
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-06-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:19:45 | 00:00:00 | 21:19:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 32988994
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 32815017
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:12 | 00:00:00 | 21:26:12 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 32027055
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:08 | 00:00:00 | 21:43:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31935270
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-02-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:49 | 00:00:00 | 21:15:49 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31883779
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31677780
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-27 | 21:08:40 | 00:00:00 | 21:08:40 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31654637
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31653764
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:33 | 00:00:00 | 21:10:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31652056
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-23 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-23 | 21:01:33 | 00:00:00 | 21:01:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31632739
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-22 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-22 | 21:12:12 | 00:00:00 | 21:12:12 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31594342
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-21 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31548187
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31018189
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-30 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-30 | 21:51:58 | 00:00:00 | 21:51:58 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 30999599
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-05-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 |  |  | DDIC | 626189 | 29876398
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-16 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 |  |  | DDIC | 626189 | 29696722
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-13 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29690547
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-03 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29637344
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29611149
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-23 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:43 | 00:00:00 | 23:31:43 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29597228
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:00 | 00:00:00 | 21:42:00 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29510606
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29502276
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29225605
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-01-09 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-09 | 21:03:39 | 00:00:00 | 21:03:39 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29013210
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-11-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 28694104
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-11-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-14 | 21:07:58 | 00:00:00 | 21:07:58 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626189 | 28588793
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-11-11 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:43 | 00:00:00 | 11:49:43 |  |  | DDIC | 626185 | 41047136
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-10-29 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:14 | 00:00:00 | 23:40:14 |  |  | DDIC | 626185 | 40790738
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-06-24 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 |  |  | DDIC | 626185 | 39567892
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-05-26 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 |  |  | DDIC | 626185 | 39251634
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-04-26 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 |  |  | DDIC | 626185 | 38905350
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-03-28 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:26 | 00:00:00 | 21:29:26 |  |  | DDIC | 626185 | 38592384
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-03-26 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:12 | 00:00:00 | 22:33:12 |  |  | DDIC | 626185 | 38573892
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-03-25 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:13:32 | 00:00:00 | 21:13:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626185 | 38557772
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-03-15 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-BUJ/ | DDIC | 626185 | 38387746
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2021-02-09 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:04 | 00:00:00 | 01:16:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37978278
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-12-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37664173
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-12-02 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-02 | 21:04:33 | 00:00:00 | 21:04:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37580581
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37061270
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-09-28 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-28 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 36965062
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626185 | 35908152
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-05-22 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 |  |  | DDIC | 626185 | 35774847
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-02-29 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626185 | 35110920
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-12-19 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626185 | 34609094
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-11-12 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626185 | 34321380
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-09-19 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 |  |  | DDIC | 626185 | 33948874
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-08-19 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 |  |  | DDIC | 626185 | 33727929
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-06-07 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:30 | 00:00:00 | 21:27:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626185 | 32883702
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-05-13 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 32491969
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-24 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 32027066
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-05 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31935283
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-02-24 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31883790
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-25 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:34 | 00:00:00 | 21:10:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31652064
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31548207
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-05-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 |  |  | DDIC | 626185 | 29876396
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-04-03 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 |  |  | DDIC | 626185 | 29637342
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-03-26 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 |  |  | DDIC | 626185 | 29611147
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-02-27 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 |  |  | DDIC | 626185 | 29502274
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-01-28 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 |  |  | DDIC | 626185 | 29225603
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-11-29 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 |  |  | DDIC | 626185 | 28694102
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-11-28 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 28684124
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-10-27 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 28433895
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-09-24 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 28134712
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-09-08 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 27987556
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-08-27 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 27759198
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-07-14 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:37 | 00:00:00 | 15:40:37 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 27349926
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-05-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 26773224
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-05-05 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:02 | 00:00:00 | 23:51:02 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 26627402
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-03-29 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626185 | 26370728
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-01-27 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 |  |  | DDIC | 626185 | 25891743
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2016-12-21 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 |  |  | DDIC | 626185 | 25614270
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2016-11-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:24 | 00:00:00 | 21:58:24 |  |  | DDIC | 626185 | 25394928
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2016-11-17 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 |  |  | DDIC | 626185 | 25388410
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2016-09-22 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 |  |  | DDIC | 626185 | 24802633
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2016-08-27 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 22:33:39 | 00:00:00 | 22:33:39 |  |  | DDIC | 626185 | 24569595
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2016-08-02 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 00:45:45 | 00:00:00 | 00:45:45 |  |  | DDIC | 626185 | 24304133
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-11-11 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:41 | 00:00:00 | 11:49:41 |  |  | DDIC | 626183 | 41047106
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-10-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:12 | 00:00:00 | 23:40:12 |  |  | DDIC | 626183 | 40790710
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-06-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 |  |  | DDIC | 626183 | 39567874
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-05-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:12 | 00:00:00 | 21:23:12 |  |  | DDIC | 626183 | 39251616
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-04-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:44 | 00:00:00 | 21:45:44 |  |  | DDIC | 626183 | 38905332
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-03-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:25 | 00:00:00 | 21:29:25 |  |  | DDIC | 626183 | 38592366
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:12 | 00:00:00 | 22:33:12 |  |  | DDIC | 626183 | 38573874
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2021-03-15 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:46 | 00:00:00 | 21:24:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626183 | 38387728
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-12-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 |  |  | DDIC | 626183 | 37664143
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-12-17 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:17 | 00:00:00 | 21:46:17 |  |  | DDIC | 626183 | 37658236
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-11-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 |  |  | DDIC | 626183 | 37544808
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-11-09 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:11:48 | 00:00:00 | 21:11:48 |  |  | DDIC | 626183 | 37224449
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-10-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 |  |  | DDIC | 626183 | 37061240
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-09-21 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-21 | 21:07:46 | 00:00:00 | 21:07:46 |  |  | DDIC | 626183 | 36917892
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-09-18 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-18 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 36907918
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-08-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP= 3-M.O LTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 36555987
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-07-10 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:16:42 | 00:00:00 | 21:16:42 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP= 3-M.O LTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 36163039
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-06-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP= 3-M.OL TC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 35964285
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-06-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP= 3-M.OL TC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 35908122
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-04-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-26 | 21:10:55 | 00:00:00 | 21:10:55 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 35604583
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-02-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 35110894
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 34609079
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 34321371
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-10-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-26 | 21:04:46 | 00:00:00 | 21:04:46 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO- M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 34221758
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626183 | 33948859
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-08-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626183 | 33794657
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-08-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626183 | 33727927
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-ACEITE CUBA:CON | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO -M/ | DDIC | 626183 | 33436769
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626183 | 32027059
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626183 | 31935274
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-02-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:50 | 00:00:00 | 21:15:50 | /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626183 | 31883783
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /3-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626183 | 31653770
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:34 | 00:00:00 | 21:10:34 | /3-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626183 | 31652060
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-21 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)//3-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 626183 | 31548193
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-05-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:55 | 00:00:00 | 21:16:55 | 3-DGA= T-PAP(S)/ |  | DDIC | 626183 | 29876394
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-16 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | 3-DGA= T-PAP(S)/ |  | DDIC | 626183 | 29696720
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-03 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29637340
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29611145
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-02-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:00 | 00:00:00 | 21:42:00 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29510604
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-02-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29502272
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29225601
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-12-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 28957721
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 28694100
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 28684122
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-14 | 21:07:58 | 00:00:00 | 21:07:58 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 28588792
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-09-08 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 27987555
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-08-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 27759197
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-08-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-25 | 21:46:13 | 00:00:00 | 21:46:13 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 27755584
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-07-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:37 | 00:00:00 | 15:40:37 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 27349924
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-03-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 26370727
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-11-11 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:42 | 00:00:00 | 11:49:42 |  |  | DDIC | 626171 | 41047120
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-10-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:13 | 00:00:00 | 23:40:13 |  |  | DDIC | 626171 | 40790728
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-06-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626171 | 39567882
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-05-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626171 | 39251624
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-04-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:44 | 00:00:00 | 21:45:44 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626171 | 38905340
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:25 | 00:00:00 | 21:29:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626171 | 38592374
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:12 | 00:00:00 | 22:33:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626171 | 38573882
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-03-15 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626171 | 38387736
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2021-02-09 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:04 | 00:00:00 | 01:16:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626171 | 37978270
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-12-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 |  |  | DDIC | 626171 | 37664157
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-12-17 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:17 | 00:00:00 | 21:46:17 |  |  | DDIC | 626171 | 37658238
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-11-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 |  |  | DDIC | 626171 | 37544818
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-11-18 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-18 | 21:05:01 | 00:00:00 | 21:05:01 |  |  | DDIC | 626171 | 37462306
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-10-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 626171 | 37061254
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-09-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-29 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 626171 | 36971357
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-06-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 |  |  | DDIC | 626171 | 35964289
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-06-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 |  |  | DDIC | 626171 | 35908136
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-04-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-26 | 21:10:55 | 00:00:00 | 21:10:55 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626171 | 35604585
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 35403300
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 16:52:24 | 00:00:00 | 16:52:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | ITCO4021 | 626171 | 35400892
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-30 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-30 | 21:11:46 | 00:00:00 | 21:11:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 35378944
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-09-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33948866
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-08-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33794658
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-08-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33727928
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-07-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-31 | 21:20:19 | 00:00:00 | 21:20:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33571941
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-07-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33436770
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-05-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 32491967
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 32027062
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 31935278
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-02-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 31883786
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-21 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 31548199
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-30 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-30 | 21:51:59 | 00:00:00 | 21:51:59 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 30999601
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-05-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:55 | 00:00:00 | 21:16:55 |  |  | DDIC | 626171 | 29876392
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-04-03 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 |  |  | DDIC | 626171 | 29637328
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:45:30 | 00:00:00 | 21:45:30 |  |  | DDIC | 626171 | 29620798
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:25 | 00:00:00 | 21:25:25 |  |  | DDIC | 626171 | 29611143
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-23 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:42 | 00:00:00 | 23:31:42 |  |  | DDIC | 626171 | 29597216
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-02-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 |  |  | DDIC | 626171 | 29502260
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626171 | 29225599
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-11 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | ITCO4021 | 626171 | 29016355
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-11 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | ITCO4021 | 626171 | 29016310
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-10-06 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:27:14 | 00:00:00 | 21:27:14 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 28216634
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-09-08 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 27987549
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-08-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 27759196
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-07-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 27349912
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 26773223
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:02 | 00:00:00 | 23:51:02 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 26627401
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 26370726
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-10 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 26255854
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-03 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626171 | 26208870
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 41047064
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-30 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 38987440
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 37664071
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-11 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 37624662
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:24 | 00:00:00 | 01:15:24 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 37061200
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 35908050
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-13 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-13 | 21:06:50 | 00:00:00 | 21:06:50 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 34734227
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-10 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 34723134
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 34609059
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 33948839
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-04 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:19 | 00:00:00 | 21:17:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626167 | 33865179
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-01-02 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-02 | 21:20:52 | 00:00:00 | 21:20:52 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626167 | 31388621
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-09 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626167 | 31060109
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-22 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:09:16 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626167 | 30950726
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-08-07 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-07 | 21:03:34 | 00:00:00 | 21:03:34 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626167 | 30428173
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-08-01 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-01 | 21:15:01 | 00:00:00 | 21:15:01 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626167 | 30379377
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-14 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:21 | 00:00:00 | 21:17:21 |  |  | DDIC | 626167 | 29692065
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 |  |  | DDIC | 626167 | 29637324
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 |  |  | DDIC | 626167 | 27987547
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-26 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 |  |  | DDIC | 626167 | 27489878
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 27349908
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-23 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 27118407
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-09 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 27017670
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-30 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:58 | 00:00:00 | 23:08:58 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 26883741
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-24 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 26333078
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-01 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626167 | 26161509
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-26 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 25882229
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-06 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 25757718
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-11-25 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:02 | 00:00:00 | 22:50:02 | /3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 626167 | 25443989
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-27 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 |  |  | DDIC | 626167 | 25255766
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-09-22 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 |  |  | DDIC | 626167 | 24802631
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-26 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:34 | 00:00:00 | 22:35:34 |  |  | DDIC | 626167 | 24565625
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-17 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:36 | 00:00:00 | 21:50:36 |  |  | DDIC | 626167 | 24495146
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:18 | 00:00:00 | 00:47:18 |  |  | DDIC | 626167 | 24068182
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-04-02 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-02 | 21:36:26 | 00:00:00 | 21:36:26 |  |  | DDIC | 626167 | 23151399
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-19 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-19 | 21:12:28 | 00:00:00 | 21:12:28 |  |  | DDIC | 626167 | 23026557
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:36 | 00:00:00 | 00:19:36 |  |  | DDIC | 626167 | 22834971
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-28 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:22 | 00:00:00 | 22:19:22 |  |  | DDIC | 626167 | 22578369
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:34 | 00:00:00 | 23:08:34 |  |  | DDIC | 626167 | 22250612
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-22 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-22 | 21:55:17 | 00:00:00 | 21:55:17 |  |  | DDIC | 626167 | 21478478
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-31 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-31 | 21:54:24 | 00:00:00 | 21:54:24 |  |  | DDIC | 626167 | 20819086
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-04 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-04 | 21:44:41 | 00:00:00 | 21:44:41 |  |  | DDIC | 626167 | 20051616
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-25 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 23:04:50 | 00:00:00 | 23:04:50 |  |  | DDIC | 626167 | 19581864
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-29 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-29 | 22:50:34 | 00:00:00 | 22:50:34 |  |  | DDIC | 626167 | 19275026
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-31 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 22:49:15 | 00:00:00 | 22:49:15 |  |  | DDIC | 626167 | 19007168
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-02-24 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-24 | 21:23:18 | 00:00:00 | 21:23:18 |  |  | DDIC | 626167 | 18532083
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-02-23 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-23 | 21:46:32 | 00:00:00 | 21:46:32 |  |  | DDIC | 626167 | 18507733
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-01-29 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-01-29 | 22:28:15 | 00:00:00 | 22:28:15 |  |  | DDIC | 626167 | 18261084
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2014-11-26 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-11-26 | 21:45:52 | 00:00:00 | 21:45:52 |  |  | DDIC | 626167 | 17435901
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2014-10-30 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-30 | 22:25:26 | 00:00:00 | 22:25:26 |  |  | DDIC | 626167 | 17169422
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 |  |  | DDIC | 626161 | 41047062
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 |  |  | DDIC | 626161 | 38987438
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 |  |  | DDIC | 626161 | 37664069
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-11 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 |  |  | DDIC | 626161 | 37624660
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:24 | 00:00:00 | 01:15:24 |  |  | DDIC | 626161 | 37061198
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 |  |  | DDIC | 626161 | 35908048
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 |  |  | DDIC | 626161 | 34723133
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 34609058
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:46 | 00:00:00 | 21:22:46 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 33989194
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 |  |  | DDIC | 626161 | 33948838
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-04 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:19 | 00:00:00 | 21:17:19 |  |  | DDIC | 626161 | 33865178
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-08-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 |  |  | DDIC | 626161 | 33658110
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-02-18 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:06:49 | 00:00:00 | 21:06:49 |  |  | DDIC | 626161 | 31837142
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-01-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:28 | 00:00:00 | 22:17:28 |  |  | DDIC | 626161 | 31677766
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-01-02 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-02 | 21:20:52 | 00:00:00 | 21:20:52 |  |  | DDIC | 626161 | 31388619
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-23 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-23 | 21:10:35 | 00:00:00 | 21:10:35 |  |  | DDIC | 626161 | 31146140
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 31060107
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:09:16 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 30950724
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 30913695
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 29692059
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 29637318
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27987544
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27489875
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27349902
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-23 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27118404
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27017667
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:58 | 00:00:00 | 23:08:58 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 26883738
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 26333075
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-01 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-OIL= DIEL.PF/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626161 | 26161506
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-02-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 26043453
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25882226
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-06 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25757715
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-11-25 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25443986
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-27 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25255763
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-09-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 24802628
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:34 | 00:00:00 | 22:35:34 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 24565622
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:36 | 00:00:00 | 21:50:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 24495137
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:18 | 00:00:00 | 00:47:18 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 24068173
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-04-02 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-02 | 21:36:26 | 00:00:00 | 21:36:26 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 23151390
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:36 | 00:00:00 | 00:19:36 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 22834962
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:22 | 00:00:00 | 22:19:22 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 22578360
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:34 | 00:00:00 | 23:08:34 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 22250603
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-16 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 22155083
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-15 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-15 | 21:47:39 | 00:00:00 | 21:47:39 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 22146721
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-22 | 21:55:16 | 00:00:00 | 21:55:16 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 21478469
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-31 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-31 | 21:54:24 | 00:00:00 | 21:54:24 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 20819077
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-03 | 22:16:30 | 00:00:00 | 22:16:30 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 20441586
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-04 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-04 | 21:44:40 | 00:00:00 | 21:44:40 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 20051607
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-25 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 23:04:50 | 00:00:00 | 23:04:50 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 19581855
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-29 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-29 | 22:50:34 | 00:00:00 | 22:50:34 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 19275017
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:36 | 00:00:00 | 11:49:36 |  |  | DDIC | 626157 | 41047002
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-10-08 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-08 | 21:04:50 | 00:00:00 | 21:04:50 |  |  | DDIC | 626157 | 40556410
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 38987282
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:28 | 00:00:00 | 03:16:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 37664011
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-11 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:38 | 00:00:00 | 21:33:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 37624644
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:20 | 00:00:00 | 01:15:20 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 37061138
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 35907988
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 34723123
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-19 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 34609030
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:45 | 00:00:00 | 21:22:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 33989190
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-19 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 33948810
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-04 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:19 | 00:00:00 | 21:17:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 33865168
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-08-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 33658104
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-18 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:06:48 | 00:00:00 | 21:06:48 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626157 | 31837138
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:28 | 00:00:00 | 22:17:28 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626157 | 31677746
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-02 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-02 | 21:20:52 | 00:00:00 | 21:20:52 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626157 | 31388603
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-07 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-07 | 21:05:43 | 00:00:00 | 21:05:43 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626157 | 31226355
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-06 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-06 | 21:02:38 | 00:00:00 | 21:02:38 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626157 | 31215103
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-05 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-05 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626157 | 31211269
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-24 | 21:04:40 | 00:00:00 | 21:04:40 |  |  | DDIC | 626157 | 31149553
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-23 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-23 | 21:10:35 | 00:00:00 | 21:10:35 |  |  | DDIC | 626157 | 31146132
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-10 | 21:04:27 | 00:00:00 | 21:04:27 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 31062197
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 31060091
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30953350
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:14 | 00:00:00 | 00:09:14 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30950694
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-11 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-11 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30916906
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30913677
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-08-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:47 | 00:00:00 | 21:18:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30411721
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 29692055
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 29637314
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-08 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27987542
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27489863
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27349898
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-23 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27118402
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27017665
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-05-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:58 | 00:00:00 | 23:08:58 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 26883736
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-03-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 26333073
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-03-01 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-OIL= DIEL.PF/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626157 | 26161504
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-02-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 26043452
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-01-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25882224
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-01-06 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25757633
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-11-25 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25443984
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-27 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25255761
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-09-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 24802626
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-08-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:34 | 00:00:00 | 22:35:34 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 24565620
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-08-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 24495131
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-06-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:18 | 00:00:00 | 00:47:18 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626157 | 24068167
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-04-02 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-02 | 21:36:26 | 00:00:00 | 21:36:26 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626157 | 23151384
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-02-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:35 | 00:00:00 | 00:19:35 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626157 | 22834956
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-01-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:22 | 00:00:00 | 22:19:22 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626157 | 22578354
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-11-11 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:38 | 00:00:00 | 11:49:38 |  |  | DDIC | 626153 | 41047030
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-10-13 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-13 | 21:05:02 | 00:00:00 | 21:05:02 |  |  | DDIC | 626153 | 40612350
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-04-30 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 38987428
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 37664039
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-11 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:38 | 00:00:00 | 21:33:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 37624650
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:22 | 00:00:00 | 01:15:22 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 37061166
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 35908016
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-01-10 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 34723127
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 34609043
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-24 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:46 | 00:00:00 | 21:22:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 33989191
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 33948823
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-04 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:19 | 00:00:00 | 21:17:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 33865172
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-08-09 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626153 | 33658106
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-01-28 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:28 | 00:00:00 | 22:17:28 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626153 | 31677754
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-01-25 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:33 | 00:00:00 | 21:10:33 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626153 | 31652054
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-01-02 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-02 | 21:20:52 | 00:00:00 | 21:20:52 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626153 | 31388609
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-12-05 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-05 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626153 | 31211271
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-23 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-23 | 21:10:35 | 00:00:00 | 21:10:35 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626153 | 31146134
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-09 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 |  |  | DDIC | 626153 | 31060097
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-22 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:15 | 00:00:00 | 00:09:15 |  |  | DDIC | 626153 | 30950706
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-11 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-11 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 |  |  | DDIC | 626153 | 30916908
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-09 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-09 | 21:06:37 | 00:00:00 | 21:06:37 |  |  | DDIC | 626153 | 30908124
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-05-29 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 |  |  | DDIC | 626153 | 29937862
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-14 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 29691301
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 29637310
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27987540
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27489861
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27349894
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-23 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27118400
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-09 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27017663
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-05-30 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:57 | 00:00:00 | 23:08:57 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 26883734
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-24 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 26333071
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-10 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9- | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626153 | 26255853
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-01 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626153 | 26161502
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-01-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25882222
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-01-06 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:17 | 00:00:00 | 21:35:17 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25757631
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-11-25 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25443982
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-10-27 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25255759
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-09-22 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 24802624
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-08-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:33 | 00:00:00 | 22:35:33 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 24565618
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-08-17 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 24495125
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-06-30 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:17 | 00:00:00 | 00:47:17 |  |  | DDIC | 626153 | 24068161
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-04-02 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-02 | 21:36:26 | 00:00:00 | 21:36:26 |  |  | DDIC | 626153 | 23151378
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-03-18 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-18 | 21:10:13 | 00:00:00 | 21:10:13 |  |  | DDIC | 626153 | 23026494
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-02-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 22:10:59 | 00:00:00 | 22:10:59 |  |  | DDIC | 626153 | 22850280
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-02-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:34 | 00:00:00 | 00:19:34 |  |  | DDIC | 626153 | 22834950
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-01-28 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:21 | 00:00:00 | 22:19:21 |  |  | DDIC | 626153 | 22578348
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-12-28 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:33 | 00:00:00 | 23:08:33 |  |  | DDIC | 626153 | 22250591
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-11-27 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:45 | 00:00:00 | 22:37:45 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626153 | 21935277
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-10-22 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-22 | 21:55:16 | 00:00:00 | 21:55:16 | /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626153 | 21478457
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:36 | 00:00:00 | 11:49:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 41046996
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-10-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-30 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 40804650
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-09-01 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:22:19 | 00:00:00 | 21:22:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 40244516
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-07-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-30 | 21:35:09 | 00:00:00 | 21:35:09 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 39866189
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-06-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-30 | 21:28:18 | 00:00:00 | 21:28:18 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 39627204
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-06-04 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:30:52 | 00:00:00 | 21:30:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 39358585
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-03-05 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 38313577
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-02-09 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:02 | 00:00:00 | 01:16:02 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 37978194
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:28 | 00:00:00 | 03:16:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 37664005
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-11-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 37565701
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:53 | 00:00:00 | 21:45:53 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 37125240
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:20 | 00:00:00 | 01:15:20 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 37061132
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-09-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:43 | 00:00:00 | 21:18:43 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 36983964
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-09-07 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 36815761
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:06:01 | 00:00:00 | 21:06:01 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 36751299
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 36459861
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:49 | 00:00:00 | 21:37:49 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 35990435
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-17 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-17 | 21:06:04 | 00:00:00 | 21:06:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 35921866
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626149 | 35907982
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-05-15 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-15 | 21:27:36 | 00:00:00 | 21:27:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626149 | 35748075
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-04-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-28 | 21:07:38 | 00:00:00 | 21:07:38 |  |  | DDIC | 626149 | 35621678
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-03 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 |  |  | DDIC | 626149 | 35439715
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-29 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:50 | 00:00:00 | 03:43:50 |  |  | DDIC | 626149 | 35110776
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-03 | 21:05:33 | 00:00:00 | 21:05:33 |  |  | DDIC | 626149 | 34960163
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-26 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:29 | 00:00:00 | 21:14:29 |  |  | DDIC | 626149 | 34640216
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-19 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 |  |  | DDIC | 626149 | 34609027
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 |  |  | DDIC | 626149 | 34496665
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-16 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:26 | 00:00:00 | 22:22:26 |  |  | DDIC | 626149 | 34348320
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-01 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:02 | 00:00:00 | 21:16:02 |  |  | DDIC | 626149 | 34267952
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:27 | 00:00:00 | 22:06:27 |  |  | DDIC | 626149 | 34057581
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-19 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 |  |  | DDIC | 626149 | 33948807
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-08-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 |  |  | DDIC | 626149 | 33833157
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:38 | 00:00:00 | 22:12:38 |  |  | DDIC | 626149 | 33564853
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-12 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 |  |  | DDIC | 626149 | 33436766
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 |  |  | DDIC | 626149 | 33325366
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-21 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626149 | 33180814
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626149 | 32815009
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:47 | 00:00:00 | 21:49:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626149 | 32491897
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-25 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:50 | 00:00:00 | 21:22:50 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626149 | 32286395
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626149 | 32053538
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:35 | 00:00:00 | 21:40:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626149 | 31920709
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:24 | 00:00:00 | 23:26:24 |  |  | DDIC | 626149 | 31702435
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-26 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 |  |  | DDIC | 626149 | 31327338
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-27 | 21:21:15 | 00:00:00 | 21:21:15 |  |  | DDIC | 626149 | 31159891
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 |  |  | DDIC | 626149 | 31018179
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-02 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-02 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 |  |  | DDIC | 626149 | 30881296
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-08-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-28 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 |  |  | DDIC | 626149 | 30588910
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-28 | 21:09:44 | 00:00:00 | 21:09:44 |  |  | DDIC | 626149 | 30322434
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-27 | 21:17:29 | 00:00:00 | 21:17:29 |  |  | DDIC | 626149 | 30320992
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-06 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 |  |  | DDIC | 626149 | 30160876
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-11-11 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:40 | 00:00:00 | 11:49:40 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 41047082
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:31 | 00:00:00 | 03:16:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 37664089
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-11-13 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:04:22 | 00:00:00 | 21:04:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 37408959
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 37061216
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-09-07 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 36815771
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-06-13 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 35908068
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-12-19 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 34609067
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-09-19 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 33948846
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-04 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:46:44 | 00:00:00 | 09:46:44 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626145 | 31929858
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-01-14 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-14 | 21:02:50 | 00:00:00 | 21:02:50 | /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626145 | 31475211
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-03 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626145 | 29637302
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-08 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626145 | 27987536
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-14 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626145 | 27349886
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-08-31 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-31 | 21:54:23 | 00:00:00 | 21:54:23 | /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ |  | DDIC | 626145 | 20819059
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-04-28 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-28 | 21:29:30 | 00:00:00 | 21:29:30 | /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ |  | DDIC | 626145 | 19252685
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-03-31 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 22:49:14 | 00:00:00 | 22:49:14 |  |  | DDIC | 626145 | 19007141
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-02-27 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-27 | 22:11:19 | 00:00:00 | 22:11:19 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 18583388
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-01-29 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-29 | 22:28:15 | 00:00:00 | 22:28:15 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 18261057
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-12-26 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-26 | 21:37:25 | 00:00:00 | 21:37:25 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 17753368
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-11-29 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-29 | 21:14:01 | 00:00:00 | 21:14:01 | /2-INSP= 9-CUB/ 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 17484705
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-10-23 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-23 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 17082516
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-09-25 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-25 | 21:26:46 | 00:00:00 | 21:26:46 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 16656381
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-08-28 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-28 | 21:55:42 | 00:00:00 | 21:55:42 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 16271699
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-08-06 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-06 | 01:07:26 | 00:00:00 | 01:07:26 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 15990144
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-06-27 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-06-27 | 22:47:40 | 00:00:00 | 22:47:40 |  |  | DDIC | 626145 | 15571076
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-05-29 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-05-29 | 21:55:20 | 00:00:00 | 21:55:20 |  |  | DDIC | 626145 | 15128831
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-04-24 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-04-24 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 |  |  | DDIC | 626145 | 14785419
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-04-03 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-03 | 22:13:42 | 00:00:00 | 22:13:42 | /2-INSP=2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 14610914
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-03-31 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-31 | 21:47:43 | 00:00:00 | 21:47:43 | /2-INSP=2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 14554681
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-03-01 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-01 | 02:45:11 | 00:00:00 | 02:45:11 | /2-INSP=2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 14250343
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-01-14 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-01-14 | 02:34:30 | 00:00:00 | 02:34:30 | /5-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626145 | 13593351
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-12-20 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-12-20 | 04:13:42 | 00:00:00 | 04:13:42 | /5-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626145 | 13186646
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-11-30 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-11-30 | 02:04:20 | 00:00:00 | 02:04:20 | /9-HUM//8-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626145 | 12875783
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-10-30 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-10-30 | 02:27:25 | 00:00:00 | 02:27:25 | /9-HUM//8-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626145 | 12440152
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-10-01 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-10-01 | 03:40:49 | 00:00:00 | 03:40:49 | /9-HUM//8-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626145 | 12134950
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-08-30 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-08-30 | 19:21:00 | 00:00:00 | 19:21:00 | /9-HUM//8-HUM_PAP/ |  | ISA3121 | 626145 | 11708275
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-06-04 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-06-04 | 15:59:52 | 00:00:00 | 15:59:52 |  |  | ISA3121 | 626145 | 10538472
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-05-17 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-05-17 | 12:28:48 | 00:00:00 | 12:28:48 |  |  | ISA3121 | 626145 | 10309009
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-03-07 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-03-07 | 11:14:06 | 00:00:00 | 11:14:06 |  |  | ISA3121 | 626145 | 8813444
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-02-04 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-02-04 | 10:11:33 | 00:00:00 | 10:11:33 |  |  | ISA3121 | 626145 | 8052974
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-01-23 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-01-23 | 10:23:26 | 00:00:00 | 10:23:26 |  |  | ISA3121 | 626145 | 7922964
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2012-12-06 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-12-06 | 12:04:36 | 00:00:00 | 12:04:36 | /8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.OLTC/9-CUB/9 |  | ISA3121 | 626145 | 7247183
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2012-10-23 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-10-23 | 09:59:03 | 00:00:00 | 09:59:03 | 8-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.OLTC/9-CUB/9- |  | ISA3121 | 626145 | 6676297
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2012-05-11 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-05-11 | 15:00:22 | 00:00:00 | 14:57:32 | Valores Normales. |  | ISA3121 | 626145 | 4958811
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2012-01-19 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2012-01-19 | 10:49:23 | 00:00:00 | 10:42:35 | Valores Normales. |  | ISA3121 | 626145 | 4110639
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2011-03-22 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2010-11-09 | 14:04:10 | 00:00:00 | 14:04:09 | Valores normales | Valores normales | ISA3101 | 626145 | 2100503
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2010-11-09 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2010-11-09 | 11:12:08 | 00:00:00 | 11:11:17 | Valores normales |  | ISA3821 | 626145 | 1967735
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2010-09-30 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2010-09-29 | 10:55:58 | 00:00:00 | 10:55:58 | Valores normales | Valores normales | 71224644 | 626145 | 1940478
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2010-01-07 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2010-01-07 | 10:08:27 | 00:00:00 | 10:02:16 |  |  | ISA0908 | 626145 | 1786083
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 |  |  | DDIC | 626141 | 41047052
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-10-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:11 | 00:00:00 | 23:40:11 |  |  | DDIC | 626141 | 40790696
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-05-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 |  |  | DDIC | 626141 | 39268108
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 |  |  | DDIC | 626141 | 37664059
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-17 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:17 | 00:00:00 | 21:46:17 |  |  | DDIC | 626141 | 37658230
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-11-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-24 | 21:15:32 | 00:00:00 | 21:15:32 |  |  | DDIC | 626141 | 37516464
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:54 | 00:00:00 | 21:45:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 37125556
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:23 | 00:00:00 | 01:15:23 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 37061188
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-09-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 36878913
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-09-01 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 36766822
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-08-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:12 | 00:00:00 | 21:20:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 36475471
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-31 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 36459871
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-27 | 21:02:03 | 00:00:00 | 21:02:03 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 36383585
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-23 | 21:04:21 | 00:00:00 | 21:04:21 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 35946292
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 35908038
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-05-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 |  |  | DDIC | 626141 | 35812077
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-04-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 |  |  | DDIC | 626141 | 35636661
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-04-16 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 |  |  | DDIC | 626141 | 35531523
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-03-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 35336757
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 35110824
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-26 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 35089801
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:23 | 00:00:00 | 21:30:23 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34892369
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34609053
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-08 | 21:04:30 | 00:00:00 | 21:04:30 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34576582
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-11-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34465914
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 33948833
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-07-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 33522252
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 32053545
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-04 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 31931617
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-28 | 21:31:41 | 00:00:00 | 21:31:41 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ | DDIC | 626141 | 31165552
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-22 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:15 | 00:00:00 | 00:09:15 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ |  | DDIC | 626141 | 30950716
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-09-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-30 | 21:19:56 | 00:00:00 | 21:19:56 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ |  | DDIC | 626141 | 30850293
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:46 | 00:00:00 | 22:06:46 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ |  | DDIC | 626141 | 30276487
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ |  | DDIC | 626141 | 29767408
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ |  | DDIC | 626141 | 29711727
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 |  |  | DDIC | 626141 | 29637300
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-01-12 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-12 | 21:09:15 | 00:00:00 | 21:09:15 |  |  | DDIC | 626141 | 29030369
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 21:04:09 | 00:00:00 | 21:04:09 |  |  | DDIC | 626141 | 29028259
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 |  |  | ITCO4021 | 626141 | 29016361
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:12 | 00:00:00 | 10:43:12 |  |  | ITCO4021 | 626141 | 29016316
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-11-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 28509417
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 28134711
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27987535
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-08-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27759195
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27435062
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27349884
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-24 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27124515
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:30:54 | 00:00:00 | 21:30:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 26856401
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626141 | 26773222
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:57:24 | 00:00:00 | 21:57:24 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626141 | 26572009
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-11-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:37 | 00:00:00 | 11:49:37 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 41047022
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-10-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:10 | 00:00:00 | 23:40:10 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 40789902
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-05-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 39268106
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-02-22 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-22 | 21:04:40 | 00:00:00 | 21:04:40 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 38131921
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 37664031
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-17 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:17 | 00:00:00 | 21:46:17 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 37658228
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-11-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-24 | 21:15:32 | 00:00:00 | 21:15:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 37516460
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:54 | 00:00:00 | 21:45:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 37125242
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:21 | 00:00:00 | 01:15:21 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 37061158
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-09-07 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 36815765
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-09-01 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 36766820
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-08-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:12 | 00:00:00 | 21:20:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 36475465
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-07-31 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 36459865
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-23 | 21:04:21 | 00:00:00 | 21:04:21 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 35946290
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 35908008
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-05-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626139 | 35812075
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-04-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 |  |  | DDIC | 626139 | 35636659
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-03-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 |  |  | DDIC | 626139 | 35336755
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-02-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 |  |  | DDIC | 626139 | 35110798
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-02-26 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 |  |  | DDIC | 626139 | 35089800
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-01-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:23 | 00:00:00 | 21:30:23 |  |  | DDIC | 626139 | 34892367
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 |  |  | DDIC | 626139 | 34609039
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-08 | 21:04:30 | 00:00:00 | 21:04:30 |  |  | DDIC | 626139 | 34576581
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-11-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 34465883
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 33948819
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-07-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:17 | 00:00:00 | 21:26:17 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 33522249
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 32053541
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-04 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 31931616
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:40 | 00:00:00 | 21:53:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 31171886
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-28 | 21:31:41 | 00:00:00 | 21:31:41 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 31165550
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-22 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:15 | 00:00:00 | 00:09:15 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO- | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 30950702
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-09-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-30 | 21:19:56 | 00:00:00 | 21:19:56 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO- | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 30850289
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-09-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-20 | 21:04:05 | 00:00:00 | 21:04:05 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO- | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 30761615
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:46 | 00:00:00 | 22:06:46 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP=3-ENF/3 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 30276481
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO- | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 29767406
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO- | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 626139 | 29711725
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 29637298
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:23 | 00:00:00 | 10:49:23 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | ITCO4021 | 626139 | 29016363
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:12 | 00:00:00 | 10:43:12 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | ITCO4021 | 626139 | 29016318
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-11-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 28509416
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 28134710
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27987534
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-08-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27759194
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27435061
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27349882
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-24 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27124514
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-05-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:30:54 | 00:00:00 | 21:30:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 26856400
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-05-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26773221
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-04-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:57:24 | 00:00:00 | 21:57:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26572008
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26384739
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:36 | 00:00:00 | 11:49:36 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 41046992
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-10-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:39:56 | 00:00:00 | 23:39:56 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 40789898
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-10-18 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-18 | 21:03:31 | 00:00:00 | 21:03:31 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 40662816
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-05-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-29 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 39291345
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-05-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 21:13:30 | 00:00:00 | 21:13:30 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 39268104
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:28 | 00:00:00 | 03:16:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 37664001
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-17 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:16 | 00:00:00 | 21:46:16 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 37658224
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:50 | 00:00:00 | 21:45:50 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 37125238
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:19 | 00:00:00 | 01:15:19 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 37061128
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-09-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 36878909
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-09-01 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:30 | 00:00:00 | 21:09:30 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 36766818
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:12 | 00:00:00 | 21:20:12 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 36475459
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-23 | 21:04:21 | 00:00:00 | 21:04:21 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35946288
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35907978
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-05-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35812073
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-04-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35636657
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-03-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:12:15 | 00:00:00 | 21:12:15 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35336753
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:50 | 00:00:00 | 03:43:50 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35110772
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-26 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:39 | 00:00:00 | 21:22:39 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 35089799
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:20 | 00:00:00 | 21:30:20 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 34892364
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 34609025
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-08 | 21:04:29 | 00:00:00 | 21:04:29 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 34576580
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:53 | 00:00:00 | 21:23:53 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 34465882
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 33948805
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:17 | 00:00:00 | 21:26:17 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 33522246
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:18 | 00:00:00 | 21:21:18 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 33022242
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-31 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:00 | 00:00:00 | 21:47:00 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA//2-BUJE//3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 32815008
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 32053537
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-04 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:02 | 00:00:00 | 21:25:02 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 31931615
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-01 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-01 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 31183077
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-30 | 21:19:52 | 00:00:00 | 21:19:52 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 31181486
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:40 | 00:00:00 | 21:53:40 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 31171882
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-28 | 21:31:40 | 00:00:00 | 21:31:40 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 31165546
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:14 | 00:00:00 | 00:09:14 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 30950687
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-30 | 21:19:56 | 00:00:00 | 21:19:56 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 30850285
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:45 | 00:00:00 | 22:06:45 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 30276475
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-05-13 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-13 | 21:01:45 | 00:00:00 | 21:01:45 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626137 | 29838954
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 29767404
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 29711723
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 29637296
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:23 | 00:00:00 | 10:49:23 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | ITCO4021 | 626137 | 29016365
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-01-11 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:12 | 00:00:00 | 10:43:12 | /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | ITCO4021 | 626137 | 29016320
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-11-26 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-26 | 21:04:36 | 00:00:00 | 21:04:36 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 28671451
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-11-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 28509415
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 28134709
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27987533
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-08-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27759133
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27435060
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27349880
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-24 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27124513
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626119 | 41047048
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-08-01 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:34 | 00:00:00 | 21:56:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626119 | 39894294
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-04-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-08 | 21:22:04 | 00:00:00 | 21:22:04 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 38720015
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-02-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-12 | 21:07:32 | 00:00:00 | 21:07:32 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 38007711
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 37664055
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:23 | 00:00:00 | 01:15:23 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 37061184
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-09 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-09 | 21:05:05 | 00:00:00 | 21:05:05 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 37024542
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626119 | 35908034
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 35110820
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 34609051
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 33948831
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-04-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-12 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 32146229
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-04-05 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 32114017
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626119 | 31947549
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-20 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 30949508
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-19 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 30949128
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-06-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-29 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 30114426
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 29637290
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-03-23 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:40 | 00:00:00 | 23:31:40 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 29597202
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-10-06 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:27:14 | 00:00:00 | 21:27:14 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 28216633
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 27987529
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-02 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-02 | 21:16:33 | 00:00:00 | 21:16:33 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 27881348
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-08-14 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-14 | 21:11:31 | 00:00:00 | 21:11:31 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 27606471
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-28 | 22:14:56 | 00:00:00 | 22:14:56 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 27501338
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-21 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-21 | 10:17:13 | 00:00:00 | 10:17:13 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626119 | 27419911
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:35 | 00:00:00 | 15:40:35 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 27349868
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-05 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:02 | 00:00:00 | 23:51:02 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 26627399
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-10 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 26255851
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-08 | 21:21:01 | 00:00:00 | 21:21:01 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626119 | 26243066
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-12-26 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:44 | 00:00:00 | 21:43:44 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626119 | 25641919
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-22 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626119 | 24518044
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-07-05 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-05 | 21:31:36 | 00:00:00 | 21:31:36 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626119 | 24113835
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 23968123
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-05-17 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 23529375
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-04-01 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-01 | 00:28:38 | 00:00:00 | 00:28:38 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 23132013
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-15 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-15 | 21:29:47 | 00:00:00 | 21:29:47 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 22986858
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-18 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:42 | 00:00:00 | 22:28:42 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 22765456
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:33 | 00:00:00 | 23:08:33 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 22250582
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:52 | 00:00:00 | 21:44:52 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 21841121
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-28 | 21:50:42 | 00:00:00 | 21:50:42 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 21560883
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-27 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 21528014
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-09-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:53 | 00:00:00 | 23:28:53 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 21255522
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:57:30 | 00:00:00 | 00:57:30 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 20641654
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-29 | 00:26:28 | 00:00:00 | 00:26:28 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 20370015
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-23 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-23 | 21:56:28 | 00:00:00 | 21:56:28 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 20291080
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-13 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:58:59 | 00:00:00 | 21:58:59 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 20174238
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-06-24 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 21:50:23 | 00:00:00 | 21:50:23 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 19906450
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-14 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 21:23:29 | 00:00:00 | 21:23:29 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-I | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP//3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 19414500
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-22 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-04-22 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /6-HUM/6-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626119 | 19174371
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-24 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-03-24 | 21:45:29 | 00:00:00 | 21:45:29 | /8-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626119 | 18897193
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-11-11 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:39 | 00:00:00 | 11:49:39 |  |  | DDIC | 13591946 | 41047056
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-10-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-30 | 21:37:29 | 00:00:00 | 21:37:29 |  |  | DDIC | 13591946 | 40805294
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-09-01 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:22:19 | 00:00:00 | 21:22:19 |  |  | DDIC | 13591946 | 40244524
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-07-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-30 | 21:35:11 | 00:00:00 | 21:35:11 |  |  | DDIC | 13591946 | 39866195
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-06-04 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:30:52 | 00:00:00 | 21:30:52 |  |  | DDIC | 13591946 | 39358593
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-03-05 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 |  |  | DDIC | 13591946 | 38313581
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2021-02-09 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:02 | 00:00:00 | 01:16:02 |  |  | DDIC | 13591946 | 37978216
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-12-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:30 | 00:00:00 | 03:16:30 |  |  | DDIC | 13591946 | 37664063
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-11-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 37565707
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:54 | 00:00:00 | 21:45:54 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 37125558
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:23 | 00:00:00 | 01:15:23 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 37061192
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-09-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 36983968
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-08-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:06:01 | 00:00:00 | 21:06:01 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 36751303
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 36459873
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 35908042
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-04-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-28 | 21:07:38 | 00:00:00 | 21:07:38 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 35621682
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-03 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 35439719
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-03-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 35357869
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-03 | 21:05:33 | 00:00:00 | 21:05:33 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 34960165
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-26 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 34640218
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 34609055
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-11-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 34496671
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-11-01 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:04 | 00:00:00 | 21:16:04 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 34267974
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:27 | 00:00:00 | 22:06:27 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 34057587
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 33948835
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-08-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 33834445
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-07-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 33564857
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-07-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 33325368
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-06-21 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13591946 | 33180816
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13591946 | 32815011
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-05-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13591946 | 32491901
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-04-25 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 32286397
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 32053546
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-02-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 31920711
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-01-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 31702449
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 | /3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 31018186
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-22 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:15 | 00:00:00 | 00:09:15 | /3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 30950720
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-02 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-02 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 | /3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 30881299
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-08-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-28 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 30588913
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-27 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-27 | 21:17:30 | 00:00:00 | 21:17:30 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 30320995
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-06-29 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-29 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 30114425
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:17 | 00:00:00 | 21:30:17 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 29959564
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:55 | 00:00:00 | 21:31:55 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 29778188
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:08 | 00:00:00 | 21:37:08 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 29648030
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 29637289
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-02-24 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-24 | 21:04:36 | 00:00:00 | 21:04:36 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 29478280
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-01-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:54 | 00:00:00 | 21:32:54 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 13591946 | 29225529
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-11-30 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-30 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13591946 | 28709925
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-11-10 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-10 | 21:09:52 | 00:00:00 | 21:09:52 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13591946 | 28541241
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-10-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:13 | 00:00:00 | 21:26:13 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 13591946 | 28472179
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-11-11 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:37 | 00:00:00 | 11:49:37 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 41047018
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-10-23 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-23 | 21:17:32 | 00:00:00 | 21:17:32 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 40697151
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-08-09 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-09 | 21:19:15 | 00:00:00 | 21:19:15 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 39972310
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-04-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-29 | 21:07:08 | 00:00:00 | 21:07:08 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 38951908
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-04-09 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-09 | 21:14:59 | 00:00:00 | 21:14:59 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 38726796
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-03-26 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:06 | 00:00:00 | 22:33:06 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 38573864
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2021-02-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-12 | 21:07:32 | 00:00:00 | 21:07:32 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 38007713
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:31 | 00:00:00 | 03:16:31 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 37664087
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 37061214
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 35908066
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-03-27 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 35357877
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 34609066
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 33948845
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-04-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-12 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 32146231
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 31947552
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-10-22 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:09:16 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 30950732
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-06-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-29 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 30114423
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-05-25 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-25 | 21:06:26 | 00:00:00 | 21:06:26 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 29911824
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-05-02 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 29785567
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:08 | 00:00:00 | 21:37:08 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 29648028
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 29637287
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-11-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 28684108
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-11-17 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-17 | 21:06:33 | 00:00:00 | 21:06:33 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 28611259
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 27987527
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:35 | 00:00:00 | 15:40:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 27349862
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-09-27 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-27 | 21:48:55 | 00:00:00 | 21:48:55 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 16697671
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-08-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-29 | 22:22:35 | 00:00:00 | 22:22:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 16304776
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-08-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-12 | 21:07:05 | 00:00:00 | 21:07:05 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 16040853
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-08-06 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-06 | 01:07:25 | 00:00:00 | 01:07:25 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 15990140
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-07-25 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2014-07-25 | 21:37:59 | 00:00:00 | 21:37:59 |  |  | DDIC | 626113 | 15852876
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-06-30 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-06-30 | 21:21:30 | 00:00:00 | 21:21:30 | /3-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626113 | 15621099
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-06-06 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-06-06 | 21:13:26 | 00:00:00 | 21:13:26 | /3-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626113 | 15352683
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-05-30 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2014-05-30 | 22:21:23 | 00:00:00 | 22:21:23 |  |  | DDIC | 626113 | 15169957
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-04-30 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2014-04-30 | 22:10:36 | 00:00:00 | 22:10:36 |  |  | DDIC | 626113 | 14862760
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-03-31 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2014-03-31 | 21:47:43 | 00:00:00 | 21:47:43 |  |  | DDIC | 626113 | 14554677
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-03-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2014-03-12 | 21:13:30 | 00:00:00 | 21:13:30 |  |  | DDIC | 626113 | 14397247
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-03-02 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-03-02 | 02:15:40 | 00:00:00 | 02:15:40 | /3-INSP=3-CUB/ |  | DDIC | 626113 | 14254082
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-02-21 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-02-21 | 02:05:23 | 00:00:00 | 02:05:23 | /3-INSP=3-CUB/ |  | DDIC | 626113 | 14163724
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-02-01 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-02-01 | 02:28:25 | 00:00:00 | 02:28:25 | /3-INSP=3-CUB/ |  | DDIC | 626113 | 13921455
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-12-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-12-28 | 02:39:44 | 00:00:00 | 02:39:44 | /5-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626113 | 13293236
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-11-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-11-28 | 02:12:28 | 00:00:00 | 02:12:28 | /5-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626113 | 12858450
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-11-02 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-11-02 | 02:28:12 | 00:00:00 | 02:28:12 | /5-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626113 | 12495724
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-10-02 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-10-02 | 02:14:10 | 00:00:00 | 02:14:10 | /5-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | DDIC | 626113 | 12177549
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-08-30 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2013-08-30 | 19:20:59 | 00:00:00 | 19:20:59 | /5-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ/ |  | ISA3121 | 626113 | 11708263
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-06-04 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-06-04 | 15:59:52 | 00:00:00 | 15:59:52 |  |  | ISA3121 | 626113 | 10538464
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-04-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-04-29 | 12:49:59 | 00:00:00 | 12:49:59 |  |  | ISA3121 | 626113 | 10016276
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-04-19 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-04-19 | 09:44:33 | 00:00:00 | 09:44:33 |  |  | ISA3121 | 626113 | 9782129
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-03-07 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-03-07 | 11:14:05 | 00:00:00 | 11:14:05 |  |  | ISA3121 | 626113 | 8813434
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-02-04 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-02-04 | 10:11:32 | 00:00:00 | 10:11:32 |  |  | ISA3121 | 626113 | 8052964
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2013-01-23 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2013-01-23 | 10:23:25 | 00:00:00 | 10:23:25 |  |  | ISA3121 | 626113 | 7922955
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-11-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:53 | 00:00:00 | 11:49:53 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN PA PEL: VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 41047336
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-04-30 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN PA PEL: VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 38987450
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2021-03-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-12 | 21:15:47 | 00:00:00 | 21:15:47 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF / /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 38365253
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37664341
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37624678
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-25 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37080490
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:34 | 00:00:00 | 01:15:34 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37061426
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-10 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-10 | 21:01:43 | 00:00:00 | 21:01:43 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37026593
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 35908332
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 35111058
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 34609164
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-25 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 34001362
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33948942
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-27 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-27 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33801193
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-30 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33564875
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-05 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33394080
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-21 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33180828
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-19 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-19 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33159709
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-18 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33136547
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-07 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32883723
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-03 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-03 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32836713
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-23 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-23 | 21:03:00 | 00:00:00 | 21:03:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32672277
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-22 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:05:03 | 00:00:00 | 21:05:03 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626107 | 32179065
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-05 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626107 | 32114031
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-27 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-27 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD.2-DGA=T-ACE(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32043176
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-04 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD.2-DGA=T-ACE(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 31931628
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-27 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ | DDIC | 626107 | 31906026
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-28 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-28 | 21:10:07 | 00:00:00 | 21:10:07 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ | DDIC | 626107 | 31376956
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-26 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ | DDIC | 626107 | 31154677
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-22 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA.1-DGA =T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ | DDIC | 626107 | 31142089
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-02 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 16:07:35 | 00:00:00 | 16:07:35 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA.1-DGA =T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ | ITCO3943 | 626107 | 31021896
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-31 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 31018195
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-23 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-23 | 21:04:34 | 00:00:00 | 21:04:34 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30957433
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-22 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30950808
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-11 | 21:05:56 | 00:00:00 | 21:05:56 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30688450
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-12 | 21:04:52 | 00:00:00 | 21:04:52 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30461797
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-17 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-17 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30233068
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-12 | 21:08:23 | 00:00:00 | 21:08:23 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30019890
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-14 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-14 | 21:03:58 | 00:00:00 | 21:03:58 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 29842068
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-17 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 29701561
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-16 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29696716
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-12 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29688303
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29681093
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29637283
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-25 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-25 | 21:19:33 | 00:00:00 | 21:19:33 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29602543
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:40 | 00:00:00 | 23:31:40 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29597200
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-18 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29455097
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-08 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-08 | 21:06:45 | 00:00:00 | 21:06:45 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29011147
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-05 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-05 | 21:02:08 | 00:00:00 | 21:02:08 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29004263
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-12-17 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-17 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 28921456
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2021-11-11 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:54 | 00:00:00 | 11:49:54 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 41047348
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2021-07-23 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:29:17 | 00:00:00 | 21:29:17 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 39818565
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2021-03-12 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-12 | 21:15:47 | 00:00:00 | 21:15:47 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 38365255
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2021-02-09 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:06 | 00:00:00 | 01:16:06 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL//6 -HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37978364
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37664355
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-12-11 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37624682
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-25 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37080494
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-23 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37076592
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37061440
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-12 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:12:44 | 00:00:00 | 21:12:44 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37034156
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-06-13 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 35908346
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-02-29 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 35111072
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-02-06 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-06 | 21:08:28 | 00:00:00 | 21:08:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 35000214
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-01-29 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 34892379
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-12-19 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 34609170
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-09-25 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 34001364
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-09-19 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33948948
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-08-27 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-27 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33801226
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-07-30 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33564877
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-06-19 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-19 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33159711
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-06-07 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 32883724
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-05-22 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-22 | 21:03:57 | 00:00:00 | 21:03:57 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 32636299
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-05-06 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-06 | 21:03:11 | 00:00:00 | 21:03:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 32429128
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-04-22 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:05:03 | 00:00:00 | 21:05:03 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626103 | 32179066
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-04-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:16 | 00:00:00 | 21:59:16 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626103 | 32170861
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-04-05 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626103 | 32114035
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-03-27 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-27 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626103 | 32043178
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-03-05 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 31935296
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-03-04 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626103 | 31931630
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-02-27 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 |  |  | DDIC | 626103 | 31906030
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-12-28 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-28 | 21:10:07 | 00:00:00 | 21:10:07 |  |  | DDIC | 626103 | 31376960
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-11-26 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 |  |  | DDIC | 626103 | 31154679
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-11-22 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP= DELTA-C/ | DDIC | 626103 | 31142093
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-11-02 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP= DELTA-C/ | DDIC | 626103 | 31023620
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-10-23 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-23 | 21:04:34 | 00:00:00 | 21:04:34 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 30957447
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-09-11 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-11 | 21:05:56 | 00:00:00 | 21:05:56 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 30688452
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-08-25 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-25 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 30566577
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-08-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-20 | 21:03:57 | 00:00:00 | 21:03:57 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 30508793
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-07-17 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-17 | 21:04:16 | 00:00:00 | 21:04:16 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 30233066
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-06-12 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-12 | 21:08:23 | 00:00:00 | 21:08:23 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 30019888
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-05-14 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-14 | 21:03:58 | 00:00:00 | 21:03:58 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29842066
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-04-17 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29701559
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-04-16 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29696714
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-04-12 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-12 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29688301
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-04-11 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29681091
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-04-03 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29637281
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-03-25 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-25 | 21:19:33 | 00:00:00 | 21:19:33 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29602541
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-03-23 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:39 | 00:00:00 | 23:31:39 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29597198
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-02-18 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29455095
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-01-08 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-08 | 21:06:45 | 00:00:00 | 21:06:45 | /3-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626103 | 29011145
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2021-11-11 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:57 | 00:00:00 | 11:49:57 |  |  | DDIC | 626093 | 41047400
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2021-09-30 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:45:33 | 00:00:00 | 21:45:33 |  |  | DDIC | 626093 | 40479168
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2021-07-23 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:29:17 | 00:00:00 | 21:29:17 |  |  | DDIC | 626093 | 39818571
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2021-07-15 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-15 | 21:04:40 | 00:00:00 | 21:04:40 |  |  | DDIC | 626093 | 39767202
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2021-06-07 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-07 | 21:03:15 | 00:00:00 | 21:03:15 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626093 | 39379069
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-12-20 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:41 | 00:00:00 | 03:16:41 |  |  | DDIC | 626093 | 37664407
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-11-21 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-21 | 21:03:37 | 00:00:00 | 21:03:37 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626093 | 37499088
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-11-02 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:09:05 | 00:00:00 | 21:09:05 |  |  | DDIC | 626093 | 37149487
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-10-20 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:36 | 00:00:00 | 01:15:36 |  |  | DDIC | 626093 | 37061484
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-08-14 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 |  |  | DDIC | 626093 | 36555995
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-07-31 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MED IA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ | DDIC | 626093 | 36459883
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-13 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 |  |  | DDIC | 626093 | 35908480
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-02-29 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 |  |  | DDIC | 626093 | 35120265
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-02-29 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 |  |  | DDIC | 626093 | 35111184
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-01-30 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 |  |  | DDIC | 626093 | 34917227
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 |  |  | DDIC | 626093 | 34609180
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-06 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:12:23 | 00:00:00 | 21:12:23 |  |  | DDIC | 626093 | 34575255
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-11-30 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:25 | 00:00:00 | 21:23:25 |  |  | DDIC | 626093 | 34534985
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-11-25 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 34465928
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-10-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-19 | 21:01:56 | 00:00:00 | 21:01:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 34149989
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:30 | 00:00:00 | 02:57:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 33948959
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-08-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 33727947
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-05-24 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 32699153
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-01-27 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-27 | 21:08:40 | 00:00:00 | 21:08:40 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 31654645
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-10-22 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 30953358
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-10-22 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:23 | 00:00:00 | 00:09:23 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 30950891
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-09-21 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-21 | 21:05:21 | 00:00:00 | 21:05:21 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 30783011
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-08-26 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-26 | 21:03:08 | 00:00:00 | 21:03:08 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 30570346
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-06-23 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-23 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 30081680
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-05-26 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-26 | 21:03:36 | 00:00:00 | 21:03:36 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 29912515
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-04-29 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 29767402
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-04-03 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 29637277
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-03-29 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-29 | 21:04:28 | 00:00:00 | 21:04:28 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 29625197
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-02-24 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-24 | 21:04:36 | 00:00:00 | 21:04:36 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 29478278
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-01-29 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-29 | 21:19:06 | 00:00:00 | 21:19:06 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 29234415
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-12-31 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-31 | 21:06:02 | 00:00:00 | 21:06:02 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 28994388
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-12-30 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-30 | 21:07:59 | 00:00:00 | 21:07:59 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 28991312
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-12-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-19 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 |  |  | DDIC | 626093 | 28928850
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-12-18 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:15:00 | 00:00:00 | 21:15:00 |  |  | DDIC | 626093 | 28922699
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-12-10 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-10 | 21:02:38 | 00:00:00 | 21:02:38 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626093 | 28849160
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-11-28 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 |  |  | DDIC | 626093 | 28684106
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-11-09 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-11-09 | 21:06:03 | 00:00:00 | 21:06:03 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 28538234
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-11-04 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-11-04 | 21:04:19 | 00:00:00 | 21:04:19 | /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 28510403
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-10-06 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:27:14 | 00:00:00 | 21:27:14 | /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 28216632
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-09-08 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 27987522
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-08-30 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-08-30 | 21:21:41 | 00:00:00 | 21:21:41 | /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 27780443
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-08-18 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-18 | 21:15:13 | 00:00:00 | 21:15:13 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 27654873
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-08-10 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-10 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 27587493
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-07-14 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:35 | 00:00:00 | 15:40:35 |  |  | DDIC | 626093 | 27349846
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-06-26 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-26 | 21:09:17 | 00:00:00 | 21:09:17 |  |  | DDIC | 626093 | 27139073
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-11-11 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:53 | 00:00:00 | 11:49:53 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 41047322
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-10-05 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-05 | 21:13:04 | 00:00:00 | 21:13:04 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 40525002
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-07-02 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-02 | 21:11:45 | 00:00:00 | 21:11:45 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 39651299
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-12-17 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:18 | 00:00:00 | 21:46:18 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 37658256
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-12-04 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 37590265
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-10-20 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:33 | 00:00:00 | 01:15:33 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ / | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 37061414
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-07-24 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ / | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 36360492
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-26 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:07 | 00:00:00 | 21:14:07 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35967126
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-13 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35908320
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-03-18 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.C | /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35234791
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-03-04 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-04 | 21:06:38 | 00:00:00 | 21:06:38 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /5 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35161609
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-02-29 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:55 | 00:00:00 | 03:43:55 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. ARCO ELÉCTRICO. | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= DP(S)/ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35111028
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-02-13 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-13 | 21:14:19 | 00:00:00 | 21:14:19 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35040348
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-12-19 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 34609151
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-11-20 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:23 | 00:00:00 | 21:50:23 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 34420784
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-11-18 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 34372366
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-09-19 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 33948930
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-08-30 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 33834469
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-03-01 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 9-DGA=9-T.ACE/9-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CU B/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 31925533
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-11-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:42:58 | 00:00:00 | 11:42:58 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 41046858
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-06-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-04 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 39358563
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-04-19 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:44 | 00:00:00 | 21:45:44 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 38831353
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-03-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-29 | 21:26:53 | 00:00:00 | 21:26:53 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 38619104
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-03-14 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-14 | 21:05:21 | 00:00:00 | 21:05:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 38370655
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2021-02-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-11 | 21:03:48 | 00:00:00 | 21:03:48 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37995634
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:12:28 | 00:00:00 | 03:12:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37663707
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-01 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-01 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37573306
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-11-16 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-16 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37438552
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:12:24 | 00:00:00 | 01:12:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE/ | DDIC | 1656441 | 37061114
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-12 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:12:43 | 00:00:00 | 21:12:43 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1656441 | 37034136
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:11 | 00:00:00 | 21:20:11 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 36475455
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-17 | 21:05:25 | 00:00:00 | 21:05:25 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 36285298
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-04 | 21:05:48 | 00:00:00 | 21:05:48 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 36023105
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:06:38 | 00:00:00 | 09:06:38 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35907933
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-05-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:24 | 00:00:00 | 21:27:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35812071
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-05-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 21:19:12 | 00:00:00 | 21:19:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35668812
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-04-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-06 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35451504
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-03-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-06 | 21:05:05 | 00:00:00 | 21:05:05 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35171886
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:40:16 | 00:00:00 | 03:40:16 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35110760
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-05 | 21:10:57 | 00:00:00 | 21:10:57 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34994780
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-10 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:51 | 00:00:00 | 21:20:51 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34723121
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-03 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34552189
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-07 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34300265
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-10-08 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-08 | 21:03:20 | 00:00:00 | 21:03:20 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34098709
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 33865166
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-30 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:29 | 00:00:00 | 22:12:29 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 33564852
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-05 | 21:04:44 | 00:00:00 | 21:04:44 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 32862690
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-09 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-09 | 21:04:57 | 00:00:00 | 21:04:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 32468300
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-02 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:26 | 00:00:00 | 21:26:26 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 32098867
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-08 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:12 | 00:00:00 | 21:24:12 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31947542
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31770591
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31693261
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-28 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:28 | 00:00:00 | 22:17:28 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31677742
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-28 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-28 | 21:10:07 | 00:00:00 | 21:10:07 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31376942
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-27 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:56 | 00:00:00 | 21:42:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31349618
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-26 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31327336
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-14 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-14 | 21:11:58 | 00:00:00 | 21:11:58 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31250204
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-01 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-01 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 31183075
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-06 | 21:05:14 | 00:00:00 | 21:05:14 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30900917
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-05 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30900463
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-07 | 21:10:14 | 00:00:00 | 21:10:14 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30666982
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-06 | 21:12:02 | 00:00:00 | 21:12:02 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30660524
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-08-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:47 | 00:00:00 | 21:18:47 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30411719
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-11 | 21:09:57 | 00:00:00 | 21:09:57 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30183257
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-05-31 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:16 | 00:00:00 | 21:30:16 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAGHéctor Fabio Mejía Restrepo Dirección Mantenimiento | DDIC | 1656441 | 29959556
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-05-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-03 | 21:15:37 | 00:00:00 | 21:15:37 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 29792444
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29701551
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-12 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-12 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /1-HUM=DIAG//1-HUM_PAP=DIAG/WHRT//3-OIL. | /1-HUM=DIAG//1-HUM_PAP=DIAG/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29688293
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29681083
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:32 | 00:00:00 | 04:20:32 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 41021356
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:22 | 00:00:00 | 23:14:22 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 39268828
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 18:35:38 | 00:00:00 | 18:35:38 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 1133232 | 39222997
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-02 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-02 | 21:05:45 | 00:00:00 | 21:05:45 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 38282375
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-27 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 37544889
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 37060889
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-07 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:20:05 | 00:00:00 | 21:20:05 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 36815662
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-10 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 36162991
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 35907545
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-24 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-24 | 21:01:40 | 00:00:00 | 21:01:40 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 35082247
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-15 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 34344936
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-04-26 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-26 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 32290736
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-12-08 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-08 | 21:01:52 | 00:00:00 | 21:01:52 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 31226704
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-12-04 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-04 | 21:12:10 | 00:00:00 | 21:12:10 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 31205707
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-05-11 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:09:15 | 00:00:00 | 21:09:15 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 29837229
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:17 | 00:00:00 | 23:59:17 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 29637116
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:38 | 00:00:00 | 22:31:38 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 29597124
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-26 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:04:54 | 00:00:00 | 21:04:54 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 28148236
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:48 | 00:00:00 | 01:30:48 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 27987445
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-08-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-31 | 21:23:35 | 00:00:00 | 21:23:35 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 27793931
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-07-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-31 | 21:15:19 | 00:00:00 | 21:15:19 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 27519623
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-07-28 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-28 | 21:20:01 | 00:00:00 | 21:20:01 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 27501316
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-27 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-27 | 21:15:38 | 00:00:00 | 21:15:38 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 27150031
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-31 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 26898639
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-07 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 26453273
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-31 | 21:16:16 | 00:00:00 | 21:16:16 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 26403681
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-02-28 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-28 | 21:14:24 | 00:00:00 | 21:14:24 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 26161049
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 21:17:04 | 00:00:00 | 21:17:04 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 25959669
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-29 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-29 | 21:30:19 | 00:00:00 | 21:30:19 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 25701724
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-03 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-03 | 21:12:36 | 00:00:00 | 21:12:36 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 25515529
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-31 | 21:25:06 | 00:00:00 | 21:25:06 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 25282337
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-27 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-27 | 21:19:33 | 00:00:00 | 21:19:33 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 24836137
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-23 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-23 | 21:22:24 | 00:00:00 | 21:22:24 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 24809605
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-31 | 21:18:13 | 00:00:00 | 21:18:13 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 24620974
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-29 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:59 | 00:00:00 | 22:17:59 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 24282078
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-29 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:52 | 00:00:00 | 22:40:52 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 24067463
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-31 | 21:38:41 | 00:00:00 | 21:38:41 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 23757483
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-29 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-29 | 21:13:08 | 00:00:00 | 21:13:08 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 23345505
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-08 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-08 | 21:21:43 | 00:00:00 | 21:21:43 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 23186927
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-31 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-31 | 21:56:01 | 00:00:00 | 21:56:01 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 23131910
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-15 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-15 | 21:11:31 | 00:00:00 | 21:11:31 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 22986787
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-02-24 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-24 | 21:44:07 | 00:00:00 | 21:44:07 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 22810723
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-02-16 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-16 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 22730349
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-01-30 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 21:50:45 | 00:00:00 | 21:50:45 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 22603070
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-12-30 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 21:10:27 | 00:00:00 | 21:10:27 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 22315721
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-30 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-30 | 21:14:53 | 00:00:00 | 21:14:53 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 21956206
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-22 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 21869255
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-19 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:09:25 | 00:00:00 | 21:09:25 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 21840673
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-10-29 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-29 | 21:21:51 | 00:00:00 | 21:21:51 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 21577705
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-09-28 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:02 | 00:00:00 | 22:17:02 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 21237032
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-11-11 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:47 | 00:00:00 | 11:49:47 |  |  | DDIC | 1083730 | 41047208
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-09-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:45:32 | 00:00:00 | 21:45:32 |  |  | DDIC | 1083730 | 40479132
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-08-31 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-31 | 00:06:04 | 00:00:00 | 00:06:04 |  |  | DDIC | 1083730 | 40209457
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-08-01 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:35 | 00:00:00 | 21:56:35 |  |  | DDIC | 1083730 | 39894326
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-07-23 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:29:16 | 00:00:00 | 21:29:16 |  |  | DDIC | 1083730 | 39818559
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-06-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-30 | 21:28:20 | 00:00:00 | 21:28:20 |  |  | DDIC | 1083730 | 39627228
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-06-11 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-11 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 |  |  | DDIC | 1083730 | 39426877
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-05-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-30 | 21:29:19 | 00:00:00 | 21:29:19 |  |  | DDIC | 1083730 | 39296055
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-05-14 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-14 | 21:11:39 | 00:00:00 | 21:11:39 |  |  | DDIC | 1083730 | 39119677
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-04-28 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:52 | 00:00:00 | 21:46:52 |  |  | DDIC | 1083730 | 38935174
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-03-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-29 | 21:26:54 | 00:00:00 | 21:26:54 |  |  | DDIC | 1083730 | 38619116
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-03-04 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-04 | 21:20:16 | 00:00:00 | 21:20:16 |  |  | DDIC | 1083730 | 38306201
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2021-02-09 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:05 | 00:00:00 | 01:16:05 |  |  | DDIC | 1083730 | 37978314
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-12-20 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:36 | 00:00:00 | 03:16:36 |  |  | DDIC | 1083730 | 37664241
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-11-28 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-28 | 21:10:35 | 00:00:00 | 21:10:35 |  |  | DDIC | 1083730 | 37546630
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-11-27 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 |  |  | DDIC | 1083730 | 37544840
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-10-20 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:28 | 00:00:00 | 01:15:28 |  |  | DDIC | 1083730 | 37061308
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-09-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-29 | 21:18:03 | 00:00:00 | 21:18:03 |  |  | DDIC | 1083730 | 36971367
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-08-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-29 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 |  |  | DDIC | 1083730 | 36733110
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-07-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-30 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 |  |  | DDIC | 1083730 | 36443062
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-06-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 |  |  | DDIC | 1083730 | 35974643
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-06-13 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 21:11:51 | 00:00:00 | 21:11:51 |  |  | DDIC | 1083730 | 35910272
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-06-13 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 |  |  | DDIC | 1083730 | 35908212
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-04-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-29 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 |  |  | DDIC | 1083730 | 35631056
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-03-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-30 | 21:11:46 | 00:00:00 | 21:11:46 |  |  | DDIC | 1083730 | 35378950
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-02-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:34 | 00:00:00 | 21:15:34 |  |  | DDIC | 1083730 | 35120117
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-02-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 |  |  | DDIC | 1083730 | 35110948
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-01-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 |  |  | DDIC | 1083730 | 34892377
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-12-28 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-28 | 21:12:05 | 00:00:00 | 21:12:05 |  |  | DDIC | 1083730 | 34649893
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-11-16 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 |  |  | DDIC | 1083730 | 34348413
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-10-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 |  |  | DDIC | 1083730 | 34253568
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-09-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 |  |  | DDIC | 1083730 | 34057596
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-09-19 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 |  |  | DDIC | 1083730 | 33948892
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-09-16 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-16 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33938469
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-08-31 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33840365
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33564864
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-26 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33549124
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-24 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33522256
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-16 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-16 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 |  |  | DDIC | 1083730 | 33469789
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-06-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-29 | 21:10:13 | 00:00:00 | 21:10:13 |  |  | DDIC | 1083730 | 33261714
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-05-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 |  |  | DDIC | 1083730 | 32724516
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-05-13 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 |  |  | DDIC | 1083730 | 32491974
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-04-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 |  |  | DDIC | 1083730 | 32322611
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-04-01 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-01 | 21:13:43 | 00:00:00 | 21:13:43 |  |  | DDIC | 1083730 | 32084797
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-03-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 |  |  | DDIC | 1083730 | 32071793
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-03-05 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 |  |  | DDIC | 1083730 | 31935289
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-01-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 |  |  | DDIC | 1083730 | 31693285
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-01-28 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 |  |  | DDIC | 1083730 | 31677800
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2018-12-29 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-29 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 |  |  | DDIC | 1083730 | 31379150
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2018-12-07 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-07 | 21:05:43 | 00:00:00 | 21:05:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 1083730 | 31226359
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:37 | 00:00:00 | 04:20:37 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 41021438
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-11 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-11 | 21:15:19 | 00:00:00 | 21:15:19 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 40019117
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-27 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:23 | 00:00:00 | 23:14:23 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 39268894
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 18:35:37 | 00:00:00 | 18:35:37 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 1132585 | 39222978
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-15 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1132585 | 38387885
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1132585 | 37060965
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-09-07 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:20:05 | 00:00:00 | 21:20:05 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1132585 | 36815672
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1132585 | 35907623
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 35257703
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-15 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 34344945
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-07-18 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-18 | 21:01:26 | 00:00:00 | 21:01:26 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 33484463
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-04-05 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:17:00 | 00:00:00 | 21:17:00 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 32113980
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-22 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:10:00 | 00:00:00 | 21:10:00 | /6-HUM /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BU | /6-HUM /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1132585 | 32019378
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-02-18 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:23:18 | 00:00:00 | 21:23:18 | /6-HUM /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 31837677
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-28 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /6-HUM /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 31677641
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-12-07 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-07 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | /6-HUM /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 31226364
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-12-04 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-04 | 21:12:10 | 00:00:00 | 21:12:10 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 31205712
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-11-26 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:04:01 | 00:00:00 | 21:04:01 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 31154599
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-22 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 21:02:34 | 00:00:00 | 21:02:34 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 30953341
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-19 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-19 | 21:10:43 | 00:00:00 | 21:10:43 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 30949148
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-09-23 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-23 | 21:15:00 | 00:00:00 | 21:15:00 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 30787971
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-08-29 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:21:59 | 00:00:00 | 21:21:59 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 30598520
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-05-31 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 29959164
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-05-10 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD | 5257139 |  | 2018-05-10 | 15:48:27 | 00:00:00 | 15:45:44 |  |  | ITCO3046 | 1132585 | 29816222
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-05-03 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-03 | 21:13:13 | 00:00:00 | 21:13:13 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 29792338
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-27 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:23:57 | 00:00:00 | 21:23:57 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 29760844
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:17 | 00:00:00 | 23:59:17 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 29637103
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-25 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-25 | 21:19:54 | 00:00:00 | 21:19:54 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 29602565
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-06 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD | 5257139 |  | 2018-03-02 | 10:27:33 | 00:00:00 | 15:21:23 | 5257139. Flotador bloqueado. |  | SUB_PRIMAVER | 1132585 | 29533152
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-01-30 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:10:26 | 00:00:00 | 21:10:26 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 29255993
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-11-20 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-20 | 21:14:23 | 00:00:00 | 21:14:23 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 28631964
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:48 | 00:00:00 | 01:30:48 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 27987432
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-07-19 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-19 | 21:18:17 | 00:00:00 | 21:18:17 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 27416692
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-20 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 21:14:04 | 00:00:00 | 21:14:04 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 26773082
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-26 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-26 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 26342312
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-02-17 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:20:49 | 00:00:00 | 21:20:49 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 26043370
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-30 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-30 | 21:18:13 | 00:00:00 | 21:18:13 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 25946535
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-14 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-14 | 21:24:43 | 00:00:00 | 21:24:43 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 25564597
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-19 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-19 | 21:22:30 | 00:00:00 | 21:22:30 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 25392279
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-24 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 25216322
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-14 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:38 | 00:00:00 | 22:54:38 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 25140881
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-13 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-13 | 21:28:59 | 00:00:00 | 21:28:59 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 25122825
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-30 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 21:19:02 | 00:00:00 | 21:19:02 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 24926177
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-30 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-30 | 21:27:27 | 00:00:00 | 21:27:27 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 24607890
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-10 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-10 | 21:14:10 | 00:00:00 | 21:14:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 24421140
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-01 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:58:00 | 00:00:00 | 22:58:00 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 24303518
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-21 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:23 | 00:00:00 | 21:32:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 23977656
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-01 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:12 | 00:00:00 | 22:21:12 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 23776763
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-28 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:11 | 00:00:00 | 22:20:11 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 23330842
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-15 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-15 | 21:25:45 | 00:00:00 | 21:25:45 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 23220634
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2021-03-26 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:38 | 00:00:00 | 21:56:38 | /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 38573679
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2020-12-20 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 04:00:38 | 00:00:00 | 04:00:38 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 37663988
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2020-12-17 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:33:46 | 00:00:00 | 21:33:46 | /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 37658219
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2020-06-13 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:37 | 00:00:00 | 03:37:37 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 35907881
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2020-04-01 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:54 | 00:00:00 | 22:25:54 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 35411754
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2019-10-10 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 34105167
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2019-04-13 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 32148656
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2019-03-08 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 31947495
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-12-27 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 31349416
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-10-26 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 30975703
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-08-17 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 30501947
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-07-07 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-07 | 04:01:21 | 00:00:00 | 04:01:21 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 30160896
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-06-01 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 04:01:10 | 00:00:00 | 04:01:10 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 29959809
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-05-23 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-23 | 04:01:00 | 00:00:00 | 04:01:00 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 29885081
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-04-30 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 04:00:42 | 00:00:00 | 04:00:42 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 29767480
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2018-03-28 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-28 | 04:01:34 | 00:00:00 | 04:01:34 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 29620463
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2017-07-01 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-01 | 04:01:01 | 00:00:00 | 04:01:01 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625811 | 27181796
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2016-12-25 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 04:02:29 | 00:00:00 | 04:02:29 |  |  | DDIC | 625811 | 25614402
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2016-07-19 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-19 | 04:01:39 | 00:00:00 | 04:01:39 |  |  | DDIC | 625811 | 24186458
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2016-02-29 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 04:05:42 | 00:00:00 | 04:05:42 |  |  | DDIC | 625811 | 22881450
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2016-01-31 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-31 | 04:03:22 | 00:00:00 | 04:03:22 |  |  | DDIC | 625811 | 22603939
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2016-01-01 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-01 | 04:02:00 | 00:00:00 | 04:02:00 |  |  | DDIC | 625811 | 22323326
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-11-28 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-28 | 04:01:21 | 00:00:00 | 04:01:21 |  |  | DDIC | 625811 | 21935371
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-11-05 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-05 | 04:01:07 | 00:00:00 | 04:01:07 |  |  | DDIC | 625811 | 21668931
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-09-27 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-27 | 04:05:08 | 00:00:00 | 04:05:08 |  |  | DDIC | 625811 | 21172252
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-08-27 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-27 | 04:01:11 | 00:00:00 | 04:01:11 |  |  | DDIC | 625811 | 20759225
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-08-01 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-01 | 04:01:05 | 00:00:00 | 04:01:05 |  |  | DDIC | 625811 | 20418054
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-07-28 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-28 | 04:05:00 | 00:00:00 | 04:05:00 |  |  | DDIC | 625811 | 20348092
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-06-24 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 04:04:41 | 00:00:00 | 04:04:41 |  |  | DDIC | 625811 | 19891789
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-06-03 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-03 | 04:01:26 | 00:00:00 | 04:01:26 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625811 | 19713898
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-05-14 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 16:54:19 | 00:00:00 | 16:54:19 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | ITCO4021 | 625811 | 19413200
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2015-04-30 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-30 | 04:14:49 | 00:00:00 | 04:14:49 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625811 | 19276179
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2011-10-11 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2011-10-11 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:25:03 | Valores Normales |  | ISA3121 | 625811 | 3066558
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2011-09-07 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2011-09-07 | 21:37:22 | 00:00:00 | 21:35:37 | Valores Normales |  | ISA3121 | 625811 | 2751328
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2011-03-22 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2010-11-26 | 13:58:56 | 00:00:00 | 13:58:56 | Valores normales | Valores normales | ISA3101 | 625811 | 2097798
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2010-11-26 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2010-11-26 | 10:19:05 | 00:00:00 | 10:16:29 | Valores normales |  | ISA3821 | 625811 | 1978991
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:29 | 00:00:00 | 04:20:29 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 41021320
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-10-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:47 | 00:00:00 | 23:05:47 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 40789832
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:19 | 00:00:00 | 21:29:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 39567642
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:21 | 00:00:00 | 23:14:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 39268804
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 18:35:37 | 00:00:00 | 18:35:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625809 | 39222976
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:36 | 00:00:00 | 21:56:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 38573599
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-15 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 38387763
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:50 | 00:00:00 | 21:43:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 37544803
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 37060859
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-02 | 21:01:21 | 00:00:00 | 21:01:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 36995595
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-10 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-10 | 21:01:58 | 00:00:00 | 21:01:58 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 36521302
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-26 | 21:05:40 | 00:00:00 | 21:05:40 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 36363091
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 35907513
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 35257629
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-16 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-16 | 21:01:41 | 00:00:00 | 21:01:41 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 35047194
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:03:05 | 00:00:00 | 21:03:05 | /6-HUM /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 35006773
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-12 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 34321294
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-05-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 32491916
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-05 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:22 | 00:00:00 | 21:40:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 31935237
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-01-21 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 31548217
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-05-01 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-01 | 21:09:13 | 00:00:00 | 21:09:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 29780157
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:15 | 00:00:00 | 23:59:15 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 29637069
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-02-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 29501888
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-11-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 28694081
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-10-06 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:16:40 | 00:00:00 | 21:16:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 28216616
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 27987392
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 27163607
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 26765033
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-04 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 26210274
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-02-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:41 | 00:00:00 | 21:17:41 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 26116601
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:06 | 00:00:00 | 21:27:06 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 25388394
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-18 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 24777674
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-01 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 24303510
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 24003397
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 23629914
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 23330832
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 23072589
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-02-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:20 | 00:00:00 | 22:29:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 22879150
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-02-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-02 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 22628616
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-01-23 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:15 | 00:00:00 | 21:25:15 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 22489286
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-12-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 22233678
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:21 | 00:00:00 | 22:28:21 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 21921057
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-24 | 21:15:03 | 00:00:00 | 21:15:03 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 21889279
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-10-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 21599108
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-09-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 21255308
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-08-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:03 | 00:00:00 | 22:15:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 20798287
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-07-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 20397782
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-06-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:55 | 00:00:00 | 23:19:55 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 19923937
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-05-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-27 | 21:27:35 | 00:00:00 | 21:27:35 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 19623812
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-05-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:03 | 00:00:00 | 21:39:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 19580878
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:36 | 00:00:00 | 04:20:36 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 41021424
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-01 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-01 | 21:20:17 | 00:00:00 | 21:20:17 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 40489171
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-09-30 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:24:30 | 00:00:00 | 21:24:30 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 40478468
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-27 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 40188520
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-20 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-20 | 21:30:13 | 00:00:00 | 21:30:13 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 40128438
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-10 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-10 | 21:01:59 | 00:00:00 | 21:01:59 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 39972233
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-09 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-09 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 39972214
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-26 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:38 | 00:00:00 | 21:56:38 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 38573665
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-22 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-22 | 21:01:51 | 00:00:00 | 21:01:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 37072512
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 37061077
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 35907797
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 35257779
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-10-10 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 34105166
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-08-19 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:08:33 | 00:00:00 | 21:08:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 33727182
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-04-13 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 32148655
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-08 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 31947493
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-12-27 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 31349415
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-26 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 30975698
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-21 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 30950642
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-08-31 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 30618847
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-07-06 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:12:38 | 00:00:00 | 21:12:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 30160866
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-05-31 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 29959162
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-05-18 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-18 | 21:02:17 | 00:00:00 | 21:02:17 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 29872082
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-29 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:11:28 | 00:00:00 | 21:11:28 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 29767376
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 29637093
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-27 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 29620560
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:47 | 00:00:00 | 01:30:47 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 27987422
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-30 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 21:29:46 | 00:00:00 | 21:29:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 27181374
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-24 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-24 | 21:30:14 | 00:00:00 | 21:30:14 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 25627450
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-18 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:31 | 00:00:00 | 22:03:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 24186477
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-28 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:21 | 00:00:00 | 22:29:21 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 22879166
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-30 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 21:50:45 | 00:00:00 | 21:50:45 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 22603063
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-31 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-31 | 21:30:05 | 00:00:00 | 21:30:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 22322891
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-27 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 21934987
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-04 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-04 | 21:24:53 | 00:00:00 | 21:24:53 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 21669064
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-26 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-26 | 21:40:58 | 00:00:00 | 21:40:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 21172187
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-08-26 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-26 | 21:22:00 | 00:00:00 | 21:22:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 20757958
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-08-14 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-14 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 20588245
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-07-31 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-31 | 21:21:33 | 00:00:00 | 21:21:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 20417380
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-07-27 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 20347385
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-06-23 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-23 | 21:58:23 | 00:00:00 | 21:58:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 19891464
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-06-02 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-02 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 19713277
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-05 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-05 | 21:13:48 | 00:00:00 | 21:13:48 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 19351439
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-04-04 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-04 | 21:28:18 | 00:00:00 | 21:28:18 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 19031892
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-03-08 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-08 | 21:12:15 | 00:00:00 | 21:12:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 18658980
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-02-04 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-04 | 21:14:28 | 00:00:00 | 21:14:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 18352237
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2014-12-28 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-28 | 21:15:44 | 00:00:00 | 21:15:44 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 17762748
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2014-12-05 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-05 | 21:22:03 | 00:00:00 | 21:22:03 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 17542753
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2014-10-26 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-26 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 17093916
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2014-10-10 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-10 | 21:20:10 | 00:00:00 | 21:20:10 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 16938742
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:40 | 00:00:00 | 04:20:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 41021498
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-09-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-23 | 21:04:35 | 00:00:00 | 21:04:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 40395696
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 38573649
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-17 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:33:46 | 00:00:00 | 21:33:46 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 37658207
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 37061019
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 35907679
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-01 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 11:51:59 | 00:00:00 | 11:51:59 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10010 | 625799 | 35828943
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-10-10 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 34105163
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-04-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 32148652
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 31947490
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:56:39 | 00:00:00 | 09:56:39 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625799 | 31929860
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 31349412
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-11-18 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-18 | 21:03:46 | 00:00:00 | 21:03:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 31105823
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 30975699
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-21 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 30950648
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-07-06 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:12:38 | 00:00:00 | 21:12:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 30160864
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-06-05 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-05 | 21:05:06 | 00:00:00 | 21:05:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29984071
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-05-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29959160
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-05-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-23 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29893915
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-29 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:11:28 | 00:00:00 | 21:11:28 | /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29767374
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29637091
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29620558
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:47 | 00:00:00 | 01:30:47 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 27987420
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-30 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 21:29:46 | 00:00:00 | 21:29:46 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 27181372
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-23 | 21:01:35 | 00:00:00 | 21:01:35 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 26815235
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-24 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-24 | 21:30:13 | 00:00:00 | 21:30:13 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 25627448
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-07-18 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:31 | 00:00:00 | 22:03:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 24186475
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-28 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:21 | 00:00:00 | 22:29:21 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 22879164
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-30 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 21:50:45 | 00:00:00 | 21:50:45 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 22603061
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-31 | 21:30:05 | 00:00:00 | 21:30:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 22322889
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 21934985
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-04 | 21:24:53 | 00:00:00 | 21:24:53 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 21669062
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-26 | 21:40:58 | 00:00:00 | 21:40:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 21172185
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-26 | 21:22:00 | 00:00:00 | 21:22:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 20757956
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-14 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-14 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 20588243
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-31 | 21:21:33 | 00:00:00 | 21:21:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 20417378
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 20347383
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-23 | 21:58:23 | 00:00:00 | 21:58:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 19891462
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-02 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-02 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 19713275
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-05 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-05 | 21:13:48 | 00:00:00 | 21:13:48 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 19351437
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-04 | 21:28:18 | 00:00:00 | 21:28:18 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 19031890
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-03-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-08 | 21:12:15 | 00:00:00 | 21:12:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 18658978
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-02-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-04 | 21:14:28 | 00:00:00 | 21:14:28 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 18352235
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-12-28 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-28 | 21:15:44 | 00:00:00 | 21:15:44 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 17762746
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-12-05 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-05 | 21:22:03 | 00:00:00 | 21:22:03 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 17542751
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-11-18 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-11-18 | 21:05:50 | 00:00:00 | 21:05:50 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 17356084
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-10-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-26 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 17093914
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-10-24 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-24 | 21:04:52 | 00:00:00 | 21:04:52 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 17085378
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-10-10 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-10 | 21:20:10 | 00:00:00 | 21:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 16938740
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-08-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-08-31 | 21:05:28 | 00:00:00 | 21:05:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 16317742
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:34 | 00:00:00 | 04:20:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 41021396
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:49 | 00:00:00 | 23:05:49 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 40789852
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 39567660
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:23 | 00:00:00 | 23:14:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 39268862
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 18:35:35 | 00:00:00 | 18:35:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625791 | 39222973
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:36 | 00:00:00 | 21:56:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 38573619
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-15 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 38387875
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-02-10 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-10 | 21:12:13 | 00:00:00 | 21:12:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 37988195
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 37544893
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:18 | 00:00:00 | 00:29:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 37060929
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 35907585
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-22 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 35774877
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 35257677
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-12 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 34321300
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-05 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 31935244
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-04 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 31931605
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-21 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 31548223
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-05-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-01 | 21:09:13 | 00:00:00 | 21:09:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 29780156
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:15 | 00:00:00 | 23:59:15 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 29637066
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 29501887
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-11-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 28694080
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 27987389
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 26765032
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-04 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 26196253
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-02-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:41 | 00:00:00 | 21:17:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 26116600
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 24303508
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 24003396
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 23629913
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 23330830
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 23072588
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:20 | 00:00:00 | 22:29:20 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 22879149
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-23 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 22489285
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 22233677
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:21 | 00:00:00 | 22:28:21 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 21921055
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-30 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 21599107
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-28 | 21:03:47 | 00:00:00 | 21:03:47 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 21560626
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-17 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-17 | 21:03:25 | 00:00:00 | 21:03:25 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 21431774
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 21255307
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-01 | 21:03:46 | 00:00:00 | 21:03:46 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 20819045
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-08-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:03 | 00:00:00 | 22:15:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 20798286
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-07-30 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 20397781
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-06-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 19923934
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:50 | 00:00:00 | 21:25:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 19656228
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-27 | 21:27:35 | 00:00:00 | 21:27:35 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 19623811
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:03 | 00:00:00 | 21:39:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 19580876
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-04-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:11 | 00:00:00 | 22:06:11 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 19149315
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-03-16 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-16 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 18749586
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-02-17 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-17 | 21:22:07 | 00:00:00 | 21:22:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 18438802
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-01-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 18131929
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2014-12-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-18 | 21:29:59 | 00:00:00 | 21:29:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 17648928
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-11-11 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:47 | 00:00:00 | 11:49:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626051 | 41047222
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-03-26 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:13 | 00:00:00 | 22:33:13 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626051 | 38573914
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-02-24 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-24 | 21:30:32 | 00:00:00 | 21:30:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626051 | 38174595
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-02-09 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:05 | 00:00:00 | 01:16:05 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 37978322
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-12-20 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:36 | 00:00:00 | 03:16:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 37664255
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-10-20 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:29 | 00:00:00 | 01:15:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 37061322
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 35908226
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-02-29 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 35110960
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-02-14 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 35046564
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-23 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG / 3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 34628519
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-19 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 34609117
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-10-04 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 34088722
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-19 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 33948898
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-06 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:12:51 | 00:00:00 | 21:12:51 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 33887924
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-07-05 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:52 | 00:00:00 | 21:29:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 33394079
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-04-13 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 32148555
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-04-05 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 32114022
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-03-08 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 31947557
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-02-11 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 31787884
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-12-27 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 31349650
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-10-27 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-27 | 21:16:53 | 00:00:00 | 21:16:53 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 30976957
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-10-26 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:13 | 00:00:00 | 21:17:13 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 30975706
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-10-22 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:18 | 00:00:00 | 00:09:18 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 30950765
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-06 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 30160874
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-06-05 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-05 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29984077
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-05-31 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:16 | 00:00:00 | 21:30:16 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29959554
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-05-26 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-26 | 21:03:36 | 00:00:00 | 21:03:36 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29912513
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-05-25 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-25 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29911822
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-29 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | /3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29767400
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-03 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:27 | 00:00:00 | 02:47:27 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29637221
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-03-27 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:45:30 | 00:00:00 | 21:45:30 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 29620796
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-09-08 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 27987494
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-14 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:33 | 00:00:00 | 15:40:33 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 27349790
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-07 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-07 | 21:25:24 | 00:00:00 | 21:25:24 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 27261521
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-06-30 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:03 | 00:00:00 | 22:24:03 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 27181379
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-05-07 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-07 | 21:15:02 | 00:00:00 | 21:15:02 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626051 | 26632375
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-12-24 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-12-24 | 21:41:53 | 00:00:00 | 21:41:53 |  |  | DDIC | 626051 | 25627454
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-07-19 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-07-19 | 21:15:34 | 00:00:00 | 21:15:34 |  |  | DDIC | 626051 | 24193104
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-07-18 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 21:23:53 | 00:00:00 | 21:23:53 |  |  | DDIC | 626051 | 24186437
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-02-28 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 23:15:20 | 00:00:00 | 23:15:20 |  |  | DDIC | 626051 | 22879196
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-31 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-01-31 | 21:33:06 | 00:00:00 | 21:33:06 |  |  | DDIC | 626051 | 22607477
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-30 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 22:25:34 | 00:00:00 | 22:25:34 |  |  | DDIC | 626051 | 22603301
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-31 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-12-31 | 21:50:52 | 00:00:00 | 21:50:52 |  |  | DDIC | 626051 | 22322898
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-11-27 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:44 | 00:00:00 | 22:37:44 |  |  | DDIC | 626051 | 21935256
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-11-04 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-11-04 | 22:27:55 | 00:00:00 | 22:27:55 |  |  | DDIC | 626051 | 21669452
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-09-26 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-09-26 | 22:26:13 | 00:00:00 | 22:26:13 |  |  | DDIC | 626051 | 21172205
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-08-25 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 22:37:28 | 00:00:00 | 22:37:28 |  |  | DDIC | 626051 | 20745942
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-08-15 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-08-15 | 02:15:42 | 00:00:00 | 02:15:42 |  |  | DDIC | 626051 | 20588266
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-31 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-07-31 | 22:28:43 | 00:00:00 | 22:28:43 |  |  | DDIC | 626051 | 20417717
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-24 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-07-24 | 21:25:58 | 00:00:00 | 21:25:58 |  |  | DDIC | 626051 | 20317716
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2021-11-11 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:52 | 00:00:00 | 11:49:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626049 | 41047306
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2021-06-23 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-23 | 21:20:36 | 00:00:00 | 21:20:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626049 | 39556367
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2021-05-08 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-08 | 21:05:08 | 00:00:00 | 21:05:08 |  |  | DDIC | 626049 | 39054427
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2021-03-26 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:13 | 00:00:00 | 22:33:13 |  |  | DDIC | 626049 | 38573924
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2021-02-25 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-25 | 21:13:50 | 00:00:00 | 21:13:50 |  |  | DDIC | 626049 | 38205883
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-12-20 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 37664301
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-10-20 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:32 | 00:00:00 | 01:15:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 37061378
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-06-25 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35964313
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-06-13 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35908282
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-02-29 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:55 | 00:00:00 | 03:43:55 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35111010
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-02-14 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35046567
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-12-23 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 34628524
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-12-19 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 34609143
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-10-04 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 34088774
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-09-19 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 33948922
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-04-13 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 32148557
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-04-05 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 32114027
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-03-08 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 31947559
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-12-27 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 31349654
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-10-26 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30975709
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-10-22 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30950788
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-07-06 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30160872
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-06-07 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 21:02:12 | 00:00:00 | 21:02:12 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30000307
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-06-05 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-05 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 29984075
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-06-01 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 29965359
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-05-31 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:15 | 00:00:00 | 21:30:15 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 29959552
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-05-25 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-25 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 29911820
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-05-24 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-24 | 21:26:37 | 00:00:00 | 21:26:37 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 29902563
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-04-29 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 29767398
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-04-03 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:27 | 00:00:00 | 02:47:27 |  |  | DDIC | 626049 | 29637219
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-03-27 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:45:30 | 00:00:00 | 21:45:30 |  |  | DDIC | 626049 | 29620794
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2017-09-08 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 27987493
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2017-07-14 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:33 | 00:00:00 | 15:40:33 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 27349788
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2017-07-07 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-07 | 21:25:24 | 00:00:00 | 21:25:24 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 27261520
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2017-06-30 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:03 | 00:00:00 | 22:24:03 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 27181378
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2017-05-23 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-23 | 21:11:18 | 00:00:00 | 21:11:18 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CU | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 26815242
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2017-05-07 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-07 | 21:15:02 | 00:00:00 | 21:15:02 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 26632374
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2016-12-24 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-24 | 21:41:52 | 00:00:00 | 21:41:52 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626049 | 25627453
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2016-09-17 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:41 | 00:00:00 | 23:59:41 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626049 | 24772995
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2016-07-18 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 21:23:53 | 00:00:00 | 21:23:53 |  |  | DDIC | 626049 | 24186434
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2016-02-28 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 23:15:20 | 00:00:00 | 23:15:20 |  |  | DDIC | 626049 | 22879193
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2016-01-30 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 22:25:34 | 00:00:00 | 22:25:34 |  |  | DDIC | 626049 | 22603298
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-12-31 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-31 | 21:50:52 | 00:00:00 | 21:50:52 |  |  | DDIC | 626049 | 22322895
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-11-27 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:44 | 00:00:00 | 22:37:44 |  |  | DDIC | 626049 | 21935253
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-11-04 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-04 | 22:27:55 | 00:00:00 | 22:27:55 |  |  | DDIC | 626049 | 21669449
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-09-26 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-26 | 22:26:13 | 00:00:00 | 22:26:13 |  |  | DDIC | 626049 | 21159702
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-08-25 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 22:37:28 | 00:00:00 | 22:37:28 |  |  | DDIC | 626049 | 20745939
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-08-15 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-15 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 |  |  | DDIC | 626049 | 20591087
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-08-15 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-15 | 02:15:41 | 00:00:00 | 02:15:41 |  |  | DDIC | 626049 | 20588263
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2015-08-01 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-01 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 |  |  | DDIC | 626049 | 20421470
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-11-11 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:48 | 00:00:00 | 11:49:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 41047238
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-09-16 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-16 | 21:05:49 | 00:00:00 | 21:05:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 40355990
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-09-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-14 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 40338335
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-08-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-20 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 40128420
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-12-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:37 | 00:00:00 | 03:16:37 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 37664269
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-10-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:30 | 00:00:00 | 01:15:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 37061336
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 35964305
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 35935801
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 35908240
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626041 | 34613661
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626041 | 34609123
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626041 | 33948904
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-05-31 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626041 | 32815029
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-04-05 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ | DDIC | 626041 | 32114024
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:07 | 00:00:00 | 21:36:07 |  |  | DDIC | 626041 | 29760912
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:27 | 00:00:00 | 02:47:27 |  |  | DDIC | 626041 | 29637215
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-03-23 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:35 | 00:00:00 | 23:31:35 |  |  | DDIC | 626041 | 29597158
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-12-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-19 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 |  |  | DDIC | 626041 | 28928840
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-09-08 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 |  |  | DDIC | 626041 | 27987491
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:33 | 00:00:00 | 15:40:33 |  |  | DDIC | 626041 | 27349782
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-03-30 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 |  |  | DDIC | 626041 | 26384736
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-08 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:45:38 | 00:00:00 | 21:45:38 |  |  | DDIC | 626041 | 24402271
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-29 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:19 | 00:00:00 | 23:36:19 |  |  | DDIC | 626041 | 22594339
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-25 | 21:46:57 | 00:00:00 | 21:46:57 |  |  | DDIC | 626041 | 22509143
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-15 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-15 | 21:14:03 | 00:00:00 | 21:14:03 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22428471
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22414740
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-22 | 21:59:13 | 00:00:00 | 21:59:13 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22203743
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-17 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:59:48 | 00:00:00 | 21:59:48 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22163077
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:28:05 | 00:00:00 | 21:28:05 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22117166
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-04 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-04 | 22:56:15 | 00:00:00 | 22:56:15 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22081320
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-01 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:28 | 00:00:00 | 22:07:28 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21979743
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-10-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21527999
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-09-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-25 | 21:50:47 | 00:00:00 | 21:50:47 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21159881
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-09-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-24 | 21:40:00 | 00:00:00 | 21:40:00 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21114934
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-08-21 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-21 | 21:32:08 | 00:00:00 | 21:32:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 20677651
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-20 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 20240409
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:58:58 | 00:00:00 | 21:58:58 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 20174220
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-03 | 21:33:44 | 00:00:00 | 21:33:44 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 20047285
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-06-12 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 19799414
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-05-15 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-05-15 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 19424363
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-04-18 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 23:36:35 | 00:00:00 | 23:36:35 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 19149651
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-02-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-02-13 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 18404945
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-01-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-19 | 21:24:36 | 00:00:00 | 21:24:36 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 18091100
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 17574311
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-11-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-24 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 17407856
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-10-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-10-22 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 17070623
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-09-26 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-26 | 21:42:24 | 00:00:00 | 21:42:24 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 16683112
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-09-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-24 | 21:15:31 | 00:00:00 | 21:15:31 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 16622152
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-09-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-20 | 21:07:56 | 00:00:00 | 21:07:56 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 16580151
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-07-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-07-22 | 21:05:35 | 00:00:00 | 21:05:35 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 15799715
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-11-11 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:52 | 00:00:00 | 11:49:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 41047320
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2021-08-20 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-20 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 40128426
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-12-20 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 37664331
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-10-20 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:33 | 00:00:00 | 01:15:33 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 37061412
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-26 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:07 | 00:00:00 | 21:14:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 35967124
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-25 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 35964323
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 35935807
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-06-13 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626039 | 35908318
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-01-03 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:06:15 | 00:00:00 | 21:06:15 |  |  | DDIC | 626039 | 34687294
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-12-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 |  |  | DDIC | 626039 | 34609158
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-09-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 |  |  | DDIC | 626039 | 33948936
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-05-31 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 |  |  | DDIC | 626039 | 32815036
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-04-05 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 |  |  | DDIC | 626039 | 32114030
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-10-22 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 |  |  | DDIC | 626039 | 30950802
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-04-27 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:07 | 00:00:00 | 21:36:07 |  |  | DDIC | 626039 | 29760910
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2018-04-03 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:27 | 00:00:00 | 02:47:27 |  |  | DDIC | 626039 | 29637213
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-12-21 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-21 | 21:20:25 | 00:00:00 | 21:20:25 |  |  | DDIC | 626039 | 28940559
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-12-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-19 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 |  |  | DDIC | 626039 | 28928838
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-09-08 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 |  |  | DDIC | 626039 | 27987490
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-07-14 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:33 | 00:00:00 | 15:40:33 |  |  | DDIC | 626039 | 27349780
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-03-30 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 |  |  | DDIC | 626039 | 26384735
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-08-08 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:45:38 | 00:00:00 | 21:45:38 |  |  | DDIC | 626039 | 24402268
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-07-12 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-12 | 21:20:04 | 00:00:00 | 21:20:04 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626039 | 24152224
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-07-11 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-11 | 22:54:47 | 00:00:00 | 22:54:47 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626039 | 24146500
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-06-27 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626039 | 24027823
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-05-05 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-05 | 21:25:49 | 00:00:00 | 21:25:49 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ |  | DDIC | 626039 | 23437155
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-04-16 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-16 | 21:10:25 | 00:00:00 | 21:10:25 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 23221790
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-04-15 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-15 | 21:23:04 | 00:00:00 | 21:23:04 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 23220616
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-01-14 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 22414737
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-22 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-22 | 21:59:13 | 00:00:00 | 21:59:13 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22203740
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-17 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:59:48 | 00:00:00 | 21:59:48 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22163074
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-10 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:28:05 | 00:00:00 | 21:28:05 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22117163
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-04 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-04 | 22:56:15 | 00:00:00 | 22:56:15 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22081317
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-01 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:28 | 00:00:00 | 22:07:28 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 21979740
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-10-27 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 21527996
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-09-24 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-24 | 21:40:00 | 00:00:00 | 21:40:00 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 21114931
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-08-21 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-21 | 21:32:08 | 00:00:00 | 21:32:08 | /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20677648
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-07-27 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 23:16:17 | 00:00:00 | 23:16:17 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20347529
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-07-20 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-20 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20240406
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-07-03 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-03 | 21:33:44 | 00:00:00 | 21:33:44 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20047282
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-06-25 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:46:01 | 00:00:00 | 23:46:01 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 19923970
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-06-12 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19799411
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-05-15 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-15 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19424360
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-04-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-19 | 21:18:08 | 00:00:00 | 21:18:08 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19154480
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-04-18 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 23:36:34 | 00:00:00 | 23:36:34 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19149648
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-02-13 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-13 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 18404942
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-01-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-19 | 21:24:36 | 00:00:00 | 21:24:36 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 18091097
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-12-11 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-11 | 21:28:15 | 00:00:00 | 21:28:15 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17579471
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-12-10 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17574309
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-11-24 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-24 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17407854
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-11 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:51 | 00:00:00 | 11:49:51 |  |  | DDIC | 626037 | 41047298
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-09-16 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-16 | 21:05:49 | 00:00:00 | 21:05:49 |  |  | DDIC | 626037 | 40356004
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-09-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-14 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 |  |  | DDIC | 626037 | 40338339
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-20 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 |  |  | DDIC | 626037 | 40128424
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-12-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 |  |  | DDIC | 626037 | 37664315
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-10-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:33 | 00:00:00 | 01:15:33 |  |  | DDIC | 626037 | 37061392
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 |  |  | DDIC | 626037 | 35964317
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 |  |  | DDIC | 626037 | 35935805
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 |  |  | DDIC | 626037 | 35908296
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 |  |  | DDIC | 626037 | 34609149
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 |  |  | DDIC | 626037 | 33948928
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-05-31 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 |  |  | DDIC | 626037 | 32815035
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-04-05 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 |  |  | DDIC | 626037 | 32114029
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-10-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 |  |  | DDIC | 626037 | 30950794
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:07 | 00:00:00 | 21:36:07 |  |  | DDIC | 626037 | 29760908
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 |  |  | DDIC | 626037 | 29637211
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-12-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-19 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 |  |  | DDIC | 626037 | 28928836
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-09-08 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 |  |  | DDIC | 626037 | 27987489
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-07-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:33 | 00:00:00 | 15:40:33 |  |  | DDIC | 626037 | 27349778
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-03-30 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 |  |  | DDIC | 626037 | 26384734
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-09 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-09 | 21:39:11 | 00:00:00 | 21:39:11 |  |  | DDIC | 626037 | 24387789
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-08 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:45:37 | 00:00:00 | 21:45:37 |  |  | DDIC | 626037 | 24402265
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-07-18 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 21:23:53 | 00:00:00 | 21:23:53 |  |  | DDIC | 626037 | 24186428
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-06-28 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-28 | 22:09:57 | 00:00:00 | 22:09:57 |  |  | DDIC | 626037 | 24050551
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-05-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-25 | 21:57:34 | 00:00:00 | 21:57:34 |  |  | DDIC | 626037 | 23666490
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-03-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 22:02:05 | 00:00:00 | 22:02:05 |  |  | DDIC | 626037 | 22979466
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-01-29 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:19 | 00:00:00 | 23:36:19 |  |  | DDIC | 626037 | 22594336
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-01-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-25 | 21:46:57 | 00:00:00 | 21:46:57 |  |  | DDIC | 626037 | 22509140
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-01-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22414734
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-23 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-23 | 21:32:43 | 00:00:00 | 21:32:43 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22221851
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-22 | 21:59:12 | 00:00:00 | 21:59:12 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22203737
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-17 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:59:48 | 00:00:00 | 21:59:48 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22163071
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:28:05 | 00:00:00 | 21:28:05 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22117160
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-04 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-04 | 22:56:15 | 00:00:00 | 22:56:15 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22081314
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-01 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:28 | 00:00:00 | 22:07:28 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 21979737
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-10-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 21527993
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-09-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-24 | 21:40:00 | 00:00:00 | 21:40:00 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 21114928
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-08-21 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-21 | 21:32:08 | 00:00:00 | 21:32:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20677645
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-07-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-20 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20240363
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-07-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:58:58 | 00:00:00 | 21:58:58 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20174217
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-07-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-03 | 21:33:44 | 00:00:00 | 21:33:44 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20047279
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-06-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-13 | 21:12:00 | 00:00:00 | 21:12:00 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19806319
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-06-12 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 21:24:34 | 00:00:00 | 21:24:34 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19799408
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-05-15 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-15 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19424357
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-04-18 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 23:36:34 | 00:00:00 | 23:36:34 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19149645
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-02-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-14 | 21:05:12 | 00:00:00 | 21:05:12 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18409961
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-02-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-13 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18404939
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-01-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 22:10:37 | 00:00:00 | 22:10:37 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18132283
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-01-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-19 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18091094
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2014-12-11 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-11 | 21:28:15 | 00:00:00 | 21:28:15 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 17579469
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-11-18 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-18 | 21:02:54 | 00:00:00 | 21:02:54 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 41136681
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-11-11 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:40 | 00:00:00 | 11:49:40 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 41047080
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-10-06 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-06 | 21:07:05 | 00:00:00 | 21:07:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 40543539
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-04-08 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-08 | 21:22:04 | 00:00:00 | 21:22:04 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 38720013
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-02-12 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-12 | 21:07:32 | 00:00:00 | 21:07:32 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 38007709
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 37664027
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:21 | 00:00:00 | 01:15:21 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 37061154
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-06-13 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 35908004
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-02-29 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 35110794
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-12-19 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 34609037
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-09-19 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 33948817
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-04-12 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-12 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 32146228
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-04-05 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:11 | 00:00:00 | 21:28:11 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 32114016
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-08 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 31947546
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-01-30 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:24 | 00:00:00 | 23:26:24 | /2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 31702440
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-06-30 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-30 | 21:06:52 | 00:00:00 | 21:06:52 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 30119709
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-06-29 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-29 | 21:14:19 | 00:00:00 | 21:14:19 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 30114153
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-03 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 29637205
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-03-23 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:35 | 00:00:00 | 23:31:35 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 29597154
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-11-03 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:00 | 00:00:00 | 21:29:00 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 28509414
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-08 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 27987486
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-08-14 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-14 | 21:11:30 | 00:00:00 | 21:11:30 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 27606469
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-28 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-28 | 22:14:51 | 00:00:00 | 22:14:51 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 27483062
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-21 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-21 | 09:53:27 | 00:00:00 | 09:53:27 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626021 | 27419910
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-14 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 27349772
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-05 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:01 | 00:00:00 | 23:51:01 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 26627392
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-03-10 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 26255849
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-03-09 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-09 | 21:07:42 | 00:00:00 | 21:07:42 | /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 26245301
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-12-26 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:44 | 00:00:00 | 21:43:44 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 25641916
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-08-22 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 24518042
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-07-06 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-06 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 24117410
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-07-05 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-05 | 21:31:34 | 00:00:00 | 21:31:34 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 24113817
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-06-23 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-23 | 21:30:15 | 00:00:00 | 21:30:15 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 23989823
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-06-22 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 22:46:19 | 00:00:00 | 22:46:19 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 23984789
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-06-21 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:31:47 | 00:00:00 | 21:31:47 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 23977600
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-06-20 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:45 | 00:00:00 | 21:27:45 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 23968117
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-05-17 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 23529368
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-04-01 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-01 | 00:28:36 | 00:00:00 | 00:28:36 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 23131974
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-03-15 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-15 | 21:29:46 | 00:00:00 | 21:29:46 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22986849
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-02-22 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:55:45 | 00:00:00 | 21:55:45 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22792171
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-02-21 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-21 | 21:20:35 | 00:00:00 | 21:20:35 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22780334
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-02-20 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-20 | 21:27:27 | 00:00:00 | 21:27:27 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22773990
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-02-18 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:39 | 00:00:00 | 22:28:39 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22765407
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-12-30 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 00:30:45 | 00:00:00 | 00:30:45 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22274365
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-12-28 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:32 | 00:00:00 | 23:08:32 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 22250576
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-11-20 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:06 | 00:00:00 | 21:53:06 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 21852935
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-11-19 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:49 | 00:00:00 | 21:44:49 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 21841115
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-10-29 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-29 | 22:33:22 | 00:00:00 | 22:33:22 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 21577964
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-10-28 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-28 | 21:50:41 | 00:00:00 | 21:50:41 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 21560880
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-10-27 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:08 | 00:00:00 | 23:22:08 | /8-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626021 | 21527987
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-11-05 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:12 | 00:00:00 | 22:25:12 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 40922229
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-11-02 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:53 | 00:00:00 | 22:43:53 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 40853761
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-10-02 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 40493999
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-08-26 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 40176873
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-08-03 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:57 | 00:00:00 | 21:40:57 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 39913650
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-07-01 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 39641639
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-06-12 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 39430626
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-05-27 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:27 | 00:00:00 | 23:14:27 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 39269018
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-05-25 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625765 | 39222229
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-03-23 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 38537931
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-03-01 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:49 | 00:00:00 | 21:38:49 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 38268940
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-11-06 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 37192583
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-06-13 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:38 | 00:00:00 | 03:37:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 35907915
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-03-19 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:54 | 00:00:00 | 22:48:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 35257813
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2019-12-16 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 34596941
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2019-07-24 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 33521873
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2019-01-11 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 31462182
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-10-21 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:21 | 00:00:00 | 21:38:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 30950671
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-09-24 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-24 | 21:10:55 | 00:00:00 | 21:10:55 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 30810027
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-09-09 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 30669086
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-08-17 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 30501962
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-04-17 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:17:08 | 00:00:00 | 21:17:08 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 29701507
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-09-08 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 27987384
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-04-28 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 26571846
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-03-20 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 26295464
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-03-10 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:38 | 00:00:00 | 21:19:38 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 26255579
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-03-07 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:35 | 00:00:00 | 21:52:35 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 26233757
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-01-14 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:58 | 00:00:00 | 21:38:58 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 25785025
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-12-10 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 25541967
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-12-01 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 25502194
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-10-15 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:07 | 00:00:00 | 21:37:07 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 25149128
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-10-14 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:37 | 00:00:00 | 22:54:37 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 25140875
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-09-08 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:10 | 00:00:00 | 21:54:10 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 24713961
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-08-16 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:40 | 00:00:00 | 21:33:40 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 24485272
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-07-29 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 24282063
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-29 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:51 | 00:00:00 | 22:40:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 24067449
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-26 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 24016159
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-25 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-25 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 24008496
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-21 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:22 | 00:00:00 | 21:32:22 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 23977652
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-01 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:11 | 00:00:00 | 22:21:11 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 23776752
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-05-17 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:33:23 | 00:00:00 | 21:33:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 23529328
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-04-24 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-24 | 21:31:37 | 00:00:00 | 21:31:37 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 23279095
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-04-04 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-04 | 21:21:53 | 00:00:00 | 21:21:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 23162678
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-30 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 23100641
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-12 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-12 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 22972999
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-11 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-11 | 21:03:45 | 00:00:00 | 21:03:45 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 22972491
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-08 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-08 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 22931991
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-02-10 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-10 | 21:31:42 | 00:00:00 | 21:31:42 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 22689437
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-01-13 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-13 | 21:54:38 | 00:00:00 | 21:54:38 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 22407595
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2015-12-11 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-11 | 21:42:24 | 00:00:00 | 21:42:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625765 | 22120697
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-11-05 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:11 | 00:00:00 | 22:25:11 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB | 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 40922227
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-11-02 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:53 | 00:00:00 | 22:43:53 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 40853759
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-10-02 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 40493997
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-08-26 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 40176871
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-08-03 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:57 | 00:00:00 | 21:40:57 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 39913648
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-07-01 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 39641637
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-06-12 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 39430624
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-05-27 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:27 | 00:00:00 | 23:14:27 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 39269016
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-05-25 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625763 | 39222228
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-03-23 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 38537929
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2021-03-01 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:49 | 00:00:00 | 21:38:49 | T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 38268938
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-11-06 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 37192581
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-06-13 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:38 | 00:00:00 | 03:37:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 35907913
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-03-19 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:54 | 00:00:00 | 22:48:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 35257811
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-02-17 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:03:41 | 00:00:00 | 21:03:41 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 35051607
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2019-07-24 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 33521872
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2019-01-11 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 31462181
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-10-21 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:21 | 00:00:00 | 21:38:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 30950670
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-09-24 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-24 | 21:10:54 | 00:00:00 | 21:10:54 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 30810026
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-09-09 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 30669085
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-08-17 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 30501961
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2018-04-17 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:17:08 | 00:00:00 | 21:17:08 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 29701506
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-09-08 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 27987383
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-07-19 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-19 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 27416689
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-04-28 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 26571845
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-03-20 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 26295463
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-03-10 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:38 | 00:00:00 | 21:19:38 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 26255578
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-03-07 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 26233756
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2017-01-14 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:58 | 00:00:00 | 21:38:58 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 25785024
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-12-10 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 25541966
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-12-01 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 25502193
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-10-15 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:07 | 00:00:00 | 21:37:07 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 25149127
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-10-14 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:37 | 00:00:00 | 22:54:37 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 25140874
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-09-08 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:10 | 00:00:00 | 21:54:10 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 24713960
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-08-16 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:40 | 00:00:00 | 21:33:40 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 24485271
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-07-29 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 24282062
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-29 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:51 | 00:00:00 | 22:40:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 24067448
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-26 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 24016158
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-25 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-25 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 24008495
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-06-01 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:11 | 00:00:00 | 22:21:11 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 23776751
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-05-17 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:33:23 | 00:00:00 | 21:33:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 23529327
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-04-24 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-24 | 21:31:37 | 00:00:00 | 21:31:37 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 23279094
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-04-13 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-13 | 21:01:58 | 00:00:00 | 21:01:58 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 23208677
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-30 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 23100640
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-12 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-12 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=8-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 22972998
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-11 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-11 | 21:03:45 | 00:00:00 | 21:03:45 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=8-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 22972490
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-03-03 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-03 | 21:03:10 | 00:00:00 | 21:03:10 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=8-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 22921888
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-02-10 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-10 | 21:31:42 | 00:00:00 | 21:31:42 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=8-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 22689436
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2016-01-13 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-13 | 21:54:38 | 00:00:00 | 21:54:38 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=8-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 22407594
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2015-12-10 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:23:44 | 00:00:00 | 21:23:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=8-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 22117133
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-11-11 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:41 | 00:00:00 | 11:49:41 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626011 | 41047088
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-07-16 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-16 | 21:03:14 | 00:00:00 | 21:03:14 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626011 | 39773897
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-07-01 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:42 | 00:00:00 | 21:45:42 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626011 | 39642129
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2021-03-05 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: VERIFICADA CON WATER | 3-HUMEDAD EN PAPEL: VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ | DDIC | 626011 | 38313583
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:31 | 00:00:00 | 03:16:31 | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/WHRT / | DDIC | 626011 | 37664095
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/WHRT / | DDIC | 626011 | 37061222
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-06-13 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:40 | 00:00:00 | 09:15:40 | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/WHRT / | DDIC | 626011 | 35908074
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-05-15 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-15 | 21:27:36 | 00:00:00 | 21:27:36 | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/WHRT / | DDIC | 626011 | 35748101
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-04-28 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-28 | 21:07:38 | 00:00:00 | 21:07:38 |  |  | DDIC | 626011 | 35621684
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-04-27 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 |  |  | DDIC | 626011 | 35609398
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-04-03 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-04-03 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 |  |  | DDIC | 626011 | 35439721
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-02-29 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:52 | 00:00:00 | 03:43:52 |  |  | DDIC | 626011 | 35110850
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-12-26 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 |  |  | DDIC | 626011 | 34640219
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-12-19 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 |  |  | DDIC | 626011 | 34609070
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-11-27 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 |  |  | DDIC | 626011 | 34496674
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-11-01 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:04 | 00:00:00 | 21:16:04 |  |  | DDIC | 626011 | 34267975
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-09-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:27 | 00:00:00 | 22:06:27 |  |  | DDIC | 626011 | 34057590
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-09-19 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 |  |  | DDIC | 626011 | 33948849
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-08-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 |  |  | DDIC | 626011 | 33834448
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-07-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 |  |  | DDIC | 626011 | 33564858
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-07-26 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 |  |  | DDIC | 626011 | 33549123
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-07-12 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 33436767
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-07-03 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 33325369
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-06-21 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 33180817
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-05-13 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 32491902
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-04-25 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 |  |  | DDIC | 626011 | 32286398
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-28 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 |  |  | DDIC | 626011 | 32053549
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-12-26 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 |  |  | DDIC | 626011 | 31327344
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-11-27 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-27 | 21:21:16 | 00:00:00 | 21:21:16 |  |  | DDIC | 626011 | 31159925
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-10-22 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:09:16 |  |  | DDIC | 626011 | 30950736
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-10-02 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-02 | 21:07:17 | 00:00:00 | 21:07:17 |  |  | DDIC | 626011 | 30881300
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-08-28 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-28 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 |  |  | DDIC | 626011 | 30588914
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-07-27 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-27 | 21:17:30 | 00:00:00 | 21:17:30 |  |  | DDIC | 626011 | 30320996
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-07-07 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-07 | 21:04:04 | 00:00:00 | 21:04:04 |  |  | DDIC | 626011 | 30162449
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-07-06 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 |  |  | DDIC | 626011 | 30160868
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-06-01 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 |  |  | DDIC | 626011 | 29965355
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-05-31 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:12 | 00:00:00 | 21:30:12 |  |  | DDIC | 626011 | 29959548
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-03 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:08 | 00:00:00 | 21:37:08 |  |  | DDIC | 626011 | 29648026
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-03 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 |  |  | DDIC | 626011 | 29637199
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-10-27 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:49 | 00:00:00 | 21:32:49 |  |  | DDIC | 626011 | 28433892
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-10-09 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-09 | 21:13:36 | 00:00:00 | 21:13:36 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 28233562
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-08 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27987483
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-08-29 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-29 | 21:30:28 | 00:00:00 | 21:30:28 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27775645
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-29 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-29 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27504368
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-14 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27349766
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-06-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:23:49 | 00:00:00 | 22:23:49 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27181376
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:57 | 00:00:00 | 23:08:57 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626011 | 26883725
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-18 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-18 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626011 | 26758396
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-04-01 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-01 | 21:16:07 | 00:00:00 | 21:16:07 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /3-INSP= 3-CUB/ | /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626011 | 26404999
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-02-26 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-26 | 21:30:37 | 00:00:00 | 21:30:37 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /5-INSP= 8-CUB/8 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626011 | 26126399
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2021-11-11 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:55 | 00:00:00 | 11:49:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 41047376
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2021-08-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 40188478
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2021-04-28 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:53 | 00:00:00 | 21:46:53 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 38935194
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-12-20 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:40 | 00:00:00 | 03:16:40 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ |  | DDIC | 625999 | 37664385
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-12-17 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:18 | 00:00:00 | 21:46:18 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ |  | DDIC | 625999 | 37658268
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-11-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:19 | 00:00:00 | 21:37:19 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 37544868
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-11-02 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:09:05 | 00:00:00 | 21:09:05 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 37149485
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-10-20 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/3-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 37061460
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 35908456
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-04-24 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 35601103
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-04-15 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-15 | 21:08:14 | 00:00:00 | 21:08:14 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 35525969
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-02-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ |  | DDIC | 625999 | 35111172
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-02-14 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ |  | DDIC | 625999 | 35046574
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:48 | 00:00:00 | 21:16:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 34774529
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-11-19 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-19 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 34386778
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-10-06 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-10-06 | 21:01:58 | 00:00:00 | 21:01:58 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 34091442
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-09-11 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-11 | 21:01:28 | 00:00:00 | 21:01:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 33909347
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-09-08 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-08 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 33897884
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-09-07 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-07 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 33892069
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-05-04 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-04 | 12:12:56 | 00:00:00 | 12:12:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2 -ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | ITCO3943 | 625999 | 32388637
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-12-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:57 | 00:00:00 | 21:34:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 31327376
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-10-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-E | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 30975721
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-10-22 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:23 | 00:00:00 | 00:09:23 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 30950881
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-04-03 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 29637195
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-02-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:40:59 | 00:00:00 | 21:40:59 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 29492161
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2017-09-08 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 27987481
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2017-07-14 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 27349762
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2017-05-15 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:36:25 | 00:00:00 | 21:36:25 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(D)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 26718547
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2017-04-24 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:41:57 | 00:00:00 | 21:41:57 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 26533668
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2017-01-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 22:31:25 | 00:00:00 | 22:31:25 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ |  | DDIC | 625999 | 25904393
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-12-21 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-PRO-M/ |  | DDIC | 625999 | 25613859
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-11-25 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 25443974
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-10-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 25255731
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-09-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 23:50:28 | 00:00:00 | 23:50:28 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 24893885
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-08-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 00:59:03 | 00:00:00 | 00:59:03 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 24554341
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-08-02 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 22:04:55 | 00:00:00 | 22:04:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 24313605
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-06-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:16 | 00:00:00 | 00:47:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625999 | 24068131
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-06-01 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:55 | 00:00:00 | 23:30:55 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23776874
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-05-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 23:18:43 | 00:00:00 | 23:18:43 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23689145
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-04-23 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 22:12:53 | 00:00:00 | 22:12:53 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23271253
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-03-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:31 | 00:00:00 | 00:32:31 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23089843
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-02-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 22:35:36 | 00:00:00 | 22:35:36 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22893483
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-02-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:36:24 | 00:00:00 | 22:36:24 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22864576
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-02-05 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 13:52:51 | 00:00:00 | 13:52:51 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | ITCO4021 | 625999 | 22645340
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-12-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 00:30:44 | 00:00:00 | 00:30:44 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22274359
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-12-16 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22155074
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-11-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 23:08:15 | 00:00:00 | 23:08:15 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 21921109
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-10-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:08 | 00:00:00 | 23:22:08 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 21527981
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-09-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:51 | 00:00:00 | 23:28:51 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 21255480
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-08-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-26 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 20757963
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2021-11-11 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:55 | 00:00:00 | 11:49:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 41047372
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2021-08-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 40188474
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2021-04-28 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-28 | 21:46:53 | 00:00:00 | 21:46:53 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 38935190
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2021-04-24 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-24 | 21:02:17 | 00:00:00 | 21:02:17 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 38878275
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2021-04-12 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-12 | 21:01:26 | 00:00:00 | 21:01:26 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625997 | 38728772
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2020-12-20 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:40 | 00:00:00 | 03:16:40 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 37664381
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2020-11-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:19 | 00:00:00 | 21:37:19 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 37544864
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2020-10-20 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 37061456
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2020-06-13 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 35908452
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2020-02-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 35111168
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2020-01-17 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:48 | 00:00:00 | 21:16:48 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 34774527
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-12-09 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-09 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 34580673
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-11-19 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-19 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625997 | 34386776
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-11-05 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625997 | 34286587
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-09-19 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 33948954
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-09-07 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-07 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625997 | 33892067
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-01-28 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 31677826
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-12-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 31327372
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-10-22 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:23 | 00:00:00 | 00:09:23 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 30950877
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-10-02 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-02 | 21:07:17 | 00:00:00 | 21:07:17 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 30881302
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-09-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CU | /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625997 | 30846490
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-09-04 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-04 | 21:10:10 | 00:00:00 | 21:10:10 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 30645146
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-04-03 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 29637193
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2018-02-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:40:59 | 00:00:00 | 21:40:59 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 29492159
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2017-10-06 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:27:14 | 00:00:00 | 21:27:14 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 28216624
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2017-09-08 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 27987480
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2017-07-14 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 27349760
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2017-05-15 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:36:25 | 00:00:00 | 21:36:25 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 26718546
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2017-04-24 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:41:56 | 00:00:00 | 21:41:56 | /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625997 | 26533667
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2017-01-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 22:31:25 | 00:00:00 | 22:31:25 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 25904392
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-12-21 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 25613858
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-11-25 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 25443683
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-10-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 25255730
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-09-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 23:50:28 | 00:00:00 | 23:50:28 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 24893884
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-08-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 00:59:03 | 00:00:00 | 00:59:03 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 24554340
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-08-02 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 22:04:55 | 00:00:00 | 22:04:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 24313602
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-06-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:16 | 00:00:00 | 00:47:16 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 24068128
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-06-01 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:55 | 00:00:00 | 23:30:55 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 23776871
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-05-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 23:18:43 | 00:00:00 | 23:18:43 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 23689142
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-04-23 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 22:12:53 | 00:00:00 | 22:12:53 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 23271250
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-03-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:31 | 00:00:00 | 00:32:31 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 23089840
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-02-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 22:35:36 | 00:00:00 | 22:35:36 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 22893480
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-02-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:36:24 | 00:00:00 | 22:36:24 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 22864573
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-02-05 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 13:52:51 | 00:00:00 | 13:52:51 | /9-OIL.TAP/ |  | ITCO4021 | 625997 | 22645342
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-01-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:18 | 00:00:00 | 23:36:18 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 625997 | 22594324
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-12-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 00:30:44 | 00:00:00 | 00:30:44 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 625997 | 22274356
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-12-16 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 625997 | 22155071
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-11-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 23:08:15 | 00:00:00 | 23:08:15 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 21921106
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-10-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:08 | 00:00:00 | 23:22:08 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 21527978
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-09-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:51 | 00:00:00 | 23:28:51 | /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 625997 | 21255477
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-11-11 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:49 | 00:00:00 | 11:49:49 |  |  | DDIC | 625983 | 41047248
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-10-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:40:15 | 00:00:00 | 23:40:15 |  |  | DDIC | 625983 | 40790748
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-06-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 |  |  | DDIC | 625983 | 39567900
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-05-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-26 | 21:23:13 | 00:00:00 | 21:23:13 |  |  | DDIC | 625983 | 39251638
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-04-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-26 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 |  |  | DDIC | 625983 | 38905356
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-03-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-28 | 21:29:26 | 00:00:00 | 21:29:26 |  |  | DDIC | 625983 | 38592388
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-03-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:13 | 00:00:00 | 22:33:13 |  |  | DDIC | 625983 | 38573916
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-03-15 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 21:24:47 | 00:00:00 | 21:24:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 625983 | 38387750
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-12-20 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:37 | 00:00:00 | 03:16:37 |  |  | DDIC | 625983 | 37664275
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-11-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 37544846
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-10-20 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:31 | 00:00:00 | 01:15:31 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 37061346
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-09-22 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-22 | 21:16:37 | 00:00:00 | 21:16:37 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 36927681
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-06-13 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 35908250
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-05-22 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 625983 | 35774851
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-05-17 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-17 | 21:03:02 | 00:00:00 | 21:03:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 625983 | 35752945
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-30 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-30 | 21:11:46 | 00:00:00 | 21:11:46 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 35378954
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:19 | 00:00:00 | 21:24:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35347576
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:11:13 | 00:00:00 | 21:11:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35327728
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-18 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35234783
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-18 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 17:46:38 | 00:00:00 | 17:46:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | ITCO10010 | 625983 | 35233942
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-25 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-25 | 21:06:09 | 00:00:00 | 21:06:09 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35085261
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-01-16 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-16 | 21:03:16 | 00:00:00 | 21:03:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 625983 | 34766539
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-19 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 34609128
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-12 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 34321382
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-19 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 33948908
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-08-07 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-07 | 21:04:29 | 00:00:00 | 21:04:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 33634705
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-07-25 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 625983 | 33533066
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 625983 | 32027068
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-05 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 625983 | 31935292
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-02-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 625983 | 31883792
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 31653780
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-21 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 31548211
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-10-22 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:18 | 00:00:00 | 00:09:18 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 30950773
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-06-01 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 29965353
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-05-20 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:55 | 00:00:00 | 21:16:55 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 29876388
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-05-11 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:03 | 00:00:00 | 21:23:03 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 29837361
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-13 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-13 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625983 | 29690539
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-03 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 29637189
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-03-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:25 | 00:00:00 | 21:25:25 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 29611139
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-02-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 29502252
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-01-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 29225593
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-01-11 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:23 | 00:00:00 | 10:49:23 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | ITCO4021 | 625983 | 29016369
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-01-11 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:12 | 00:00:00 | 10:43:12 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | ITCO4021 | 625983 | 29016324
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-09-08 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 27987478
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-08-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 27759129
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-07-14 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 27349756
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-06-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 22:45:12 | 00:00:00 | 22:45:12 | 3-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 27163628
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-05-20 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625983 | 26773214
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-05-05 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:01 | 00:00:00 | 23:51:01 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625983 | 26627390
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-04-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625983 | 26583230
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-11-05 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:11 | 00:00:00 | 22:25:11 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 40922221
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-11-02 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:52 | 00:00:00 | 22:43:52 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 40853749
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-10-02 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 40493995
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-08-26 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 40176869
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-08-03 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:56 | 00:00:00 | 21:40:56 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 39913644
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-06-14 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:16:12 | 00:00:00 | 21:16:12 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 39440393
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-06-12 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:39 | 00:00:00 | 21:24:39 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 39430596
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-05-27 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:19 | 00:00:00 | 23:14:19 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 39268754
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-04-20 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-20 | 04:02:38 | 00:00:00 | 04:02:38 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625755 | 38831453
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-03-23 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 38537921
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-03-21 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-21 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 38479719
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2021-03-01 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:49 | 00:00:00 | 21:38:49 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 38268930
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2020-11-06 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 37192573
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2020-06-13 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 35907849
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2019-12-16 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 34596937
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2019-08-08 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-08 | 09:58:20 | 00:00:00 | 09:58:20 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | ITCO4099 | 625755 | 33635156
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2019-01-14 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-14 | 14:45:20 | 00:00:00 | 14:45:20 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | ITCO4021 | 625755 | 31467699
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2018-10-21 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 30950663
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2018-08-17 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 30501946
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2018-04-18 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-18 | 04:02:06 | 00:00:00 | 04:02:06 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625755 | 29701462
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2017-04-29 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 04:01:08 | 00:00:00 | 04:01:08 |  |  | DDIC | 625755 | 26572274
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2017-03-11 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-11 | 04:02:26 | 00:00:00 | 04:02:26 |  |  | DDIC | 625755 | 26255839
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2017-03-08 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-08 | 04:10:04 | 00:00:00 | 04:10:04 |  |  | DDIC | 625755 | 26234258
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2017-01-15 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-15 | 04:02:34 | 00:00:00 | 04:02:34 |  |  | DDIC | 625755 | 25785009
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-12-11 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-11 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 |  |  | DDIC | 625755 | 25541973
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-12-02 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-02 | 04:03:15 | 00:00:00 | 04:03:15 |  |  | DDIC | 625755 | 25502534
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-10-16 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-16 | 04:02:22 | 00:00:00 | 04:02:22 |  |  | DDIC | 625755 | 25149152
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-10-15 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 04:23:17 | 00:00:00 | 04:23:17 |  |  | DDIC | 625755 | 25140897
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-09-09 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-09 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 |  |  | DDIC | 625755 | 24714263
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-08-17 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 |  |  | DDIC | 625755 | 24485602
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-07-30 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 04:05:57 | 00:00:00 | 04:05:57 |  |  | DDIC | 625755 | 24283139
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-06-27 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 04:05:50 | 00:00:00 | 04:05:50 |  |  | DDIC | 625755 | 24016535
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-06-02 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-02 | 04:05:51 | 00:00:00 | 04:05:51 |  |  | DDIC | 625755 | 23777023
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-05-18 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-18 | 04:02:37 | 00:00:00 | 04:02:37 |  |  | DDIC | 625755 | 23530565
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-04-25 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-25 | 04:02:24 | 00:00:00 | 04:02:24 |  |  | DDIC | 625755 | 23279687
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-04-01 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-01 | 04:03:46 | 00:00:00 | 04:03:46 |  |  | DDIC | 625755 | 23133005
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-02-28 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 04:04:16 | 00:00:00 | 04:04:16 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 22865371
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2016-01-14 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 04:02:25 | 00:00:00 | 04:02:25 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 22408346
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-12-11 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-11 | 04:01:40 | 00:00:00 | 04:01:40 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 22117718
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-11-09 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-09 | 04:02:19 | 00:00:00 | 04:02:19 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 21701217
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-10-13 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-13 | 04:02:11 | 00:00:00 | 04:02:11 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 21389902
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-09-23 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-23 | 04:02:18 | 00:00:00 | 04:02:18 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 21066521
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-08-24 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-24 | 04:01:56 | 00:00:00 | 04:01:56 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 20686681
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-08-23 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-23 | 04:03:13 | 00:00:00 | 04:03:13 |  |  | DDIC | 625755 | 20684603
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-07-23 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-23 | 04:02:14 | 00:00:00 | 04:02:14 |  |  | DDIC | 625755 | 20275393
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-06-22 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-06-22 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 | /3-INSP= 3-ING.ANIM/ |  | DDIC | 625755 | 19869987
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-05-30 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-30 | 04:07:10 | 00:00:00 | 04:07:10 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625755 | 19677408
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-05-28 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 04:03:40 | 00:00:00 | 04:03:40 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625755 | 19623977
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-05-14 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 16:08:35 | 00:00:00 | 16:08:35 | /3-INSP=3-COMP.ELEC/ 9-SILI.GEL/9-FUG.AC | /3-INSP=3-COMP.ELEC/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/3-ING.ANIM/9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | ITCO4021 | 625755 | 19412953
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2015-04-30 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-04-30 | 04:14:49 | 00:00:00 | 04:14:49 | /3-INSP= 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TER | /3-INSP= 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/3-ING.ANIM/9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625755 | 19276176
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:44 | 00:00:00 | 04:20:44 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 41021558
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 38573663
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-12-16 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-16 | 21:01:51 | 00:00:00 | 21:01:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 37648195
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-09 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:05:10 | 00:00:00 | 21:05:10 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 37224373
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-22 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-22 | 21:01:51 | 00:00:00 | 21:01:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 37072510
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 37061075
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 35907795
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-01 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 11:58:23 | 00:00:00 | 11:58:23 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10010 | 625753 | 35828965
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-10-10 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 34105165
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-04-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 32148654
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 31947492
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:56:39 | 00:00:00 | 09:56:39 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625753 | 31929861
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-12-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 31349414
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-10-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 30975701
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-10-21 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 30950652
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-07-06 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:12:38 | 00:00:00 | 21:12:38 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 30160858
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-06-05 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-05 | 21:05:06 | 00:00:00 | 21:05:06 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 29984068
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-05-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:10:50 | 00:00:00 | 21:10:50 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 29959154
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-05-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-23 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 29893912
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-29 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:11:27 | 00:00:00 | 21:11:27 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 29767368
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 29637088
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:23:22 | 00:00:00 | 21:23:22 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 29620552
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:47 | 00:00:00 | 01:30:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 27987411
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-30 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 21:29:45 | 00:00:00 | 21:29:45 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 27181366
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-24 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-24 | 21:30:10 | 00:00:00 | 21:30:10 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 25627442
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-18 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:31 | 00:00:00 | 22:03:31 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 24186469
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-30 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 21:50:44 | 00:00:00 | 21:50:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 22603055
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-31 | 21:30:05 | 00:00:00 | 21:30:05 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 22322883
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 21:25:01 | 00:00:00 | 21:25:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 21934979
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-04 | 21:24:50 | 00:00:00 | 21:24:50 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 21669056
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-09-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-26 | 21:40:54 | 00:00:00 | 21:40:54 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 21172179
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-26 | 21:21:58 | 00:00:00 | 21:21:58 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 20757950
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-14 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-14 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 20588237
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-07-31 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-31 | 21:21:32 | 00:00:00 | 21:21:32 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 20417372
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-07-27 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 20347380
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-06-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-23 | 21:58:23 | 00:00:00 | 21:58:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 19891456
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-06-02 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-02 | 21:12:59 | 00:00:00 | 21:12:59 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 9-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 19713229
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-05 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-05 | 21:13:47 | 00:00:00 | 21:13:47 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 19351361
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-04-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-04 | 21:28:17 | 00:00:00 | 21:28:17 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 19031884
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-03-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-08 | 21:12:14 | 00:00:00 | 21:12:14 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 18658972
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-02-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-04 | 21:14:27 | 00:00:00 | 21:14:27 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 18352229
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-12-28 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-28 | 21:15:43 | 00:00:00 | 21:15:43 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 17762741
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-12-05 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-05 | 21:22:03 | 00:00:00 | 21:22:03 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 17542745
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-11-18 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-11-18 | 21:05:49 | 00:00:00 | 21:05:49 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 17356081
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-10-26 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-26 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 17093911
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-10-10 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-10 | 21:20:09 | 00:00:00 | 21:20:09 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 16938734
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-08-06 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-08-06 | 00:05:31 | 00:00:00 | 00:05:31 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 15989847
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-02-28 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-02-28 | 02:22:51 | 00:00:00 | 02:22:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625753 | 14236827
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2013-11-01 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-11-01 | 02:06:44 | 00:00:00 | 02:06:44 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625753 | 12481946
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2013-10-01 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2013-10-01 | 03:18:40 | 00:00:00 | 03:18:40 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /5-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625753 | 12134896
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:33 | 00:00:00 | 04:20:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 41021370
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:49 | 00:00:00 | 22:43:49 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 40853711
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-09-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 40444307
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:23 | 00:00:00 | 21:56:23 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 40188506
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-17 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-17 | 21:08:34 | 00:00:00 | 21:08:34 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 40058434
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-09 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-09 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 39958442
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:28 | 00:00:00 | 21:31:28 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 39894254
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-07-23 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 39818489
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:22 | 00:00:00 | 23:14:22 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 39268840
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-18 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-18 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 38087599
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-12-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 21:05:07 | 00:00:00 | 21:05:07 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 37665243
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-30 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 37124905
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-25 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:03:42 | 00:00:00 | 21:03:42 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 37080437
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 37060903
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:06:54 | 00:00:00 | 21:06:54 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 36673771
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 36360464
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 35907559
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 35004085
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-15 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 34344940
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-06-14 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 33022193
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-05-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 29785545
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 29637060
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 29567932
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 27987378
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-07-10 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:54 | 00:00:00 | 21:09:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 27289483
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 27083050
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-09 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:01:23 | 00:00:00 | 21:01:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 27017521
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26922367
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26850006
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26702563
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-05 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26627235
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-04 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-04 | 21:09:34 | 00:00:00 | 21:09:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26611952
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26453265
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26233752
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25815619
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-03 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:37 | 00:00:00 | 21:23:37 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25734766
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25664470
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25412719
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25216319
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24790953
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-09 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-09 | 21:10:20 | 00:00:00 | 21:10:20 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24718881
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24569263
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24303506
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-29 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24282058
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24003394
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 23984674
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 23629911
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-06 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 23452891
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 23381071
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 23072586
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:37 | 00:00:00 | 04:20:37 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 41021446
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:50 | 00:00:00 | 22:43:50 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 40853723
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-09-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 40444311
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 40188524
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-17 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-17 | 21:08:34 | 00:00:00 | 21:08:34 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 40058438
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:29 | 00:00:00 | 21:31:29 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 39894262
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-07-23 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 39818493
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-02-18 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-18 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 38087601
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 21:05:08 | 00:00:00 | 21:05:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 37665245
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-30 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 37124909
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 37060973
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:06:54 | 00:00:00 | 21:06:54 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 36673773
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 36360472
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 35907631
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 35004087
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-15 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 34344948
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-06-14 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 33022195
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 29637059
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 29567931
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 27987377
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-07-10 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:54 | 00:00:00 | 21:09:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 27289482
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 27083049
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26922366
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26850005
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26702562
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-05 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26627234
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-04 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-04 | 21:09:34 | 00:00:00 | 21:09:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26611951
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-04-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26453264
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 26233751
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 25815618
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-03 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:36 | 00:00:00 | 21:23:36 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 25734765
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 25664469
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 25412718
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 25216318
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24790952
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-10 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-10 | 21:01:48 | 00:00:00 | 21:01:48 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24725643
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-08 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:09 | 00:00:00 | 21:54:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24713956
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24569262
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24303505
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-29 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24282057
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 24003393
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23984673
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23629910
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-06 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23452890
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23381070
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23072585
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:16:34 | 00:00:00 | 21:16:34 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 22791937
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-20 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 22467226
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-17 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:27:01 | 00:00:00 | 21:27:01 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 22163027
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:30:22 | 00:00:00 | 21:30:22 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 21852466
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:42 | 00:00:00 | 04:20:42 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 41021522
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:51 | 00:00:00 | 22:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 40853735
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-09-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 40444315
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 40188542
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-17 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-17 | 21:08:34 | 00:00:00 | 21:08:34 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 40058440
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:29 | 00:00:00 | 21:31:29 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 39894270
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-18 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-18 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | /2-INSP= 2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 38087603
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 21:05:08 | 00:00:00 | 21:05:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 37665247
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-30 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 37124913
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 37061043
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-08-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:06:54 | 00:00:00 | 21:06:54 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 36673775
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 36360482
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:33 | 00:00:00 | 03:37:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 35907703
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-04 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 15:40:15 | 00:00:00 | 15:40:15 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625745 | 35660815
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-02-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 35004089
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-15 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 34344956
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-06-14 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 33022197
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-19 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-19 | 21:02:16 | 00:00:00 | 21:02:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 32005353
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-06-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625745 | 29996854
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625745 | 29567930
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 27987376
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-07-10 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:54 | 00:00:00 | 21:09:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 27289481
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 27083048
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26922365
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26850004
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26702561
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-05 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26604573
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-04 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-04 | 21:09:33 | 00:00:00 | 21:09:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26611950
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-19 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-19 | 21:01:39 | 00:00:00 | 21:01:39 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26490586
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26453263
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26233750
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 25815617
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-03 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:36 | 00:00:00 | 21:23:36 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 25734764
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 25664468
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 25412717
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 25216317
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-23 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-23 | 21:22:22 | 00:00:00 | 21:22:22 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24809599
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24790951
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-09 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-09 | 21:10:20 | 00:00:00 | 21:10:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24718880
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24569261
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24303504
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-07-29 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24282056
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 24003392
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 23984672
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 23629909
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-06 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 23452889
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 23381069
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 23072584
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:16:34 | 00:00:00 | 21:16:34 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 22791936
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-16 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 22730347
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-11-22 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:56:33 | 00:00:00 | 21:56:33 |  |  | DDIC | 625965 | 41175127
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-11-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:49 | 00:00:00 | 11:49:49 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 41047260
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-11-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:26 | 00:00:00 | 22:52:26 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 40853913
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-10-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:28:10 | 00:00:00 | 21:28:10 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 40493949
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-08-26 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 40176817
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-08-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:47:14 | 00:00:00 | 21:47:14 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 39913685
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-07-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:42 | 00:00:00 | 21:45:42 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 39642145
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-06-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:29:12 | 00:00:00 | 21:29:12 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 39440474
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-06-12 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:38:23 | 00:00:00 | 21:38:23 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 39430778
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-04-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 38831485
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-03-23 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 38537963
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2021-03-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:17:52 | 00:00:00 | 21:17:52 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625965 | 38268520
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-12-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:37 | 00:00:00 | 03:16:37 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 37664285
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-11-06 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 37192621
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-10-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:31 | 00:00:00 | 01:15:31 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 37061356
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-06-13 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 35908260
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 34609132
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:38 | 00:00:00 | 21:17:38 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 34596915
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 33948912
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-04 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 31931624
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-02-15 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-15 | 21:05:41 | 00:00:00 | 21:05:41 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 31822026
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-28 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 31677808
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 31462201
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-08-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:23:28 | 00:00:00 | 21:23:28 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 30501885
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-07-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-10 | 21:03:55 | 00:00:00 | 21:03:55 | /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CU | /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 30169944
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 29701537
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 29637181
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-03-23 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:34 | 00:00:00 | 23:31:34 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 29597144
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-02-27 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:51 | 00:00:00 | 22:09:51 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 29502246
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-09-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 27987474
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-07-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:31 | 00:00:00 | 15:40:31 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 27349748
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-06-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-10 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 27019058
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-06-07 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-07 | 21:10:03 | 00:00:00 | 21:10:03 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 26967484
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-03-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 26255848
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-03-07 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:50:22 | 00:00:00 | 21:50:22 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625965 | 26233730
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-01-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 |  |  | DDIC | 625965 | 25785000
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-12-27 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 22:03:36 | 00:00:00 | 22:03:36 |  |  | DDIC | 625965 | 25664640
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-12-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:39:19 | 00:00:00 | 21:39:19 |  |  | DDIC | 625965 | 25541979
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-12-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 22:13:32 | 00:00:00 | 22:13:32 |  |  | DDIC | 625965 | 25502339
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-11-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 |  |  | DDIC | 625965 | 25388405
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-10-15 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:52:45 | 00:00:00 | 21:52:45 |  |  | DDIC | 625965 | 25149143
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-10-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:32 | 00:00:00 | 22:11:32 |  |  | DDIC | 625965 | 25140838
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-09-21 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-21 | 21:11:02 | 00:00:00 | 21:11:02 |  |  | DDIC | 625965 | 24794360
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-09-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 22:19:16 | 00:00:00 | 22:19:16 |  |  | DDIC | 625965 | 24713976
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-09-05 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-05 | 21:17:09 | 00:00:00 | 21:17:09 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24680664
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-08-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:39:54 | 00:00:00 | 21:39:54 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24485346
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-08-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 00:45:43 | 00:00:00 | 00:45:43 |  |  | DDIC | 625965 | 24304097
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-07-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 00:20:55 | 00:00:00 | 00:20:55 |  |  | DDIC | 625965 | 24282353
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-07-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-11 | 22:54:47 | 00:00:00 | 22:54:47 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24146497
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-06-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 21:59:40 | 00:00:00 | 21:59:40 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24076121
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:32 | 00:00:00 | 04:20:32 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 41021368
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:49 | 00:00:00 | 22:43:49 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 40853709
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-09-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 40444305
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:23 | 00:00:00 | 21:56:23 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 40188504
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:28 | 00:00:00 | 21:31:28 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 39894252
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-07-23 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 39818487
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-04 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-04 | 21:11:42 | 00:00:00 | 21:11:42 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 38306159
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 37124893
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 37060901
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-10 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36859991
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-31 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36751295
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:50 | 00:00:00 | 21:17:50 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36360462
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-21 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-21 | 21:01:56 | 00:00:00 | 21:01:56 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36308833
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35907557
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35257661
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-16 | 21:07:14 | 00:00:00 | 21:07:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35208757
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35004084
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-18 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:11:14 | 00:00:00 | 21:11:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 34372351
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-06-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 33022192
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-04 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:56:39 | 00:00:00 | 09:56:39 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625735 | 31929862
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-05-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 29785544
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 29637057
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:36 | 00:00:00 | 22:31:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 29597086
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 29567929
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 27987375
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-07-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:54 | 00:00:00 | 21:09:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 27289480
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 27083047
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26922364
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26850003
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26702560
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-05 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26604572
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26604609
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26453262
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26233749
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 25815616
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:36 | 00:00:00 | 21:23:36 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 25734763
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 25664467
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 25412716
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 25216316
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 24790950
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 24569260
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 24303503
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-29 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 24282055
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-18 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:31 | 00:00:00 | 22:03:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 24186468
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 24003391
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 23984671
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 23629908
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-06 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 23452888
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 23381068
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 23072583
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:37 | 00:00:00 | 04:20:37 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 41021444
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:50 | 00:00:00 | 22:43:50 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 40853721
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-09-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 40444309
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 40188522
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:28 | 00:00:00 | 21:31:28 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 39894260
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 37124907
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 37060971
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-31 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 36751297
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:03:35 | 00:00:00 | 21:03:35 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 36555957
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 36360470
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35907629
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-25 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:05:29 | 00:00:00 | 21:05:29 | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35336598
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35257709
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-16 | 21:07:14 | 00:00:00 | 21:07:14 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35208758
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35004086
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-06-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 33022194
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-12 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-12 | 21:01:47 | 00:00:00 | 21:01:47 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 30918581
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 29637056
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-23 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:36 | 00:00:00 | 22:31:36 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 29597085
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 29567928
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 27987374
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-07-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:54 | 00:00:00 | 21:09:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 27289479
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 27083046
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26922363
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26850002
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26702559
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-09 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-09 | 21:01:38 | 00:00:00 | 21:01:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26670531
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-05 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26604571
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26604608
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-04-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26453261
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26233748
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 25815615
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:36 | 00:00:00 | 21:23:36 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 25734762
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 25664466
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 25412715
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 25216315
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 24790949
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:53 | 00:00:00 | 21:23:53 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 24569259
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 24303502
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-29 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 24282054
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 24003390
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 23984670
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 23629907
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-06 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 23452887
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 23381067
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 23072582
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:16:34 | 00:00:00 | 21:16:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 22791934
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-17 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-17 | 21:23:51 | 00:00:00 | 21:23:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 22758660
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-04 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-04 | 21:02:32 | 00:00:00 | 21:02:32 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 22641820
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-20 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 22467223
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:45 | 00:00:00 | 04:20:45 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 41021574
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:52 | 00:00:00 | 22:43:52 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 40853745
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-09-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 40444317
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 40188550
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:29 | 00:00:00 | 21:31:29 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 39894274
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-07-23 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 39818497
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 37124915
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 37061091
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-09-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-10 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 36859993
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-07-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 36360480
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 35907701
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-19 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 35257757
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-16 | 21:07:14 | 00:00:00 | 21:07:14 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 35208759
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-02-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 35004088
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-12-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:01:37 | 00:00:00 | 21:01:37 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 34630605
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-12-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-10 | 21:01:28 | 00:00:00 | 21:01:28 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 34584996
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-06-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 33022196
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-11-09 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:01:57 | 00:00:00 | 21:01:57 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 31059936
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 29637055
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-23 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:36 | 00:00:00 | 22:31:36 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 29597084
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 29567927
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 27987373
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-08-25 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-25 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 27754262
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-07-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:54 | 00:00:00 | 21:09:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 27289478
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 27083045
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26922362
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26850001
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26702558
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-05 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:01 | 00:00:00 | 21:33:01 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26604570
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26604607
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26453260
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 26233747
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-01-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 25815614
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-01-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:36 | 00:00:00 | 21:23:36 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 25734761
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 25664465
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:50 | 00:00:00 | 21:28:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 25412714
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-10-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:16 | 00:00:00 | 21:54:16 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 25216314
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 24790948
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:53 | 00:00:00 | 21:23:53 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 24569258
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 24303501
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-29 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 24282053
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-18 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:30 | 00:00:00 | 22:03:30 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 24186467
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 24003389
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 23984669
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 23629906
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-06 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 23452886
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 23381066
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 23072581
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-09 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-09 | 21:02:31 | 00:00:00 | 21:02:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 22951716
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:16:34 | 00:00:00 | 21:16:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 22791833
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:39 | 00:00:00 | 04:20:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 41021474
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-05 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:10 | 00:00:00 | 22:25:10 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 40922201
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:51 | 00:00:00 | 23:05:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 40789872
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 39567678
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 39268922
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625729 | 39222223
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 38573641
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 38387897
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 37544911
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 37061001
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-27 | 21:01:11 | 00:00:00 | 21:01:11 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 36383578
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 36360476
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-23 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 36355627
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 35907659
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 35774891
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /6-HUM /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 35257727
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-26 | 21:01:25 | 00:00:00 | 21:01:25 | /6-HUM /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 34476045
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-12 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 34321306
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 31935251
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-02-18 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:23:18 | 00:00:00 | 21:23:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 31837680
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-21 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 31548229
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-21 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 30950646
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 29637054
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 29501885
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 28694078
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 27987372
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 27163605
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 26765030
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-27 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 26347371
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 24303500
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 24003388
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 23629905
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 23330828
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 23072580
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 22879146
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 22489284
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 22233675
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 21921053
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 21599105
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 21255305
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 20798284
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 20397779
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 19923932
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:50 | 00:00:00 | 21:25:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 19656226
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:03 | 00:00:00 | 21:39:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 19580875
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-18 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:11 | 00:00:00 | 22:06:11 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 19149305
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-03-16 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-16 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 18749584
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-02-17 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-17 | 21:22:07 | 00:00:00 | 21:22:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 18438800
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-01-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 18131921
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-12-18 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-18 | 21:29:59 | 00:00:00 | 21:29:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 17648920
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:34 | 00:00:00 | 04:20:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 41021398
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-05 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:09 | 00:00:00 | 22:25:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 40922185
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:49 | 00:00:00 | 23:05:49 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 40789854
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-11 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-11 | 21:15:18 | 00:00:00 | 21:15:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 40019113
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-07-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-08 | 21:01:08 | 00:00:00 | 21:01:08 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 39702225
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 39567662
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:23 | 00:00:00 | 23:14:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 39268864
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625727 | 39222222
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 38573621
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 38387877
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 37544895
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:19 | 00:00:00 | 00:29:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 37060931
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 36360466
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-23 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 36355625
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35907587
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-22 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35774879
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-15 | 21:15:48 | 00:00:00 | 21:15:48 | /6-HUM /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35748052
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35257679
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-12 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 34321301
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-05 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 31935245
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-02-18 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:23:18 | 00:00:00 | 21:23:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 31837674
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 31652048
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-21 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 31548224
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-21 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 30950640
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 29637053
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 29501884
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-11-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 28694077
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-10-06 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:16:40 | 00:00:00 | 21:16:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 28216615
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:46 | 00:00:00 | 01:30:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 27987371
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 27163604
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 26765029
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-27 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 26347370
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-23 | 21:01:58 | 00:00:00 | 21:01:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 26317674
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-01 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 24303499
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 24003387
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 23629904
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 23330827
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 23072579
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 22879145
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 22488283
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 22233674
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 21921052
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 21599104
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-16 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-16 | 21:29:59 | 00:00:00 | 21:29:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 21428129
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 21255304
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-22 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-22 | 22:46:50 | 00:00:00 | 22:46:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 21066306
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-08-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 20798283
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-07-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 20397778
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-06-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 19923931
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:50 | 00:00:00 | 21:25:50 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 19656225
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-11-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-23 | 21:28:17 | 00:00:00 | 21:28:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 41192469
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-11-11 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:44 | 00:00:00 | 11:49:44 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 41047162
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-11-02 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:25 | 00:00:00 | 22:52:25 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 40853893
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-09-28 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:25:35 | 00:00:00 | 21:25:35 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 40444764
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-08-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 40188458
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-08-01 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:34 | 00:00:00 | 21:56:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 39894318
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-06-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-06-23 | 21:20:36 | 00:00:00 | 21:20:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 39556365
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-04-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 38831475
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-03-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:13 | 00:00:00 | 22:33:13 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 38573910
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-02-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-02-26 | 21:28:13 | 00:00:00 | 21:28:13 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 38232202
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-02-09 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:05 | 00:00:00 | 01:16:05 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37978298
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-12-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37664199
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37493885
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-30 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37125590
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37080488
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:28 | 00:00:00 | 01:15:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37061296
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-09-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-22 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 36927677
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-08-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 36650611
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:07 | 00:00:00 | 21:14:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35967122
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35908176
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-04-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-22 | 21:14:32 | 00:00:00 | 21:14:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35579955
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-03-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35357911
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-29 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35110938
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35097370
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35004102
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-01-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34855618
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34631024
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34609107
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-11-16 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34348409
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-10-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-22 | 21:11:41 | 00:00:00 | 21:11:41 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34186224
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-09-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33948887
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-08-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33727937
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33533064
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33180826
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33136545
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP =DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 32883721
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-05-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-05-21 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 32613356
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-04-15 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-04-15 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 32157567
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-02-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-21 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 31869819
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-01-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-22 | 21:12:12 | 00:00:00 | 21:12:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 31594360
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-12-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-21 | 21:07:08 | 00:00:00 | 21:07:08 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 31283923
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:11 | 00:00:00 | 21:27:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 31132625
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-10-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-24 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30965168
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-10-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30950759
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-09-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-24 | 21:06:36 | 00:00:00 | 21:06:36 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30810022
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-09-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-23 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30787995
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-08-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-21 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30529506
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:07 | 00:00:00 | 21:59:07 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30297218
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-07-04 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-04 | 21:12:50 | 00:00:00 | 21:12:50 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30139908
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-07-03 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:21 | 00:00:00 | 21:15:21 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ |  | DDIC | 625947 | 30130690
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-11-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-23 | 21:28:17 | 00:00:00 | 21:28:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /1-OI L.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 625945 | 41192463
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-11-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:56:31 | 00:00:00 | 21:56:31 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDIC IÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 625945 | 41175117
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-11-11 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:44 | 00:00:00 | 11:49:44 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /1-OI L.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 625945 | 41047154
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-11-02 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:24 | 00:00:00 | 22:52:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /1-OI L.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 625945 | 40853887
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-10-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-10-07 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /1-OI L.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 625945 | 40552465
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-09-28 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:25:35 | 00:00:00 | 21:25:35 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 40444758
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-08-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 40188452
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-08-01 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:34 | 00:00:00 | 21:56:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 39894310
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-06-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-06-23 | 21:20:36 | 00:00:00 | 21:20:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 39556359
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-04-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 38831469
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-03-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:13 | 00:00:00 | 22:33:13 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 38573904
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-02-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-02-26 | 21:28:13 | 00:00:00 | 21:28:13 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 38232196
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2021-02-09 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:04 | 00:00:00 | 01:16:04 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37978292
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-12-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37664191
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37493879
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-10-30 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37125584
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-10-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37080482
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-10-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37061288
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-09-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-22 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 36927673
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-08-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 36650605
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-06-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35967116
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-06-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35908168
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-04-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-22 | 21:14:32 | 00:00:00 | 21:14:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35579949
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-03-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35357903
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-03-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-13 | 16:31:17 | 00:00:00 | 16:31:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | ITCO10010 | 625945 | 35201736
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-02-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35097367
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-02-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35004099
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-01-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 34855615
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-12-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34631021
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-12-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34609103
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-11-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34372363
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-11-16 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34348406
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-09-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33948883
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-08-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33727934
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33533061
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-06-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33180823
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-06-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33136542
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-06-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 32883718
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-05-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-21 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 32613353
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-04-15 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-04-15 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 32157564
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-02-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-21 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 31869816
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-01-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-22 | 21:12:12 | 00:00:00 | 21:12:12 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 31594354
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-12-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-21 | 21:07:08 | 00:00:00 | 21:07:08 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 31283917
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:11 | 00:00:00 | 21:27:11 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 31132619
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-10-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-24 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 30965162
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-09-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-23 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 30787989
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-09-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-09-19 | 21:09:42 | 00:00:00 | 21:09:42 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 30753772
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-08-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-21 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 30529500
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:07 | 00:00:00 | 21:59:07 | /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 30297212
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-07-03 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:21 | 00:00:00 | 21:15:21 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625945 | 30130688
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-22 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:56:35 | 00:00:00 | 21:56:35 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 41175141
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-11 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:51 | 00:00:00 | 11:49:51 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 41047296
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-02 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:28 | 00:00:00 | 22:52:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 40853927
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-10-02 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:28:10 | 00:00:00 | 21:28:10 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 40493965
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-26 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 40176831
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:47:14 | 00:00:00 | 21:47:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 39913699
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-07-10 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-10 | 21:04:49 | 00:00:00 | 21:04:49 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 625941 | 39713308
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-07-01 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:43 | 00:00:00 | 21:45:43 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ | DDIC | 625941 | 39642159
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-06-14 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:29:12 | 00:00:00 | 21:29:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ | DDIC | 625941 | 39440488
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-06-12 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:38:24 | 00:00:00 | 21:38:24 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ | DDIC | 625941 | 39430792
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-04-19 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ | DDIC | 625941 | 38831499
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-03-23 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:30:58 | 00:00:00 | 21:30:58 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ | DDIC | 625941 | 38538287
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-03-01 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:17:52 | 00:00:00 | 21:17:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ | DDIC | 625941 | 38268534
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-02-09 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:06 | 00:00:00 | 01:16:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 37978352
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-12-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 37664313
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-11-06 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 37192635
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-10-27 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-27 | 21:18:37 | 00:00:00 | 21:18:37 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 37093000
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-10-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:32 | 00:00:00 | 01:15:32 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 37061390
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-09-08 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-08 | 21:03:27 | 00:00:00 | 21:03:27 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 36822976
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-08-29 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-29 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 36733130
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-08-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-20 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 36610023
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-13 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 35910292
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-13 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 35908294
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-02-29 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:55 | 00:00:00 | 03:43:55 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 35111022
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-01-30 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 34917225
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-19 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 34609148
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-16 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:39 | 00:00:00 | 21:17:39 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 34596922
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-30 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:25 | 00:00:00 | 21:23:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 34534979
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-25 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 34001358
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-19 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 33948927
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-08-23 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-08-23 | 21:07:22 | 00:00:00 | 21:07:22 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 33783118
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-07-30 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 33564874
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-07-23 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-07-23 | 21:08:17 | 00:00:00 | 21:08:17 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 33516143
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-06-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-03 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC /3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 32836712
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-05-24 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC /3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 32699149
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-25 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 32031978
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-01-11 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 31462217
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-11-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:12 | 00:00:00 | 21:27:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 31132643
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-10-22 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30950792
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-10-17 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-17 | 21:03:01 | 00:00:00 | 21:03:01 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30940640
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-09-27 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30835982
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-09-09 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:13:14 | 00:00:00 | 21:13:14 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30669106
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-08-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30411731
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-07-29 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-29 | 21:13:52 | 00:00:00 | 21:13:52 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30325123
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-05-18 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-18 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29872368
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-17 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29701533
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:08 | 00:00:00 | 21:37:08 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29648024
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:25 | 00:00:00 | 02:47:25 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29637171
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-03-28 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-28 | 21:29:10 | 00:00:00 | 21:29:10 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29624057
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-25 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29188811
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:45 | 00:00:00 | 04:20:45 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 41021576
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-05 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:11 | 00:00:00 | 22:25:11 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 40922219
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:52 | 00:00:00 | 22:43:52 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 40853747
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 40493993
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-08-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 40176867
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-08-03 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:56 | 00:00:00 | 21:40:56 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 39913642
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-07-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 39641635
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-21 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-21 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 39534346
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 39440419
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-12 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 39430622
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-27 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:26 | 00:00:00 | 23:14:26 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 39269000
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-25 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625713 | 39222219
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 38537919
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:49 | 00:00:00 | 21:38:49 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 38268928
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:14:57 | 00:00:00 | 21:14:57 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 37409012
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-06 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 37192571
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 37061093
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 35907823
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-12-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 34596935
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-22 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 34432935
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-05-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 32491933
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 31462175
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-06-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625713 | 29996855
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 29637050
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 27987368
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-28 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 26571833
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 26295459
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:38 | 00:00:00 | 21:19:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 26255574
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 26233746
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:57 | 00:00:00 | 21:38:57 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25785020
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25541882
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25502189
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:06 | 00:00:00 | 21:27:06 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25388393
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-09 | 21:41:43 | 00:00:00 | 21:41:43 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25343877
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-10-15 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:07 | 00:00:00 | 21:37:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25149123
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-10-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:37 | 00:00:00 | 22:54:37 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25140870
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:09 | 00:00:00 | 21:54:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 24713955
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 24485267
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 24282052
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:51 | 00:00:00 | 22:09:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 24016154
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 23776746
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:33:23 | 00:00:00 | 21:33:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 23529263
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-24 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-24 | 21:31:37 | 00:00:00 | 21:31:37 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 23279090
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-30 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 21:25:31 | 00:00:00 | 21:25:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 23100636
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-10 | 21:31:42 | 00:00:00 | 21:31:42 | /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 22689432
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-13 | 21:54:38 | 00:00:00 | 21:54:38 | /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 22407590
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-08 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 22105847
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-08 | 21:59:08 | 00:00:00 | 21:59:08 | /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 21700082
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-10-12 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-12 | 21:27:19 | 00:00:00 | 21:27:19 | /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 21389756
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-09-22 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-22 | 22:46:50 | 00:00:00 | 22:46:50 | /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 21066305
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-22 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:56:34 | 00:00:00 | 21:56:34 |  |  | DDIC | 625903 | 41175135
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:51 | 00:00:00 | 11:49:51 |  |  | DDIC | 625903 | 41047290
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-11-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:27 | 00:00:00 | 22:52:27 |  |  | DDIC | 625903 | 40853921
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-10-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:28:10 | 00:00:00 | 21:28:10 |  |  | DDIC | 625903 | 40493959
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-26 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 |  |  | DDIC | 625903 | 40176825
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-06 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-06 | 21:10:38 | 00:00:00 | 21:10:38 |  |  | DDIC | 625903 | 39957539
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-08-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:47:14 | 00:00:00 | 21:47:14 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 39913693
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-07-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:43 | 00:00:00 | 21:45:43 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 39642153
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-06-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:29:12 | 00:00:00 | 21:29:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 39440482
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-06-12 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:38:23 | 00:00:00 | 21:38:23 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 39430786
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-05-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-14 | 21:11:39 | 00:00:00 | 21:11:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 39119681
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-04-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:1-HUMEDAD EN C | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO R ESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 38831493
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-03-23 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:1-HUMEDAD EN C | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO R ESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 38538281
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2021-03-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:17:52 | 00:00:00 | 21:17:52 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:1-HUMEDAD EN C | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO R ESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ | DDIC | 625903 | 38268528
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-12-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DES VIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 37664307
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-11-06 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DES VIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 37192629
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-10-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:32 | 00:00:00 | 01:15:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DES VIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 37061384
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-13 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESU | 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDI A. /3-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 35908288
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESU | 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDI A. /3-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 34609145
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:38 | 00:00:00 | 21:17:38 | 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESU | 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDI A. /3-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 34596919
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 33948924
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-04 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 31931626
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-02-18 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:06:49 | 00:00:00 | 21:06:49 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 31837634
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-01-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 31462211
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-08-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:23:28 | 00:00:00 | 21:23:28 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 30501887
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 29701517
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:25 | 00:00:00 | 02:47:25 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 29637155
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-09-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 27987461
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-07-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:31 | 00:00:00 | 15:40:31 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 27349722
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-03-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 26255568
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-03-07 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:50:22 | 00:00:00 | 21:50:22 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625903 | 26233717
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-01-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 |  |  | DDIC | 625903 | 25784990
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-12-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:39:18 | 00:00:00 | 21:39:18 |  |  | DDIC | 625903 | 25541959
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-12-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 22:13:31 | 00:00:00 | 22:13:31 |  |  | DDIC | 625903 | 25502069
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-11-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 |  |  | DDIC | 625903 | 25388383
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-11-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-16 | 21:27:12 | 00:00:00 | 21:27:12 |  |  | DDIC | 625903 | 25363781
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-10-15 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:52:45 | 00:00:00 | 21:52:45 |  |  | DDIC | 625903 | 25149133
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-10-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:31 | 00:00:00 | 22:11:31 |  |  | DDIC | 625903 | 25140828
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-09-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 21:51:18 | 00:00:00 | 21:51:18 |  |  | DDIC | 625903 | 24926664
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-09-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 22:19:15 | 00:00:00 | 22:19:15 |  |  | DDIC | 625903 | 24713966
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-09-05 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-05 | 21:17:08 | 00:00:00 | 21:17:08 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24680663
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24495116
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:39:52 | 00:00:00 | 21:39:52 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24485316
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 22:04:55 | 00:00:00 | 22:04:55 |  |  | DDIC | 625903 | 24313593
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 00:45:41 | 00:00:00 | 00:45:41 |  |  | DDIC | 625903 | 24304058
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-07-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 00:20:54 | 00:00:00 | 00:20:54 |  |  | DDIC | 625903 | 24282314
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-07-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-11 | 22:54:47 | 00:00:00 | 22:54:47 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24136231
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-06-26 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:38:05 | 00:00:00 | 22:38:05 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24016386
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-06-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:54 | 00:00:00 | 23:30:54 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 23776847
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-05-24 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-24 | 21:53:21 | 00:00:00 | 21:53:21 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 23658493
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-11-22 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:56:31 | 00:00:00 | 21:56:31 | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MED IA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ | DDIC | 625901 | 41175119
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-11-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:48 | 00:00:00 | 11:49:48 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 41047230
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-11-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:26 | 00:00:00 | 22:52:26 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 40853905
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-10-02 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:28:08 | 00:00:00 | 21:28:08 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 40493941
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-08-26 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 40176699
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-08-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:47:14 | 00:00:00 | 21:47:14 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 39913677
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-07-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:45:42 | 00:00:00 | 21:45:42 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 39642137
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-06-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:29:10 | 00:00:00 | 21:29:10 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 39440466
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-06-12 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:38:22 | 00:00:00 | 21:38:22 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 39430770
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-04-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 38831477
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-03-23 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 38537955
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2021-03-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 625901 | 38268462
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-12-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:36 | 00:00:00 | 03:16:36 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 37664261
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-11-06 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ / | 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 37192613
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-10-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:29 | 00:00:00 | 01:15:29 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 37061328
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 35908232
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 34609119
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:37 | 00:00:00 | 21:17:37 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 34596891
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 33948900
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-03-04 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 31931621
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-01-28 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 31677804
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-01-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 31462191
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-08-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:23:28 | 00:00:00 | 21:23:28 | /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 30501881
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-12 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-12 | 21:03:48 | 00:00:00 | 21:03:48 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 30205691
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-11 | 21:09:56 | 00:00:00 | 21:09:56 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 30183255
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-10 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 30169882
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-18 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 29704933
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 29701515
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:25 | 00:00:00 | 02:47:25 | /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 29637153
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-28 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:41:59 | 00:00:00 | 21:41:59 | /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 29510592
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-27 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:39 | 00:00:00 | 22:09:39 | /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 29502244
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-09-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 27987460
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:31 | 00:00:00 | 15:40:31 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 27349720
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-06-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-10 | 21:12:48 | 00:00:00 | 21:12:48 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 27019057
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-06-07 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-07 | 21:10:03 | 00:00:00 | 21:10:03 | /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 26967463
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-03-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:47 | 00:00:00 | 21:59:47 | /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 26255567
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-03-07 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:50:22 | 00:00:00 | 21:50:22 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625901 | 26233716
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-01-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:36:11 | 00:00:00 | 21:36:11 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 25784989
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-12-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 25541958
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-12-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 22:13:21 | 00:00:00 | 22:13:21 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 25502068
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-11-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 25388382
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-10-15 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:52:42 | 00:00:00 | 21:52:42 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 25149132
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-10-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:24 | 00:00:00 | 22:11:24 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 25140827
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-09-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 21:51:14 | 00:00:00 | 21:51:14 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 24926343
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-09-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 22:19:05 | 00:00:00 | 22:19:05 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE/ |  | DDIC | 625901 | 24713965
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-09-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-03 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M. | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 625901 | 24669273
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-31 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-31 | 22:51:15 | 00:00:00 | 22:51:15 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M. | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 625901 | 24621219
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-23 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-23 | 21:39:21 | 00:00:00 | 21:39:21 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24521704
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-22 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:38:59 | 00:00:00 | 21:38:59 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24518041
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-21 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-21 | 21:33:05 | 00:00:00 | 21:33:05 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24495106
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:39 | 00:00:00 | 04:20:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 41021472
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:51 | 00:00:00 | 23:05:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 40789870
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 39567676
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 39268920
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625711 | 39222218
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 38573639
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-15 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 38387895
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-10 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-10 | 21:12:13 | 00:00:00 | 21:12:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 37988199
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 37544909
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 37060999
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 35907657
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 35774889
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 35257725
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-12 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 34321305
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 31935250
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-21 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 31548228
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-05-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-01 | 21:09:13 | 00:00:00 | 21:09:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 29780155
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 29637049
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-23 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 29597081
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 29501882
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 28694075
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 27987367
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 26765027
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-02-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:41 | 00:00:00 | 21:17:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 26116599
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 24303497
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 24003385
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 23629902
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 23330825
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 23072577
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 22879143
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-23 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 22488281
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 22233672
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 21921049
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-30 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 21598802
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 21255302
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 20798281
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-30 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 20397776
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 19923928
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:50 | 00:00:00 | 21:25:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 19656223
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-27 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 19623809
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:03 | 00:00:00 | 21:39:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 19580871
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:11 | 00:00:00 | 22:06:11 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 19149300
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-03-16 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-16 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 18749581
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-02-17 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-17 | 21:22:07 | 00:00:00 | 21:22:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 18438797
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-01-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 18131918
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-12-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-18 | 21:29:59 | 00:00:00 | 21:29:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 17648917
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-11-27 | 21:39:19 | 00:00:00 | 21:39:19 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 17451908
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-11-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2014-11-26 | 21:07:47 | 00:00:00 | 21:07:47 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 17435552
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-10-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-27 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 17115898
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-10-02 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-02 | 21:18:23 | 00:00:00 | 21:18:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 16821964
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:43 | 00:00:00 | 04:20:43 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 41021544
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:53 | 00:00:00 | 23:05:53 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 40789886
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:21 | 00:00:00 | 21:29:21 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 39567690
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:26 | 00:00:00 | 23:14:26 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 39268982
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625709 | 39222217
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 38573657
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-15 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 38387913
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-02-10 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-10 | 21:12:13 | 00:00:00 | 21:12:13 | /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 37988205
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 37544923
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 37061065
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 35907785
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-05-22 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 35774899
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 35257771
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-12 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 34321309
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-08-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:08:33 | 00:00:00 | 21:08:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 33727180
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-05 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 31935257
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 31548232
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-05-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-01 | 21:09:13 | 00:00:00 | 21:09:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 29780154
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 29637048
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-23 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 29597080
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-02-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 29501881
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-11-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 28694074
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 27987366
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-19 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 26765026
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-02-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:41 | 00:00:00 | 21:17:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 26116598
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-06 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-06 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 25326646
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 24777663
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-01 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 24303496
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-24 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 24003384
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 23629901
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 23330824
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 23072576
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 22879142
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-23 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 22488280
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 22233671
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-26 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 21921048
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-10-30 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 21598801
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-09-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 21255301
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-29 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 20798280
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-07-30 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 20397775
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-06-25 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 19923927
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-28 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:50 | 00:00:00 | 21:25:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 19656222
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-05-27 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 19623808
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-04-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:11 | 00:00:00 | 22:06:11 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 19149299
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-03-16 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-03-16 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 18749580
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-02-17 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-02-17 | 21:22:07 | 00:00:00 | 21:22:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 18438796
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-01-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 18131917
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-12-18 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-12-18 | 21:29:59 | 00:00:00 | 21:29:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 17648916
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-11-27 | 21:39:19 | 00:00:00 | 21:39:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 17451907
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2014-10-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2014-10-27 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 17115897
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:43 | 00:00:00 | 04:20:43 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 41021540
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-02 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:52 | 00:00:00 | 22:43:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 40853743
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-09-30 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-30 | 21:24:30 | 00:00:00 | 21:24:30 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 40478476
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-09-01 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-01 | 21:07:39 | 00:00:00 | 21:07:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 40244326
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-08-03 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:56 | 00:00:00 | 21:40:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 39913638
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-30 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-30 | 21:14:39 | 00:00:00 | 21:14:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 39626583
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-18 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-18 | 21:05:22 | 00:00:00 | 21:05:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 39491899
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-30 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-30 | 21:19:18 | 00:00:00 | 21:19:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 39295916
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-27 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:26 | 00:00:00 | 23:14:26 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 39268978
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625705 | 39222215
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 37061061
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-09-16 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-16 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 36895498
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-12-06 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 34575156
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-10-30 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:02:42 | 00:00:00 | 21:02:42 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 34253367
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-07-26 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 33548998
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-05-17 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-17 | 21:03:56 | 00:00:00 | 21:03:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 32558762
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-05-13 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 32491931
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-10-05 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-05 | 21:04:09 | 00:00:00 | 21:04:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 30900410
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-10-03 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-10-03 | 21:03:53 | 00:00:00 | 21:03:53 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 30893460
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-20 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 29711704
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 29637046
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-23 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 29597078
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-12-18 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 28922693
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-11-20 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-20 | 21:14:22 | 00:00:00 | 21:14:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 28631961
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-13 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-13 | 21:02:24 | 00:00:00 | 21:02:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 28059388
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 27987364
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-08-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-08-28 | 21:02:37 | 00:00:00 | 21:02:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 27763118
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-29 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-29 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 27171012
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-14 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-06-14 | 15:06:18 | 00:00:00 | 15:06:18 | /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625705 | 27037416
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 26571832
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-25 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 26537873
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-24 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 26332967
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-02-22 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:13:58 | 00:00:00 | 21:13:58 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 26069094
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-01-19 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-19 | 21:16:11 | 00:00:00 | 21:16:11 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25810548
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:16:46 | 00:00:00 | 21:16:46 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25665026
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-22 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:50 | 00:00:00 | 21:28:50 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25412713
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-01 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-01 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25288489
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-28 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 24851683
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-15 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-15 | 21:03:03 | 00:00:00 | 21:03:03 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 24759695
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-29 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-29 | 21:02:45 | 00:00:00 | 21:02:45 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 24591053
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-23 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-23 | 21:12:41 | 00:00:00 | 21:12:41 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 24521575
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-26 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-26 | 21:02:41 | 00:00:00 | 21:02:41 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 24243908
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-21 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:22 | 00:00:00 | 21:32:22 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23977648
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-17 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-17 | 21:02:27 | 00:00:00 | 21:02:27 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23951083
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-15 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 21:53:12 | 00:00:00 | 21:53:12 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23935820
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-10 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-10 | 21:02:31 | 00:00:00 | 21:02:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23902076
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-25 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23666385
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-11 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:05:55 | 00:00:00 | 21:05:55 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23471005
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-27 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-27 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23314624
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-31 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-31 | 21:55:58 | 00:00:00 | 21:55:58 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23089681
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-22 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-22 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 41174870
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:38 | 00:00:00 | 04:20:38 | 1-DGA= ARC(I)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 41021470
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-05 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:10 | 00:00:00 | 22:25:10 | 1-DGA= ARC(I)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 40922199
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:51 | 00:00:00 | 23:05:51 | 3-DGA= ARC(I)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 40789868
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-09-10 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 40328149
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-02 | 21:51:17 | 00:00:00 | 21:51:17 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 39901252
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 39567674
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 39268918
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:07 | 00:00:00 | 17:55:07 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625703 | 39222214
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 38573637
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-15 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 38387893
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 37544907
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 37060997
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 36360474
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 35907655
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 35811766
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 35774887
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 35257723
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-10 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-10 | 21:12:55 | 00:00:00 | 21:12:55 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 35191632
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-02-06 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-06 | 21:02:01 | 00:00:00 | 21:02:01 | /6-HUM /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 35000121
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-12 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 34321304
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 31935249
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-21 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 31548227
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-05-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 29785543
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-05-01 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-05-01 | 21:09:13 | 00:00:00 | 21:09:13 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 29780152
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 29637045
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 29501879
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 28690362
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-27 | 21:01:36 | 00:00:00 | 21:01:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 28676493
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 27987363
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 27150462
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 26765024
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-04 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 26196251
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-02-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:41 | 00:00:00 | 21:17:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 26116596
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:06 | 00:00:00 | 21:27:06 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 25388392
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-18 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 24777662
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 24303494
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 24003062
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 23629899
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 23330782
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 23072574
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 22879140
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-23 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 22488278
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 22233669
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21921045
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-22 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21869150
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21598799
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-29 | 21:21:48 | 00:00:00 | 21:21:48 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21577679
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21255299
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 20798278
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:34 | 00:00:00 | 04:20:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 41021394
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:49 | 00:00:00 | 23:05:49 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 40789850
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-27 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 40733895
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-19 | 21:22:36 | 00:00:00 | 21:22:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 40669033
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-09-10 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-10 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 40328147
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-15 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-15 | 21:02:52 | 00:00:00 | 21:02:52 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 40047188
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-02 | 21:51:17 | 00:00:00 | 21:51:17 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 39901250
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 39567658
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:22 | 00:00:00 | 23:14:22 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 39268860
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625701 | 39222213
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:36 | 00:00:00 | 21:56:36 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 38573617
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-15 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 38387873
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-02-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-19 | 21:09:19 | 00:00:00 | 21:09:19 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 38115969
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-02-10 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-10 | 21:12:13 | 00:00:00 | 21:12:13 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 37988173
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 37544891
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:18 | 00:00:00 | 00:29:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 37060927
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-09 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-09 | 21:03:32 | 00:00:00 | 21:03:32 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 36153701
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-B | /2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 35907583
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-G | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 35257675
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:03:05 | 00:00:00 | 21:03:05 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-G | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 35006774
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-12 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 34321299
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-05-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 32491921
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-05 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 31935243
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-21 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 31548222
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-06-07 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625701 | 29996856
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 29637044
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 29501878
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-11-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 28690361
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 27987362
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 27150461
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 26765023
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-04 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 26196250
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-02-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:40 | 00:00:00 | 21:17:40 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 26116595
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-17 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:06 | 00:00:00 | 21:27:06 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 25388391
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-18 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:42 | 00:00:00 | 21:16:42 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 24777661
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-01 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 24303493
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:49 | 00:00:00 | 23:16:49 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 24003061
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 23629898
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 23330781
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 23072573
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22879139
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-19 | 21:32:10 | 00:00:00 | 21:32:10 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22765479
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-23 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22488277
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22233668
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 21921044
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 21598798
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 21255298
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-08-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 20798277
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-07-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:55 | 00:00:00 | 21:38:55 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 20397772
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-06-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 19923923
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:39 | 00:00:00 | 04:20:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 41021476
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:10 | 00:00:00 | 22:25:10 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 40922203
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:51 | 00:00:00 | 23:05:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 40789874
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 39567680
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 39268924
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625695 | 39222212
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-26 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 38573643
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-15 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 38387899
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-08 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:37 | 00:00:00 | 22:24:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 37978071
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 37061003
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 36360478
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 35907661
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35811768
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35774893
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35327712
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-20 | 21:01:26 | 00:00:00 | 21:01:26 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35271376
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35257729
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 34321307
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-08-09 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:01:22 | 00:00:00 | 21:01:22 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 33656679
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-05-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 32491927
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31962068
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31935252
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31652052
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-21 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31548230
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-06-07 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625695 | 29996857
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-14 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-14 | 21:02:19 | 00:00:00 | 21:02:19 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 29563670
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:01:37 | 00:00:00 | 21:01:37 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 29509368
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 29501877
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 28690360
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:05:33 | 00:00:00 | 21:05:33 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 28683917
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 27987361
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 27150460
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 26765022
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-04 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 26196249
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-02-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:13:58 | 00:00:00 | 21:13:58 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 26068793
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 25388390
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-12 | 21:01:37 | 00:00:00 | 21:01:37 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 24733091
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 24303492
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:49 | 00:00:00 | 23:16:49 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 24003060
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 23629897
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 23330780
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /3-INSP= 3-CUB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 23072572
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 21:34:00 | 00:00:00 | 21:34:00 | /6-HUM /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 22893211
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /6-HUM /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 22879138
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-24 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | /6-HUM /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 22492437
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-05 | 21:01:57 | 00:00:00 | 21:01:57 | /6-HUM /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 22351860
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /6-HUM /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 22233667
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /6-HUM /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 21921043
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-03 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-11-03 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | /6-HUM /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 21638923
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-30 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 21598797
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:30 | 00:00:00 | 04:20:30 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 41021326
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:08 | 00:00:00 | 22:25:08 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 40922173
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-10-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:48 | 00:00:00 | 23:05:48 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 40789838
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-09-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-09-13 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 40333524
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:20 | 00:00:00 | 21:29:20 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 39567648
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:21 | 00:00:00 | 23:14:21 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 39268810
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625693 | 39222211
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-04-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-22 | 17:21:08 | 00:00:00 | 17:21:08 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10239 | 625693 | 38867351
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-26 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:36 | 00:00:00 | 21:56:36 | /1-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 38573605
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:06:43 | 00:00:00 | 21:06:43 | /1-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 38557686
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-15 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:18 | 00:00:00 | 22:06:18 | /1-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 38387859
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-08 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:36 | 00:00:00 | 22:24:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 37978031
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 37060865
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-07 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:20:05 | 00:00:00 | 21:20:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 36815656
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:18:09 | 00:00:00 | 21:18:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35964194
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:17:39 | 00:00:00 | 21:17:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35935508
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35907519
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-05-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35774867
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35327708
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35257635
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-10 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-10 | 21:12:55 | 00:00:00 | 21:12:55 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35191629
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 34321297
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-05-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 32491917
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 31935240
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-01-21 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 31548220
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-06-07 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625693 | 29996858
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-02-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 29501876
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-11-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 28690359
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-11-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:05:33 | 00:00:00 | 21:05:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 28683916
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 27987360
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 27150459
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 26765021
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-04 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 26196248
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-02-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:13:57 | 00:00:00 | 21:13:57 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 26068792
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 25388389
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-14 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-09-14 | 21:03:43 | 00:00:00 | 21:03:43 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 24750389
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-01 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 24303491
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:49 | 00:00:00 | 23:16:49 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 24003059
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 23629896
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 23330779
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 23072571
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-02-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 22879137
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-01-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-01-24 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 22492436
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-12-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 22233666
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-26 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 21921042
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-10-30 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:23 | 00:00:00 | 22:22:23 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 21598796
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-09-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 21255296
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-08-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 20798275
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-07-30 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:55 | 00:00:00 | 21:38:55 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 20397770
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-06-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 19923921
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:40 | 00:00:00 | 04:20:40 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 41021492
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 40188536
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 40176859
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-23 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-23 | 21:02:34 | 00:00:00 | 21:02:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 40139427
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-15 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-15 | 21:02:52 | 00:00:00 | 21:02:52 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 40047190
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 39268934
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625689 | 39222210
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 37544919
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 37061015
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-24 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-24 | 21:00:50 | 00:00:00 | 21:00:50 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 36942307
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-07 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:20:05 | 00:00:00 | 21:20:05 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 36815680
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 35907673
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 35257737
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 34774542
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-12-16 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 34596931
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-13 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 31962070
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 31677648
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 31327325
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 29637041
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-23 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 29597077
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 29492095
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 27987359
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-15 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 26718540
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-24 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 26533661
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:21 | 00:00:00 | 21:35:21 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 25904202
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-21 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 25614058
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 25443876
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 25255745
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:50 | 00:00:00 | 22:30:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 24893646
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:20 | 00:00:00 | 23:33:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 24554326
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-02 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 24313412
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:51 | 00:00:00 | 22:40:51 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 24067444
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 23776745
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 23688796
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-23 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 23270846
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 23089664
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 21:33:59 | 00:00:00 | 21:33:59 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 22893210
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 22864554
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:31 | 00:00:00 | 23:03:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 22594304
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 22274134
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-09 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-09 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 22111372
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 21921041
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-20 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 21852460
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 21527661
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-28 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 21237014
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-25 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:39 | 00:00:00 | 21:24:39 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 20745630
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 20347373
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 19923920
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-29 | 21:57:30 | 00:00:00 | 21:57:30 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 19676427
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-25 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 19580867
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:43 | 00:00:00 | 04:20:43 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 41021546
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-05 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:11 | 00:00:00 | 22:25:11 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 40922215
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-29 | 23:05:53 | 00:00:00 | 23:05:53 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 40789888
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-09-11 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-11 | 21:02:09 | 00:00:00 | 21:02:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 40329358
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-24 | 21:29:21 | 00:00:00 | 21:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 39567692
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:26 | 00:00:00 | 23:14:26 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 39268984
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625687 | 39222209
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 38573659
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-15 | 22:06:19 | 00:00:00 | 22:06:19 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 38387915
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-02-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:38 | 00:00:00 | 22:24:38 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 37978107
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 37061067
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-07-10 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 36163003
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 35907787
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-05-22 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 35774901
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 35257773
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-12 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 34321310
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-05-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 32491932
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-05 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 31935258
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 31548233
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-05-02 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 29785542
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 29637040
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-03-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 29597076
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-02-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:37 | 00:00:00 | 21:23:37 | /2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 29501875
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-11-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | /2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 28690358
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-10-09 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-09 | 21:01:53 | 00:00:00 | 21:01:53 | /2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 28233505
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-15 | 17:55:17 | 00:00:00 | 17:55:17 | /2-OIL=FQ//1-HUM=DELTA//2-OIL.CORR/ /5-I | /2-OIL=FQ//1-HUM=DELTA//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625687 | 28075530
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 21:01:31 | 00:00:00 | 21:01:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 28005996
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 27987358
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:20 | 00:00:00 | 21:18:20 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 27150458
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:50 | 00:00:00 | 21:41:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 26765020
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-27 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 26347368
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-01 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 24303490
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:49 | 00:00:00 | 23:16:49 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 24003058
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 23629895
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:00 | 00:00:00 | 22:20:00 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 23330778
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 23072570
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:04 | 00:00:00 | 22:29:04 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 22879136
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:12 | 00:00:00 | 21:25:12 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 22488276
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:40 | 00:00:00 | 21:42:40 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 22233665
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 21921040
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-10-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:21 | 00:00:00 | 22:22:21 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 21598795
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-09-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:24 | 00:00:00 | 21:42:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 21255295
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 4 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:14:50 | 00:00:00 | 22:14:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 20798274
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-07-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:52 | 00:00:00 | 21:38:52 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 20397769
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-06-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19923919
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19656218
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-20 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19495896
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-12 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-12 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19403944
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-04-18 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:10 | 00:00:00 | 22:06:10 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19149292
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-03-16 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-03-16 | 21:21:36 | 00:00:00 | 21:21:36 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 18749574
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:39 | 00:00:00 | 04:20:39 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 41021484
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 40188528
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-07-28 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-28 | 21:11:51 | 00:00:00 | 21:11:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 39850077
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 39268930
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625677 | 39222205
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-16 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-16 | 21:01:59 | 00:00:00 | 21:01:59 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 38053880
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 37544913
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 37061009
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-16 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-16 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 36895494
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-16 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-09-16 | 16:04:20 | 00:00:00 | 16:04:20 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625677 | 36893930
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 35257731
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 34774539
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-18 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-18 | 21:04:59 | 00:00:00 | 21:04:59 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 31991404
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8- | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 31935253
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 31677645
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 31327322
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 30950647
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 29637036
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 29492091
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 27987354
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-15 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 26718536
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-24 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 26533657
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25904198
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25614054
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25443872
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25255741
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:49 | 00:00:00 | 22:30:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24893252
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:20 | 00:00:00 | 23:33:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24511982
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-02 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24313408
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24067440
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:22 | 00:00:00 | 21:32:22 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23977647
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23776741
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23688752
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-23 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23270732
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23089660
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 21:33:59 | 00:00:00 | 21:33:59 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 22893206
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 22864550
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:31 | 00:00:00 | 23:03:31 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 22594300
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 22274130
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-13 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-13 | 21:06:34 | 00:00:00 | 21:06:34 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 22132735
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 21921036
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 21527657
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-28 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 21237010
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 20745626
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 20347369
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19923915
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-29 | 21:57:30 | 00:00:00 | 21:57:30 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 3-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19676423
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-27 | 21:16:46 | 00:00:00 | 21:16:46 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19238586
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-18 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:10 | 00:00:00 | 22:06:10 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19149288
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-03-31 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 21:38:27 | 00:00:00 | 21:38:27 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19006674
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:35 | 00:00:00 | 04:20:35 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 41021414
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-22 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-22 | 21:03:33 | 00:00:00 | 21:03:33 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 40696393
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 40188516
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:23 | 00:00:00 | 23:14:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 39268878
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625675 | 39222204
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 37544901
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:19 | 00:00:00 | 00:29:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 37060943
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-22 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-22 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 36338286
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 35907599
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-04-24 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 35601049
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 35257687
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:09:20 | 00:00:00 | 21:09:20 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 35096875
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 35046552
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-28 | 21:03:25 | 00:00:00 | 21:03:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 34877812
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-01-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 34774537
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-05 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:07:03 | 00:00:00 | 21:07:03 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 34286577
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-09-06 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:14:17 | 00:00:00 | 21:14:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 33887955
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:06:17 | 00:00:00 | 21:06:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625675 | 32814633
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31962066
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31677638
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-12-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31327320
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-11-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:07:44 | 00:00:00 | 21:07:44 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31082471
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-08-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:21:59 | 00:00:00 | 21:21:59 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 30598519
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 29637035
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 29492090
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-10-06 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:16:39 | 00:00:00 | 21:16:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 28216610
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 27987353
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 26718535
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-04-24 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 26533656
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 25904197
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 25614053
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 25443871
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 25388388
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 25255740
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:49 | 00:00:00 | 22:30:49 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 24893251
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:20 | 00:00:00 | 23:33:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 24511981
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 24313407
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 24067439
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-01 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 23776740
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 23688751
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 23270731
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 23089659
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 22864549
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:31 | 00:00:00 | 23:03:31 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 22594299
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 22274129
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-10 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:23:44 | 00:00:00 | 21:23:44 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 22117132
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21921035
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-21 | 21:24:07 | 00:00:00 | 21:24:07 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21862585
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21527656
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21237009
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:40 | 00:00:00 | 04:20:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 41021490
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 40188534
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625673 | 39222202
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 37544917
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 37061013
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-08-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:03:35 | 00:00:00 | 21:03:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 36555959
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-10 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 36162997
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 35907671
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-02-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 35046553
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 34774541
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:02:51 | 00:00:00 | 21:02:51 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31972096
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31962069
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31935254
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31677647
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 31327324
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-11-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:07:44 | 00:00:00 | 21:07:44 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 31082472
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:03:51 | 00:00:00 | 21:03:51 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 30846405
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 29637034
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 29597072
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GA | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 29492089
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-10-20 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-20 | 21:01:33 | 00:00:00 | 21:01:33 | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GA | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 28356550
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 27987352
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 26718534
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-24 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 26533655
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25904196
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25614052
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:27 | 00:00:00 | 21:36:27 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25451228
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25443870
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25388387
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25255739
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:49 | 00:00:00 | 22:30:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24893250
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:19 | 00:00:00 | 23:33:19 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24511980
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24313406
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24067438
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 23776739
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 23688750
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 23270730
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 23089658
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 22864548
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:30 | 00:00:00 | 23:03:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 22594298
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 22274128
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21921034
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-21 | 21:24:06 | 00:00:00 | 21:24:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21862584
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21527655
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21237008
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 20745624
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 20347367
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 19923913
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-29 | 21:57:30 | 00:00:00 | 21:57:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 19676421
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 19580864
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:31 | 00:00:00 | 04:20:31 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 41021340
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:23 | 00:00:00 | 21:56:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 40188500
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-13 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 40036622
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-12 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-12 | 21:01:47 | 00:00:00 | 21:01:47 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 40026470
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:21 | 00:00:00 | 23:14:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 39268820
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625671 | 39222201
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:50 | 00:00:00 | 21:43:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 37544883
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-30 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 37124891
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 37060875
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-22 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-22 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 36338272
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 35907529
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 35257641
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-01-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 34774533
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-09-06 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:14:17 | 00:00:00 | 21:14:17 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 33887953
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-05-31 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:06:16 | 00:00:00 | 21:06:16 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625671 | 32814632
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 31962064
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 31677634
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-12-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 31327316
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-08-09 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-09 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 30454446
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 29637033
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 29597071
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-02-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 29492088
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 27987351
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 26718533
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-24 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 26533654
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25904195
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25614051
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-07 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-07 | 21:08:07 | 00:00:00 | 21:08:07 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25537023
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:24 | 00:00:00 | 21:36:24 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25451227
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25443869
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25388386
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:16 | 00:00:00 | 21:39:16 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25255738
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:48 | 00:00:00 | 22:30:48 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24893249
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:19 | 00:00:00 | 23:33:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24511979
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24313405
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-19 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-19 | 21:02:03 | 00:00:00 | 21:02:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24192986
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-18 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:30 | 00:00:00 | 22:03:30 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24186466
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24067437
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-01 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 23776738
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 23688749
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 23270729
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-03-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 23089657
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-02-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 22864547
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:30 | 00:00:00 | 23:03:30 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 22594297
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-01-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:12:07 | 00:00:00 | 21:12:07 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 22414626
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-12-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 22274127
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-12-09 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-09 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 22111371
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:19 | 00:00:00 | 22:28:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 21921033
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-22 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 21869149
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2015-11-20 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 21852458
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2021-08-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:25 | 00:00:00 | 21:56:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 40188562
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2021-07-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-29 | 21:10:20 | 00:00:00 | 21:10:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 39852469
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2021-07-28 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-28 | 21:11:51 | 00:00:00 | 21:11:51 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 39850079
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2021-05-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:27 | 00:00:00 | 23:14:27 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 39269024
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2021-05-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625665 | 39222200
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2020-11-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:52 | 00:00:00 | 21:43:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 37544955
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:38 | 00:00:00 | 03:37:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 35907927
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 34774552
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2019-03-13 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:17 | 00:00:00 | 21:13:17 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 31962075
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2019-03-12 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:05:34 | 00:00:00 | 21:05:34 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 31956982
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2019-01-28 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:51 | 00:00:00 | 21:39:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 31677659
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-12-26 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 31327334
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-11-14 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:07:44 | 00:00:00 | 21:07:44 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 31082473
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-10-26 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 30975705
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-08-17 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 30501967
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-06-14 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-06-14 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 30032563
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-02-26 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 29492087
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2017-09-08 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 27987350
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2017-01-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 25904194
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-12-21 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 25614050
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-11-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 25443868
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-10-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:16 | 00:00:00 | 21:39:16 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 25255737
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-10-13 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-13 | 21:28:57 | 00:00:00 | 21:28:57 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 25122822
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-09-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:48 | 00:00:00 | 22:30:48 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 24893248
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-08-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:19 | 00:00:00 | 23:33:19 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 24511978
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-08-02 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 24313404
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-06-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 24067436
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-05-26 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625665 | 23688748
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-04-23 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625665 | 23270728
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-03-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625665 | 23089656
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-02-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625665 | 22864546
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-01-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:30 | 00:00:00 | 23:03:30 | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625665 | 22594296
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2016-01-14 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:12:06 | 00:00:00 | 21:12:06 | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625665 | 22414625
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-12-28 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 21:08:15 | 00:00:00 | 21:08:15 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 22250182
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-11-26 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:19 | 00:00:00 | 22:28:19 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 21921032
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-10-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 21527653
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-09-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-09-25 | 21:19:05 | 00:00:00 | 21:19:05 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 21159720
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-08-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 20745612
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-07-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 20347365
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-06-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 19923911
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-05-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-05-29 | 21:57:30 | 00:00:00 | 21:57:30 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 19676419
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-04-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-04-27 | 21:16:46 | 00:00:00 | 21:16:46 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 19238472
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-03-31 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 21:38:27 | 00:00:00 | 21:38:27 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 19006670
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-03-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-03-27 | 21:12:45 | 00:00:00 | 21:12:45 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 18953891
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2014-09-12 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-12 | 21:08:16 | 00:00:00 | 21:08:16 | /3-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 16502318
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2014-01-31 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-31 | 02:34:52 | 00:00:00 | 02:34:52 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP= | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625665 | 13874298
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2014-01-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-25 | 02:13:18 | 00:00:00 | 02:13:18 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP= | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625665 | 13771070
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-12-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-27 | 02:04:48 | 00:00:00 | 02:04:48 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 13267960
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-12-20 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-20 | 03:46:36 | 00:00:00 | 03:46:36 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 13186499
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-11-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-11-27 | 02:17:20 | 00:00:00 | 02:17:20 | /6-HUM=FECHA//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 12845217
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:39 | 00:00:00 | 04:20:39 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 41021486
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 40188530
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 40176857
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625661 | 39222198
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:06:43 | 00:00:00 | 21:06:43 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 38557690
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:37 | 00:00:00 | 22:24:37 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 37978077
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:03 | 00:00:00 | 21:41:03 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 37624750
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 37544915
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 37061011
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:05:52 | 00:00:00 | 21:05:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 36878934
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-08-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-21 | 21:02:29 | 00:00:00 | 21:02:29 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 36614914
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 35907669
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 34774540
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-10-06 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-10-06 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 34091449
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-05-13 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 32491928
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 31677646
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 31327323
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 29637032
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 29492086
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 27987349
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-15 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 26718532
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-24 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 26533633
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25904153
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25614049
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-07 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-07 | 21:08:07 | 00:00:00 | 21:08:07 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25537022
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25443867
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25388385
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:16 | 00:00:00 | 21:39:16 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25255736
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:48 | 00:00:00 | 22:30:48 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24893247
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:19 | 00:00:00 | 23:33:19 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24511977
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:09:34 | 00:00:00 | 21:09:34 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24402065
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 11:09:14 | 00:00:00 | 11:09:14 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ | ITCO4021 | 625661 | 24392467
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24067435
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23776737
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23688747
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-23 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23270727
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23089655
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22864545
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-05 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 21:05:45 | 00:00:00 | 21:05:45 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22647772
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:30 | 00:00:00 | 23:03:30 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22594295
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22274126
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-10 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:23:44 | 00:00:00 | 21:23:44 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22117131
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:19 | 00:00:00 | 22:28:19 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 21921031
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-22 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625661 | 21869148
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625661 | 21527652
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625661 | 21237006
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 20745611
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 20347364
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 19923910
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-22 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-22 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 19877100
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-11-11 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:44 | 00:00:00 | 04:20:44 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 41021552
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-10-18 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-10-18 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 40662180
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-08-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 40188546
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-05-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625659 | 39222196
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-03-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-25 | 21:06:43 | 00:00:00 | 21:06:43 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 38557692
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2021-02-08 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:38 | 00:00:00 | 22:24:38 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 37978111
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 37544925
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 37061071
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-08-14 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:03:35 | 00:00:00 | 21:03:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 36555961
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-07-10 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 36163005
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-07-03 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-03 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 36021213
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 35907791
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-19 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 35257775
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-10 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-10 | 21:12:55 | 00:00:00 | 21:12:55 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 35191634
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-02-14 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 35046554
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 34774543
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-13 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 31962071
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-28 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 31677650
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-12-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 31327326
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-04-02 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 29637031
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-02-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 29492085
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-10-06 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:16:39 | 00:00:00 | 21:16:39 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 28216609
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-14 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-14 | 21:03:32 | 00:00:00 | 21:03:32 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 28072359
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 27987348
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-15 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 26718531
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-24 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 26533632
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-02-17 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:20:48 | 00:00:00 | 21:20:48 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 26043367
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-01-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 25904152
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 25614048
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 25443866
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-17 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 25388384
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-10-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:16 | 00:00:00 | 21:39:16 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 25255735
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:48 | 00:00:00 | 22:30:48 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 24893246
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:18 | 00:00:00 | 23:33:18 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 24511976
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-02 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 24313292
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 24067434
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-01 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 23776736
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 23688746
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-23 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 23270726
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:27 | 00:00:00 | 23:19:27 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 23089654
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 21:33:56 | 00:00:00 | 21:33:56 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 22893205
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 22864544
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:29 | 00:00:00 | 23:03:29 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 22594294
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 22274125
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-17 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:27:00 | 00:00:00 | 21:27:00 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 22163022
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-16 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:02:20 | 00:00:00 | 21:02:20 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 22154948
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:19 | 00:00:00 | 22:28:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 21921030
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-10-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 21527651
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-09-28 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 21237005
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 20745610
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:31 | 00:00:00 | 04:20:31 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 41021336
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-10-19 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-19 | 21:22:35 | 00:00:00 | 21:22:35 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 40669031
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:23 | 00:00:00 | 21:56:23 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 40188496
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:01 | 00:00:00 | 21:21:01 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 40176841
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-07-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-21 | 21:02:27 | 00:00:00 | 21:02:27 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 39803722
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625657 | 39222194
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-02-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:36 | 00:00:00 | 22:24:36 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37978039
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-12-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:02 | 00:00:00 | 21:41:02 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37624738
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:50 | 00:00:00 | 21:43:50 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37544881
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-24 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-24 | 21:01:31 | 00:00:00 | 21:01:31 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37078517
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37060873
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:05:52 | 00:00:00 | 21:05:52 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 36878918
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-21 | 21:02:29 | 00:00:00 | 21:02:29 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 36614912
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-28 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 36397596
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-22 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2020-07-22 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 36338270
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35907527
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35257639
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:09:20 | 00:00:00 | 21:09:20 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35096874
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-14 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35046551
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-01-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 34774532
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-10-06 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-06 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 34091447
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-09-05 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-05 | 21:15:50 | 00:00:00 | 21:15:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 33875305
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-04-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-26 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 32290734
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-18 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-18 | 21:04:59 | 00:00:00 | 21:04:59 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 31991402
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-01-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GA | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625657 | 31677633
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-12-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 31327315
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-09-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 30846404
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-08-09 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-08-09 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 30454445
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-06-07 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625657 | 29996859
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /2-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GA | /2-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625657 | 29597070
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-02-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:54 | 00:00:00 | 21:24:54 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 29492084
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-10-06 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-10-06 | 21:16:38 | 00:00:00 | 21:16:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 28216608
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-14 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-14 | 21:03:32 | 00:00:00 | 21:03:32 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 28072358
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 27987347
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-15 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 26718530
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-24 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:48 | 00:00:00 | 21:23:48 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 26533631
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-02-06 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-06 | 21:01:20 | 00:00:00 | 21:01:20 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25980106
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:16 | 00:00:00 | 21:35:16 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25904151
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:16 | 00:00:00 | 21:42:16 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25614047
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-07 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-07 | 21:08:07 | 00:00:00 | 21:08:07 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25537021
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:05 | 00:00:00 | 21:40:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25443865
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25388363
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:12 | 00:00:00 | 21:39:12 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25255734
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:42 | 00:00:00 | 22:30:42 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24893245
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:10 | 00:00:00 | 23:33:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24511975
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-02 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:10 | 00:00:00 | 21:39:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24313291
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:33 | 00:00:00 | 22:40:33 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24066773
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:20 | 00:00:00 | 21:32:20 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 23977646
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-01 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 23776735
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-05-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:41 | 00:00:00 | 21:58:41 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 23688745
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-11-23 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-23 | 21:28:17 | 00:00:00 | 21:28:17 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 41192465
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-11-11 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 11:49:44 | 00:00:00 | 11:49:44 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 41047158
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-11-02 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:52:24 | 00:00:00 | 22:52:24 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 40853889
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-09-28 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:25:35 | 00:00:00 | 21:25:35 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 40444760
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-08-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 40188454
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-08-01 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:56:34 | 00:00:00 | 21:56:34 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 39894314
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-06-23 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-23 | 21:20:36 | 00:00:00 | 21:20:36 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 39556361
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-06-03 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-03 | 21:08:20 | 00:00:00 | 21:08:20 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 39353882
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-04-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-19 | 21:45:48 | 00:00:00 | 21:45:48 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 38831471
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-03-26 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-26 | 22:33:13 | 00:00:00 | 22:33:13 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 38573906
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-02-26 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-26 | 21:28:13 | 00:00:00 | 21:28:13 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 38232198
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2021-02-09 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-09 | 01:16:04 | 00:00:00 | 01:16:04 | /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 37978294
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-12-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37664195
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-11-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37493881
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-30 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37125586
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37080484
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37061292
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-08-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 36650607
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-26 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:07 | 00:00:00 | 21:14:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35967118
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-13 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35908172
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-04-29 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-29 | 14:55:54 | 00:00:00 | 14:55:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | ITCO10010 | 625861 | 35627310
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-03-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35357907
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-29 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35110934
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35097368
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-07 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35004100
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-01-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34855616
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-24 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34631022
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34609105
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-11-16 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34348408
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-10-22 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-22 | 21:11:41 | 00:00:00 | 21:11:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34186223
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-09-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33948885
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-08-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33727935
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-07-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33533062
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33180824
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-18 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33136543
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-07 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 32883719
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-05-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-21 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 32613354
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-04-15 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-15 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 32157565
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-03-04 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 10:01:44 | 00:00:00 | 10:01:44 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | ITCO4021 | 625861 | 31929863
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-02-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-21 | 21:14:20 | 00:00:00 | 21:14:20 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 31869817
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-01-22 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-22 | 21:12:12 | 00:00:00 | 21:12:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 31594356
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-12-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-12-21 | 21:07:08 | 00:00:00 | 21:07:08 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 31283919
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-11-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:11 | 00:00:00 | 21:27:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 31132621
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-10-24 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-24 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 30965164
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-10-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-19 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 30949132
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-09-23 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-23 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 30787991
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-09-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-21 | 21:05:21 | 00:00:00 | 21:05:21 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 30783009
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-08-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-21 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 30529502
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-07-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:07 | 00:00:00 | 21:59:07 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 30297214
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-07-03 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:21 | 00:00:00 | 21:15:21 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 625861 | 30130472
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:42 | 00:00:00 | 04:20:42 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 41021520
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:51 | 00:00:00 | 22:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 40853733
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-09-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-09-28 | 21:11:36 | 00:00:00 | 21:11:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 40444313
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-27 | 21:56:24 | 00:00:00 | 21:56:24 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 40188540
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-01 | 21:31:29 | 00:00:00 | 21:31:29 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 39894268
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-07-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2021-07-26 | 21:01:47 | 00:00:00 | 21:01:47 | /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 39842394
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-03 | 21:04:24 | 00:00:00 | 21:04:24 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 39353794
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:25 | 00:00:00 | 23:14:25 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 39268952
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-02-08 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:38 | 00:00:00 | 22:24:38 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 37978087
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 37493850
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 37124911
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 37061041
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:05:52 | 00:00:00 | 21:05:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 36878936
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 35907821
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 35257787
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-02-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 35004090
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-15 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 34344960
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-06-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 33022198
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-04 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 31931612
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 29637029
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 29567926
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 27987346
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-07-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-07-10 | 21:09:53 | 00:00:00 | 21:09:53 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 27289477
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:13:39 | 00:00:00 | 21:13:39 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 27083044
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26922360
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:40 | 00:00:00 | 21:13:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26850000
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:22 | 00:00:00 | 21:28:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26702557
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-05 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26604569
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:12:15 | 00:00:00 | 21:12:15 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26604606
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:24 | 00:00:00 | 21:47:24 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26453259
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 26233745
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:03 | 00:00:00 | 21:23:03 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 25815603
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-03 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:34 | 00:00:00 | 21:23:34 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 25734760
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:53 | 00:00:00 | 21:13:53 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 25664464
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:48 | 00:00:00 | 21:28:48 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 25412712
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 25388362
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:12 | 00:00:00 | 21:54:12 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 25216313
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 24790947
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-27 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:52 | 00:00:00 | 21:23:52 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 24569257
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:33 | 00:00:00 | 22:57:33 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 24303489
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-07-29 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 24282051
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:44 | 00:00:00 | 23:16:44 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 24003057
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:55 | 00:00:00 | 21:30:55 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 23984668
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-14 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 23929870
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:25 | 00:00:00 | 21:50:25 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 23629894
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-06 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:16 | 00:00:00 | 21:22:16 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 23452885
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 23381065
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:35 | 00:00:00 | 21:49:35 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 23072569
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-22 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:16:32 | 00:00:00 | 21:16:32 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 22791832
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-20 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 22467221
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-11-05 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:07 | 00:00:00 | 22:25:07 | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 40922021
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-11-02 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:48 | 00:00:00 | 22:43:48 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 40853701
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-10-02 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:22 | 00:00:00 | 21:30:22 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 40493969
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-08-26 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:00 | 00:00:00 | 21:21:00 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 40176835
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-08-03 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:53 | 00:00:00 | 21:40:53 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 39913582
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-06-21 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-21 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 39534342
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-06-14 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 39440395
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-06-12 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 39430598
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-06-12 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 04:00:25 | 00:00:00 | 04:00:25 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625643 | 39427231
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-05-27 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:20 | 00:00:00 | 23:14:20 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 39268776
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-04-20 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-04-20 | 04:02:38 | 00:00:00 | 04:02:38 | 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ |  | DDIC | 625643 | 38831451
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-03-23 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 38537923
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2021-03-01 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:49 | 00:00:00 | 21:38:49 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 38268932
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2020-11-06 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 37192575
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2020-06-13 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:37 | 00:00:00 | 03:37:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 35907879
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2020-03-17 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-17 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 35218918
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-12-16 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 34596936
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-12-06 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 34575157
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-11-22 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 34432936
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-02-18 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:23:19 | 00:00:00 | 21:23:19 | /9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 31837686
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-01-11 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/ | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 31462176
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-10-21 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 30950662
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-09-09 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 30669084
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-08-17 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 30501945
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-04-18 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-18 | 04:02:05 | 00:00:00 | 04:02:05 | /3-HUM=DELTA/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8- | /3-HUM=DELTA/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625643 | 29701460
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2017-03-21 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-21 | 04:00:49 | 00:00:00 | 04:00:49 |  |  | DDIC | 625643 | 26295493
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2017-03-11 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-11 | 04:02:26 | 00:00:00 | 04:02:26 |  |  | DDIC | 625643 | 26255837
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2017-03-08 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-03-08 | 04:10:04 | 00:00:00 | 04:10:04 |  |  | DDIC | 625643 | 26234253
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2017-01-15 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2017-01-15 | 04:02:33 | 00:00:00 | 04:02:33 |  |  | DDIC | 625643 | 25785007
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-12-11 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-11 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 |  |  | DDIC | 625643 | 25541971
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-12-02 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-12-02 | 04:03:15 | 00:00:00 | 04:03:15 |  |  | DDIC | 625643 | 25502522
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-11-10 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-11-10 | 04:00:38 | 00:00:00 | 04:00:38 |  |  | DDIC | 625643 | 25343946
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-10-16 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-16 | 04:02:22 | 00:00:00 | 04:02:22 |  |  | DDIC | 625643 | 25149150
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-10-15 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 04:23:15 | 00:00:00 | 04:23:15 |  |  | DDIC | 625643 | 25140889
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-09-09 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-09-09 | 04:02:16 | 00:00:00 | 04:02:16 |  |  | DDIC | 625643 | 24714261
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-08-17 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 |  |  | DDIC | 625643 | 24485600
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-07-30 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 04:05:56 | 00:00:00 | 04:05:56 |  |  | DDIC | 625643 | 24283134
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-06-27 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 04:05:50 | 00:00:00 | 04:05:50 |  |  | DDIC | 625643 | 24016163
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-06-02 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-06-02 | 04:05:51 | 00:00:00 | 04:05:51 |  |  | DDIC | 625643 | 23777014
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-05-18 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-05-18 | 04:02:37 | 00:00:00 | 04:02:37 |  |  | DDIC | 625643 | 23530563
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-04-25 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-25 | 04:02:24 | 00:00:00 | 04:02:24 |  |  | DDIC | 625643 | 23279685
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-04-01 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-04-01 | 04:03:46 | 00:00:00 | 04:03:46 |  |  | DDIC | 625643 | 23132853
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-02-11 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 04:01:44 | 00:00:00 | 04:01:44 |  |  | DDIC | 625643 | 22689583
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-01-14 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 04:02:25 | 00:00:00 | 04:02:25 |  |  | DDIC | 625643 | 22408344
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-12-09 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-12-09 | 04:00:37 | 00:00:00 | 04:00:37 |  |  | DDIC | 625643 | 22105966
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-11-09 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-11-09 | 04:02:19 | 00:00:00 | 04:02:19 |  |  | DDIC | 625643 | 21701215
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-10-13 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-10-13 | 04:02:11 | 00:00:00 | 04:02:11 |  |  | DDIC | 625643 | 21389900
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-09-23 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-23 | 04:02:18 | 00:00:00 | 04:02:18 |  |  | DDIC | 625643 | 21066519
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-09-09 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-09-09 | 04:00:45 | 00:00:00 | 04:00:45 |  |  | DDIC | 625643 | 20915790
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-08-23 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2015-08-23 | 04:03:13 | 00:00:00 | 04:03:13 |  |  | DDIC | 625643 | 20684601
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-23 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 41191688
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:42 | 00:00:00 | 04:20:42 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 41021524
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-05 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:10 | 00:00:00 | 22:25:10 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 40922209
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-11-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:51 | 00:00:00 | 22:43:51 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 40853737
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-10-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 40493987
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:02 | 00:00:00 | 21:21:02 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 40176861
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-08-03 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:56 | 00:00:00 | 21:40:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 39913632
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-07-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 39641629
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 39440413
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-06-12 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 39430616
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-27 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:25 | 00:00:00 | 23:14:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 39268954
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-05-25 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625641 | 39222190
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 38537913
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2021-03-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:48 | 00:00:00 | 21:38:48 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 38268922
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:14:57 | 00:00:00 | 21:14:57 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 37409002
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-06 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 37192561
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 37061045
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:33 | 00:00:00 | 03:37:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 35907705
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-12-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 34596932
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-22 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 34432934
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-10-31 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-31 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 34263207
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-07-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 33548997
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-05-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 32491930
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-02-27 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:01:52 | 00:00:00 | 21:01:52 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 31905481
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-02-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 31787880
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GA | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 31462165
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-09-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-26 | 21:05:47 | 00:00:00 | 21:05:47 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GA | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 30818823
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-09-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 30669083
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:17:08 | 00:00:00 | 21:17:08 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 29701498
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 29637025
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 29597068
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-12-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-12-29 | 21:01:35 | 00:00:00 | 21:01:35 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 28988404
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-12-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 28922692
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 28174971
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-09-11 | 21:10:20 | 00:00:00 | 21:10:20 | /3-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 28022451
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 27987342
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 26295455
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:38 | 00:00:00 | 21:19:38 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 26255520
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 26233711
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:57 | 00:00:00 | 21:38:57 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BU | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 25785016
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 25541878
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 25502185
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 25388361
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-11-09 | 21:41:43 | 00:00:00 | 21:41:43 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 25343876
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-15 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:07 | 00:00:00 | 21:37:07 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 25149119
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:36 | 00:00:00 | 22:54:36 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 25140866
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:09 | 00:00:00 | 21:54:09 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 24713951
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 24485263
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-07-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:57 | 00:00:00 | 22:17:57 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 24282047
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:51 | 00:00:00 | 22:09:51 | /3-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 24016000
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:37 | 00:00:00 | 04:20:37 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 41021448
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-05 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:09 | 00:00:00 | 22:25:09 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 40922193
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-11-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:50 | 00:00:00 | 22:43:50 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 40853725
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-10-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 40493981
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:01 | 00:00:00 | 21:21:01 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 40176851
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-08-03 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:56 | 00:00:00 | 21:40:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 39913622
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-07-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 39641573
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 39440407
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-06-12 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 39430610
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-27 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:24 | 00:00:00 | 23:14:24 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 39268900
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-05-25 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:06 | 00:00:00 | 17:55:06 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625639 | 39222189
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:26 | 00:00:00 | 21:18:26 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 38537907
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2021-03-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:48 | 00:00:00 | 21:38:48 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 38268916
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:14:57 | 00:00:00 | 21:14:57 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 37408994
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-06 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 37192547
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 37060975
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 35907633
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-12-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 34596928
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-22 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 34432933
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-07-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-07-20 | 21:02:04 | 00:00:00 | 21:02:04 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 33503604
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-02-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 31787879
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-25 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 31652050
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 31462162
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-09-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-26 | 21:05:47 | 00:00:00 | 21:05:47 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 30818822
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-09-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 30669082
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-08-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 30501920
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-06-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625639 | 29996860
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 29637024
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 29597067
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-01-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-18 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2- | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 29046188
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-12-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2- | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 28922691
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-17 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2- | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 28611254
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 27987341
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-04-28 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 26571828
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 26295454
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:38 | 00:00:00 | 21:19:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 26255519
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 26233710
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:57 | 00:00:00 | 21:38:57 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25785015
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25541877
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25502184
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25388360
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-09 | 21:41:42 | 00:00:00 | 21:41:42 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25343875
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-15 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:07 | 00:00:00 | 21:37:07 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25149118
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:36 | 00:00:00 | 22:54:36 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25140865
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:09 | 00:00:00 | 21:54:09 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24713950
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24485262
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:57 | 00:00:00 | 22:17:57 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24282046
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:51 | 00:00:00 | 22:09:51 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24015999
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:09 | 00:00:00 | 22:21:09 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 23776730
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:33:23 | 00:00:00 | 21:33:23 | /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 23529258
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:33 | 00:00:00 | 04:20:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 41021372
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-05 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-05 | 22:25:08 | 00:00:00 | 22:25:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 40922179
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-11-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-11-02 | 22:43:49 | 00:00:00 | 22:43:49 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 40853713
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-10-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-10-02 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 40493975
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2021-08-26 | 21:21:01 | 00:00:00 | 21:21:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 40176845
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-08-03 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-08-03 | 21:40:56 | 00:00:00 | 21:40:56 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 39913612
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-07-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-01 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 39641567
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-21 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-21 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 39534344
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-14 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 39440401
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-06-12 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-06-12 | 21:24:41 | 00:00:00 | 21:24:41 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 39430604
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-27 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-27 | 23:14:22 | 00:00:00 | 23:14:22 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 39268842
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-05-25 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-05-25 | 17:55:03 | 00:00:00 | 17:55:03 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625637 | 39222188
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-23 | 21:18:25 | 00:00:00 | 21:18:25 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 38537891
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2021-03-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-03-01 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 38268540
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:14:57 | 00:00:00 | 21:14:57 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 37408988
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-06 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:32 | 00:00:00 | 21:27:32 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 37192533
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 37060905
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-22 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-07-22 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 36338284
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 35907561
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-12-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:52 | 00:00:00 | 21:17:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 34596925
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-22 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-11-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 34432932
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-02-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-18 | 21:23:18 | 00:00:00 | 21:23:18 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 31837672
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-02-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 31787878
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-01-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:40 | 00:00:00 | 21:19:40 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 31462159
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-09-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-26 | 21:05:47 | 00:00:00 | 21:05:47 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 30818820
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-09-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 30669081
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-08-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 3 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 30501915
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-06-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625637 | 29996861
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:58:16 | 00:00:00 | 23:58:16 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 29637023
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:18 | 00:00:00 | 22:31:18 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 29597066
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-12-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 28922690
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-17 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 28611193
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:29:13 | 00:00:00 | 01:29:13 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 27987340
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-28 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:53 | 00:00:00 | 21:21:53 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26571827
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:47 | 00:00:00 | 21:31:47 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26295453
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:37 | 00:00:00 | 21:19:37 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26255518
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:27 | 00:00:00 | 21:52:27 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26233709
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25785014
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:17 | 00:00:00 | 21:20:17 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25541876
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:47:56 | 00:00:00 | 21:47:56 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25502183
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25388359
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-09 | 21:41:38 | 00:00:00 | 21:41:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25343874
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-08 | 21:02:08 | 00:00:00 | 21:02:08 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25334724
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-15 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:04 | 00:00:00 | 21:37:04 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25149117
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:31 | 00:00:00 | 22:54:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25140864
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:03 | 00:00:00 | 21:54:03 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24713949
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:37 | 00:00:00 | 21:33:37 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24485261
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:46 | 00:00:00 | 22:17:46 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24282045
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:50 | 00:00:00 | 22:09:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24015998
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:20:59 | 00:00:00 | 22:20:59 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 23776729
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2021-11-11 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-11-11 | 04:20:46 | 00:00:00 | 04:20:46 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 41021588
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2021-07-23 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-07-23 | 21:22:20 | 00:00:00 | 21:22:20 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 39818499
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2021-02-08 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2021-02-08 | 22:24:39 | 00:00:00 | 22:24:39 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 37978123
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-11-27 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:52 | 00:00:00 | 21:43:52 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 37544927
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-10-23 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 5 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:06:12 | 00:00:00 | 21:06:12 | /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 37076544
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-10-20 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 37061105
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-09-02 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-02 | 21:01:30 | 00:00:00 | 21:01:30 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 36779095
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-06-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35907837
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-05-22 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35774903
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-04-17 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-17 | 21:19:44 | 00:00:00 | 21:19:44 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35547184
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-04-16 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:46:15 | 00:00:00 | 21:46:15 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35531634
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-03-19 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:54 | 00:00:00 | 22:48:54 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35257797
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-01-30 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:03:37 | 00:00:00 | 21:03:37 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34909643
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-01-10 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 16:38:46 | 00:00:00 | 16:38:46 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625629 | 34722871
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-11-15 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34344965
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-11-14 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:03:18 | 00:00:00 | 21:03:18 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34338667
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-10-27 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-27 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34223673
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-09-23 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-23 | 21:04:05 | 00:00:00 | 21:04:05 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 33980558
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-08-30 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:04:45 | 00:00:00 | 21:04:45 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 33833015
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-07-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-28 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 33551537
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-04-26 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-26 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 32290742
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-04-22 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 32178977
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-02-25 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:11:35 | 00:00:00 | 21:11:35 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31888666
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-02-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-13 | 21:03:07 | 00:00:00 | 21:03:07 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31798800
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-02-02 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-02 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31725194
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-12-30 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-30 | 21:03:13 | 00:00:00 | 21:03:13 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31379925
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-10-21 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30950656
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-10-15 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-15 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30927242
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-09-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:08:18 | 00:00:00 | 21:08:18 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30842588
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-07-31 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30372530
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-05-29 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:03:49 | 00:00:00 | 21:03:49 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29937625
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-05-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:02:04 | 00:00:00 | 21:02:04 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29924820
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-04-02 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:17 | 00:00:00 | 23:59:17 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29637101
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-04-01 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-01 | 21:03:55 | 00:00:00 | 21:03:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29631751
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-02-18 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-18 | 21:01:26 | 00:00:00 | 21:01:26 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29454730
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-02-16 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29449199
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-01-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:02:20 | 00:00:00 | 21:02:20 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29225524
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-12-24 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-24 | 21:03:46 | 00:00:00 | 21:03:46 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28945217
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-11-12 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-12 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28553315
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-09-17 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-17 | 21:02:40 | 00:00:00 | 21:02:40 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28080595
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-09-11 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-11 | 21:10:21 | 00:00:00 | 21:10:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28022452
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-09-08 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:48 | 00:00:00 | 01:30:48 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 27987430
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-07-23 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:04:31 | 00:00:00 | 21:04:31 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 27434934
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-05-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:04:47 | 00:00:00 | 21:04:47 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 26856305
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-05-05 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 26627236
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-03-26 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-26 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 26342310
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-02-19 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-19 | 21:05:06 | 00:00:00 | 21:05:06 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 26051657
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-01-29 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:25 | 00:00:00 | 21:35:25 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 25904205
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-01-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-13 | 21:04:16 | 00:00:00 | 21:04:16 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 25781580
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2016-12-25 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:41 | 00:00:00 | 21:26:41 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 25632380

## T-PAP(C)_T-ACE
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233585 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233587 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 233557 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 3 | 2011-10-12 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233581 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233562 | Realizar análisis DGA y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234156 | Revisar motoventiladores. | 2011-04-19 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 235474 | Revisar control ventiladores ATR2 FA | 2011-05-07 | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 2 | 2011-05-20 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236078 | Muestra de Aceite y Analisis DGA | 2011-05-16 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 237785 | Revisar indic temperat aceite ATR2- FA | 2011-06-01 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2 | 2012-11-02 | CPRO COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 238780 | REVISAR MOTOVENTILADOR T-CTG05 | 2011-06-09 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2 | 2011-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 241228 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-08-01 | 2011-09-05 | 3 | 2011-09-12 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 120117 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R33MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 241004 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 3 | 2011-08-31 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 251647 | Revisar breaker ventiladores T-CTG05 | 2011-09-26 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 3 | 2012-07-03 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 252543 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-09-30 | 2011-10-24 | 2012-10-31 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 253583 | Cambiar soportes motoventilador T-CTG05 | 2011-10-12 | 2012-12-22 | 2012-12-23 | 3 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 259339 | Cambiar motoventilador por alta temp. | 2011-12-01 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 3 | 2012-07-16 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 270123 | CAMBIO MOTOVENTILADORES T-CTG05 | 2011-12-22 | 2011-07-30 | 2011-07-30 |  | 2011-12-22 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 274510 | Realizar muestreo analisis DGA y Fco-Qco | 2012-01-29 | 2012-02-14 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277163 | Cambiar ventilador con vibración alta | 2012-03-05 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 278309 | Reparar ventilador N2 ATR-1 fase C | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-05 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278337 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278339 | Calibrar Indicador temperatura Devanado | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278342 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 279406 | Repar sistema de refrigeracion Fase C | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1 | 2012-05-07 | INIC | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 280586 | Revisar indicación nivel aceite OLTC FB | 2012-05-04 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 281195 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | INIC | MECE | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 289965 | Revisar borneras ventiladores T- CTG05 | 2012-09-07 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 4 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294163 | Reparar motoventilador | 2012-10-16 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2 | 2012-12-13 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 298946 | Realizar análsisis de Metanol en Doble | 2012-11-19 | 2012-12-03 | 2013-06-01 | 3 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 311830 | Revisar ruido anormal motovent TTGJ01 | 2013-01-08 | 2013-02-05 | 2013-08-04 | 3 | 2013-09-11 | INIC COND | MECE ORAS | MCOGOLLO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 314203 | Revisar ruido anormal motovent TTGJ01 | 2013-02-05 | 2013-11-19 | 2013-11-23 | 3 | 2013-10-03 | INIC | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314208 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |  | 2013-03-08 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314973 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314974 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314975 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315706 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315707 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | N-AUTOTR | SABA500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 316065 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 319447 | Corregir falla de ventilador | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-15 |  | 2013-04-24 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 320693 | Revisar ventilación forzada | 2013-04-25 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 3 | 2014-07-15 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322430 | Realizar revision funcional ventiladores | 2013-05-21 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
| 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322431 | Realizar muestreo y analisis furanos | 2013-05-21 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2 | 2013-11-26 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334340 | Realizar análsisis de Metanol en Doble | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2014-03-10 | 3 | 2014-02-10 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 335775 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-09-26 | 2014-02-04 | 2014-02-15 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 337185 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2014-07-15 |  | 2013-10-03 | INIC | MECE PTBO | JPUERTA
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 337262 | Cambiar moto ventilador fase S | 2013-10-04 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 337854 | Revisar Motoventilador T-CTG-05 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-11-18 |  | 2013-10-21 | INIC | MECE PTBO | AROJAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 338588 | Revisar ventilación forzada | 2013-10-29 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2 | 2014-07-15 | COPE COND ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 341448 | Revisar motoventilador N0 4 ATR2 FC | 2013-11-05 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2 | 2014-05-06 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346842 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 2014-01-24 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346844 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 2014-01-24 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 353450 | Cambiar contactor ventilador 2 fase C | 2014-01-23 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354978 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354979 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357197 | Calibrar el indicador de temperatura | 2014-02-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 357300 | Revisar Alimentacion Ventilad T-TGJ01 | 2014-02-25 | 2014-02-28 | 2014-03-07 | 1 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 362925 | Revisar indicador de nivel de aceite | 2014-05-07 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 3 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367441 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367428 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367432 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368981 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368983 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368982 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 | B | NOR | 38B40005 | N4 | 374140 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-07-25 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATRR1 | B | NOR | 38C10001 | N4 | 375854 | Realizar seguimiento corrosión aceite | 2014-08-13 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 3 | 2015-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375839 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375845 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375842 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 376846 | Revisar sistema de ventiladores T-TGJ01 | 2014-08-22 | 2014-08-26 | 2015-02-22 | 3 | 2014-08-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRAFOS | CHIN500C21MC-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380561 | Cambiar parrillas motoventiladores | 2014-09-16 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 4 | 2017-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 381274 | Revisar indicador temperatura fase c | 2014-09-26 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 2 | 2015-04-07 | COPE ENPT | MECE ORAS | JACARMONA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 381637 | Desmontar y reparar ventilador | 2014-09-29 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 3 | 2015-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397664 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397662 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | MCBELLIDO
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 475810 | Hacer seguimiento a energización | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2 | 2016-07-05 | INIC | MECE ORAS | 3974
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481047 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481048 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 488076 | Seguimiento Semana Energizado - OLTC | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2 | 2015-02-23 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509431 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509430 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509427 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 510459 | Cambiar ajuste etapa 2 refrigeración | 2015-03-16 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 3 | 2016-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 539460 | Cambiar Indicador de Nivel Cuba Ppal | 2015-04-07 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 4 | 2016-04-26 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | AAMADOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 569710 | Efectuar seguimiento anomalia termica | 2015-05-06 | 2015-07-26 | 2015-07-26 | 8 | 2015-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | EVILLA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 716794 | Revisar ventiladores sist. refrigeracion | 2015-09-28 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 3 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 765771 | Revisar control refrigeración ATR-1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-12-06 |  | 2015-11-10 | INIC | MECE ORAS | JACARMONA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 800188 | Montar moto ventiladores | 2015-12-07 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 2 | 2016-05-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 869779 | Revisar ruido anormal Motovent. #40 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 2016-06-30 | 8 | 2016-04-11 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870476 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870473 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 873027 | Analizar ruido alto Reactor de Línea | 2016-04-03 | 2016-06-03 | 2017-04-03 | 4 | 2016-09-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MABEDOYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 891054 | Realizar mto motoventiladores T-CTG05 | 2016-07-12 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 8 | 2016-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 892276 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3 | 2016-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 893318 | corregir averia en moto ventilador | 2016-07-22 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 8 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 914378 | Revisar sistema de enfriamiento forzado | 2016-09-29 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 914379 | Revisar sistema de enfriamiento forzado | 2016-09-29 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 917607 | Revisar Motoventilador #1 Fase C | 2016-10-15 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 2 | 2016-11-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 921352 | Reemplazar ventilador averiado. | 2016-10-31 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 1 | 2016-12-01 | INIC | MECE ORAS | LMIRANDA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 935760 | Revisar y corregir ventilador #40 T01 | 2017-01-21 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 944041 | Realizar Seguimiento DGA Energizacion | 2017-03-17 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2 | 2017-05-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 948505 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-04-21 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950723 | Realizar mantenimiento moto ventilador | 2017-05-09 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 2017-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 951557 | Revisar-Corregir cableado d ventiladores | 2017-05-18 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 954967 | Seguimeinto DGA | 2017-06-05 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957649 | Revisar indicador de Nivel de Aceite | 2017-06-16 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 5 | 2018-08-22 | CPRO | MECE ORAS | ACOT
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5004044 | Realizar cambio de indicador Nivel Cuba | 2017-08-05 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5011247 | Tomar muestra de aceite seguimiento | 2017-09-08 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 8 | 2017-10-27 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS PTBO | ECANTOR
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5011250 | Tomar muestra seguimiento DGA | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 8 | 2017-10-27 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5012081 | Realizar Mantenimiento Ventiladores | 2017-09-18 | 2018-10-04 | 2018-10-07 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014925 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRATAT | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N4 | 5027026 | Normalizar Indicación Nivel de Aceite | 2018-01-19 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 4 | 2019-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5030738 | Cambiar Sistema Electrico Ventiladores | 2018-02-15 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2 | 2018-09-11 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263818 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2018-03-23 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 3 | 2018-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N2 | 5425816 | Revisar circuito control OLTC | 2018-08-03 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 5 | 2020-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5425860 | Realizar Mtto Motoventiladores | 2018-08-06 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 4 | 2019-03-26 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5428524 | Cambiar helice de motorventilador | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2 | 2018-11-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5429622 | Revisar ventilador fallado | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 4 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435713 | Cambiar motoventilador | 2018-09-27 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3 | 2018-10-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435982 | Revisar ventiladores apagado | 2018-09-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 3 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5438229 | Instalar ventiladores sit. refrigeración | 2018-10-26 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 5 | 2019-09-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5439478 | Mantenimiento moto ventiladores | 2018-11-16 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 4 | 2020-02-17 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447312 | Cambiar ventilador fallado | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447852 | Cambiar motoventilador fallado | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5449872 | Realizar mtto motor ventiladores | 2019-04-05 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 1 | 2019-07-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5454979 | Reemplazar ventiladores 3;4;13 T-SMT02 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-18 | 2 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466161 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466162 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5468360 | Seguimiento ATR1 por falla trifásica | 2019-06-08 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2 | 2019-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | MBEDOYA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5474155 | Seguimiento mes Despues de Evento | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 2019-08-16 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5474473 | Mantenimiento moto ventiladores | 2019-07-26 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 2020-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481463 | Cambiar guardamotor sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481460 | Reponer ventilador sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5486101 | Normalizar Acometida Ventiladores | 2019-10-24 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 4 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ACOT
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 5504747 | Reemplazar controlador refrigeración | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPOMBO
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | S-TRATAM | TBS_220ATR03-R | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5505109 | Cambiar guardamotor moto ventilador | 2020-04-14 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 1 | 2020-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5506826 | Cambiar ventilador frenado | 2020-04-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 4 | 2020-11-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5507682 | Cambiar controlador Temperatura | 2020-05-11 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 3 | 2021-02-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517976 | Revisar ventilador fallado | 2020-07-22 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JJZAPATA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5518940 | revisar ventilador 1 ATR1 FC | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | DAFLOREZ
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5522479 | Cambiar ventilador fallado | 2020-08-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 8 | 2020-09-24 | INIC | MECE ORAS | ORUIZ
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 1-TRAAMO | TBS_220TRRES | C | TBS | 38C10001 | N2 | 5522702 | Revisar y/o corregir indicador de aceite | 2020-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 1-TRAAMO | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5524637 | Cambiar Indicado de nivel Cuba | 2020-09-04 | 2021-03-09 | 2021-12-09 | 4 |  | INIC SCOR | MEAB METR ORAS PÁG. | AAMADOR
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5526515 | Reparar motoventilador | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 8 | 2020-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 5530396 | Cambiar motoventiladores T-ctg05 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 3 | 2020-12-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975168 | Corregir vibracion de motoventilador #33 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 976722 | Montaje de moto ventiladir | 2021-03-26 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 976721 | Montaje de moto ventiladir | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2 | 2021-04-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 1-TRAAMO | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 977514 | Cambiar Indicado de nivel Cuba | 2021-03-31 | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 4 |  | INIC | MEAB METR ORAS | AAMADOR
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 977563 | Cambiar ventilador por ruido | 2021-04-01 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 8 | 2021-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549898 | Seguimiento/cambio Mancha Aceite Buje | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 4 |  | INIC | MEAB | LESCANO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549901 | Seguimiento DGA durante Energización | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2 |  | INIC | MEAB | LESCANO

## ARC(I)_ARC(D)
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233581 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233562 | Realizar análisis DGA y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 254306 | Realizar muestreo análisis Fsco-Qco-DGA | 2011-10-21 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 273286 | Realizar muestreo análisis DGA | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-30 | 2 | 2012-02-10 | INIC COND | MECE ORAS | HFMEJIA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 281195 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | INIC | MECE | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 338438 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-10-28 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2 | 2014-12-04 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354978 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354979 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367428 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367432 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874896 | Hacer segto generacion anormal gases Com | 2016-04-20 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 4 | 2016-08-09 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874897 | Hacer segto generacion anormal gases Com | 2016-04-20 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 4 | 2016-08-09 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 915907 | Realizar seguimiento DGA Energizacion | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-10-14 | INIC | MECE ORAS | CMEDINA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 944392 | Efectuar prueba de Descargas Parciales | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-22 |  | 2017-09-27 | INIC | MECE ORAS | EST-PML
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 944398 | Efectuar prueba de Descargas Parciales | 2017-03-22 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2017-09-05 | INIC | MECE ORAS | EST-PML
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5471433 | Seguimiento generacion anormal de gases | 2019-07-04 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 3 | 2019-12-20 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491184 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491188 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-06-30 | 3 | 2020-07-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491187 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-09-15 | 3 | 2020-09-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491186 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-03-31 | 3 | 2020-04-18 | INIC ENPT TOMA | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493866 | Realizar prueba detección descargas parc | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-09 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5494032 | Instalar Sistema de Monitoreo de gases | 2019-12-11 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 8 | 2020-09-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5498897 | Realizar prueba detección descargas parc | 2020-02-11 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 8 | 2020-11-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5515313 | Seguimiento DGA despues de evento | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-31 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5519249 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-07-28 | 2020-07-17 | 2020-08-15 |  | 2020-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | B | SMT | 38C10001 | N4 | 5522917 | Hacer Análisis de Aceite: DGA-Humedad | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 3 | 2020-11-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | LRAMIREZ
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5527045 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5530069 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-12-18 |  | 2021-03-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5530082 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 8 | 2021-02-05 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970467 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 8 | 2021-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970465 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 |  | 2021-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970468 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 8 | 2021-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970466 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 2 | 2021-02-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970975 | Desconectar tierras adicionales cuba | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2 | 2021-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70385
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 974568 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 974581 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979977 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 8 | 2021-06-04 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979981 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 8 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979979 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 8 | 2021-07-06 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 70375
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 982978 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2 | 2021-06-04 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549901 | Seguimiento DGA durante Energización | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2 | 2021-07-16 | INIC | MECE | LESCANO

## DP
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 376345 | SEGUIMIENTO DURANTE MONTAJE | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2 | 2014-09-05 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 376355 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-09-15 |  | 2014-08-26 | INIC | MECE PTBO | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 377483 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION 1 MES | 2014-08-29 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2 | 2015-06-03 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 378175 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-09-05 | 2014-08-20 | 2015-01-01 | 1 | 2015-01-30 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 389697 | SEGUIMIENTO GASES GENERACION ANORMAL | 2014-11-11 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | 2 | 2014-11-28 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 390009 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2 | 2014-11-18 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | GCA_034TRA01 |  | GCA | 38C30001 | N4 | 391705 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 3 | 2015-03-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 395522 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-31 |  | 2014-12-15 | INIC | MECE PTBO | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 395523 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-11 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2 | 2014-12-29 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 396441 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-17 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 8 | 2015-01-26 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457898 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2 | 2015-03-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457899 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 8 | 2015-03-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457900 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-24 | 2015-05-24 | 8 | 2015-04-30 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 488777 | Hacer seguimie. generación anormal gases | 2015-02-23 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-22 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 663154 | Seguimiento energización 24h, 72h, Seman | 2015-08-04 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2 | 2015-10-20 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 922182 | Seguimiento por generacion Anormal Gases | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 8 | 2016-12-05 | INIC LABO | MECE | 3095
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5011380 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 2018-10-30 | 4 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5428617 | Seguimiento por Energizacion 24 horas | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | 2018-08-21 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5446085 | Seguimiento durante montaje equipo CUBA | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-02-18 |  | 2020-07-24 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493866 | Realizar prueba detección descargas parc | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-09 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493865 | Tomar contramuestra aceite para seguimie | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-16 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5499096 | Seguimiento durante montaje OLTC | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-28 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5501836 | Seguimiento durante Enegización | 2020-02-25 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 9 | 2021-07-06 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | GCA_034TRA01 | B | GCA | 38B60001 | N4 | 5502142 | Seguimiento Generacion Anormal de Gases | 2020-02-29 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 3 | 2020-12-18 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N2 | 5527954 | Corregir Falla Deshumificador REAC230-A | 2020-10-25 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 3 | 2020-12-31 | INIC | MECE ORAS | RAMEJIA

## OIL.TAP
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 226726 | CORREGIR CONTAM. SILICA OLTC FB ATR LENE | 2011-01-07 | 2011-06-21 | 2011-06-27 | 3 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | N.CALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 226727 | CORREGIR CONTAM. SILICA OLTC FC ATR LENE | 2011-01-07 | 2011-06-21 | 2011-06-26 | 3 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | N.CALDERON
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 230344 | Cambiar silica | 2011-02-18 | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 2 | 2014-01-31 | COPE | MECE ORAS | ISA3970
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232227 | CAMBIAR SILICA GEL ATR2 | 2011-03-24 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2 | 2011-05-06 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232252 | Cambiar empaques y silica ATR 1 Dispac | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232337 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232338 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 234288 | Recuperar nivel de aceite OLTC 2 | 2011-04-25 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 5 | 2011-07-13 | INIC COND | MECE ORAS | GSERNA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 235288 | Cambiar Silicagel saturada Ppal/OLTC | 2011-05-04 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2 | 2011-07-27 | CPRO COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236098 | Muestra de Aceite y Analisis Fsco-Qco | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-06-15 | 2 | 2011-05-26 | INIC COND | MECE PTBO | FAHERRENO
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38B40005 | N4 | 236139 | Muestra de Aceite y Analisis DGA | 2011-05-17 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 2 | 2011-08-04 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239472 | Cambiar silica del ATR de Páez | 2011-06-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2 | 2011-07-18 | INIC COND | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239714 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-09 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239715 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240531 | ZToma de Muestra de aceite y Analis | 2011-06-27 | 2012-02-14 | 2013-02-22 | 2 | 2012-04-03 | CPRO COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240532 | ZToma de Muestra de aceite y Analis | 2011-06-27 | 2012-02-14 | 2012-02-22 | 2 | 2012-03-12 | INIC COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 240745 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2011-07-14 | 2013-02-28 | 2 | 2013-02-08 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240750 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2012-07-12 | 2012-08-12 | 2 | 2012-08-09 | CPRO COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 241184 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-07-30 | 3 | 2011-08-09 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38B40005 | N4 | 241198 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-30 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2 | 2012-03-07 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 244763 | Cambiar contador operaciones OLTC | 2011-07-27 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 5 | 2011-08-17 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 247625 | Realizar secado de aceite a OLTC | 2011-08-24 | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 3 | 2013-05-03 | CPRO | MECE ORAS | HFMEJIA
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 252162 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-09-29 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2 | 2011-12-26 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 252168 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-09-29 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2 | 2011-12-26 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 252650 | Cambiar sílicagel Saturada** | 2011-10-02 | 2011-10-24 | 2011-11-23 | 2 | 2011-11-28 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 254350 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-10-21 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2 | 2012-07-09 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 254698 | Cambiar sílica gel | 2011-10-25 | 2011-12-01 | 2011-12-31 | 2 | 2012-01-02 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 255324 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-10-31 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257577 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-21 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 257583 | Analisis Muestra de aceite cuba | 2011-11-21 | 2011-10-13 | 2011-10-13 |  | 2011-11-25 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275578 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275582 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275852 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 2012-06-06 | 2 | 2012-07-08 | CPRO COND | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 276035 | Realizar cambio silica-gel | 2012-02-23 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2 | 2012-05-11 | INIC | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 276037 | Realizar cambio silica-gel | 2012-02-23 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2 | 2012-11-06 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 276182 | Hacer pruebas LAB despues manto OLTC | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-04-16 |  | 2012-04-11 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | N-AUTOTR | JAGU230TRF-1-TRAFO |  | NOR | 38B40005 | N4 | 276210 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-10-31 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278361 | Cambiar relé de flujo de OLTC | 2012-03-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 5 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | JACARMONA
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N4 | 278338 | Cambio silica gel | 2012-03-22 | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2 | 2012-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 278346 | Cambio silica gel | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-31 | 2 | 2012-10-19 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278377 | Cambiar depósito de sílica de OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SFEL230ATRR1 |  | CEN | 38B80001 | N4 | 279642 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-17 | 2012-04-27 | 2012-11-30 | 2 | 2012-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 279635 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-17 | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 2 | 2012-06-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279854 | Falla sistema recirculacion aceite OLTC | 2012-04-20 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 4 | 2014-05-19 | INIC COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 280022 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 2 | 2012-11-06 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 280586 | Revisar indicación nivel aceite OLTC FB | 2012-05-04 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 280569 | Cambiar relé de Flujo OLTC ATR-RV | 2012-05-04 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 4 | 2013-04-05 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 282167 | Realizar análisis Aceite OLTC ATRFase C | 2012-05-25 | 2012-07-16 | 2012-12-31 | 2 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | LJCACERES
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284148 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase B | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-07-18 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284151 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase B | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284152 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase C | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284149 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase C | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284153 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase R | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284154 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase R | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 284827 | Cambiar sílicagel Saturada | 2012-07-04 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-09-14 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 287054 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase B | 2012-08-04 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29 | CPRO COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288100 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase B | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288101 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase C | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292598 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292600 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292495 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 4 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292606 | Cambiar valvula de alivio OLTC ATR-C | 2012-09-25 | 2013-07-21 | 2013-07-21 | 4 | 2013-07-24 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292498 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 4 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 294254 | Analizar muestra aceite ATR-2 LVIR | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-11-09 | INIC COND LABO | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 299764 | cambiar silica OLTC | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-20 |  | 2012-11-29 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 303397 | Reponer rele de Flujo OLTC | 2012-11-23 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 4 | 2013-06-07 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SFEL230ATRR1 |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308205 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 4 | 2014-12-15 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308237 | Realizar recirculación de aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308201 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308202 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308239 | Realizar secado OLTC Fase A | 2012-12-18 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | 4 | 2014-02-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308245 | Realizar recirculación de aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308250 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 4 | 2014-12-30 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308221 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2013-12-10 | 2013-12-13 | 4 | 2013-08-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 311838 | Tomar muestra aceite seguimiento energiz | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2 | 2013-12-20 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 311840 | Tomar muestra aceite seguimiento energiz | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2 | 2013-12-20 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314975 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38C30001 | N4 | 315497 | Cambiar sílicagel Saturada | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 2 | 2013-03-12 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315705 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-05-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315706 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 316044 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2 | 2014-02-28 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | N-AUTOTR | SABA500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 316065 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315992 | Instalar tubería muestra aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 3 | 2013-10-15 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316328 | Cambiar silica cuba y OLTC Fase B | 2013-02-28 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2 | 2013-04-04 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316329 | Cambiar silica cuba y OLTC Fase C | 2013-02-28 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2 | 2013-04-04 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316340 | Cambiar silica cuba Fase B | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2 | 2013-05-09 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317089 | Revisar contador maniobras OLTC FC ATR2 | 2013-03-12 | 2013-03-18 | 2014-07-21 | 4 | 2013-07-24 | INIC COND | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317348 | Cambiar Filtro filtrado en línea OLTC FB | 2013-03-15 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317349 | Cambiar Filtro filtrado en línea OLTC FC | 2013-03-15 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 320336 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase A | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-30 |  | 2013-04-29 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321347 | Cambiar silica OLTC Fase B | 2013-05-07 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 2 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321479 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321475 | Cambiar filtro de silica cuba Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321477 | Cambiar filtro de silica cuba Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321480 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321494 | Cambiar filtro de silica cuba Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321497 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-11-13 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321498 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321495 | Cambiar filtro de silica cuba Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323852 | Cambio de reles de flujo OLTC ATR2 ESME | 2013-06-13 | 2013-05-30 | 2013-05-31 |  | 2013-06-13 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 329607 | Realizar Mtto OLTC ATR-2 | 2013-07-18 | 2013-07-21 | 2013-07-21 |  | 2013-07-24 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 330118 | Segu. Condicion del aceite x Mato OLTC | 2013-07-24 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2 | 2013-08-12 | INIC COND LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 330388 | Corregir fuga interna OLTC CUBA FASE C | 2013-07-31 | 2014-12-18 | 2014-12-21 | 3 | 2014-12-30 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332187 | Cambiar silica gel ATR2 | 2013-08-21 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2 | 2013-09-02 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 333015 | Analizar aceite OLTC FB ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 333017 | Analizar aceite OLTC FC ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 333004 | Analizar aceite OLTC FA ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334152 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-10 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334236 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-11 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334231 | Analizar aceite OLTC FA ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334233 | Analizar aceite OLTC FB ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334234 | Analizar aceite OLTC FC ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334372 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334370 | Realizar Muestreo-Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334579 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-12-16 | 2 | 2014-10-22 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334594 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2 | 2013-10-10 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334596 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 335432 | Cambiar silicagel en trafo 110/34,5kv | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2013-09-21 |  | 2013-09-21 | INIC | MECE | HLWILCHES
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335531 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FC | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335515 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FA | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 335724 | Revisar contactores-reles-pulsadore OLTC | 2013-09-25 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 5 | 2014-12-11 | PROY ENPT | MECE ORAS | CMEDINA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335687 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FB | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335688 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FC | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335686 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FA | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337213 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2013-10-03 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337240 | Realizar secado OLTC Fase C | 2013-10-03 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-28 | INIC COND | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337247 | Realizar Reacondicionameinto Aceite OLTC | 2013-10-03 | 2013-10-10 | 2013-10-14 | 3 | 2013-11-14 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337519 | Realizar cambio de aceite OLTC | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 3 | 2014-01-27 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337520 | Realizar cambio de aceite OLTC | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 3 | 2014-01-27 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 337622 | Analizar aceite OLTC ATR2 ESME | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 342905 | Revisar fuga Aceite Fase C OLTC - ATR2 | 2013-11-18 | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 3 | 2014-07-27 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343769 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2014-01-20 | INIC COND | MECE | JEAMAYA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343767 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343766 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343765 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 345671 | Cambiar silica OLTC FASE C ATR-1 La Enea | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2014-01-03 | 2 | 2013-12-04 | INIC COND | MECE | NCALDERON
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 346234 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-01-08 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 346321 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-12-10 | 2014-11-23 | 2014-11-29 | 2 | 2014-07-07 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 346356 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2014-01-09 | 2 | 2014-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 352516 | CAMBIAR SILICA GEL TER-AT-01 | 2014-01-15 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2 | 2014-04-01 | INIC | MECE ORAS | JAHERNANDEZ
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 352525 | CAMBIAR SILICA GEL T-TER-07 220/13.8KV | 2014-01-15 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2 | 2014-03-10 | INIC | MECE ORAS | JAHERNANDEZ
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 352925 | Revisar Señal de mando control OLTC | 2014-01-18 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 3 | 2014-02-17 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 353949 | Reparar mando remoto OLTC | 2014-01-26 | 2014-10-01 | 2015-04-30 | 3 | 2014-08-29 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354258 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2014-01-27 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 4 | 2014-12-30 | CPRO ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354382 | Realizar analisis aceite OLTC - 30 días | 2014-01-28 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 4 | 2014-03-25 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354380 | Realizar analisis aceite OLTC - 30 días | 2014-01-28 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 4 | 2014-03-25 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357157 | Verificar Condición Antes Energizar OLTC | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 1 | 2014-03-07 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357317 | Cambiar Silica Cuba Principal | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | GMEDINA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 359691 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2014-03-30 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2 | 2014-06-12 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 360992 | Realizar analisis aceite OLTC después | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 4 | 2014-04-22 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 360990 | Realizar analisis aceite OLTC después | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 4 | 2014-04-22 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 363540 | Revisión y/o Cambio Silica T-CTG05 | 2014-05-16 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2 | 2014-06-13 | INIC | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | CUC_220TRRES-10 |  | CUC | 38B40005 | N4 | 364587 | Tomar Muestra aceite antes de Energizar | 2014-05-21 | 2014-05-28 | 2014-05-28 |  | 2014-08-12 | INIC TOMA LABO | MECE PÁG. | CMEDINA
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | COP_220TRA01 | B | COP | 38C20001 | N4 | 367067 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 4 | 2018-12-24 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 367072 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-09-06 | 2017-09-10 | 4 | 2017-08-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367059 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 4 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367060 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 4 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA03 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367064 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 4 | 2014-11-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367065 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367608 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2 | 2014-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 369192 | Revisar Contador de maniobras OLTC TGJ04 | 2014-06-25 | 2014-09-01 | 2014-11-30 |  | 2014-06-26 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 375142 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 2 | 2014-08-27 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376051 | Cambiar silica gel | 2014-08-14 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2 | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 375957 | Realizar secado aceite aislante | 2014-08-14 | 2014-10-14 | 2014-10-18 | 3 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C20001 | N4 | 378206 | Realizar cambio de Silica-gel | 2014-09-06 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70791
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B40005 | N4 | 380049 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-09-10 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2 | 2014-11-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3848
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B40005 | N4 | 380059 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-09-10 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2 | 2014-11-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3848
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380814 | Cambiar silica ppal | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20 |  | 2014-09-20 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | N-AUTOTR | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 382595 | Cambiar silica gel TRAF1 10 MVA | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-11-05 | 2 | 2014-12-09 | INIC | MECE ORAS PTBO | PATOSCANO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 387036 | Contra muestra aceite cuba | 2014-10-26 | 2014-10-26 | 2014-11-02 | 1 | 2014-10-27 | INIC | MECE | ECANTOR
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389775 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 3 | 2015-04-06 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389762 | Realizar Reacondicionamiento Aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 3 | 2015-04-06 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389797 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 3 | 2014-12-11 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389799 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389780 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389784 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390016 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR - OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1 | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390018 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR - OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1 | 2016-06-22 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | S-TRAFOS | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390266 | Contramuestra por humedad | 2014-11-15 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 391215 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-11-23 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2 | 2015-03-04 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 391216 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-11-23 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2 | 2015-03-11 | INIC LABO | MECE | DBERMUDEZ
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38C30001 | N4 | 391689 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-05-26 | 2014-12-22 | 3 | 2015-01-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | COP_220TRA01 |  | COP | 38C20001 | N4 | 391694 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 3 | 2015-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | COP_034TRA02 |  | COP | 38C20001 | N4 | 391697 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 3 | 2015-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 391685 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRRES-10 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 391693 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 3 | 2015-02-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 391690 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 3 | 2015-02-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 391759 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 3 | 2015-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 391716 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 391723 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 391725 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391730 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391731 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRAFOS | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 391748 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | FUN_110TRA02 |  | FUN | 38C20001 | N4 | 391700 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 3 | 2015-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA03 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391710 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391711 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391746 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | TBS_110TRA04 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391742 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 391751 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391713 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 392827 | Cambiar reles,pulsadores,contactore OLTC | 2014-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 394796 | Revisar mando remoto OLTC | 2014-12-09 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 3 | 2015-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | JPOMBO
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 424876 | Cambiar silica cambiador de tomas | 2014-12-23 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2 | 2015-01-28 | INIC | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 431244 | Cambiar silica cambiador de tomas | 2014-12-24 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2 | 2015-01-28 | INIC | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 447876 | Cambiar silica | 2015-01-11 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2 | 2015-01-23 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451971 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451972 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451966 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 477608 | Evaluar calidad aceite OLTC | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2 | 2015-03-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 484972 | Cambiar silica ATR Páez | 2015-02-19 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2 | 2015-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATRR1 | B | NOR | 38B60001 | N4 | 504496 | Hacer Seguimiento antes energizar OLTC | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2 | 2015-03-09 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 509445 | Instalar secadores autoregenables sílica | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-09-30 |  | 2015-03-26 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509427 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 521638 | Tomar muestra aceite OLTC | 2015-03-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2 | 2015-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLALBA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 540779 | Cambio de Silica y Recipiente | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 2015-04-13 | INIC | MECE ORAS | 3295
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 580459 | cambiar silica gel saturada | 2015-05-17 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2 | 2015-06-03 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601569 | Colocar a punto OLTC fase B ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615158 | Cambiar silica cuba y oltc | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 661124 | Cambiar silica gel | 2015-08-03 | 2015-11-10 | 2015-11-22 | 2 | 2015-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 665809 | Revisar ruido anormal mecanismo OLTC | 2015-08-10 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | 4 | 2016-02-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 669347 | Cambio de Silica y recipiente | 2015-08-18 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  | 2015-08-18 | INIC | MECE ORAS | 3295
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 690085 | Tomar Muestra Analisis Gases Disueltos | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2 | 2016-06-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JRUIZ
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 716753 | Tomar Muestra De Aceite AT SAC-02 | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1 | 2015-10-13 | INIC | MECE ORAS | WCUESTA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 729143 | Analizar contenido humedad aceite OLTC | 2015-10-05 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 8 | 2015-11-23 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 742743 | Tomar muestra aceite OLTC T-CUC01 | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 2015-11-15 | 2 | 2015-12-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 764896 | Adecuar toma Muestra OLTC | 2015-11-05 | 2016-08-13 | 2016-08-15 | 3 | 2016-09-27 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 767885 | Adecuar toma Muestra OLTC | 2015-11-11 | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 3 | 2016-06-14 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 791989 | Tomar muestra OLTC ATR FASE C (Semana) | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2 | 2016-03-14 | INIC SCOR ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 791986 | Tomar muestra OLTC ATR FASE A (Semana) | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2 | 2016-03-14 | INIC SCOR ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRAFOS | COPE500ATR-2-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 806671 | Realizar Segui. OLTC Antes Energizar | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2 | 2016-06-03 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 810795 | Tomar muestra aceite OLTC ATR FASE C MES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-25 | INIC LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 810793 | Tomar muestra aceite OLTC ATR FASE A MES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-25 | INIC LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 864685 | Revisar fuga de aceite ATR Paez OLTC | 2016-02-05 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 3 | 2016-06-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 869268 | Cambiar silica | 2016-03-08 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2 | 2016-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869241 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase A | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869242 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase B | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRAFOS | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 872245 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Fase B | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 2 | 2016-04-04 | INIC | MECE | GECASTANO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATRR1 | A | SUR | 38B70001 | N4 | 874022 | Realizar análisis Aceite OLTC desp. corr | 2016-04-13 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 2016-07-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 879617 | Cambiar Silicagel saturada Ppal/OLTC | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2 | 2016-05-23 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 886236 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | FUN_110TRA02 |  | FUN | 38C20001 | N4 | 886237 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 8 | 2017-05-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 893062 | Revisar señalización del OLTC. | 2016-07-21 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 3 | 2018-01-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 898120 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2 | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | COP_220TRA01 |  | COP | 38C20001 | N4 | 916167 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-06 | 2016-11-20 | 2016-11-20 |  | 2016-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS PTBO | ADUQUE
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 916515 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  | 2016-10-11 | INIC | MECE ORAS PTBO | ADUQUE
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 916513 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  | 2016-10-11 | INIC | MECE ORAS PTBO | ADUQUE
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 916925 | Cambiar silicagel Saturada | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1 | 2016-10-27 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 940263 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  | 2017-04-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 943921 | Revisar señal bajo nivel aceite OLTC | 2017-03-15 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 4 | 2017-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 950104 | Reconfirmar condicion Aceite OLTC | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | 2017-06-05 | INIC LABO | MECE | JEAMAYA
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 951806 | Corregir falla del OLTC ATR de Paez | 2017-05-19 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 5 | 2018-11-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 954985 | Normalizar nivel de aceite OLTC | 2017-06-05 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 3 | 2018-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SFEL230ATRR1 | B | CEN | 38B80001 | N4 | 955175 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 3 | 2017-10-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 955178 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955165 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 4 | 2018-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 955181 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 955182 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 4 | 2018-03-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955633 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 962477 | Implementar mando remoto OLTC. | 2017-07-06 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 3 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5000024 | Normalizar, reemplazar frasco de silica | 2017-07-27 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 3 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5004040 | Tomar muestra de aceite OLCT Fase B | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-09-05 |  | 2017-09-22 | INIC LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014928 | Realizar cambio de filtros OLTC | 2017-10-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 3 | 2019-05-30 | CPRO COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014924 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014932 | Realizar cambio de filtros OLTC | 2017-10-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 3 | 2019-05-30 | CPRO COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014925 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5014918 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 | 2017-10-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014871 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS PREI | JEAMAYA
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014872 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014873 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR1 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5026213 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2017-12-26 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2 | 2018-05-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5026708 | tomar contramuestra OLTC | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2 | 2018-02-19 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5028796 | Corregir bajo nivel aceite OLTC ATR-1 | 2018-02-10 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5030554 | Evaluar Condiciones Dieléct.Aceite OLTC | 2018-02-13 | 2018-03-12 | 2018-09-08 | 3 | 2018-04-10 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA03 | A | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030699 | Cambiar sílica gel del T-TGJ03 | 2018-02-15 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 3 | 2019-03-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030702 | Cambiar sílica gel del T-TGJ04 | 2018-02-15 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 3 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N4 | 5273083 | Cambiar contador de operaciones OLTC | 2018-04-03 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 3 | 2019-12-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5420120 | tomar contramuesta de aceite OLTC | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-07 | 1 | 2018-08-03 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5421559 | Hacer analisis humedad OLTC Possecado | 2018-07-10 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 3 | 2018-11-26 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5421550 | analizar humedad OLTC FB Pos secado | 2018-07-10 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 3 | 2018-11-26 | INIC SCOR COND ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5428960 | Tomar muestra de aceite Cuba | 2018-08-21 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 4 | 2018-10-12 | INIC ENPT TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRATAT | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N4 | 5435963 | Bajar toma de muestra OLTC Trafo 05 ctg | 2018-09-28 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 5 | 2019-11-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LGARCIA
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5435976 | Cambiar deshumificador silica | 2018-09-29 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 4 | 2019-09-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5437762 | Seguimiento OLTC despues de MP12 Años | 2018-10-20 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2 | 2018-11-02 | INIC LABO | MECE | ITCO3095
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5439769 | Tomar contramuestra OLTC | 2018-11-21 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2 | 2019-04-02 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441080 | analizar aceite possecado OLTC | 2018-12-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-12-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441976 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441975 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441972 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443593 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3 | 2019-02-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443605 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 | 2019-05-13 | INIC COND LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445385 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-05 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445383 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-05 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATRR2 | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5445887 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-14 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2 | 2019-06-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5448805 | Realizar analisis de Aceite OLTC | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2 | 2019-04-05 | INIC TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5448804 | Realizar analisis de Aceite OLTC | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-28 | 2 | 2019-04-05 | INIC TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5451568 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-04-24 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 3 | 2019-07-05 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5451565 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-04-24 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 3 | 2019-09-06 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATRR2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5454308 | Inspeccion y secado de ruptor | 2019-05-10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 3 | 2019-08-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ITCO3121
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5454382 | Revisar OLTC subir bajar taps | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 2 | 2019-05-15 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467258 | Realizar analisis Aceite OLTC fase A | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467259 | Realizar analisis Aceite OLTC fase B | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467260 | Realizar analisis Aceite OLTC fase C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5471163 | Reemplazar sílica Gel T-SMT03 | 2019-07-02 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2 | 2019-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SFEL230ATRR1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5472375 | Evaluar condicion aceite OLTC alta humed | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-15 |  | 2019-07-26 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5472385 | Evaluar condicion aceite OLTC alta humed | 2019-07-09 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 3 | 2020-04-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRATAT | CMT_110TRA01 | A | CMT | 38B60001 | N4 | 5473003 | Reemplazar deshumidificador de Silicagel | 2019-07-13 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 4 | 2020-11-21 | INIC ENPT RSRP | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | S-TRATAM | COPE500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C20001 | N4 | 5473096 | Tomar Muestra aceite seguimiento mtto | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 8 | 2019-11-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPEINADO
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | S-TRATAM | COPE500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C20001 | N4 | 5473161 | Tomar Muestra aceite seguimiento mtto | 2019-07-16 | 2019-08-12 | 2019-08-31 |  | 2019-07-18 | INIC | MECE PTBO | MPEINADO
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5476406 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2019-08-09 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 2019-11-15 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5476404 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2019-08-09 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 8 | 2020-04-27 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5481370 | Confirmar valores RD,H2O anormales OLTC | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 2019-11-15 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRATAT | FUN_110TRA02 | A | FUN | 38C20001 | N4 | 5483868 | Tomar muestra de aceite T-FUN02 | 2019-09-30 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 3 | 2020-11-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | CMEDINA
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5484586 | Modificar sistema Filtrado OLTC | 2019-10-07 | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 3 | 2020-01-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SMAR500ATRR1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5485688 | Hacer cambio de filtro OLTC | 2019-10-18 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 3 | 2020-06-26 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5488196 | Revisar Deshumificador de silica Gel | 2019-11-05 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 4 | 2019-12-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497895 | Modificar sistema Filtrado OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 3 | 2020-01-28 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497898 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-14 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497896 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-14 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5502595 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2020-03-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5502597 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2020-03-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502592 | Realizar secado OLTC | 2020-03-06 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 3 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502611 | Realizar secado aceite OLTC | 2020-03-06 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 4 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502618 | Revisar funcionamiento siste silica OLTC | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 4 | 2020-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA03 | A | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502844 | Cambiar silica T-TGJ03 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502847 | Cambiar silica T-TGJ04 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504331 | Realizar secado aceite OLTC | 2020-03-30 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 4 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504743 | Revisar deshumificador OLTC fase B | 2020-04-08 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | MCBELLIDO
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505365 | Cambiar deshumificador fallado OLTC | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505904 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-03 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505905 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-03 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505906 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 8 | 2020-05-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5510375 | cambiar silica gel | 2020-05-30 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 8 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITORRES
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5510378 | cambiar silica gel | 2020-05-30 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 8 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITORRES
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511047 | Cambiar silica ATR 1 fase C | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | MERE METR ORAS | SCORREA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5522958 | Cambiar reservorio sílica gel trafo | 2020-08-25 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5522957 | Cambiar sílica gel trafo T-NBQ02 | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2 | 2020-09-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 | C | TER | 38C30001 | N4 | 5525710 | Bajar toma de muestra aceite | 2020-09-16 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LGARCIA
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TER_220TRA07 | C | TER | 38C30001 | N4 | 5525713 | Realizar Bajar toma de muestra aceite | 2020-09-16 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LGARCIA
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526952 | Evaluar condicionDielectrica Aceite OLTC | 2020-10-07 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 8 | 2020-12-29 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | S-TRATAT | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5527907 | cambiar sílica gel trafo 04 TBS | 2020-10-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530371 | Cambiar silica gel T-TBS-04 RESERVA | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-11-22 |  | 2020-12-02 | INIC | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530374 | Cambiar deposito silica T-TBS04 Reserva | 2020-11-22 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 1-TRAATR | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530368 | Cambiar deposicito silica gel T-TBS-04 | 2020-11-22 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3 |  | CTER ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N4 | 971106 | Realizar prueba humedad, RD a OLTC | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-02-12 | 3 | 2021-03-26 | INIC LABO | MECE ORAS | SPRADA
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | COP_034TRA02 | A | COP | 38C20001 | N4 | 972063 | Tomar muestra para verificar condiciones | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N4 | 975458 | Evaluar contramuestra Aceite OLTC | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-28 | 8 | 2021-04-05 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 976227 | Revisar deshumidificador apagado OLTC | 2021-03-23 | 2021-05-26 | 2021-08-11 | 3 |  | INIC | METR ORAS | HLWILCHES
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 976726 | Tomar muestra aceite OLTC humedad+rigide | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC COND | METR ORAS | JVARELA
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 978782 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2021-04-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 978784 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2021-04-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 1-TRAATR | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N2 | 983779 | Cambiar deposicito silica gel T-TBS-04 | 2021-05-14 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3 |  | CTER ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 985535 | Cambiar valvula OLTC T-CTG05 | 2021-05-25 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 4 |  | INIC | METR ORAS | JPUERTA

## DIEL.PF_ DIEL
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 233570 | Realizar regeneramiento aceite | 2011-04-13 | 2012-02-26 | 2012-03-04 | 4 | 2012-04-11 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 233568 | Realizar Estimacion Humedad en Papel HRT | 2011-04-13 | 2013-05-17 | 2013-05-19 | 2 | 2013-06-14 | INIC COND EESP | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233579 | Realizar análisis de humedad en aceite | 2011-04-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2 | 2012-02-24 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 236795 | Corregir Fuga Aceite Cuba Principal ATR2 | 2011-05-24 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | 5 | 2015-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254364 | Realizar prueba estimacion humedad WHRT | 2011-10-21 | 2013-08-25 | 2013-12-30 | 3 | 2013-12-27 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 256137 | Realizar Regeneramiento de Aceite | 2011-11-08 | 2012-02-26 | 2012-03-04 | 3 | 2012-04-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 286167 | Realizar regeneramiento aceite aislante | 2012-07-23 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 3 | 2014-03-10 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | HFMEJIA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297437 | Adicionar Aceite Tanque Cambiador Taps | 2012-10-28 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 4 | 2013-10-25 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297438 | Adicionar Aceite Tanque Conservador | 2012-10-28 | 2012-11-06 | 2013-12-05 | 3 | 2013-10-25 | COPE COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308248 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 4 | 2013-11-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314938 | Realizar Reacondicionamiento Aceite Cuba | 2013-02-12 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 3 | 2013-11-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 342045 | ANALISIS DE ACEITE DESPUÉS DE MATTO | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2 | 2013-11-21 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346369 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2013-12-11 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 3 | 2015-03-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 356468 | Realizar regeneram aceite T-AAARES | 2014-02-14 | 2015-07-30 | 2015-08-02 | 4 | 2015-08-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 368498 | Corregir fuga de aceite buccholz | 2014-06-15 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | AMARTINEZ
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 374134 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-07-25 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2015-03-04 | INIC LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389797 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 3 | 2014-12-11 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391730 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391746 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 478601 | Corregir fuga aceite ATR1 FB | 2015-02-11 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 628412 | Corregir fuga de aceite tapa cambiador | 2015-06-30 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 742767 | Actualizar condicion aceite por mtto | 2015-10-26 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2 | 2015-12-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 832868 | Corregir fuga aceite en ATR1 FB. | 2016-01-05 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 4 | 2016-12-12 | SCOR ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 911665 | Validar resultados factor de potencia | 2016-09-12 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 8 | 2018-05-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 911666 | Validar resultados factor de potencia | 2016-09-12 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 922395 | Validar resultados factor de potencia | 2016-11-08 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955189 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 9 | 2019-10-03 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955191 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 9 | 2019-10-03 | CPRO SCOR ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955159 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 5 | 2020-08-14 | INIC ENPT LABO CO19 | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 958970 | Realizar Termovacio Aceite Cuba | 2017-06-27 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 4 | 2018-05-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 49000012 | Limpiar corregir fugas de aceite T-SMT02 | 2017-07-27 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021819 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5022024 | Realizar regeneración TFuller T-SMT02 | 2017-11-17 | 2019-04-07 | 2019-04-22 | 4 | 2019-05-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | OMEZA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5025931 | Tomar muestra de aciete por evento | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  | 2017-12-26 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5028710 | Realizar Regeneramiento Aceite Redragon | 2018-02-08 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 4 | 2019-10-03 | INIC SCOR COND | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 5419293 | Limpiar corregir fugas de aceite T-SMT02 | 2018-06-12 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 3 | 2019-05-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5420120 | tomar contramuesta de aceite OLTC | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-07 | 1 | 2018-08-03 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5496745 | Corregir Fuga Aceite T-SMT02 Fallado | 2020-01-17 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 4 | 2020-08-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5512193 | Verificar calidad proceso regeneramiento | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 8 | 2020-11-09 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 5549898 | Seguimiento/cambio Mancha Aceite Buje | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 4 |  | INIC | METR ORAS | LESCANO

## OIL.CORR
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | BOLI500R18MC-REACT |  | NOR | 38C30001 | N4 | 233538 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-04-13 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 3 | 2016-06-10 | INIC COND ENPT EESP | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234185 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 5 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234189 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 5 | 2011-07-29 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234161 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 5 | 2011-10-06 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 236000 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-05-13 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 3 | 2011-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 236001 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-05-13 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 3 | 2011-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236007 | Muestra de Aceite y Analisis Fsco-Qco | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2011-06-12 | 2 | 2011-07-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 239709 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-17 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2 | 2011-09-05 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 239706 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 3 | 2011-09-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 240741 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 240736 | Realizar adición pasivador aceite** | 2011-06-29 | 2012-02-22 | 2012-03-01 | 3 | 2012-03-08 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 240743 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2011-07-06 | 2011-08-15 | 2 | 2011-09-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | REPUEST |  | NOR | 38B40005 | N4 | 241236 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-30 | 2011-07-14 | 2012-12-31 | 2 | 2012-12-20 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 241945 | Radiadores con alta corrosión | 2011-07-12 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 3 | 2012-05-28 | CPRO COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279440 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279441 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279442 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316196 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-26 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 3 | 2016-02-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | N-REACTO | PENDIENTES |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316302 | Realizar verificación corrosividad aceit | 2013-02-27 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2 | 2015-03-27 | CPRO COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316301 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-27 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 3 | 2013-07-25 | CPRO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316297 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-27 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 3 | 2013-07-25 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375862 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375863 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375864 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375836 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375835 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375837 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375845 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375833 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-08-13 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 3 | 2015-03-04 | CPRO LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375834 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-08-13 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 3 | 2015-03-04 | CPRO LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375831 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380378 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-09-14 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 3 | 2014-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 392011 | Contramuestra confirmar alta humedad | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 392005 | Contramuestra confirmar alta humedad | 2014-11-26 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 488157 | Aplicar pintura por principio corrosioin | 2015-02-21 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 5 | 2015-10-29 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 583643 | Seguimiento resultados DGA | 2015-05-22 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-22 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 665769 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2015-08-10 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885453 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 3 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885452 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 3 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885451 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 3 | 2016-10-14 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ECANTOR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885449 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2016-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885447 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 3 | 2016-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 890419 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-07-05 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 3 | 2016-09-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ECANTOR
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | BOLI500R18MC-REACT | A | NOR | 38C30001 | N4 | 906422 | Tratar evidencias de corrosión | 2016-08-29 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 3 | 2017-09-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | E.PANTOJA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 911631 | Verificcar concentracion de Irgamet39 | 2016-09-12 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 4 | 2017-06-12 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 917933 | Evaluar Irgamet39 Despues de pasivar | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5 | 2016-12-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 917932 | Evaluar Irgamet39 Despues de pasivar | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5 | 2016-12-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10004 | N4 | 923197 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm | 2016-11-15 | 2016-12-10 | 2017-06-06 | 4 | 2017-06-10 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 948501 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-04-21 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955011 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm. | 2017-06-05 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 5 | 2019-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955121 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm. | 2017-06-06 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 4 | 2017-09-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955157 | Realizar Regeneramiento +Irgamet | 2017-06-06 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 5 | 2020-06-26 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011291 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2 | 2017-11-17 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011292 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2 | 2017-11-17 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011290 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2017-10-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5012734 | Seguimiento despues Regeneramiento | 2017-09-22 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2 | 2017-10-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5028702 | tomar muesta de aceite irgamet | 2018-02-08 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 3 | 2018-04-17 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5028696 | tomar muesta de aceite irgamet | 2018-02-08 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 3 | 2018-04-17 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5268879 | Realizar Tratamiento Anticorrosivo Gab | 2018-03-24 | 2018-05-16 | 2019-05-11 | 4 | 2018-07-09 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418867 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418869 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445389 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2019-02-05 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 4 | 2020-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445386 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2019-02-05 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 4 | 2020-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447649 | Realizar Regeneramiento + Irgamet39 | 2019-03-08 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 4 | 2020-09-11 | INIC COND ENPT LABO CO19 | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469443 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 5 | 2020-05-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469546 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-20 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 4 | 2019-08-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469595 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-21 | 2020-02-04 | 2020-02-09 | 5 | 2020-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498770 | Adicionar Antioxidante BHT-Vulcanox 0.3% | 2020-02-08 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 4 | 2020-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502838 | Verificar calidad adicion Irgamet39 | 2020-03-11 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 3 | 2020-07-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | U-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5511095 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2020-06-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 9 | 2021-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5511301 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm FA RL 22 | 2020-06-07 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 9 | 2021-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 971138 | Tomar muestra de aceite | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-19 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 977828 | Hacer tratamiento contra la corrosión | 2021-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JGAMEZ
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983631 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2022-12-31 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA

## PRO-M
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 230230 | Fijar tubo válvula aliv.presión, suelto | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2011-06-16 | 5 | 2011-07-13 | CPRO | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 230344 | Cambiar silica | 2011-02-18 | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 2 | 2014-01-31 | COPE | MECE ORAS | ISA3970
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 231214 | Corregir fuga aceite purg buchholz RL FC | 2011-03-06 | 2011-07-01 | 2011-07-04 | 5 | 2011-07-19 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 231474 | Cambiar silicagel ATR R | 2011-03-09 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2 | 2011-04-29 | INIC | MECE ORAS | SVEDIA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232227 | CAMBIAR SILICA GEL ATR2 | 2011-03-24 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2 | 2011-05-06 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232252 | Cambiar empaques y silica ATR 1 Dispac | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232338 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 234186 | Corregir fuga de aceite en Relé Buchollz | 2011-04-19 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 3 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234184 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-06-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234154 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234159 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234157 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234177 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234195 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 235800 | Hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 2011-05-11 | 2011-09-15 | 2013-12-30 | 4 | 2012-03-06 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 239938 | Cambiar Silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2 | 2011-07-01 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 249960 | Conectar disparo rele alivio de presión | 2011-09-12 | 2011-09-03 | 2011-09-03 |  | 2011-09-29 | INIC | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | N-REACTO | JAMO230R28MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 250755 | Cambiar Reactor | 2011-09-15 | 2011-11-28 | 2011-12-15 | 5 | 2011-12-21 | INIC | MECE ORAS | YRESTREPO
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | N-REACTO | LVIR500R22RN-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 251503 | Cambiar valvula alivio presion | 2011-09-23 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 4 | 2014-11-19 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 253373 | Revisar indicador flujo bomba ATR1 | 2011-10-07 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2 | 2011-11-04 | INIC COND | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254283 | Asegurar tubo de purga rele Bouchholz | 2011-10-21 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-08 | COPE COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | PRIM500R16MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 255305 | Cambiar silica RL Bacata fase A | 2011-10-30 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2 | 2012-07-31 | INIC COND | MECE ORAS | DADIAZ
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 255926 | CAMBIAR GUARDAMOTOR CAMBIADOR DE TOMAS | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 2011-12-11 | 2 | 2011-12-31 | INIC COND | MECE ORAS | JOSORIO
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256199 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-09 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 3 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256371 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256375 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256376 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256377 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256379 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256380 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256385 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | AFERNANDEZ
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256387 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 4 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256389 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256397 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256394 | Cambiar termometro temperaura de acei | 2011-11-11 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 4 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-CT-S | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 269675 | Cambiar conectores secundarios TC´S | 2011-12-15 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 5 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 272119 | Cambiar silicagel | 2011-12-27 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 3 | 2012-06-01 | INIC | MECE | SRICALDI
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 272890 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-01-03 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2 | 2012-02-09 | INIC | MECE ORAS | LTORRES
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 273712 | Cambiar control de humedad en gabinete | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 5 | 2012-01-30 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 273824 | Cambiar empaque cubículo fase reserva | 2012-01-22 | 2012-02-14 | 2012-08-12 | 3 | 2012-02-24 | INIC COND | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275195 | Corregir fuga de aceite valvula #8 | 2012-02-06 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-09 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 275196 | Reparar fuga de aceite valvula #5 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 |  | 2012-02-07 | INIC | MECE PTBO | CCUAVAS
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275221 | Reparar fuga de aceite valvula #5 | 2012-02-07 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 5 | 2013-07-12 | COPL COND | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275374 | Soldar fisura por valvula de drenaje | 2012-02-09 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 5 | 2013-11-14 | COPL COND | MECE ORAS | 2545
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275582 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275852 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 2012-06-06 | 2 | 2012-07-08 | CPRO COND | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276230 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276231 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276228 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-27 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 5 | 2012-05-09 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276226 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-27 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 5 | 2012-05-09 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276229 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FA | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276315 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-28 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 3 | 2012-06-28 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276316 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-28 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 3 | 2012-06-28 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276752 | Revisar disparo deshabilitado RL fase A | 2012-02-29 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 5 | 2012-05-28 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276745 | Revisar disparo deshabilitado RL fase A | 2012-02-29 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-10 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276748 | Revisar disparo deshabilitado RL fase C | 2012-02-29 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-25 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277237 | Cambiar bombilla gabinete local | 2012-03-06 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 5 | 2012-07-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 277312 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2015-01-28 | 2015-02-01 | 5 | 2015-03-06 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277334 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 5 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277333 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277332 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277330 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277392 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2015-11-22 | 2015-11-22 | 5 | 2015-12-23 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277367 | Cambiar/Revisar Manóstato filtro línea | 2012-03-08 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 3 | 2013-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277386 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 5 | 2012-10-07 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277387 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 5 | 2012-10-07 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278356 | cambiar rele de flujo OLTC | 2012-03-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 5 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278337 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278350 | Cambiar válvula de sobrepresión | 2012-03-22 | 2013-04-07 | 2013-04-14 | 5 | 2013-05-07 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278374 | Cambiar depósito de sílica de OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278339 | Calibrar Indicador temperatura Devanado | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278349 | cambiar Valvula de sobre Presion | 2012-03-22 | 2013-04-07 | 2013-04-14 | 4 | 2013-05-07 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278373 | cambiar deposito Silica OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 278905 | Medida aislamiento protecciones mecanica | 2012-04-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2 | 2014-03-11 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 280265 | Cambiar silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-29 |  | 2012-04-30 | INIC | MECE ORAS | LAPENA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280940 | Conectar protección alivio presión F A | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280941 | Conectar proteccion alivio de presion FB | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | 2545
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280942 | Conectar protección alivio presión F C | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 280943 | Cambiar Transformador de potencia | 2012-05-10 | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 3 | 2013-03-18 | INIC | MECE ORAS | LRAMIREZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280974 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280976 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280979 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284853 | Realizar prueba aislamiento sobrepresión | 2012-07-05 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 3 | 2012-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284854 | Realizar prueba aislamiento sobrepresión | 2012-07-05 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 3 | 2012-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 286336 | Cambiar conector val sobrepres | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-07-25 |  | 2012-08-01 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 286664 | Instalar valvula sobrepresion | 2012-07-31 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 3 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 286916 | cambiar termometro temperatura devanado | 2012-08-02 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 4 | 2014-02-12 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 287054 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase B | 2012-08-04 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29 | CPRO COND | MECE ORAS | NCALDERON
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 288059 | Cambiar Transformador de Potencia | 2012-08-13 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 5 | 2012-12-27 | INIC | MECE ORAS | 70508
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 290483 | Cambiar Indicadores de Temperatura TR1 | 2012-09-12 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 5 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292723 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 2013-09-23 | 4 | 2012-10-12 | INIC COND | MECE PTBO | AAMADOR
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R23MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292769 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-27 | 2012-11-18 | 2012-11-19 | 4 | 2012-11-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | N-REACTO | JAMO230R28MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292778 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-27 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 4 | 2014-01-20 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 293507 | CAMBIAR CAJA DE CONTROL TRAFO ATSAC01 | 2012-10-03 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 3 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294022 | Probar disparo temperatura devanado | 2012-10-10 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-12-04 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294023 | Probar disparo temperatura devanado | 2012-10-10 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-12-04 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R32MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294039 | Cambiar silica | 2012-10-11 | 2012-10-17 | 2012-10-18 |  | 2012-10-23 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 294124 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-10-13 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-12-06 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294140 | cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294141 | Cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294142 | Cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 297741 | Revisar proteccion Mecanica RLCH1 fase A | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-05-01 |  | 2012-11-06 | INIC | MECE PTBO | HLWILCHES
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 298143 | Cambiar proteccion Sobrepresión RL-A | 2012-11-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 3 | 2013-06-24 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R23MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 299201 | Evaluar Cond aceite x Cambi Valvula Aliv | 2012-11-19 | 2012-12-03 | 2013-01-02 | 2 | 2013-12-20 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300013 | Realizar cambio rele Buchholz | 2012-11-20 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-21 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300014 | Realizar cambio rele Buchholz | 2012-11-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 4 | 2013-06-24 | INIC COND | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300010 | Realizar cambio de relé buchholz | 2012-11-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 4 | 2013-06-24 | INIC COND | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 303396 | Evaluar Cond aceite x Cambi Valvula Aliv | 2012-11-23 | 2012-12-03 | 2013-01-02 | 2 | 2013-12-20 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 311203 | Instalar válvula para toma de muestra | 2012-12-28 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 4 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | RDMARIN
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 311740 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2013-01-04 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |  | 2013-02-02 | INIC | MECE ORAS | ASIERRA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 313654 | Cambiar ATR-2 por ATR-1 | 2013-01-28 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 3 | 2013-12-12 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | NBALLESTEROS
ISA | 201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SMAT230ATRR1 |  | ORI | 38B90001 | N4 | 314765 | Cambiar sílica a deshidratadores | 2013-02-08 | 2013-02-28 | 2013-03-30 | 2 | 2014-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | RGALVIS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 315324 | Instalar hidrotermometro gabinete T-TGJ1 | 2013-02-14 | 2013-11-21 | 2013-11-25 | 3 | 2013-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316340 | Cambiar silica cuba Fase B | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2 | 2013-05-09 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 317382 | Cambiar vaso de silica RL | 2013-03-15 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-03-05 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 317379 | Cambiar vasos de silica TR1 | 2013-03-15 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 3 | 2013-09-06 | INIC COND | MECE ORAS | JMONSALVE
| 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 321252 | Revisar señalización indicador cambiador | 2013-05-06 | 2013-06-02 | 2013-06-11 | 3 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | HARGUELLO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 322386 | Corregir fuga aceite relé buchholz | 2013-05-21 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 4 | 2014-02-19 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322426 | Realizar calibracion termometros | 2013-05-21 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323852 | Cambio de reles de flujo OLTC ATR2 ESME | 2013-06-13 | 2013-05-30 | 2013-05-31 |  | 2013-06-13 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323926 | Montaje valvula de alivio Messko | 2013-06-14 | 2013-05-30 | 2016-05-31 | 5 | 2013-06-14 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 324646 | Realizar cambio rele Buchholz | 2013-06-24 | 2013-06-19 | 2013-06-19 |  | 2013-06-24 | INIC | MECE ORAS | 2545
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 325088 | Cambiar Rele Buchholz Fase A | 2013-06-25 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327105 | Probar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327103 | Implementar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327104 | Probar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 330128 | Fuga aceite valvula drenaje aceite RBucc | 2013-07-24 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 330126 | Fuga aceite valvula drenaje aceite RBucc | 2013-07-24 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330645 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 3 | 2014-03-27 | CPRO COND | MECE ORAS | PARIAS
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330646 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 3 | 2014-03-27 | CPRO COND | MECE ORAS | PARIAS
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330655 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-06-05 | 2014-06-19 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | PARIAS
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 330960 | Cambiar silica gel Trafo y OLTC Samoré | 2013-08-06 | 2013-08-21 | 2013-09-20 | 2 | 2013-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | EFDELGADO
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 331212 | Corregir Fuga Aceite Valvula Radiador | 2013-08-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 5 | 2014-11-19 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 331946 | Cambiar medidor de temperatura de aceite | 2013-08-19 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 4 | 2014-02-19 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332127 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | JFQUINTERO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332138 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2014-06-28 | 2014-06-28 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | JFQUINTERO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332128 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 3 | 2013-10-13 | INIC COND | MECE | JFQUINTERO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332187 | Cambiar silica gel ATR2 | 2013-08-21 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2 | 2013-09-02 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 333391 | revisar alarma presente del trafo | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-10-31 | 2 | 2013-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335313 | Cambiar silica Gel en ATR1 | 2013-09-18 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2 | 2013-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 335442 | Revisar alarma Buchholz T-TGJ01 | 2013-09-20 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2014-01-13 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 335724 | Revisar contactores-reles-pulsadore OLTC | 2013-09-25 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 5 | 2014-12-11 | PROY ENPT | MECE ORAS | CMEDINA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 336678 | Instalar relé sello para presión súbita | 2013-10-02 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-11 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 336680 | Instalar relé sello para presión súbita | 2013-10-02 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-11 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 337348 | Revisar indicador nivel de aceite | 2013-10-07 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 4 | 2014-11-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 341115 | Cambiar ATR-1 por ATR-2 | 2013-10-31 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2 | 2013-12-09 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 341116 | Cambiar ATR-2 por ATR-1 | 2013-10-31 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2 | 2013-12-09 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 346338 | Cambiar resistencias tableros de control | 2013-12-10 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 3 | 2014-07-04 | INIC COND | MECE ORAS | JJANCO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351194 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351195 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351197 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351199 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351239 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351245 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351246 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351247 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351235 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351250 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351270 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351271 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351275 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351276 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351168 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | 3 | 2014-01-28 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351198 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351282 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 3 | 2014-02-08 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351283 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 3 | 2014-02-08 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351206 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351267 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-03-18 | 2014-03-20 | 3 | 2014-03-18 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R32MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351161 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-13 | 2014-05-23 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351277 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351272 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351229 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-04-20 | 2014-04-30 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351258 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351260 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351153 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351157 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | OCAN500R19MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 353832 | Cambiar sílica reactor | 2014-01-24 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 2 | 2014-03-05 | INIC COND | MECE ORAS | WAMESA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355941 | Corregir goteo aceite valvula tanqu OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355963 | Corregir goteo aceite valvula infer cuba | 2014-02-07 | 2014-05-15 | 2015-05-15 | 4 | 2014-05-15 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355888 | Revisar Bornera indicador nivel aceiteFC | 2014-02-07 | 2015-10-18 | 2015-10-18 | 4 | 2015-10-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | SAPEREZ
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357317 | Cambiar Silica Cuba Principal | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 357860 | Corregir goteo aceite valvula infer cuba | 2014-03-01 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 5 | 2014-05-15 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357863 | Revisar hermeticidad y cambiar silica | 2014-03-01 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2 | 2014-05-22 | INIC | MECE ORAS PÁG. | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357864 | Cambiar silica gel | 2014-03-01 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2 | 2014-04-07 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 359116 | Abrir Valvulas Radiador Cerrado T-VAL02 | 2014-03-20 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2 | 2014-05-13 | INIC | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 359691 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2014-03-30 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2 | 2014-06-12 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 360061 | Cambiar Rele de Sobrepresión | 2014-04-02 | 2014-03-19 | 2014-03-19 |  | 2014-04-02 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 362535 | Cambiar silica a ATR-1 fases A-B-C | 2014-05-01 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 2 | 2015-04-07 | COPE ENPT | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 362719 | Adecuar Válvula alivio | 2014-05-05 | 2014-11-10 | 2014-11-12 | 3 | 2014-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | 3856
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 362925 | Revisar indicador de nivel de aceite | 2014-05-07 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 3 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367608 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2 | 2014-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 374530 | Cambiar silica | 2014-07-29 | 2014-07-24 | 2014-07-24 |  | 2014-07-30 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 375142 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 2 | 2014-08-27 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376050 | Cambiar silica gel | 2014-08-14 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2 | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376202 | Cambiar silica gel | 2014-08-18 | 2014-08-17 | 2014-08-17 |  | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS PREI | JFAGUDELO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT | B | ORI | 38B90001 | N4 | 376725 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2014-08-21 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2 | 2014-09-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | ASIERRA
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRAFOS | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 377391 | Hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 2014-08-28 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 4 | 2015-09-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 377400 | Cambiar termometro temperatura dev. AT | 2014-08-28 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 3 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 377655 | Cambiar radiadores por Corrosión | 2014-08-30 | 2015-11-08 | 2015-11-10 | 4 | 2015-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380378 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-09-14 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 3 | 2014-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 384632 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-10-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 4 | 2015-02-16 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389814 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389815 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389816 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389819 | Controlar ingreso humedad termometro ace | 2014-11-11 | 2015-05-23 | 2015-05-23 | 3 | 2015-05-27 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389801 | Limpiar o cambiar visores de termómetros | 2014-11-11 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | 4 | 2015-02-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389802 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390264 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390274 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390265 | Secado aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 3 | 2015-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | N-REACTO | LVIR500R22RN-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 390502 | Cambio Valvula de Alivio | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-18 |  | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | 3295
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 392827 | Cambiar reles,pulsadores,contactore OLTC | 2014-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 393791 | Cambiar silica gel | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 2014-12-20 | 2 | 2014-12-20 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 394051 | Revisar/Cambiar Resist Calefaccion RL2 A | 2014-12-04 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 4 | 2016-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 397665 | Cambiar talco medidor de nivel | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 4 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 397668 | Cambiar talco medidor de nivel | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 4 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 475834 | Cambiar luminaria x socket y ahorrador | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 5 | 2015-03-02 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SABA500R21MC-REACT | B | NOR | 38C10001 | N2 | 478623 | Cambiar valvula drenaje rele buchholz | 2015-02-12 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 4 | 2016-03-08 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ACOT
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481047 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 530896 | Corregir fuga aceite Valvula Radiador | 2015-03-31 | 2015-11-07 | 2015-11-07 | 4 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 536991 | Cambiar silica cuba | 2015-04-04 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2 | 2015-06-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 565770 | Cambiar silica | 2015-05-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 565771 | Cambiar silica | 2015-05-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 574989 | Revisar borneras en indicador de nivel | 2015-05-12 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 3 | 2017-09-08 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | JMEDINA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 574985 | Cambiar rele Buchholz | 2015-05-12 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 3 | 2017-09-08 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | JMEDINA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 583590 | Cambiar rele de Sobrepresion | 2015-05-22 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 4 | 2016-09-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 590561 | Corregir Mancha Aceite Valvula Radiador | 2015-05-27 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 4 | 2015-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591695 | Cambiar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 604455 | Cambiar silica | 2015-06-03 | 2015-07-12 | 2015-07-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 604456 | Cambiar silica | 2015-06-03 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615157 | Cambiar silica cuba | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615160 | Cambiar silica | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615154 | Cambiar silica | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 641014 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2015-07-19 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2 | 2015-08-28 | INIC | MECE ORAS | ASIERRA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 661124 | Cambiar silica gel | 2015-08-03 | 2015-11-10 | 2015-11-22 | 2 | 2015-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 672610 | Retirar nido tapa relé alivio presión | 2015-08-23 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 4 | 2016-04-25 | COPL ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 699644 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2015-09-14 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-08 | COPE | MECE ORAS PÁG. | ACOT
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 707146 | Revisar mancha aceite relé presión súbit | 2015-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 707147 | Revisar mancha aceite relé presión súbit | 2015-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 707149 | Cambiar lampara y microsuiche | 2015-09-22 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 4 | 2016-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 713711 | Normalizar señal disparo valvula sobrepr | 2015-09-26 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 8 | 2018-02-07 | CTER ENPT | MECE ORAS | EVILLA
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 733898 | Cambiar visor termometro ATR Reserva | 2015-10-15 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 3 | 2015-12-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONTES
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 735933 | Cambiar valvula sobrepresión | 2015-10-19 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 8 | 2016-11-16 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 739256 | Corregir fuga Aceite Valv Sobrepresion | 2015-10-22 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 3 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 749751 | Cambiar empaque por fuga aceite RLCH2 FB | 2015-10-28 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 4 | 2017-03-04 | ENPT | MECE ORAS | HWILCHES
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 772490 | Cambiar indicador nivel de aceite | 2015-11-22 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4 | 2017-03-04 | ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 804455 | Cambiar silica | 2015-12-14 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2 | 2015-12-30 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 833963 | Cambiar Q1 del cambiador tomas TTGJ04 | 2016-01-07 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-09 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 865326 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-02-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 865327 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-02-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | OCAN500R19MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 865373 | Cambiar sílica | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2 | 2016-04-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | WAMESA
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 868100 | Cambiar silica ATR-1 reserva | 2016-02-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2 | 2016-06-28 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS | RAYZACAYO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 868933 | Cambiar válvula infe toma muestra aceite | 2016-03-03 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 5 | 2016-04-13 | CPRO | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 869271 | Revisar mancha aceite válvula super filt | 2016-03-08 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869242 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase B | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870476 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | PRIM500R16MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873640 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-09 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 2016-05-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SOGA500R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 873628 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-09 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 2016-05-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873901 | Desconexion Disparo alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 2016-04-19 | INIC | MECE ORAS | ITCO3865
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | OCAN500R19MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873837 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2 | 2016-05-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873891 | Desconexion Disparo alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 2016-04-20 | INIC | MECE ORAS | ITCO3865
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874814 | Cambiar Valvula de alivio de presion | 2016-04-19 | 2016-04-17 | 2016-04-17 | 3 | 2016-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 874823 | Instalar relé de sello | 2016-04-19 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 874826 | Instalar relé de sello | 2016-04-19 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875158 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 3 | 2017-03-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875159 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 3 | 2017-03-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875145 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 3 | 2016-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875143 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 3 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875154 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 3 | 2017-02-24 | SCOR ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875288 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875290 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875292 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875295 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875354 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875332 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875334 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875343 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875342 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875293 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875351 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875353 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875304 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875279 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 5 | 2019-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875340 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875330 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATRR2 | B | NOR | 38B60001 | N4 | 875323 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 | 2018-01-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875319 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875318 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875391 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875415 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875419 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875417 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875404 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 5 | 2019-11-08 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R23MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875427 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 5 | 2019-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | LVIR230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N2 | 877868 | Cambio termometro Alta temp. devanado | 2016-04-29 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 881879 | Cambiar silica gel TRF1 Samoré | 2016-05-22 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | 2016-06-13 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 885659 | Desconectar disparo valvula de alivio | 2016-06-09 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 3 | 2016-09-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 885665 | Cambiar valvulas de alivio de presión | 2016-06-09 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 4 | 2016-09-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 888435 | Cambiar silica | 2016-06-25 | 2016-07-05 | 2016-10-03 | 8 | 2016-07-06 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 898120 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2 | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 899381 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2016-08-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2 | 2016-12-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ASIERRA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 911554 | Montar válvula alivio de presión | 2016-09-10 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  | 2016-09-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 911553 | Desmontar válvula alivio de presión | 2016-09-10 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 2016-09-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 912273 | Reparar termometro de devanado | 2016-09-17 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 4 | 2018-08-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFRAMIREZ
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 912366 | Corregir goteo válvula drenaje conservad | 2016-09-18 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 912356 | Cambiar silica | 2016-09-18 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 4 | 2016-11-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 913033 | Cambiar rodamientos | 2016-09-22 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 3 | 2017-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 913234 | Corregir Fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-09-23 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 4 | 2017-07-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ACOT
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | PRIM500R16MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 917205 | Cambiar silica | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2 | 2016-11-03 | INIC | MECE ORAS | DADIAZ
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 918917 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-10-23 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 9 | 2019-05-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 921069 | Cambiar empaque puerta gabinete | 2016-10-29 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-09 | INIC ENPT | MECE MIMP ORAS | EFDELGADO
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 924513 | Cambiar manguera de silica gel | 2016-11-23 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 8 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 925964 | Cambiar Silica fase A | 2016-11-28 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 3 | 2017-03-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | OGRAJALES
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 929984 | Cambiar silica gel en ATR RV | 2016-12-14 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 8 | 2017-09-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | LELARA
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 930273 | Cambiar silica | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | 2016-12-19 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 940263 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  | 2017-04-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 942706 | Cambiar valvula alivio presion | 2017-03-03 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 7 | 2019-11-25 | COPL ENPT | MECE MIMP ORAS | JMONSALVE
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 942927 | Corregir fuga aceite tubería buchholz | 2017-03-04 | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  | 2017-03-04 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944240 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944241 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944242 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 944494 | Cambiar relé buchholz | 2017-03-23 | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  | 2017-03-23 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 947956 | Revisar y/o cambiar Rele Bucholtz | 2017-04-12 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 9 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | 902
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 948124 | Revisar alarma presente, LOW LEVEL UG1 | 2017-04-17 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950648 | Cambiar indicador de nivel de aceite | 2017-05-08 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 4 | 2018-11-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950765 | Cambiar diafragma | 2017-05-09 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 4 | 2020-12-29 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 950780 | Revisar alarma intermitent, BUCHHOLZ UG1 | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 2017-05-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 951230 | Revisar y/o cambiar Rele Bucholtz | 2017-05-12 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 9 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | R.PUELLO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REATAT | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 952353 | Cambiar sílica | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-25 |  | 2017-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 954158 | Realizar secado de aislamientos en linea | 2017-05-31 | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 5 | 2021-01-12 | CPRO ENPT CO19 | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | S-TRATAT | ESME230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 955177 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-15 | 2018-07-19 | 4 | 2018-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 955178 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 955181 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956448 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 4 | 2018-11-26 | CPRO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 956438 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956436 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956272 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 957076 | Cambiar Medidor nivel de Aceite | 2017-06-12 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 4 | 2019-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | MJIMENEZ
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957649 | Revisar indicador de Nivel de Aceite | 2017-06-16 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 5 | 2018-08-22 | CPRO | MECE ORAS | ACOT
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5015531 | Cambiar borneras de corriente ATR1 | 2017-10-12 | 2021-08-08 | 2021-08-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | HLWILCHES
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5020873 | Instalar trampa de gases rele Bucholtz | 2017-11-06 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 4 | 2019-02-15 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ASIERRA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5021918 | Revisar relé disparo buchholz | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5025466 | Revisar falla protec mecanica OLTC | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-12-14 | 4 | 2017-12-20 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRATAM | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 5026140 | Cambiar silica gel Sucre ATR 1 RV | 2017-12-21 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 4 | 2018-12-11 | INIC | MECE | LELARA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRATAT | SAC_220TRA02 | C | SAC | 38C10001 | N4 | 5028309 | Cambiar Valvula De Sobrepresion | 2018-02-05 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 4 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | S-TRATAT | ESME230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 5028593 | hacer cambio de reles de flujo OLTC ABC | 2018-02-07 | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 4 | 2019-05-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030702 | Cambiar sílica gel del T-TGJ04 | 2018-02-15 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 3 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5257133 | Corregir Fuga de Aceite Valvula Radiador | 2018-03-05 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 4 | 2018-11-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5255413 | Seguimiento operación Inadecuada Bucholz | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-04-30 |  | 2018-05-31 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5257139 | Reparar y/o cambiar relé buchholz | 2018-03-06 | 2018-05-10 | 2018-11-06 | 3 | 2018-05-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACCORRALES
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263724 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-18 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ORUIZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263727 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263729 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5406384 | Revisar alarma rele buchholz | 2018-05-02 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 3 | 2018-06-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SCORREA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRATAT | SAC_220TRA02 | C | SAC | 38C10001 | N4 | 5408248 | Patronar Termometros T-SAC02 | 2018-05-08 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 4 | 2019-07-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRATAM | TBS_220ATR03-T | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5408509 | Realizar tratamiento metalmecanico | 2018-05-09 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5412427 | Cambiar rele presión subita | 2018-05-11 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 4 | 2019-05-02 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5416909 | Cambiar temporizador filtro en linea | 2018-05-19 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 4 | 2018-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5417879 | Instalar tuberia valvula sobreprresión | 2018-05-28 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 4 | 2020-09-02 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418544 | cambiar indicador de nivel aceite | 2018-06-05 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 5 | 2020-10-22 | CTER COND ENPT CO19 | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418569 | Cambiar indicador de nivel aceite | 2018-06-05 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 5 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418574 | cambiar rele buchholz | 2018-06-05 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 9 |  | INIC COND ENPT CO19 | METR ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | S-REATAM | LVIR500R22RN-REACT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5419093 | Revisar bajo aislamiento Disparo alivio | 2018-06-12 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 9 | 2020-12-28 | INIC COND ENPT CO19 | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420269 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420272 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420276 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420279 | Revisar bajo aislamiento Disparo alivio | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5425122 | Cambiar Valv. Sobrepresion T-TGJ04 | 2018-08-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 4 |  | CAPB ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5425125 | Cambiar Termometro Tem Aceite | 2018-08-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 4 |  | CAPB ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5425162 | Evaluar cambio indicador tempe | 2018-08-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 5 | 2019-05-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEARIZA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430676 | Cambiar silical gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430677 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430678 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5430679 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 8 | 2019-08-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REATAT | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430683 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5437742 | Revisar/Cambiar Rele Buchoolz | 2018-10-19 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2 | 2018-12-21 | PROY ENPT | MECE ORAS PÁG. | LESCANO
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5437799 | Cambiar borneras Protecciones mecanicas | 2018-10-22 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 9 | 2020-08-13 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5437817 | Cambiar rele Buchholz | 2018-10-22 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 4 | 2019-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N4 | 5438515 | Desconectar disparo rele 63 | 2018-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2019-01-02 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N4 | 5438513 | Desconectar disparo rele 63 | 2018-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2019-01-02 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441034 | Cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 2018-12-17 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 9 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | AAMADOR
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441950 | Cambiar silica R22MC-Reserva | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441957 | Cambiar silica R22MC-Fase C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441958 | Cambiar silica R23MC-Reserva | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | S-REATAM | LVIR500R22RN-REACT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5441964 | Cambiar silica RN22-Reactor Neutro | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443818 | Revisar rele de Presion Subita Trafo C | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443817 | Revisar rele de Presion Subita Trafo B | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443815 | Revisar rele de Presion Subita Trafo A | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445811 | revisar funcionamiento rele de sello | 2019-02-13 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 3 | 2019-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446603 | Corregir Fuga Aceite Valv Sobrepresion | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446602 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholzt | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446827 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholzt | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-12-31 |  | 2019-03-07 | INIC | MECE ORAS PTBO | ACOT
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | S-REATAT | JAMO230R28MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5447236 | Revisar/Corregir Bajo Aislamiento | 2019-03-04 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 4 | 2020-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | MEDE500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5447280 | GARANT Corregir señal bajo aislamiento | 2019-03-04 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 4 | 2020-04-28 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447325 | Cambiar deshumificador de silica | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 5 | 2019-03-18 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | CCUAVAS
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5450085 | Cambio del relé buchholz | 2019-04-08 | 2020-11-19 | 2022-04-30 | 9 |  | INIC CO19 | METR ORAS | 3121
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 1-TRAATR | ESME230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5453337 | Cambiar Indicador de nivel OLTC | 2019-05-06 | 2020-11-11 | 2022-04-30 | 9 |  | CTER ENPT CO19 | METR ORAS | AAMADOR
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5454300 | Revisar aislami. cable protecc. mecanica | 2019-05-10 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 4 | 2019-08-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO3121
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5468157 | Cambiar indicador de temperatra Devanado | 2019-06-07 | 2020-11-19 | 2022-03-31 | 5 |  | INIC CO19 | METR ORAS | AAMADOR
ISA | 2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PORC500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5476056 | GARANT Corregir señal bajo aislamiento | 2019-08-08 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 4 | 2021-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ALSANTA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5486907 | Corregir fuga termometro sis calisto | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5486903 | Revisar indicador presion Filtro linea | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5487861 | Cambiar rele presión subita | 2019-10-30 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 4 | 2019-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SOGA500R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5488317 | Revisar Falla Supervision Bolsa RB500-RV | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 2020-03-15 | 9 | 2020-04-19 | INIC | MECE ORAS | ORVILLAMIZAR
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5488642 | Corregir señalización relé Bucholz R120 | 2019-11-14 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 1 | 2019-11-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ATOLOZA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5489802 | Cambiar rele Buchholz | 2019-11-27 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | JCMEDINA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5491230 | Cambiar indicador de nivel | 2019-12-05 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-11 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5491229 | Cambiar relé de presión súbita | 2019-12-05 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5494264 | Corregir fuga aceite Buchholz | 2019-12-17 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 4 | 2020-08-14 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JLDIAZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5494550 | Cambiar conexión cable por barras | 2019-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 3 | 2021-01-04 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JPOMBO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | VAL_PAT |  | VAL | 38C20001 | N2 | 5494924 | Corregir fuga aceite valvula de alivio | 2019-12-26 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 9 | 2021-04-20 | INIC | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5495161 | Garanti Revisar alarma Alivio Presion FC | 2019-12-29 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 9 | 2020-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498715 | Cambiar rele Buchholz | 2020-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498714 | Revisar Valvula Alivio de Presion | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-09 |  | 2020-02-16 | INIC | MECE ORAS | 2545
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | OCAN500R19MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5501693 | Cambiar medidir temp. devanado REAC-A | 2020-02-24 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 4 | 2020-11-27 | COPE ENPT | MECE ORAS | MARAMIREZ
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5501942 | Corregir fuga de aceite rele buchholz | 2020-02-27 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502847 | Cambiar silica T-TGJ04 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504015 | Cambiar relé presión súbita | 2020-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504009 | Cambiar relé presión súbita | 2020-03-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504004 | Cambiar rellé presión subita | 2020-03-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504149 | Cambiar deshumificador silica | 2020-03-26 | 2020-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SOGA500R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5504479 | Cambiar tuberia colector gas | 2020-04-02 | 2020-03-12 | 2020-03-15 | 9 | 2020-04-07 | INIC | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506380 | Corregir fuga aceite valvula de muestreo | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506381 | Corregir fuga aceite valvula de muestreo | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506388 | Corregir fuga aceite valvula radiador | 2020-04-24 | 2022-08-07 | 2022-08-27 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5507423 | Cambiar medidor de temperatura | 2020-05-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5507682 | Cambiar controlador Temperatura | 2020-05-11 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 3 | 2021-02-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5508261 | Revisar y Conectar disparo rele Bucholz | 2020-05-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5508280 | Revisar Alarma Alta presion del filtro | 2020-05-17 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2 | 2020-05-29 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5509432 | Corregir fuga de aceite indicador nivel | 2020-05-22 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5509437 | Corregir fuga aceite relé sobrepresión | 2020-05-22 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | CCUAVAS
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509976 | Revisar relé sobre presión | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509977 | Revisar relé buchholz cambiar cableado | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509981 | Revisar bornera indicador nivel aceite | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509980 | Cambiar relé de P súbita | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509978 | Cambiar relé buccholz | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509982 | Cambiar relé de P súbita | 2020-05-27 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510136 | Revisar y Conectar disparo P Súbita | 2020-05-29 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510140 | Cambiar diafragma en tanque conservador | 2020-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 2021-06-02 | COPL ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510139 | Revisar y Conectar disparo p súbita | 2020-05-29 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510379 | Garantia Cambiar rele Buchholz fase C | 2020-05-30 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 4 | 2021-04-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510380 | Garantia Cambiar indicador nivel fase RV | 2020-05-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4 | 2021-03-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510509 | Revisar proteciones Mecanicas | 2020-05-31 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510504 | Revisar rele Buchholtz fase C | 2020-05-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510505 | Revisar rele Presion Subita Fase B | 2020-05-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511044 | Cambiar silica ATR 1 fase A | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511046 | Cambiar silica ATR 1 fase B | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512847 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 4 | 2020-07-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512844 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512823 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512818 | Realizar Megger Proteccones Mecanicas | 2020-06-19 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512852 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 4 | 2020-08-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5515651 | Cambiar rele Buchholz | 2020-07-10 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS PÁG. | J.MEDINA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516871 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516872 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516855 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516873 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516849 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516847 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516699 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516869 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516870 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516925 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516928 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516930 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516929 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516924 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2022-08-07 | 2022-08-27 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516887 | Aplicar Sikaflex Protecciones Mecánic RV | 2020-07-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517262 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516885 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516884 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516889 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516890 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516886 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | OCAN500R19MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5517280 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 5 | 2021-03-06 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517264 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 5 | 2021-02-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516896 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516898 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517599 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517600 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517601 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517579 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517572 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 5 | 2020-12-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517603 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517583 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517582 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517581 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517586 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517585 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517584 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5517553 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 5 | 2021-04-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5517685 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 5 | 2020-11-08 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 1-TRAATR | ESME230ATRR1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5517649 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-04-24 | 5 | 2021-05-01 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5517653 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 5 | 2020-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517663 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517662 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517620 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-02-02 | 2023-07-05 | 5 |  | INIC | MEAB | JEAMAYA
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517540 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 5 | 2021-02-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5517765 | Corregir fuga Aceite valvulas Radiador | 2020-07-21 | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JJZAPATA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5518834 | Revisar aislamiento Buchholz | 2020-07-26 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4 | 2020-10-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5519665 | Seguimiento DGA Alarma Buchholz | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-08 | 2 | 2020-08-10 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5519688 | Revisar disparo alivio presión erróneo | 2020-07-31 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5519817 | garant Conectar disparo y alarma presión | 2020-08-03 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 4 | 2021-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526033 | Revisión y conexión disparo Pres. súbita | 2020-09-21 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JJANCO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526031 | Cambio de relé de presión súbita | 2020-09-21 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JJANCO
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527815 | Cambiar sílica gel | 2020-10-22 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | INIC | MECE | LLOPEZ
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527817 | Cambiar sílica gel | 2020-10-22 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | INIC | MECE | LLOPEZ
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527802 | cambiar Relé Buchholz | 2020-10-22 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LLOPEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527847 | Actualizar información de aislamiento | 2020-10-22 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2 | 2020-12-23 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5527957 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-10-25 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 4 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530232 | Corregir Fuga de Aceite Val Bucholz | 2020-11-20 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ACOT
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530230 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-11-20 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | U-REACTO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530231 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-11-20 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530371 | Cambiar silica gel T-TBS-04 RESERVA | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-11-22 |  | 2020-12-02 | INIC | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530374 | Cambiar deposito silica T-TBS04 Reserva | 2020-11-22 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 968187 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-12-22 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 3 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | PORC500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 970707 | Garantía cambiar relé Buchholz | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-01-29 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 972573 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholz | 2021-02-18 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ACOT
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975167 | Cambiar aspa motoventildor #36 T-TGJ01 | 2021-03-15 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 1 | 2021-05-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975166 | Cambiar aspa motoventildor #16 T-TGJ01 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 1 | 2021-05-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 977691 | Cambiar Protec Mecanicas | 2021-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC COND ENPT RSRP | METR ORAS | JGAMEZ
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 978899 | Cambiar rele Buchholz | 2021-04-16 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | J.MEDINA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979049 | Cambio de relé de presión súbita | 2021-04-17 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 4 | 2021-04-28 | INIC COND | MECE | JJANCO
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 979042 | cambiar Relé Buchholz | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2022-04-12 | 4 |  | INIC COND | METR ORAS | LLOPEZ
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979037 | Cambiar rele Buchholz | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JCMEDINA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982517 | Corregir ingreso humedad termometro | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 3 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982511 | Cambiar manguera de purga Rele Buchholz | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2 | 2021-06-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 982974 | Actualizar valores de aislamiento | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 4 | 2021-05-10 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983723 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE | JEAMAYA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983830 | Cambiar diafragma en tanque conservador | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 2021-06-02 | COPL ENPT CO19 | MECE | SPRADA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 1-TRAAMO | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 987597 | Cambiar silica Gel | 2021-05-29 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | DAFLOREZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5547357 | Cambiar indicador de nivel aceite | 2021-06-21 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SPRADA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5547355 | Cambiar Termómetro de aceite | 2021-06-21 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SPRADA
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 5547691 | Cambiar Gabinete de Control Reactor RV | 2021-06-23 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JGAMEZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 1-REAATR | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548342 | Cambiar Sílica | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2 | 2021-07-15 | INIC | MECE ORAS | SMARIN
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 1-TRAAMO | TBS_220ATR03-T | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5548343 | Cambiar silica gel | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2 |  | INIC | METR ORAS | FDELEON
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548425 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548426 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548427 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN

## M.OLTC
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 229221 | Retirar Ventilador ETAPA 2 de ATR-R | 2011-01-31 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 2 | 2011-02-28 | INIC | MECE | WGOMEZ
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 233475 | Corregir Falta Manometro Sistema.Fase C | 2011-04-12 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 3 | 2013-05-09 | CPRO | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 233472 | Revisar Medidor Nivel Tanque OLTC.ATR4 | 2011-04-12 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 3 | 2012-05-13 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 239938 | Cambiar Silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2 | 2011-07-01 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 245015 | Corregir falla mecanismo OLTC TR-1 SME | 2011-07-27 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 1 | 2011-11-10 | INIC FALL | MECE ORAS | LAPENA
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 247653 | Revisar control cambiador tomas | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-28 |  | 2011-09-06 | INIC | MECE ORAS | LADUQUEC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 249584 | Análisis Aceite Sber 230 Trafos OLTC | 2011-09-08 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 2 | 2012-07-04 | INIC COND | MECE ORAS | 3963
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80002 | N4 | 250980 | Implementar selector Loc-Rem. cambiador | 2011-09-20 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 4 | 2011-10-10 | INIC | MECE ORAS | HALONDONO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 254168 | Cambio de Silica Gel OLTC | 2011-10-20 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 255869 | Revisar Alarma Falla Cambiador Tres fas | 2011-11-02 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 2 | 2012-12-07 | CTER COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 256336 | Corregir falla mecanismo OLTC TR-1 SME | 2011-11-10 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 1 | 2014-08-20 | CCLI COND | MECE ORAS | JCALDERON
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 272252 | Revisar nivel de aceite OLTC ATR4 | 2011-12-28 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 5 | 2012-05-13 | INIC | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 272890 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-01-03 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2 | 2012-02-09 | INIC | MECE ORAS | LTORRES
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 273550 | Reparar mando OLTC | 2012-01-17 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 3 | 2014-10-01 | CCLI COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 277899 | habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | 2012-03-14 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 5 | 2013-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 279614 | Verificar Humedad Aceite OLTC | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2013-04-30 | 2 | 2013-04-22 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279854 | Falla sistema recirculacion aceite OLTC | 2012-04-20 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 4 | 2014-05-19 | INIC COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279852 | Reparar ventilación forzada Etapa II | 2012-04-20 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 3 | 2014-11-25 | CPRO COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279933 | Cambiar rele de alivio OLTC ATR fase A | 2012-04-23 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 5 | 2013-07-19 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 280265 | Cambiar silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-29 |  | 2012-04-30 | INIC | MECE ORAS | LAPENA
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 280487 | Hacer mantenimiento OLTC ATR fase A | 2012-05-02 | 2011-07-30 | 2012-04-22 | 4 | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 286178 | Cambiar silica cambiador ATR | 2012-07-23 | 2012-08-22 | 2012-09-21 | 2 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 286197 | Revisar tiempo filtrado en línea ATR | 2012-07-23 | 2012-08-22 | 2012-09-21 | 2 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 290385 | Cambiar Silica Gel ATR 4 OLTC | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2 | 2012-10-09 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 290479 | Instalar unidad Filtrado aceite OLTC TR1 | 2012-09-12 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 5 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 294124 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-10-13 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-12-06 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297439 | Adicionar Aceite Tanque Cambiador Taps | 2012-10-28 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 4 | 2012-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308226 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 4 | 2014-02-14 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315996 | Cambio filtro del filtrado linea OLTC | 2013-02-22 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-03 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315992 | Instalar tubería muestra aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 3 | 2013-10-15 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315994 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-09 | 2013-10-24 | 3 | 2013-10-22 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317077 | Cambio de Silica Gel ATR 4, y OLTC | 2013-03-12 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2 | 2013-03-21 | INIC COND | MECE | JOSPITIA
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 322408 | Instalar Dispositivo Toma Muestras OLTC | 2013-05-21 | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 | 2013-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-4-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 322412 | Instalar Dispositivo Toma Muestras OLTC | 2013-05-21 | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 | 2013-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 330960 | Cambiar silica gel Trafo y OLTC Samoré | 2013-08-06 | 2013-08-21 | 2013-09-20 | 2 | 2013-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | EFDELGADO
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 336338 | Cambiar Silica Cambiador Tap | 2013-10-01 | 2013-10-25 | 2013-11-24 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND | MECE ORAS | WASALAZAR
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 337246 | Realizar Reacondicionameinto Aceite OLTC | 2013-10-03 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 3 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337582 | Cambio de Silica Gel OLTC,ATR4 | 2013-10-11 | 2013-10-25 | 2013-11-24 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 344273 | Revisar cambiador de TAP ATR fase C | 2013-11-27 | 2013-11-29 | 2014-05-28 | 3 | 2013-12-02 | INIC COND | MECE PTBO | JMCLAURE
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 344268 | Revisar cambiador de TAP ATR fase C | 2013-11-27 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 3 | 2014-10-30 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JMCLAURE
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 355606 | Realizar analisis aceite OLTC | 2014-02-05 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2 | 2014-03-25 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B40005 | N4 | 355605 | Realizar analisis aceite OLTC | 2014-02-05 | 2014-02-15 | 2014-03-15 |  | 2014-02-05 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355941 | Corregir goteo aceite valvula tanqu OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355939 | Mejorar hermeticidad cubiculo mando OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355947 | Instalar pulsadores subir bajar tap | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355940 | Instalar pulsadores subir bajar tap | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 361633 | Cambio de Silica Gel OLTC,ATR4 | 2014-04-22 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2 | 2014-05-22 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 362680 | Cambiar contador operaciones cambiador A | 2014-05-04 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 3 | 2014-10-06 | CPRO | MECE ORAS | NJCHICA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 365923 | Revisar mando Tap 3/2/0 Cambiador TTGJ04 | 2014-05-26 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-08 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367060 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 4 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367065 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 369192 | Revisar Contador de maniobras OLTC TGJ04 | 2014-06-25 | 2014-09-01 | 2014-11-30 |  | 2014-06-26 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 381804 | Cambiar silica gel OLTC | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2 | 2014-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | YFANDINO
ISA | 2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 390022 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2 | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 497642 | Revisar mancha aceite válvula del filtro | 2015-02-27 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 5 | 2016-09-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591697 | Revisar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591695 | Cambiar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601568 | Colocar a punto OLTC fase A ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601570 | Colocar a punto OLTC fase C ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601569 | Colocar a punto OLTC fase B ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615158 | Cambiar silica cuba y oltc | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 628412 | Corregir fuga de aceite tapa cambiador | 2015-06-30 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 729010 | Completar nivel aceite cambiador taps | 2015-10-04 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 2016-03-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 833963 | Cambiar Q1 del cambiador tomas TTGJ04 | 2016-01-07 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-09 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 869975 | Inspeccionar tapa cuba transformador | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 4 | 2016-03-20 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | EFDELGADO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 877129 | Realizar Análisis de Aceite OLTC | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-23 | INIC LABO | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 886236 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 921359 | Revisar contador operacionnes OLTC-A | 2016-10-31 | 2017-07-08 | 2017-07-13 | 4 | 2017-07-21 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NJCHICA
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 932800 | Corregir fuga de aceite manometro F LN | 2016-12-29 | 2017-02-11 | 2017-02-13 | 8 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2824
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70002 | N4 | 939246 | Corregir Señalizacion Cambiador Taps | 2017-02-13 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 9 | 2019-03-22 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955176 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 3 | 2017-10-27 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955638 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955633 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 956457 | Corregir mando TAP nivel 3 y 2, T-TGJ_04 | 2017-06-10 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 962477 | Implementar mando remoto OLTC. | 2017-07-06 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 3 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 964708 | Cambiar la Silica Gel del OLTC ATR4 | 2017-07-17 | 2017-08-08 | 2017-08-30 |  | 2017-08-15 | INIC | MECE PTBO | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5004458 | Fuga Unidad de Filtrado TRF1 50MVA | 2017-08-09 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | JAMO230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5013777 | Corregir pendiente en OLTC | 2017-09-28 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 4 | 2018-05-17 | INIC | MECE ORAS | 3295
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5021236 | Revisar cambios posición OLTC fase C | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-12-31 |  | 2017-11-12 | INIC | MECE | NJCHICA
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5021307 | Realizar evaluación condicion Aceit OLTC | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4 | 2018-04-17 | INIC | MECE ORAS | 3295
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5021315 | Evaluar condicon aceite OLTC | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | 2017-11-17 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021819 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021817 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5023253 | Reparar Medidores de Presion OLTC,ATR4 | 2017-11-28 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 9 | 2018-11-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5025466 | Revisar falla protec mecanica OLTC | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-12-14 | 4 | 2017-12-20 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5026194 | revisar sistema filtrado OLTC | 2017-12-26 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 5 | 2019-11-25 | COPL ENPT | MECE ORAS | EFDELGADO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5026708 | tomar contramuestra OLTC | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2 | 2018-02-19 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5028796 | Corregir bajo nivel aceite OLTC ATR-1 | 2018-02-10 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5030743 | Revisar falla posición OLTC fase C ATR 1 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  | 2018-02-15 | INIC | MECE | MSANDOVAL
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5429056 | Revisar Nivel de Aceite OLTC ,ATR 4 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441080 | analizar aceite possecado OLTC | 2018-12-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-12-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443593 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3 | 2019-02-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5454303 | Verificar mando remoto OLTC | 2019-05-10 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 4 | 2020-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO3121
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5486903 | Revisar indicador presion Filtro linea | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5490812 | Corregir alarm Respirador OLTC fase C | 2019-12-02 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 4 | 2020-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MSANDOVAL
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5495577 | Revisión tubería sistema filtrado Oltc | 2020-01-02 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 4 | 2020-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5505754 | Revisar POS-TAP OLTC para N-3 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2021-06-18 | 4 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | JNINODU
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 5511574 | Corregir mando desde Nivel 0-1-3 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-07-12 | 2 | 2020-06-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | HQUINTERO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | MERE METR ORAS | SCORREA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5527043 | Cambiar motoventilador # 1 Etapa 1 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | APARRA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 969155 | Revisar mandos cambio de TAP TGJ-T04 | 2021-01-06 | 2021-01-17 | 2021-02-16 | 2 | 2021-01-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 1-TRAATR | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5552434 | Realizar mantenimiento mayor al OLTC | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2023-07-05 | 9 |  | INIC | METR | ECANTOR