## Lista de equipos
Área de empresa | Equipo | Tp.objeto | Denominación | Ubicac.técnica | NºIdentif.técn. | Año construc. | Fe.puesta serv. | Perfil catálogo | Fabricante | Denomin.tipo | Tipo de equipo | Fabr. Nº-serie | Denominación | Activo fijo | Den.tp.montaje | Número de serie | Pto.tbjo.resp. | Fin garan.clte. | FinGarProv
CEN | 136588 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1982 | 1987-11-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-13 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032424 |  |  | 38B80001 |  | 1989-10-31
CEN | 2013774 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1992 |  | 1-TRAAMO | ABB | TMZ 44 | C | 59110 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 34003986 |  |  | 38B80001
CEN | 2005826 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2015-03-24 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201145 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038272 |  |  | 38B80001
CEN | 202278 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | MR | C | H67470-05 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033957 |  |  | 38B80001
SUR | 2004936 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-10-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-03 | U | 201235 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037545 |  |  | 38B70001 |  | 2017-09-15
SUR | 2004636 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | JAMO230ATR-2-AUTOT |  | 2012 | 2014-02-08 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201137 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8036642 |  |  | 38B70001
SUR | 121768 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | LENE230ATR-1-AUTOT |  | 1995 | 1999-12-21 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245 X 29 | C | 5800897 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027077 |  |  | 38B70001
SUR | 202717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | LHER230ATR-1-AUTOT |  | 1994 | 1995-12-09 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245 X 29 | C | 5800895 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034170 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
CEN | 201114 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | LREF230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | ACORAZADO | C | 217485-02 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033611 |  | 217485-02 | 38B80001
SUR | 202375 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | SBER230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-09-18 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OP/OPLAR-D | C | A97018 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033985 |  |  | 38B70001 |  | 2001-10-15
CEN | 201179 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1981-12-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | 1981 | C | 91959 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033654 |  |  | 38B80001
ORI | 2005470 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | SMAT230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-11-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | C | 201151 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038035 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
CEN | 201201 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-1-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561292 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033670 |  |  | 38B80001
CEN | 201232 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-2-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561293 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033680 |  |  | 38B80001
CEN | 201263 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-3-AUTOT |  | 1979 | 1979-12-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206704 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033691 |  |  | 38B80001
CEN | 201871 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | TORC230ATR-4-AUTOT |  | 1979 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206701 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033835 |  |  | 38B80001
CEN | 136589 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1987-11-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-08 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032425 |  |  | 38B80001 |  | 1989-10-31
CEN | 2013775 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1992 |  | 1-TRAAMO | ABB | TMZ 44 | C | 59107 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 34003985 |  |  | 38B80001
CEN | 2005827 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2015-03-24 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201144 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038273 |  |  | 38B80001
CEN | 202279 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | MR | C | 217485-01 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033958 |  |  | 38B80001
SUR | 2004935 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-10-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | U | 201234 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037544 |  |  | 38B70001 |  | 2017-09-15
SUR | 2004637 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | JAMO230ATR-2-AUTOT |  | 2012 | 2014-02-08 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201138 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8036643 |  |  | 38B70001
SUR | 200646 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | LENE230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1991-12-21 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91962 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033461 |  |  | 38B70001 |  | 2012-08-09
SUR | 202718 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | LHER230ATR-1-AUTOT |  | 1994 | 1995-12-09 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245 X 29 | C | 5800894 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034171 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
CEN | 201117 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | LREF230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | ACORAZADO | C | H67470-11 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033612 |  |  | 38B80001
SUR | 202376 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | SBER230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-09-18 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OP/OPLAR-D | C | A97019 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033986 |  |  | 38B70001 |  | 2001-10-15
CEN | 2005468 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | 2014 | 2014-12-18 | 1-TRAAMO | ABB | TR-01 | C | 201256 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038033 |  |  | 38B80001 |  | 2017-09-15
ORI | 2005469 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | SMAT230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-11-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | C | 201150 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038034 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
CEN | 201204 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-1-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561291 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033671 |  |  | 38B80001
CEN | 201235 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-2-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561294 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033681 |  |  | 38B80001
CEN | 201266 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-3-AUTOT |  | 1979 | 1979-12-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206706 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033692 |  |  | 38B80001
CEN | 201872 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | TORC230ATR-4-AUTOT |  | 1979 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206703 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033836 |  |  | 38B80001
CEN | 136590 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1987-11-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-09 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032426 |  |  | 38B80001 |  | 1989-10-31
CEN | 2013776 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1992 |  | 1-TRAAMO | ABB | TMZ 44 | C | 59109 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 34003984 |  |  | 38B80001
CEN | 2005828 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2015-03-24 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201146 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038274 |  |  | 38B80001
CEN | 202280 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | MR | C | H67470-06 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033959 |  |  | 38B80001
SUR | 2004934 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-07-15 | 1-TRAAMO | ABB | TR-01 | U | 201233 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037543 |  |  | 38B70001 |  | 2017-09-15
SUR | 2004638 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | JAMO230ATR-2-AUTOT |  | 2012 | 2014-02-08 | 1-TRAAMO | ABB |  | C | 201139 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8036644 |  |  | 38B70001
SUR | 200685 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | LENE230ATR-1-AUTOT |  | 1999 | 2000-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | BBBBBBBB | C | 91459 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033482 |  |  | 38B70001
SUR | 202719 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | LHER230ATR-1-AUTOT |  | 1994 | 1995-12-09 | 1-TRAAMO | ABB | KYRT 245X29 | C | 5800893 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034172 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
CEN | 201120 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | LREF230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | ACORAZADO | C | 217485-04 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033613 |  |  | 38B80001
SUR | 202377 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | SBER230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-09-18 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OP/OPLAR-D | C | A97061 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033987 |  |  | 38B70001 |  | 2001-10-15
CEN | 200647 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1991-12-21 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91961 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033462 |  |  | 38B80001
ORI | 2005471 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | SMAT230ATR-1-AUTOT |  | 2013 | 2014-11-03 | 1-TRAAMO | ABB | TR-02 | C | 201236 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038036 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
CEN | 201207 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-1-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561295 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033672 |  |  | 38B80001
CEN | 201238 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-2-AUTOT |  | 1974 | 1977-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | CUB-MRD | C | 561296 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033682 |  |  | 38B80001
CEN | 201269 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-3-AUTOT |  | 1979 | 1979-12-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206705 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033693 |  |  | 38B80001
CEN | 201873 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | TORC230ATR-4-AUTOT |  | 1979 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | OSAKA | OA-FA-FA | C | 5BA206702 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033837 |  |  | 38B80001
CEN | 136773 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | BETA230ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 2007-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM SAVOISIENNE | BBBBBBBB | C | H67470-07 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8032528 |  |  | 38B80001
CEN | 201174 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | BETA230ATR-2-AUTOT |  | 1981 | 1981-12-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91956 | AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8033652 |  |  | 38B80001
CEN | 2008820 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 2013 | 2017-08-18 | 1-TRAAMO | ABB | 01S03000014325 | U | 201149 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8040359 |  |  | 38B80001 |  | 2019-07-30
CEN | 123373 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | IBAG230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1986-01-25 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | OT | C | 217485-03 | Ibagué 230 kV - ATR 230/115 kV Reser | 8027756 |  | 217485-03 | 38B80001
SUR | 2004937 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | JAMO230ATRR1-AUTOT |  | 2013 |  | 1-TRAAMO | ABB | TR-04 | U | 201148 | Jamondino 230 kV - ATR-RV1 | 8037546 |  |  | 38B70001 |  | 2017-11-24
SUR | 200645 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | JAMO230ATRR2-AUTOT |  | 1981 | 1991-12-21 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91965 | Jamondino 230 kV - ATR-RV2 | 8033460 |  |  | 38B70001
SUR | 121767 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | LENE230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1994-01-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | BBBBBBBB | C | 91957 | La Enea 230 kV - ATR 230/115 kV Reserva | 8027076 |  |  | 38B70001
CEN | 201169 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | LREF230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1981-01-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91958 | La Reforma 230 kV - ATR-RV | 8033650 |  |  | 38B80001
CEN | 120112 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | LREF230ATRR2-AUTOT |  | 1981 | 1995-01-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | COLUMNAS -CORE | C | 67470-14 | La Reforma 230 kV - ATR-RV2 | 8026660 |  | 67470-14 | 38B80001
SUR | 200733 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | SBER230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1981-01-01 | 1-TRAAMO | JEUMONT-SCHNEIDER | SIN TIPO | C | 91964 | S.Bernardino 230 kV - ATR 230/115 kV RV | 8033507 |  |  | 38B70001
CEN | 120113 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | SFEL230ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1981-12-01 | 1-TRAAMO | ALSTHOM | OT | C | 214785-02 | San Felipe 230 kV - ATR 230/115 kV Reser | 8026661 |  |  | 38B80001
ORI | 2005663 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | SMAT230ATRR1-AUTOT |  | 2013 |  | 1-TRAAMO | ABB | TP-04 | C | 201147 | San Mateo 230 kV - ATR-RV | 8038082 |  |  | 38B90001 |  | 2017-09-15
ARB | 301719 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - A | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185783 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
ARB | 301720 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185784 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
ARB | 301721 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185785 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
ARB | 301722 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV -RV | ARBO230ATR-1-AUTOT |  | 2008 | 2008-06-20 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185786 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2013-06-20
SUC | 301906 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-A | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14159C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
SUC | 301907 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-B | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14160C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
SUC | 301908 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-C | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14161C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
SUC | 301909 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | SUCR230ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-08-02 | 1-TRAAMO | TOSHIBA |  | B | A14162C | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2017-08-01
PUN | 300392 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | PUNU230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185479 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 301717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185484 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 301711 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185478 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
PUN | 301713 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | PUNU230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185480 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 300270 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-11 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185482 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 300092 | EQU-TRAFOP | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185475 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
PUN | 301714 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | PUNU230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185481 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 301715 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185483 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 301709 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185476 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 301716 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN | B | 185485 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
URU | 301710 | EQU-AUTOTR | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV RV | URUB230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELPN | B | 185477 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
NOR | 201585 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8033641204 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037103 |  |  | 38B60001
NOR | 201607 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-2-AUTOT |  | 1988 | 1994-06-06 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7408/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037113 |  |  | 38B60001
NOR | 2005480 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-4-AUTOT |  | 2014 | 2014-10-11 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR61307 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038045 |  |  | 38B60001
NOR | 2008327 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039884 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201440 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7409/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033747 |  |  | 38B60001
NOR | 201445 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | 1996 | 1996-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 59617 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033748 |  |  | 38B60001
NOR | 2005671 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | 2014 | 2015-03-08 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR 161.380 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038090 |  | 1ZBR161.380 | 38B60001
NOR | 201582 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8033641201 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037101 |  |  | 38B60001
NOR | 201606 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-2-AUTOT |  | 1988 | 1994-06-06 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7408/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037112 |  |  | 38B60001
NOR | 2005481 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-4-AUTOT |  | 2014 | 2014-10-11 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR61308 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038046 |  |  | 38B60001
NOR | 2008329 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039886 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201439 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8133642201 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033746 |  |  | 38B60001
NOR | 201446 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | 1996 | 1996-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 59618 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033749 |  |  | 38B60001
NOR | 2004555 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | 2012 | 2013-10-20 | 1-TRAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10133 | C | ET10133/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037473 |  |  | 38B60001
NOR | 201438 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8133642202 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037269 |  |  | 38B60001
NOR | 201608 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-2-AUTOT |  | 1988 | 1994-06-06 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | C | 2P7408/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037114 |  |  | 38B60001
NOR | 2005482 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-4-AUTOT |  | 2014 | 2014-10-11 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR61309 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038047 |  |  | 38B60001
NOR | 2008330 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039887 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201437 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8133642203 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033745 |  |  | 38B60001
NOR | 201447 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | 1996 | 1996-01-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 59619 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033750 |  |  | 38B60001
NOR | 2004556 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | 2012 | 2013-10-20 | 1-TRAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10133 | C | ET10133/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037474 |  |  | 38B60001
NOR | 2008328 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | CERR500ATR-5-AUTOT | CERR500-ATR-5 | 2016 | 2017-06-08 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10048980-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039885 |  |  | 38B60001 |  | 2019-10-28
NOR | 201583 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | CERR500ATRR2-AUTOT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | C | 8033641202 | Cerromatoso 500 kV - ATR 500/110 kV Res. | 8037102 |  |  | 38B60001
NOR | 2005670 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | CHIN500ATRR1-AUTOT |  | 2014 |  | 1-TRAAMO | ABB | TM46 | C | 1ZBR 161.381 | Chinú 500 kV - ATR 500/110 kV RV1 | 8038089 |  | 1ZBR161.381 | 38B60001
| 2014240 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | REPUEST |  | 2020 | 2021-01-22 | 1-TRAAMO | EFACEC | S-0158A | C | S-0190A | Repuestos | 8042624 |  |  | 38B40308 |  | 2023-01-22
NOR | 2006683 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | COPE500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-15 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038797 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
NOR | 111433 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | SABA500ATR-1-AUTOT |  | 1987 | 1993-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO |  | U | 2P7407/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024628 |  |  | 38C10001
NOR | 111434 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | SABA500ATR-2-AUTOT |  | 1987 | 1993-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7407/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024629 |  |  | 38C10001
NOR | 118487 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | SABA500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-TRAAMO | ABB | TM56 | U | 59674 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8026122 |  |  | 38C10001 |  | 2001-12-20
NOR | 2006684 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | COPE500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-16 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038798 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
NOR | 111103 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | SABA500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643101 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024535 |  |  | 38C10001
NOR | 111435 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | SABA500ATR-2-AUTOT |  | 1987 | 1993-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7407/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024630 |  |  | 38C10001
NOR | 116143 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | SABA500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1998-04-09 | 1-TRAAMO | ABB | TM56 | U | 59676 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025711 |  |  | 38C10001 |  | 2001-12-20
NOR | 2006685 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | COPE500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-17 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038799 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
NOR | 111105 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | SABA500ATR-1-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643104 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024537 |  |  | 38C10001
NOR | 111104 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | SABA500ATR-2-AUTOT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643103 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8024536 |  |  | 38C10001
NOR | 116144 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | SABA500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1998-04-09 | 1-TRAAMO | ABB | TM56 | U | 59675 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025712 |  |  | 38C10001 |  | 2001-12-20
ZNC | 2014541 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F1 | NCAR500ATR-1-AUTOT | NCAR500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007458 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014094 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F1 | NMAI500ATR-1-AUTOT | NMAI500ATR-1-AUTOT | 2018 | 2020-07-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007220 |  |  | 38L10001 |  | 2023-07-20
ZNC | 2014406 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F1 | NPAN500ATR-1 | NPAN500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-7 | Nueva Pan de Azucar 500 kV - ATR-1 | 8007323 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014542 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F2 | NCAR500ATR-1-AUTOT | NCAR500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007459 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014095 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F2 | NMAI500ATR-1-AUTOT | NMAI500ATR-1-AUTOT | 2018 | 2020-07-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-5 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007221 |  |  | 38L10001 |  | 2023-07-20
ZNC | 2014407 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F2 | NPAN500ATR-1 | NPAN500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG | Autotransformador | G | 10094521-8 | Nueva Pan de Azucar 500 kV - ATR-1 | 8007324 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014543 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F3 | NCAR500ATR-1-AUTOT | NCAR500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007460 |  |  | 38L10001
ZNC | 2014096 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F3 | NMAI500ATR-1-AUTOT | NMAI500ATR-1-AUTOT | 2018 | 2020-07-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10094521-6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8007222 |  |  | 38L10001 |  | 2023-07-20
ZNC | 2014408 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-F3 | NPAN500ATR-1 | NPAN500ATR-1-AUTOT | 2018 |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG | Autotransformador | G | 10094521-9 | Nueva Pan de Azucar 500 kV - ATR-1 | 8007325 |  |  | 38L10001
ZNC | 2008095 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | NCAR500ATR-2-AUTOT | NCAR500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8005174 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010223 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | NMAI500ATR-2-AUTOT | NMAI500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-5 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006070 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010487 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | NPAN500ATR-2-AUTOT | NPAN500ATR-2-AUTOT | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-9 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006278 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
ZNC | 2008096 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 2 | NCAR500ATR-2-AUTOT | NCAR500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8005175 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010224 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 2 | NMAI500ATR-2-AUTOT | NMAI500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006071 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010489 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 2 | NPAN500ATR-2-AUTOT | NPAN500ATR-2-AUTOT | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-10 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006280 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
ZNC | 2008097 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | NCAR500ATR-2-AUTOT | NCAR500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8005176 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010225 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | NMAI500ATR-2-AUTOT | NMAI500ATR-2-AUTOT | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-7 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006072 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010491 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | NPAN500ATR-2-AUTOT | NPAN500ATR-2-AUTOT | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-11 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8006282 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
NOR | 2006686 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | COPE500ATRR2-AUTOT |  | 2015 | 2015-11-15 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | DTL0103205 | U | 10029108-18 | Copey 500 kV - ATR-RV | 8038800 |  |  | 38C20001 |  | 2018-11-23
ZNC | 2008098 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | NCAR500ATRR1 | NCAR500ATRR1 | 2015 | 2017-10-26 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-4 | Nueva Cardones 500kV-ATR 500/220 Reserva | 8005177 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010226 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | NMAI500ATRR1 | NCAR500ATRR1 | 2015 | 2018-01-10 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-8 | Nva Maitencillo 500kV-ATR 500/220 Reserv | 8006073 |  |  | 38L10001 |  | 2021-01-09
ZNC | 2010492 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | NPAN500ATRR1 | NPAN500ATRR1 | 2016 | 2018-04-20 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | G | 10035421-12 | Nva Pan Azucar 500kV-ATR 500/220 Reserva | 8006283 |  |  | 38L10001 |  | 2021-04-19
NOR | 118094 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | SABA500ATRR1-AUTOT |  | 1981 | 1983-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8133643102 | Sabanalarga 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8026070 |  |  | 38C10001
NOR | 133273 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-A | BOLI500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4029278 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031842 |  |  | 38C30001
NOR | 132717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-A | COPE500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 654 | U | 4023645 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031511 |  |  | 38C20001
NOR | 133274 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | BOLI500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4030530 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031843 |  |  | 38C30001
NOR | 132718 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | COPE500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 654 | U | 4027404 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031512 |  |  | 38C20001
NOR | 133275 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-C | BOLI500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4031364 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031844 |  |  | 38C30001
NOR | 132719 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-C | COPE500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 654 | U | 4027548 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031513 |  |  | 38C20001
NOR | 133276 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-RV | BOLI500ATRR1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4029881 | Bolivar 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8031845 |  |  | 38C30001
CEN | 131452 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | BACA500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4014678 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030587 |  |  | 38B80001 |  | 2019-03-07
NOR | 119038 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | CERR500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351653 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8026502 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-17
NOR | 2008031 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039713 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
SUR | 123168 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170108 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027569 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2014360 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | MEDE500ATR-1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042741 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
NOR | 2014354 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | MEDE500ATR-2-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042735 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 132991 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | OCAN500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023708 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031640 |  |  | 38B90001
ORI | 2014667 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | OCAN500ATR-4-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042842 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 132574 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | PRIM500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015114 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031419 |  |  | 38B90001
NOR | 115057 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1984-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8033640204 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025414 |  |  | 38B60001 |  | 2002-04-17
NOR | 116142 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-2-AUTOT |  | 1997 | 1998-06-17 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971028 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025710 |  |  | 38B60001
NOR | 115091 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-3-AUTOT |  | 1987 | 1998-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025437 |  |  | 38B60001
NOR | 116135 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SCAR500ATR-4-AUTOT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971037 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025706 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123160 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170101 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027561 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 139690 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SOGA500ATR-1-AUTOT |  | 2017 | 2018-05-15 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037775 |  |  | 38B90001 |  | 2021-02-16
ORI | 140716 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SOGA500ATR-2-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/5 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037779 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 2013188 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | SOGA500ATR-3-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113692-1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042217 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
CEN | 131453 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | BACA500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015105 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030588 |  |  | 38B80001 |  | 2019-03-07
NOR | 119040 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | CERR500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351651 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037081 |  |  | 38B60001
NOR | 2008032 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039714 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
SUR | 123165 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170105 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027566 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2014366 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | MEDE500ATR-1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-7 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042747 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
NOR | 2014356 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | MEDE500ATR-2-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042737 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 132998 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | OCAN500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023102 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031641 |  |  | 38B90001
ORI | 2014668 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | OCAN500ATR-4-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042843 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 132380 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | PRIM500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015122 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031237 |  |  | 38B90001
NOR | 118095 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1984-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8033640201 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8026071 |  |  | 38B60001
NOR | 115059 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-2-AUTOT |  | 1997 | 1998-03-01 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971027 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025416 |  |  | 38B60001
NOR | 115092 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-3-AUTOT |  | 1987 | 1987-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025438 |  |  | 38B60001
NOR | 116136 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SCAR500ATR-4-AUTOT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971038 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025707 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123157 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170104 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027558 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 140680 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SOGA500ATR-1-AUTOT |  | 2017 | 2018-12-03 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037776 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 140717 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SOGA500ATR-2-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037780 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 2013189 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | SOGA500ATR-3-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113692-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042218 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
CEN | 131454 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | BACA500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015108 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030589 |  |  | 38B80001 |  | 2019-03-07
NOR | 120811 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | CERR500ATR-3-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351650 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037085 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 2008033 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8039715 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
SUR | 2006710 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | 2015 | 2016-04-09 | 1-TRAAMO | EFACEC | S-0158A | U | S-0158A | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8038824 |  | E1320158A | 38B70001 |  | 2017-12-08
NOR | 2014364 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | MEDE500ATR-1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-6 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042745 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
NOR | 2014358 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | MEDE500ATR-2-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042739 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 133004 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | OCAN500ATR-1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023099 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031642 |  |  | 38B90001
ORI | 2014669 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | OCAN500ATR-4-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042844 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 132381 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | PRIM500ATR-1-AUTOT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015125 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8031238 |  |  | 38B90001
NOR | 115058 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-1-AUTOT |  | 1980 | 1984-01-01 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 8033640203 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025415 |  |  | 38B60001
NOR | 131248 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-2-AUTOT |  | 2006 | 2006-04-27 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057 + HLAK 644 | U | 4018946 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8030542 |  |  | 38B60001
NOR | 115093 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-3-AUTOT |  | 1987 | 1987-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025439 |  |  | 38B60001
NOR | 116137 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SCAR500ATR-4-AUTOT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-TRAAMO | HYUNDAI | TL-0504 | U | T971039 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025708 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123158 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170102 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8027559 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 139691 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SOGA500ATR-1-AUTOT |  | 2017 | 2018-06-10 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037777 |  |  | 38B90001 |  | 2021-02-16
ORI | 140715 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SOGA500ATR-2-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/4 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8037778 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
ORI | 2013190 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | SOGA500ATR-3-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113692-3 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8042219 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
SUR | 123167 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | LVIR500ATRR1-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170107 | La Virginia 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8027568 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
CEN | 131455 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | BACA500ATRR1-AUTOT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8157+HLAK 6546 | U | 4015111 | Bacatá 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8030590 |  | 4015111 | 38B80001
NOR | 119039 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | CERR500ATRR1-AUTOT |  | 1997 | 1999-05-23 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 7857 | U | 351652 | Cerromatoso 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8037080 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-17
NOR | 2008034 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | CHIN500ATRR2-AUTOT |  | 2015 | 2017-08-12 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | C | 10035512-4 | Chinú 500 kV - ATR 500/230 kV RV2 | 8039716 |  |  | 38B60001 |  | 2021-02-22
NOR | 2014362 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | MEDE500ATRR1-AUTOT |  | 2018 | 2020-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10045376-5 | Medellín 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8042743 |  |  | 38B60001 |  | 2025-11-29
ORI | 133010 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | OCAN500ATRR1-AUTOT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN 8057+HLAK 6446 | U | 4023711 | Ocaña 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8031643 |  |  | 38B90001
ORI | 2014670 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | OCAN500ATRR2-AUTOT |  | 2019 | 2020-12-18 | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | U | 10113693-4 | Ocaña 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva 2 | 8042845 |  |  | 38B90001 |  | 2025-12-17
ORI | 140811 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | PRIM500ATRR1-AUTOT |  | 2018 | 2019-03-24 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 3798PG301 | Primavera 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8038230 |  |  | 38B90001 |  | 2021-08-23
NOR | 115094 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SCAR500ATRR1-AUTOT |  | 1987 | 1987-01-01 | 1-TRAAMO | ANSALDO | ACORAZADO 1/3 | U | 2P7406/1 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8025440 |  |  | 38B60001
SUR | 123159 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SMAR500ATRR1-AUTOT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-TRAAMO | MITSUBISHI | SUB-MRM | U | 9814170103 | San Marcos 500 kV - ATR 500/230 kV Res. | 8027560 |  |  | 38B70001 |  | 2003-04-27
ORI | 140718 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SOGA500ATRR1-AUTOT |  | 2017 | 2019-01-17 | 1-TRAAMO | GENERAL ELECTRIC | ODFSZ | U | 5352PG202/7 | Sogamoso 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8037781 |  |  | 38B90001 |  | 2021-09-02
ORI | 2013191 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | SOGA500ATRR2-AUTOT |  | 2019 | 2019-11-30 | 1-TRAAMO | HYOSUNG | ODFSZ 150000/500 | U | 10113692-4 | Sogamoso 500 kV - ATR 500/230 kV Reserva | 8042220 |  |  | 38B90001 |  | 2022-11-29
SUR | 202289 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | PANA115ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-05-18 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOSM 1455 s/138 | U | 173539-1455 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033960 |  |  | 38B70001
ORI | 203341 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 220/115 kV | OCAN230ATR-1-AUTOT |  | 2002 | 2002-07-01 | 1-TRAATR | ABB | XIAN OSFSPZ10 | C | 200281 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034434 |  |  | 38B90001
ORI | 202007 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 220/115 kV-RV | OCAN230ATRR1-AUTOT |  | 1982 | 1997-12-01 | 1-TRAATR | FUJI ELECTRIC | OA/FA1/FA2 | C | AC69053T32-1 | Ocaña 230 kV ATR-RV- 230/115 kV Reserva | 8033881 |  |  | 38B90001
ORI | 200000 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | BANA230ATR-1-AUTOT |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL-0151 | U | T92005 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033098 |  |  | 38B90001
SUR | 202659 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | ESME230ATR-1-AUTOT |  | 1982 | 1994-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS |  | C | AC69053T32-2 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034119 |  |  | 38B70001
SUR | 200597 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | ESME230ATR-2-AUTOT |  | 1970 | 1970-12-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | SRB-MRD | C | 553976 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033448 |  |  | 38B70001
SUR | 400039 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | 2004 | 2004-06-23 | 1-TRAATR | ABB | 45/67.5/90 MVA 230/ | X | 200350 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38B70001
SUR | 202455 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | 1998 | 1998-08-30 | 1-TRAATR | GEC ALSTHOM | SFN 6043 | C | 314140-01 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034009 |  |  | 38B70001 |  | 2001-09-06
SUR | 200786 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | YUMB230ATR-1-AUTOT |  | 1970 | 1971-01-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | SRB-MRD | C | 553977 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033529 |  |  | 38B70001
SUR | 202658 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | 1994 | 1994-12-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | CRB-MRM | C | 570198 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034118 |  |  | 38B70001
SUR | 203342 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | 2002 | 2002-08-10 | 1-TRAATR | ABB | XIAN OSFSPZ10 | C | 200280 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8034435 |  |  | 38B70001 |  | 2005-02-02
SUR | 200548 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | ESME230ATRR1-AUTOT |  | 1970 | 1970-12-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | SRB-MRD | C | 553975 | AUTOTRANSFORMADOR POTENCIA | 8033433 |  |  | 38B70001
CEN | 10027837 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/115/13.8 kV | CHIV230ATR-1-TRAFO |  | 1985 | 2012-10-07 | 1-TRAATR | HAWKER SIDDELEY |  | X | 731004-02 | TRANSFORMADOR POTENCIA |  |  |  | 38B80001
ORI | 2006709 | EQU-AUTOTR | Autotrafo Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRFR1 |  | 2015 | 2015-12-09 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7654 | C | V100716 | Caño Limón 230 kV - TRF Reserva | 8038823 |  | V100716 | 38B90001 |  | 2017-11-14
EBO | 2008883 | EQU-TRPATZ | Bosque 01 TPT T-EBOS05 66 kV | EBO_066TPT01 | TT-EBOS01 | 2016 | 2017-06-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | CKOUM10635-16S/66 | K | 413349 | BOSQUE 01 TPT T-EBOS05 66 KV | 8011502 |  |  | 38C30001
EBO | 2008857 | EQU-TRAFOP | Bosque 5 150 Mva 220/110-66/13.8 Kv | EBO_220TRA05 | T-EBOS05 | 2016 | 2017-06-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLFN8253 | K | Q881430 | EL BOSQUE 5 150 MVA 220/66/13.8 KV | 8011476 |  |  | 38C30001
CTG | 2011657 | EQU-TRAFOP | Cartagena 4 150 MVA 220/66 KV | CTG_220TRA04 | T-CTG04 | 2019 | 2019-12-21 | 1-TRAATR | WEG | 14355104 | K | 1042953390 | CARTAGENA 4 100 MVA 220/66 KV | 8011746 |  |  | 38C30001
CTG | 808069 | EQU-TRAFOP | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | CTG_220TRA05 | T-CTG05 | 1999 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOSM 1699S/220 | K | 185290-1699 | CARTAGENA 5 100 MVA 220/66 KV | 8006304 |  |  | 38C30001
CTG | 2003456 | EQU-TRPATZ | Cartagena 6 3.43 MVA 13.8 kV | CTG_066TPT06 | T-CTG06 | 2012 | 2018-01-14 | 1-TRAATR | WEG | 12106449 | K | 1016378155 | CARTAGENA 6 TPT T-CTG05 |  |  |  | 38C30001
CMT | 807717 | EQU-TRAFOP | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | CMT_110TRA01 | T-CMT01 | 1998 | 1998-01-01 | 1-REAATR | ABB | TRCO | K | 200024 | CERROMATOSO 1 30 MVA 110/34.5 KV | 8005955 |  |  | 38B60001
CUC | 808387 | EQU-TRAFOP | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | CUC_220TRA01 | T-CUC01 | 1997 | 1997-01-01 | 1-TRAATR | PAUWELS | NO TIENE | K | 96.4.3241 | CUESTECITAS 1 100 MVA 220/110/13.8 KV | 8006622 |  |  | 38C20001
CUC | 808386 | EQU-TRAFOP | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | CUC_220TRA02 | T-CUC02 | 1982 | 2016-09-17 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN7754 | K | 406242 | CUESTECITAS 2 60 MVA 220/110/13.8 KV | 8006621 |  |  | 38C20001
CUC | 808779 | EQU-TRAFOP | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | CUC_110TRA13 | T-CUC03 | 1990 | 1990-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLPN7351 | K | P91019757351 | CUESTECITAS 3 25 MVA 110/34.5 KV | 8006846 |  |  | 38C20001
| 2014008 |  | disponible |  |  |  |  | 1-TRAAMO | HYOSUNG |  | A |  |  | 8007219 |  |  | 38L10001
COP | 807832 | EQU-TRAFOP | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | COP_220TRA01 | T-COP01 | 2000 | 2005-02-03 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | 1853317954 | EL COPEY 1 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8006070 |  |  | 38C20001
COP | 807833 | EQU-TRAFOP | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | COP_034TRA02 | T-COP02 | 1984 | 1985-01-01 | 1-TRAATR | OSAKA | NO TIENE | K | 5K0092001 | EL COPEY 2 5 MVA 34.5/13.8 KV | 8006071 |  |  | 38C20001
COP | 2003795 | EQU-TRAFOP | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | COP_220TRA05 | T-COP05 | 2012 | 2017-07-30 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186186 | EL COPEY 5 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8010172 |  |  | 38C20001
FUN | 808610 | EQU-TRAFOP | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | FUN_220ATR01 | AT-FUN01 | 1977 | 1977-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | MLPN7554 | K | 303004 | FUNDACION 1 55 MVA 220/110 KV | 8006845 |  |  | 38C20001
FUN | 809873 | EQU-TRAFOP | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | FUN_110TRA02 | T-FUN02 | 2000 | 2000-01-01 | 1-TRAATR | ABB | TRCO-CP | K | 200237 | FUNDACION 2 42 MVA 110/34.5/13.8 KV | 8007940 |  |  | 38C20001
FUN | 811349 | EQU-TRPATZ | Fundación 5 43 MVA 13.8 kV | FUN_013TPT05 | TT-FUN05 | 1996 | 1997-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | cKOEM 874 s/15 | K | 177652 | FUNDACIÓN 5 TPT T-FUN02 | 8010056 |  |  | 38C20001
FUN | 2003568 | EQU-TRAFOP | Fundación 6 100 MVA 220/110 kV | FUN_220TRA06 | T-FUN06 | 2012 | 2012-07-11 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186167 | FUNDACION 6 100 MVA 220/110 KV | 8010067 |  |  | 38C20001
GCA | 2003341 | EQU-TRAFOP | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | GCA_034TRA01 | T-GCA01 | 2010 | 2011-08-15 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOUM 115 7-10 2s/30 | K | 339004 | GECELCA 1 5 MVA 34.5/13.8 KV | 8009989 |  |  | 38B60001
TGJ | 810049 | EQU-TRAFOP | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | TGJ_220TRA03 | T-TGJ03 | 1982 | 1982-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TSLN7654 | K | 406245 | GUAJIRA 3 40 MVA 220/34.5/6.9 KV | 8008116 |  |  | 38C10001
TGJ | 810050 | EQU-TRAFOP | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | TGJ_220TRA04 | T-TGJ04 | 1985 | 1985-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN7654 | K | 406916 | GUAJIRA 4 40 MVA 220/34.5/6.9 KV | 8008117 |  |  | 38C10001
TGJ | 2000407 | EQU-TRAFOP | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | TGJ_220TRA01 | T-TGJ01 | 2001 | 2012-07-16 | 1-TRAATR | FERRANTI | OEZ-TF-5001 | K | TP-461 | GUAJIRA G1 200 MVA 220/13.8 KV | 8009674 |  |  | 38C10001
TGJ | 2000279 | EQU-TRAFOP | Guajira G2 200 MVA 220/13.8 kV | TGJ_220TRA02 | T-TGJ02 | 2001 | 2011-02-08 | 1-TRAATR | FERRANTI | OEZ-TF-7001 | K | TP-462 | GUAJIRA G2 200 MVA 220/13.8 KV | 8009596 |  |  | 38C10001
ORI | 200326 | EQU-TRPATZ | Inductancia trifásica puesta tierra | TOLE230TRF-1-DELTA |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | FEDERAL PIONEER | ONAN | C | G7458-2 | FORMACIÓN DELTA | 8033301 |  |  | 38B90001
NBQ | 808998 | EQU-TRAFOP | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | NBQ_220TRA02 | T-NBQ02 | 2000 | 2006-05-08 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | 185332-7954 | NVA BARRANQUILLA 2 100MVA 220/110/13.8KV | 8007065 |  |  | 38C10001
NBQ | 816737 | EQU-TRAFOP | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | NBQ_110TRA06 | T-NBQ06 | 2014 | 2014-11-03 | 1-TRAATR | SIEMENS | cKLTM16010-14s/115 | K | 386805 | NVA BARRANQUILLA 6 40/45 MVA 110/13.8KV | 8011108 |  |  | 38C10001
NOR | 2014765 | EQU-REACTO | Reactancia trifásica 11mo armónico | CHIN500C21MC-FILT3 |  | 2020 | 2020-12-21 | 1-REAATR | SIEMENS-TRENCH | FRR | U | 0868/19R1-01-03 | FILTRO #3 SVC | 8042903 |  |  | 38B60001 |  | 2021-09-30
ORI | 2005222 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-A | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/4 | REACTOR DE BARRA | 8037789 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005220 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-B | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/2 | REACTOR DE BARRA | 8037787 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005221 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-C | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/3 | REACTOR DE BARRA | 8037788 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005219 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 230 kV-RV | SOGA230R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-07-03 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10119 | U | ET10119/1 | REACTOR DE BARRA | 8037786 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005215 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-A | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/1 | REACTOR DE BARRA | 8037782 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005218 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-B | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/4 | REACTOR DE BARRA | 8037785 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005217 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-C | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/3 | REACTOR DE BARRA | 8037784 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 2005216 | EQU-REACTO | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | SOGA500R13MC-REACT |  | 2012 | 2014-08-22 | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10118 | U | ET10118/2 | REACTOR DE BARRA | 8037783 |  |  | 38B90001 |  | 2016-04-15
ORI | 100021 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV | BANA230R11MC-REACT |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-REAATR | TRANSELECTRIX | NS121118 | U | 289826 | REACTOR BARRA | 8022961 |  |  | 38B90001
NOR | 120866 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV | CUES230R23MC-REACT |  | 1999 | 1999-10-14 | 1-REAATR | ABB | RT 34 | U | 59815 | REACTOR BARRA | 8026735 |  |  | 38C20001 |  | 2001-10-15
PUN | 300390 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | PUNU230R23MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/4 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 300268 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | SUCR230R16MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-11 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/1 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
PUN | 300391 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | PUNU230R21MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-17 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/3 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUC | 300269 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | SUCR230R14MC-REACT |  | 2004 | 2005-09-11 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/2 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
SUR | 103447 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | JAMO230R29R1-REACT |  | 1996 | 1997-07-27 | 1-REAATR | ABB | RT 34 | U | 59394 | REACTOR BARRA #1 | 8023597 |  |  | 38B70001
SUR | 103448 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV #2 | JAMO230R29R2-REACT |  | 1996 | 1997-08-02 | 1-REAATR | ABB | RT 34 | U | 59395 | REACTOR BARRA #2 | 8023598 |  |  | 38B70001
SUR | 2000257 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV #3 | JAMO230R28MC-REACT |  | 2010 | 2011-11-02 | 1-REAATR | ABB | O.V. 129.026-010 | U | 1ZBR60996 | REACTOR BARRA #3 | 8035188 |  |  | 38B70001 |  | 2015-10-11
SUR | 203670 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | JAMO230R28MC-REACT |  | 2002 | 2003-01-29 | 1-REAATR | ABB | XAN314 TR | U | 8329735 | REACTOR BARRA #3 | 8034496 |  | 8329735 | 38B70001 |  | 2005-01-29
URU | 300091 | EQU-REACTO | Reactor barra trifásico 230kV | URUB230R24MC-REACT |  | 2004 | 2005-10-01 | 1-REAATR | CROMPTON | GAPPED CORE | B | ET/8992/5 | REACTANCIA |  |  |  | 38F10001 |  | 2007-09-20
NOR | 2012296 | EQU-REACTO | Reactor de neutro -RV | REPUEST | REPUEST | 2018 |  | 1-REAAMO | Alstom GE | XSNTD | U | 2624610010001 | Repuestos | 8041622 |  | 2624610010001 | 38B40308 |  | 2022-04-14
NOR | 112132 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 12 kV | CERR500R12RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569791 | REACTOR NEUTRO | 8024872 |  |  | 38B60001
NOR | 111569 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 12 kV | CHIN500R12RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569789 | REACTOR NEUTRO | 8024689 |  |  | 38B60001
NOR | 112004 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 12 kV-RV | CHIN500R23RN-REACT |  | 1980 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | C | 569790 | REACTOR NEUTRO | 8024798 |  |  | 38B60001
ORI | 140802 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 123 KV | OCAN500R19RN-REACT |  | 2016 | 2017-06-01 | 1-REAAMO | ABB | E-1553044 | X | 1ZBR61667 | REACTOR DE NEUTRO |  |  |  | 38B90001 |  | 2020-06-01
ORI | 133028 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 146 KVAR | OCAN500R18RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100049051002 | REACTOR DE NEUTRO | 8031648 |  |  | 38B90001
ORI | 133040 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 146 KVAR-RV | OCAN500R18RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100049051001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031652 |  |  | 38B90001
NOR | 116151 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 16.5 kV | CHIN500R23RN-REACT |  | 1997 | 1999-12-12 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | C | 59688 | REACTOR NEUTRO | 8025715 |  |  | 38B60001 |  | 2001-12-20
CEN | 131587 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | BACA500R18RN-REACT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 10100046666001 | REACTOR DE NEUTRO | 8030701 |  |  | 38B80001
ORI | 133211 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | PRIM500R16RN-REACT |  | 2005 | 2007-03-23 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100047433001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031792 |  |  | 38B90001
ORI | 133212 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | PRIM500R18RN-REACT |  | 2005 | 2007-03-23 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100046952001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031793 |  |  | 38B90001
ORI | 133213 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 21 kV | PRIM500R19RN-REACT |  | 2005 | 2007-03-23 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100047357001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031794 |  |  | 38B90001
NOR | 116134 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 22.5 kV | CERR500R13RN-REACT |  | 1997 | 1999-01-01 | 1-REAAMO | ABB | BCT | U | 59689 | REACTOR NEUTRO | 8025705 |  |  | 38B60001
NOR | 118157 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | CERR500R13RN-REACT |  | 1990 | 1991-01-01 | 1-REAAMO | INDELVE ANSALDO | SIN TIPO | U | 10371 | REACTOR NEUTRO | 8026084 |  |  | 38B60001
NOR | 118155 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | CHIN500R12RN-REACT |  | 1990 | 1991-01-01 | 1-REAAMO | INDELVE | SIN TIPO | U | 10372 | REACTOR NEUTRO | 8026083 |  |  | 38B60001
NOR | 112119 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 25.5 kV | CERR500R22RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569788 | REACTOR NEUTRO | 8024867 |  |  | 38B60001
NOR | 109358 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 25.5 kV | SCAR500R21RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569786 | REACTOR NEUTRO | 8024482 |  |  | 38B60001
SUR | 123184 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 33 kV | LVIR500R22RN-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 9814260101 | REACTOR NEUTRO | 8027585 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 123027 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 33 kV | SCAR500R23RN-REACT |  | 1999 | 2000-05-10 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 9814260103 | REACTOR NEUTRO | 8027453 |  |  | 38B60001 |  | 2002-06-29
SUR | 123185 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 33 kV-RV | LVIR500R22RN-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 9814260102 | REACTOR NEUTRO | 8027586 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 116150 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 54 kV | CERR500R21RN-REACT |  | 1997 | 1998-04-20 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59690 | REACTOR NEUTRO | 8025714 |  |  | 38B60001
NOR | 121334 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 54 kV-RV | CERR500R21RN-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | INDELVE ANSALDO | SIN TIPO | U | 10374 | REACTOR NEUTRO | 8026820 |  |  | 38B60001
NOR | 109409 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 54 kV-RV | SCAR500R22RN-REACT |  | 1990 | 2005-01-19 | 1-REAAMO | INDELVE | SIN TIPO | U | 10373 | REACTOR NEUTRO | 8024508 |  |  | 38B60001
NOR | 2011683 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 72,5 kV | COPE500R24RN-REACT |  | 2016 | 2020-08-11 | 1-REAAMO | ALSTHOM | XSNTD | U | 5192216619.30.01 | REACTOR NEUTRO | 8041043 |  |  | 38B60001 |  | 2020-03-24
NOR | 2014288 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 72.5 kV | CHIN500R10RN-REACT |  | 2017 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ALSTHOM | XSNTD | U | 5192216619.30.02 | REACTOR NEUTRO | 8042671 |  |  | 38B60001 |  | 2021-03-31
NOR | 2014289 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 72.5 kV | CHIN500R20RN-REACT |  | 2017 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ALSTHOM | XSNTD | U | 5192216619.30.03 | REACTOR NEUTRO | 8042672 |  |  | 38B60001 |  | 2021-03-31
NOR | 111973 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 8250 V | CHIN500R11RN-REACT |  | 1980 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569793 | REACTOR NEUTRO | 8024780 |  |  | 38B60001
NOR | 111687 | EQU-REACTO | Reactor de neutro 8250 V | CHIN500R22RN-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | C | 569792 | REACTOR NEUTRO | 8024711 |  |  | 38B60001
SUR | 132667 | EQU-REACTO | Reactor de neutro Reserva | SMAR500REACT-NEUTR |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100050525001 | REACTOR DE NEUTRO RESERVA | 8031497 |  |  | 38B70001
NOR | 2000233 | EQU-REACTO | Reactor linea monofasico 500 kV-A | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60881 | REACTOR LINEA | 8035172 |  |  | 38B60001
NOR | 2009604 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R16MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61608 | REACTOR DE LINEA | 8040420 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009607 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R17MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61631 | REACTOR DE LINEA | 8040423 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009611 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R26MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61616 | REACTOR DE LINEA | 8040427 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009615 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | ANTI500R27MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61612 | REACTOR DE LINEA | 8040431 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 131586 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | BACA500R18MC-REACT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015347 | REACTOR DE LÍNEA | 8030700 |  |  | 38B80001
NOR | 133243 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | BOLI500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015352 | REACTOR DE LÍNEA | 8031823 |  |  | 38C30001
NOR | 2009375 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.602 | REACTOR LINEA | 8040404 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 123183 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R12MC-REACT |  | 1999 | 2007-05-09 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240103 | REACTOR LINEA | 8027584 |  |  | 38B60001 |  | 2002-06-29
NOR | 112244 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R13MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/01 | REACTOR LINEA | 8024926 |  |  | 38B60001
NOR | 117257 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59677 | REACTOR LINEA | 8025818 |  |  | 38B60001
NOR | 112111 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641001 | REACTOR LINEA | 8024860 |  |  | 38B60001
NOR | 2009683 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R23MC-REACT |  | 2016 | 2018-06-26 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61617 | REACTOR LINEA | 8040498 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2009679 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61620 | REACTOR LINEA | 8040494 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014342 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61601 | REACTOR LINEA | 8042725 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111968 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R11MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/06 | REACTOR LINEA | 8024777 |  |  | 38B60001
NOR | 111566 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R12MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033642101 | REACTOR LINEA | 8024686 |  |  | 38B60001
NOR | 2014346 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61585 | REACTOR LINEA | 8042729 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111689 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 8033642001 | REACTOR LINEA | 8024713 |  |  | 38B60001
NOR | 111987 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | CHIN500R23MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | C | 2R8631/08 | REACTOR LINEA | 8024786 |  |  | 38B60001
NOR | 132692 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | COPE500R23MC-REACT |  | 2006 | 2007-02-01 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015349 | REACTOR DE LÍNEA | 8031502 |  |  | 38C20001
NOR | 2010280 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61586 | REACTOR LINEA | 8040751 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 123176 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | LVIR500R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814230103 | REACTOR LINEA | 8027577 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123180 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | LVIR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240101 | REACTOR LINEA | 8027581 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2010237 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61632 | REACTOR LINEA | 8040738 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 133019 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | OCAN500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4022576 | REACTOR DE LÍNEA | 8031645 |  |  | 38B90001
ORI | 133034 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | OCAN500R19MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4024212 | REACTOR DE LÍNEA | 8031650 |  |  | 38B90001
NOR | 2011674 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61624 | REACTOR LINEA | 8041034 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011678 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61590 | REACTOR LINEA | 8041038 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132505 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PRIM500R16MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015357 | REACTOR DE LÍNEA | 8031362 |  |  | 38B90001
ORI | 132664 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PRIM500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4028418 | REACTOR DE LÍNEA | 8031494 |  |  | 38B90001
ORI | 132511 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | PRIM500R19MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4017153 | REACTOR DE LÍNEA | 8031368 |  |  | 38B90001
NOR | 117274 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SABA500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59685 | REACTOR LINEA | 8025824 |  |  | 38C10001
NOR | 118425 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SABA500R22MC-REACT |  | 1990 | 1999-11-21 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | 2R 8631/2 | U | 2R8631/02 | REACTOR LINEA | 8026089 |  |  | 38C10001
NOR | 109355 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640102 | REACTOR LINEA | 8024479 |  |  | 38B60001
NOR | 109406 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SCAR500R22MC-REACT |  | 1997 | 1999-07-03 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59680 | REACTOR LINEA | 8024505 |  |  | 38B60001
NOR | 122574 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SCAR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | ANSALDO COEMSA | SMO-NN | U | 111250/1 | REACTOR LINEA | 8027309 |  |  | 38B60001 |  | 2003-03-18
ORI | 2009625 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-A | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61594 | REACTOR LINEA | 8040440 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
NOR | 2009605 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R16MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61607 | REACTOR DE LINEA | 8040421 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009608 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R17MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61630 | REACTOR DE LINEA | 8040424 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009612 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R26MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61615 | REACTOR DE LINEA | 8040428 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009616 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | ANTI500R27MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61611 | REACTOR DE LINEA | 8040432 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 131585 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | BACA500R18MC-REACT |  | 2005 | 2006-11-09 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015346 | REACTOR DE LÍNEA | 8030699 |  |  | 38B80001
NOR | 133244 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | BOLI500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015353 | REACTOR DE LÍNEA | 8031824 |  |  | 38C30001
NOR | 2009376 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.603 | REACTOR LINEA | 8040405 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 112135 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R12MC-REACT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641104 | REACTOR LINEA | 8024875 |  |  | 38B60001
NOR | 123172 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R13MC-REACT |  | 1999 | 2002-11-15 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 59860 | REACTOR LINEA | 8027573 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 117258 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59678 | REACTOR LINEA | 8025819 |  |  | 38B60001
NOR | 118426 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R22MC-REACT |  | 1990 | 1994-06-06 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8631/07 | REACTOR LINEA | 8026090 |  |  | 38B60001
NOR | 2009684 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R23MC-REACT |  | 2016 | 2018-06-26 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61618 | REACTOR LINEA | 8040499 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2009680 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61621 | REACTOR LINEA | 8040495 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014343 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61600 | REACTOR LINEA | 8042726 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111967 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R11MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/05 | REACTOR LINEA | 8024776 |  |  | 38B60001
NOR | 123173 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R12MC-REACT |  | 1999 | 1999-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 59888 | REACTOR LINEA | 8027574 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-19
NOR | 2014347 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61584 | REACTOR LINEA | 8042730 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111691 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 8033642004 | REACTOR LINEA | 8024715 |  |  | 38B60001
NOR | 116688 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | CHIN500R23MC-REACT |  | 1990 | 1991-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | RM 46 | U | 2R8631/04 | REACTOR LINEA | 8025718 |  |  | 38B60001
NOR | 132693 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | COPE500R23MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015350 | REACTOR DE LÍNEA | 8031503 |  |  | 38C20001
NOR | 2010281 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61587 | REACTOR LINEA | 8040752 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 123177 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | LVIR500R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814230101 | REACTOR LINEA | 8027578 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 2006420 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | LVIR500R23MC-REACT |  | 2015 | 2017-05-28 | 1-REAAMO | ABB | 61575-R | U | 1ZBR61575 | REACTOR LINEA | 8038484 |  | 61575 | 38B70001 |  | 2020-08-26
NOR | 2010238 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61633 | REACTOR LINEA | 8040739 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 133022 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | OCAN500R18MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4022675 | REACTOR DE LÍNEA | 8031646 |  |  | 38B90001
ORI | 133037 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | OCAN500R19MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4020067 | REACTOR DE LÍNEA | 8031651 |  |  | 38B90001
NOR | 2000234 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60880 | REACTOR LINEA | 8035173 |  |  | 38B60001
NOR | 2011675 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61625 | REACTOR LINEA | 8041035 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011679 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61591 | REACTOR LINEA | 8041039 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132503 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PRIM500R16MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015355 | REACTOR DE LÍNEA | 8031360 |  |  | 38B90001
ORI | 132506 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PRIM500R18MC-REACT |  | 2006 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4018363 | REACTOR DE LÍNEA | 8031363 |  |  | 38B90001
ORI | 132509 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | PRIM500R19MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015940 | REACTOR DE LÍNEA | 8031366 |  |  | 38B90001
NOR | 117273 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SABA500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59684 | REACTOR LINEA | 8025823 |  |  | 38C10001
NOR | 118424 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SABA500R22MC-REACT |  | 1990 | 1999-11-21 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | 2R 8631/5 | U | 2R8631/05 | REACTOR LINEA | 8026088 |  |  | 38C10001
NOR | 109356 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640104 | REACTOR LINEA | 8024480 |  |  | 38B60001
NOR | 109407 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SCAR500R22MC-REACT |  | 1997 | 1999-07-03 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59681 | REACTOR LINEA | 8024506 |  |  | 38B60001
NOR | 122575 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SCAR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | ANSALDO COEMSA | SMO-NN | U | 111250/2 | REACTOR LINEA | 8027310 |  |  | 38B60001 |  | 2003-04-18
ORI | 2009626 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-B | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61595 | REACTOR LINEA | 8040441 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
NOR | 2009606 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R16MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61606 | REACTOR DE LINEA | 8040422 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009609 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R17MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61629 | REACTOR DE LINEA | 8040425 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009613 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R26MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61614 | REACTOR DE LINEA | 8040429 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009617 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | ANTI500R27MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61610 | REACTOR DE LINEA | 8040433 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 131914 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | BACA500R18MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-07 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015348 | REACTOR DE LÍNEA | 8030957 |  |  | 38B80001
NOR | 133245 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | BOLI500R18MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015354 | REACTOR DE LÍNEA | 8031825 |  |  | 38C30001
NOR | 2009377 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.604 | REACTOR LINEA | 8040406 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 112136 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R12MC-REACT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641103 | REACTOR LINEA | 8024876 |  |  | 38B60001
NOR | 112246 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R13MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/03 | REACTOR LINEA | 8024928 |  |  | 38B60001
NOR | 117259 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-06-25 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59679 | REACTOR LINEA | 8025820 |  |  | 38B60001
NOR | 112113 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641003 | REACTOR LINEA | 8024861 |  |  | 38B60001
NOR | 2009685 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R23MC-REACT |  | 2016 | 2018-06-26 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61619 | REACTOR LINEA | 8040500 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2009681 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61622 | REACTOR LINEA | 8040496 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014344 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61599 | REACTOR LINEA | 8042727 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111966 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R11MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | RM 36 | U | 2R8632/04 | REACTOR LINEA | 8024775 |  |  | 38B60001 |  | 2014-11-01
NOR | 111568 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R12MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033642103 | REACTOR LINEA | 8024688 |  |  | 38B60001
NOR | 2014348 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61583 | REACTOR LINEA | 8042731 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111690 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R22MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 8033642002 | REACTOR LINEA | 8024714 |  |  | 38B60001
NOR | 111989 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | CHIN500R23MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | C | 2R8631/01 | REACTOR LINEA | 8024788 |  |  | 38B60001
NOR | 132694 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | COPE500R23MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015351 | REACTOR DE LÍNEA | 8031504 |  |  | 38C20001
NOR | 2010282 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61588 | REACTOR LINEA | 8040753 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 123178 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | LVIR500R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814230102 | REACTOR LINEA | 8027579 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 137558 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | LVIR500R23MC-REACT |  | 2009 | 2009-04-01 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | U | 1ZBR60781 | REACTOR LINEA | 8032898 |  |  | 38B70001
NOR | 2010239 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61634 | REACTOR LINEA | 8040740 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132507 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | OCAN500R18MC-REACT |  | 2006 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4018364 | REACTOR DE LÍNEA | 8031364 |  |  | 38B90001
ORI | 133016 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | OCAN500R19MC-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4020169 | REACTOR DE LÍNEA | 8031644 |  |  | 38B90001
NOR | 2000235 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60879 | REACTOR LINEA | 8035174 |  |  | 38B60001
NOR | 2011676 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61626 | REACTOR LINEA | 8041036 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011680 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61592 | REACTOR LINEA | 8041040 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 132504 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PRIM500R16MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4015356 | REACTOR DE LÍNEA | 8031361 |  |  | 38B90001
ORI | 132508 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PRIM500R18MC-REACT |  | 2006 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4018365 | REACTOR DE LÍNEA | 8031365 |  |  | 38B90001
ORI | 132510 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | PRIM500R19MC-REACT |  | 2005 | 2006-12-30 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7457 | U | 4017152 | REACTOR DE LÍNEA | 8031367 |  |  | 38B90001
NOR | 111073 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SABA500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-11-14 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033643003 | REACTOR LINEA | 8024523 |  |  | 38C10001
NOR | 118423 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SABA500R22MC-REACT |  | 1990 | 1999-11-21 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | 2R 8631/9 | U | 2R8631/09 | REACTOR LINEA | 8026087 |  |  | 38C10001
NOR | 109357 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640103 | REACTOR LINEA | 8024481 |  |  | 38B60001
NOR | 109408 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SCAR500R22MC-REACT |  | 1997 | 1999-07-03 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59682 | REACTOR LINEA | 8024507 |  |  | 38B60001
NOR | 122576 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-C | SCAR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | ANSALDO COEMSA | SMO-NN | U | 111250/3 | REACTOR LINEA | 8027311 |  |  | 38B60001 |  | 2003-04-18
ORI | 2009628 | EQU-REACTO | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61597 | REACTOR LINEA | 8040443 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
ZCE | 2012398 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F1 | POLP500K03MC-REACT | POLP500K03MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61471 | REACTOR LINEA | 8007204 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012401 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F1 | POLP500K04MC-REACT | POLP500K04MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61465 | REACTOR LINEA | 8007207 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012399 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F2 | POLP500K03MC-REACT | POLP500K03MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61470 | REACTOR LINEA | 8007205 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012402 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F2 | POLP500K04MC-REACT | POLP500K04MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61466 | REACTOR LINEA | 8007208 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012400 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F3 | POLP500K03MC-REACT | POLP500K03MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61469 | REACTOR LINEA | 8007206 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZCE | 2012403 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-F3 | POLP500K04MC-REACT | POLP500K04MC-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61467 | REACTOR LINEA | 8007209 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
ZNC | 2008164 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NCAR500K03MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61437 | REACTOR LINEA | 8005243 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2008168 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NCAR500K06MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61441 | REACTOR LINEA | 8005247 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010159 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NMAI500K07MC-REACT | NMAI500K07MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61455 | REACTOR LINEA | 8006006 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2010163 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NMAI500K10MC-REACT | NMAI500K10MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61451 | REACTOR LINEA | 8006010 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011263 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K07MC-REACT | NPAN500K07MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61458 | REACTOR LINEA | 8007054 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011280 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K09MC-REACT | NPAN500K09MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61444 | REACTOR LINEA | 8007071 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011272 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K10MC-REACT | NPAN500K10MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61462 | REACTOR LINEA | 8007063 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011286 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 1 | NPAN500K12MC-REACT | NPAN500K12MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61448 | REACTOR LINEA | 8007077 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2008165 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NCAR500K03MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61438 | REACTOR LINEA | 8005244 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2008169 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NCAR500K06MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61442 | REACTOR LINEA | 8005248 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010160 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NMAI500K07MC-REACT | NMAI500K07MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61456 | REACTOR LINEA | 8006007 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2010164 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NMAI500K10MC-REACT | NMAI500K10MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61452 | REACTOR LINEA | 8006011 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011264 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K07MC-REACT | NPAN500K07MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61459 | REACTOR LINEA | 8007055 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011281 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K09MC-REACT | NPAN500K09MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61445 | REACTOR LINEA | 8007072 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011273 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K10MC-REACT | NPAN500K10MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61463 | REACTOR LINEA | 8007064 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011287 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 2 | NPAN500K12MC-REACT | NPAN500K12MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61449 | REACTOR LINEA | 8007078 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2008166 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NCAR500K03MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61439 | REACTOR LINEA | 8005245 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2008170 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NCAR500K06MC-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61443 | REACTOR LINEA | 8005249 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010161 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NMAI500K07MC-REACT | NMAI500K07MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61457 | REACTOR LINEA | 8006008 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2010165 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NMAI500K10MC-REACT | NMAI500K10MC-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61453 | REACTOR LINEA | 8006012 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011265 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K07MC-REACT | NPAN500K07MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61460 | REACTOR LINEA | 8007056 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011282 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K09MC-REACT | NPAN500K09MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61446 | REACTOR LINEA | 8007073 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011274 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K10MC-REACT | NPAN500K10MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61464 | REACTOR LINEA | 8007065 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011288 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | NPAN500K12MC-REACT | NPAN500K12MC-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61450 | REACTOR LINEA | 8007079 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
NOR | 2009603 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ANTI500RL-R1 |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61609 | Antioquía 500 kV - RL Medellín Reserva | 8040419 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-02
NOR | 2009610 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ANTI500RL-R2 |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61628 | Antioquía 500 kV - RL Porce III Reserva | 8040426 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
NOR | 2009614 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | ANTI500RL-R3 |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61613 | Antioquía 500 kV - RL Cerro 1y2 Reserva | 8040430 |  |  | 38B60001 |  | 2022-10-04
CEN | 123182 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | BACA500R18MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240102 | REACTOR DE LÍNEA | 8027583 |  |  | 38B80001 |  | 2002-06-29
NOR | 112137 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | BOLI500R18MC-REACT |  | 1985 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033641102 | REACTOR DE LÍNEA | 8024877 |  |  | 38C30001
NOR | 2009378 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R10MC-REACT | CERR500-R10MC | 2017 | 2017-06-08 | 1-REAAMO | ABB | E-1553025 | U | 1ZBR61.605 | REACTOR LINEA | 8040407 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-05
NOR | 112245 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R13MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8632/02 | REACTOR LINEA | 8024927 |  |  | 38B60001
NOR | 111988 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R21MC-REACT |  | 1990 | 1993-01-01 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | C | 2R8631/06 | REACTOR LINEA | 8024787 |  |  | 38B60001
NOR | 2009682 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CERR500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61623 | REACTOR LINEA | 8040497 |  |  | 38B60001 |  | 2022-06-20
NOR | 2014345 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CHIN500R10MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61598 | REACTOR LINEA | 8042728 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 111567 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CHIN500R11MC-REACT |  | 1980 | 1985-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033642102 | REACTOR LINEA | 8024687 |  |  | 38B60001
NOR | 2014349 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | CHIN500R20MC-REACT |  | 2016 | 2021-03-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61582 | REACTOR LINEA | 8042732 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-30
NOR | 2010283 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | COPE500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61589 | REACTOR LINEA | 8040754 |  |  | 38B60001 |  | 2022-04-14
SUR | 118435 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | LVIR500R22MC-REACT |  | 1990 | 1994-06-06 | 1-REAAMO | ABB ANSALDO | SIN TIPO | U | 2R8631/03 | REACTOR LINEA | 8026096 |  |  | 38B70001
SUR | 123181 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | LVIR500R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814240104 | REACTOR LINEA | 8027582 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 2010240 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | MEDE500R21MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61635 | REACTOR LINEA | 8040741 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ZNC | 2008167 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NCAR500K0RR1-REACT |  | 2015 | 2017-10-26 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61440 | REACTOR LINEA | 8005246 |  |  | 38L10001 |  | 2020-10-25
ZNC | 2010162 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NMAI500K0RR1-REACT | NMAI500K0RR1-REACT | 2015 | 2018-02-15 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61454 | REACTOR LINEA | 8006009 |  |  | 38L10001 |  | 2021-02-14
ZNC | 2011276 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NPAN500K0RR1-REACT | NPAN500K0RR1-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM46 | G | 1ZBR61461 | REACTOR LINEA | 8007067 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ZNC | 2011290 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | NPAN500K0RR2-REACT | NPAN500K0RR2-REACT | 2015 | 2018-05-17 | 1-REAAMO | ABB | RM36 | G | 1ZBR61447 | REACTOR LINEA | 8007081 |  |  | 38L10001 |  | 2021-05-16
ORI | 133025 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | OCAN500R18MC-REACT |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4019874 | REACTOR DE LÍNEA | 8031647 |  |  | 38B90001
ZCE | 2012397 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | POLP500K0RR1-REACT | POLP500K0RR1-REACT | 2015 | 2019-05-23 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | G | 1ZBR61468 | REACTOR LINEA | 8007203 |  |  | 38L10001 |  | 2022-05-23
NOR | 2000236 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PORC500R11MC-REACT |  | 2009 | 2010-09-30 | 1-REAAMO | ABB | TIPO RM 36 | U | 1ZBR60878 | REACTOR LINEA | 8035175 |  |  | 38B60001
NOR | 2011677 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PORC500R13MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61627 | REACTOR LINEA | 8041037 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
NOR | 2011681 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PORC500R23MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61593 | REACTOR LINEA | 8041041 |  |  | 38B60001 |  | 2022-11-15
ORI | 123179 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | PRIM500R19MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | C | 9814230104 | REACTOR DE LÍNEA | 8027580 |  |  | 38B90001 |  | 2002-06-29
NOR | 117272 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SABA500R21MC-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | RM 46 | U | 59683 | REACTOR LINEA | 8025822 |  |  | 38C10001
NOR | 115104 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SCAR500R21MC-REACT |  | 1980 | 1983-01-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | SSLR | U | 8033640101 | REACTOR LINEA | 8025441 |  |  | 38B60001
SUR | 132665 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4030794 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8031495 |  |  | 38B70001
SUR | 132666 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4030990 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8031496 |  |  | 38B70001
SUR | 133031 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2005 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | LSAL7657 | U | 4019142 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8031649 |  |  | 38B70001
SUR | 2005310 | EQU-REACTO | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | SMAR500REACT-LINEA |  | 2013 |  | 1-REAAMO | CROMPTON GREAVES | ET10040 | U | ET10040/1 | REACTOR DE LÍNEA RESERVA | 8037878 |  |  | 38B70001 |  | 2016-09-13
ORI | 2009627 | EQU-REACTO | Reactor Línea monofásico 500 kV-RV | SOGA500R24MC-REACT |  | 2016 |  | 1-REAAMO | ABB | RM 36 | U | 1ZBR61596 | REACTOR LINEA | 8040442 |  |  | 38B90001 |  | 2022-06-27
ZNG | 2007921 | EQU-REACTO | Reactor línea trifásico 220 kV #1 | LAGU220JZ1MC-REACT | LAGU220JZ1MC-REACT | 2016 | 2017-05-23 | 1-REAATR | ABB | E-1453013.472 | G | 1ZBR61472 | REACTOR DE LÍNEA | 8005089 |  |  | 38L10001 |  | 2020-05-16
ORI | 100008 | EQU-REACTO | Reactor línea trifásico 230 kV | BANA230R12MC-REACT |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-REAATR | TRANSELECTRIX | NS121118 | U | 289825 | REACTOR LINEA | 8022952 |  |  | 38B90001
NOR | 132695 | EQU-REACTO | Reactor neutro | COPE500R23RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-27 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5552 | U | 10100050466001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031505 |  |  | 38C20001
NOR | 118447 | EQU-REACTO | Reactor neutro 125 kV-RV | SCAR500R22RN-REACT |  | 1980 | 1982-12-01 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569787 | REACTOR NEUTRO | 8029831 |  |  | 38B60001
NOR | 117275 | EQU-REACTO | Reactor neutro 16.5 kV | SABA500R21RN-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | BCT | U | 59686 | REACTOR NEUTRO | 8025825 |  |  | 38C10001
NOR | 118131 | EQU-REACTO | Reactor neutro 16.5 kV | SABA500R22RN-REACT |  | 1997 | 1997-12-01 | 1-REAAMO | ABB | BCT | U | 59687 | REACTOR NEUTRO | 8026080 |  |  | 38C10001
NOR | 133247 | EQU-REACTO | Reactor neutro 24 kV | BOLI500R18RN-REACT |  | 2006 | 2007-03-29 | 1-REAAMO | SIEMENS | HSUE5852 | U | 10100052410001 | REACTOR DE NEUTRO | 8031826 |  |  | 38C30001
NOR | 111078 | EQU-REACTO | Reactor neutro 8250 V-RV | SABA500RN-R1 |  | 1980 | 1985-11-14 | 1-REAAMO | MITSUBISHI | OCL | U | 569794 | REACTOR NEUTRO RESERVA | 8024526 |  |  | 38C10001
ORI | 140806 | EQU-REACTO | Reactor terciario 13.8 kV | OCAN013CP1MC-REACT |  | 2018 | 2019-08-16 | 1-REAAMO | TRENCH ELECTRIC | SRR-110-376-3.0 | U | 1200/18R1-02 | REACTOR TERCIARIO #1 | 8042603 |  | 1200/18R1-02 | 38B90001 |  | 2024-02-28
NOR | 123530 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CERR034R37MC-REACT |  | 2000 | 2001-01-03 | 1-REAATR | ANSALDO COEMSA | STO-NN | U | 111267/2 | REACTOR | 8027854 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 123531 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CERR034R42MC-REACT |  | 2000 | 2001-01-17 | 1-REAATR | ANSALDO COEMSA | STO-NN | U | 111267/1 | REACTOR | 8027855 |  |  | 38B60001 |  | 2002-05-30
NOR | 2004867 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CHIN034R32MC-REACT |  | 2013 | 2014-01-27 | 1-REAATR | CROMPTON | ET10041 | U | ET10041/1 | REACTOR TERCIARIO | 8037035 |  |  | 38B60001 |  | 2016-09-13
NOR | 2004868 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | CHIN034R42MC-REACT |  | 2013 | 2014-01-24 | 1-REAATR | CROMPTON | ET10041 | U | ET10041/2 | REACTOR TERCIARIO | 8037036 |  |  | 38B60001 |  | 2016-09-13
SUR | 123171 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | LVIR034R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAATR | MITSUBISHI | GAP | U | 9814250103 | REACTOR TERCIARIO #1 | 8027572 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123170 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | LVIR034R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAATR | MITSUBISHI | GAP | U | 9814250102 | REACTOR TERCIARIO #2 | 8027571 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-30
NOR | 120116 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R32MC-REACT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T973063 | REACTOR TERCIARIO | 8026664 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
NOR | 120117 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R33MC-REACT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T973064 | REACTOR TERCIARIO | 8026665 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
NOR | 120105 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R42MC-REACT |  | 1998 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T983003 | REACTOR TERCIARIO | 8026653 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
NOR | 120107 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SCAR034R43MC-REACT |  | 1997 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T973062 | REACTOR TERCIARIO | 8026655 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SUR | 123163 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SMAR034R22MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-REAATR | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814250106 | REACTOR TERCIARIO #1 | 8027564 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123164 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV | SMAR034R23MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-REAATR | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814250105 | REACTOR TERCIARIO #2 | 8027565 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
SUR | 123162 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV - RV | SMAR034R25MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-30 | 1-REAATR | MITSUBISHI | SSLR | U | 9814250104 | REACTOR TERCIARIO RESERVA | 8027563 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 111602 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV-RV | CHIN034R32MC-REACT |  | 1981 | 1985-01-01 | 1-REAATR | Mitsubishi | SSLR | U | 8133642301 | REACTOR TERCIARIO | 8024698 |  |  | 38B60001
SUR | 123169 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV-RV | LVIR034R25MC-REACT |  | 1999 | 2000-06-28 | 1-REAATR | MITSUBISHI | GAP | U | 9814250101 | REACTOR TERCIARIO RESERVA | 8027570 |  |  | 38B70001 |  | 2002-06-29
NOR | 120106 | EQU-REACTO | Reactor terciario 34.5 kV-RV | SCAR034R43MC-REACT |  | 1998 | 1999-09-15 | 1-REAATR | HYUNDAI | THREE LIMBED GAPPED | U | T983002 | REACTOR TERCIARIO | 8026654 |  |  | 38B60001 |  | 2001-05-16
SAC | 809365 | EQU-TRAFOP | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | SAC_220ATR01 | AT-SAC01 | 1982 | 1982-01-01 | 1-TRAATR | FUJI |  | K | AC69053T42-1 | SABANALARGA 1 90 MVA 220/110/13.8 KV | 8007432 |  |  | 38C10001
SAC | 809372 | EQU-TRAFOP | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | SAC_220TRA02 | T-SAC02 | 1997 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | 1TRP60000-300 | K | 318140 | SABANALARGA 2 60 MVA 220/34.5 KV | 8007439 |  |  | 38C10001
SAC | 2006014 | EQU-TRAFOP | Sabanalarga 9 90 MVA 220/110/13.8 kV | SAC_220TRA09 | T-SAC09 | 2014 | 2015-08-17 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | 881235 | SABANALARGA 9 90 MVA 220/110/13.8 KV | 8011000 |  |  | 38C10001
SMT | 809577 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | SMT_220TRA01 | T-SMT01 | 1997 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | 1TRP100000-300 | K | 318141 | SANTA MARTA 1 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8007644 |  |  | 38C10001
SMT | 2003796 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 10 35 MVA 34.5/13.8kV | SMT_034TRA10 | T-SMT10 | 2012 | 2012-12-15 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKLTM153 10-12 S/36 | K | 358777 | SANTA MARTA 10 35 MVA 34.5/13.8 KV | 8010173 |  |  | 38C10001
SMT | 809872 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | SMT_220TRA02 | T-SMT02 | 1999 | 1999-01-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | CKOSM 1699S/220 | K | 185291-1699 | SANTA MARTA 2 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8007939 |  |  | 38C10001
SMT | 809578 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | SMT_PAT | T-SMT02 FUSER | 1981 | 1981-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN8054 | K | N406244 | PATIO DE LA SUBESTACION SANTA MARTA | 8007645 |  |  | 38C10001
SMT | 809579 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | SMT_034TRA03 | T-SMT03 | 2002 | 2003-05-01 | 1-TRAATR | ABB | TRCO-CP | K | 200323 | SANTA MARTA 3 35 MVA 34.5/13.8 KV | 8007646 |  |  | 38C10001
SMT | 2003504 | EQU-TRAFOP | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | SMT_220TRA09 | T-SMT09 | 2012 | 2012-12-15 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186130 | SANTA MARTA 9 100 MVA 220/110/34.5 KV | 8010060 |  |  | 38C10001
TBS | 810550 | EQU-TRAFOP | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | TBS_110TRRES | T-TBSRES01 | 1977 | 1978-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLUN7351 | K | S251005 | Transformadores de Reserva TEBSA 110kv | 8008466 |  |  | 38C10001
TBS | 811008 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | TBS_220ATR03-R | AT-TBS03R | 2001 | 2001-01-01 | 1-TRAAMO | SIEMENS | NLPN774 | K | 185351 | TEBSA 3 180 MVA 220/110/46 KV FASE R | 8009246 |  |  | 38C10001
TBS | 810450 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | TBS_220ATR03-S | AT-TBS03S | 1995 | 1998-01-01 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OPLAR | K | A94003 | TEBSA 3 180 MVA 220/110/46 KV FASE S | 8008366 |  |  | 38C10001
TBS | 810451 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | TBS_220ATR03-T | AT-TBS03T | 1995 | 2001-01-01 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OPLAR | K | A94005 | TEBSA 3 180 MVA 220/110/46 KV FASE T | 8008367 |  |  | 38C10001
TBS | 810449 | EQU-TRAFOP | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | TBS_220TRRES | AT-TBS03R FUSER | 1995 | 1998-01-01 | 1-TRAAMO | TOSHIBA | HC/OPLAR | K | A94004 | Transformadores de Reserva TEBSA | 8008365 |  |  | 38C10001
TBS | 810551 | EQU-TRAFOP | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | TBS_110TRA04 | T-TBS04 | 2003 | 2003-01-01 | 1-TRAATR | ABB | INMERSO EN ACEITE | K | 200339 | TEBSA 4 25 MVA 110/34.5 KV | 8008467 |  |  | 38C10001
TER | 2004520 | EQU-TRAFOP | Ternera 1 150MVA 220/110-66/13.2-13.8 kV | TER_220TRA11 | T-TER01 | 2012 | 2013-08-11 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186183 | TERNERA 1 150 MVA 220/66/13.8 kV | 8010464 |  |  | 38C30001
TER | 809582 | EQU-TRAFOP | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | TER_220ATR01 | AT-TER01 | 1979 | 1979-01-01 | 1-TRAATR | BBC | TPDD45120 | K | GM100017 | TERNERA 1 60 MVA 220/110/6.3 KV | 8007649 |  |  | 38C30001
TER | 2012295 | EQU-TRAUXI | TERNERA 10 150 KVA 13.8/0.220 KV | TER_013TPT10 | TT-TER10 | 2018 | 2019-02-08 | 1-TRAAMO | SIEMENS | cKOEM 1025-17 s/15 | K | 432203 | TERNERA 10 150 KVA 13.8/0.220 KV | 8011785 |  |  | 38C30001
TER | 2004521 | EQU-TRAFOP | Ternera 2 150MVA 220/110-66/13.2-13.8 kV | TER_220TRA12 | T-TER02 | 2012 | 2013-07-07 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186182 | TERNERA 2 150 MVA 220/66/13.8 kV | 8010465 |  |  | 38C30001
TER | 2000256 | EQU-TRAFOP | Ternera 5 45 MVA 66/13.8 kV | TER_066TRA05 | T-TER05 | 2010 | 2010-09-12 | 1-TRAATR | ABB | Inmerso en aceite | K | 200792 | TERNERA 5 45 MVA 66/13.8 KV | 8009595 |  |  | 38C30001
TER | 811531 | EQU-TRAFOP | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | TER_220TRA07 | T-TER07 | 2006 | 2007-04-03 | 1-TRAATR | ABB | Inmerso en Aceite | K | 200548 | TERNERA 7 20/25 MVA 220/13.8 KV | 8008941 |  |  | 38C30001
TER | 2012294 | EQU-TRAUXI | TERNERA 8 150 KVA 13.8/0.220 KV | TER_013TPT08 | TT-TER08 | 2018 | 2019-02-08 | 1-TRAAMO | SIEMENS | cKOEM 1025-17 s/15 | K | 432202 | TERNERA 8 150 KVA 13.8/0.220 KV | 8011784 |  |  | 38C30001
ZNC | 2015541 | EQU-TRAFOP | TR No. 2 200 MVA | NPAN500K06MC-TRAFO |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | SIEMENS | T. TRIFA | G | 812131 | TRANSFORMADOR POTENCIA TR-4 SVC 2 | 8007909 |  |  | 38L10001
ZNC | 2015542 | EQU-TRAUXI | TR2 SSAA | NPAN500K06MC-SAUX2 |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | RHONA | T. SSAA | G | 68992 | SERVICIOS AUXILIARES # 2 STATCOM 2 | 8007910 |  |  | 38L10001
MV1 | 2004516 | EQU-TRAFOP | Transf. movil 40 MVA 110-66/34.5/13.8 kV | SMT_110TRM20 | T-MOV02 | 2013 | 2019-08-30 | 1-TRAATR | EFACEC | TRANSFORMADOR MOVIL | K | 134TBE11300092 | SANTA MARTA 20M1 40 MVA 110/34.5/13.8 KV | 8010462 |  |  | 38C10001
ZNC | 2015414 | EQU-TRAUXI | Transformador de SSAA #1 | NPAN500K03MC-SAUX1 |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | RHONA | T. SSAA | G | 68991 | SERVICIOS AUXILIARES # 1 STATCOM 1 | 8007782 |  |  | 38L10001
ORI | 203926 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185921 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034612 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
ORI | 203928 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-B | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185922 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034614 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
ORI | 203930 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185923 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034616 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
ORI | 203932 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-RV | LCIR230TRF-1-TRAFO |  | 2009 | 2010-01-21 | 1-TRAAMO | SIEMENS | TLPN 8246 | C | P185920 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 8034618 |  |  | 38B90001 |  | 2010-01-21
NOR | 119232 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-A | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 1999-12-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351678 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026584 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
NOR | 119233 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 1999-12-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351677 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026585 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
NOR | 120810 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-C | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 2002-06-18 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351679 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026706 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
NOR | 119234 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | CHIN500C21MC-AUTOT |  | 1998 | 1999-12-29 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7957 | U | 351676 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8026586 |  |  | 38B60001 |  | 2002-02-16
CEN | 2006258 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-A | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-01 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038382 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 2006259 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-B | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-02 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038383 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 2006260 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-C | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-03 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038384 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 2006261 | EQU-TRAFOP | Transformador Monofásico 500/28 kV-RV | BACA500C19MC-TRAFO |  | 2014 | 2015-06-09 | 1-TRAAMO | SIEMENS | ELAZ 7757 | U | I120143-04 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8038385 |  |  | 38B80001 |  | 2022-08-13
CEN | 10031581 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 115/34.5 kV | BETA115TRF-3-TRAFO |  | 2013 | 2014-08-06 | 1-TRAATR | SIEMENS | TSUN 7151 | X | P185993 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA |  |  |  | 38B80001
ORI | 200921 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/115/13.8 kV | SAMO230TRFR1-TRAFO |  | 1974 | 1977-09-01 | 1-TRAATR | MITSUBISHI | CRB | C | 561297 | Samoré 230 kV - TRF Reserva | 8033570 |  |  | 38B80001
NOR | 202494 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | JAGU230TRF-1-TRAFO |  | 1984 | 1986-12-01 | 1-TRAATR | ASEA | TMY34 | C | 58625 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8034032 |  |  | 38B60001
ORI | 200082 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRF-1-TRAFO |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92004 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033154 |  |  | 38B90001
ORI | 200110 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRF-2-TRAFO |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92002 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033166 |  |  | 38B90001
ORI | 203791 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | CLIM230TRF-3-TRAFO |  | 2004 | 2005-01-16 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7654 | C | 185510 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8034583 |  |  | 38B90001
NOR | 2013696 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | SABA220ATR11-TRAFO |  | 2019 | 2019-12-23 | 1-TRAATR | SIEMENS | TDPN 8154 | C | 881544 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8042420 |  |  | 38B60001 |  | 2022-12-22
ORI | 200203 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | 1989 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92003 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033223 |  |  | 38B90001
ORI | 200282 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | TOLE230TRF-1-TRAFO |  | 1988 | 1989-12-03 | 1-TRAATR | HYUNDAI | TL0150 | C | T92001 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8033271 |  |  | 38B90001
ORI | 204125 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | CARI034TRF-1-TRAFO |  | 2008 | 2010-03-10 | 1-TRAATR | SIEMENS | cKOUM 188 8-08 2s/30 | C | 291622 | TRANSFORMADOR POTENCIA | 8034788 |  |  | 38B90001 |  | 2012-03-10
ZNC | 2015412 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 500/19 kV | NPAN500K03MC-TRAFO |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | SIEMENS | T. TRIFA | G | 812129 | TRANSFORMADOR POTENCIA TR-3 SVC 1 | 8007780 |  |  | 38L10001
ZNC | 2015413 | EQU-TRAFOP | Transformador Trifásico 500/19 Kv-RV | NPAN500TRAFR |  | 2021 | 2021-07-25 | 1-TRAATR | SIEMENS | T. TRIFA | G | 812130 | Nueva Pan de Azucar 500/19.3 kV TR-R SVC | 8007781 |  |  | 38L10001
VAL | 2004372 | EQU-TRAFOP | Valledupar 03 120 MVA 220-110/34.5-13 | VAL_220TRA03 | T-VAL03 | 2013 | 2013-06-01 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186258 | VALLEDUPAR 3 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | 8010460 |  |  | 38C20001
VAL | 830296 | EQU-TRAFOP | Valledupar 09 40 MVA 110/34.5 KV | VAL_110TRA09 | T-VAL09 | 2020 | 2020-08-02 | 1-TRAAMO | SIEMENS | cKLTM14911-19S/115 | K | 441833 | VALLEDUPAR 9 42 MVA 110/34.5/13.8 KV | 8012459 |  |  | 38C20001 |  | 2202-06-01
VAL | 810057 | EQU-TRAFOP | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | VAL_220TRA01 | T-VAL01 | 2000 | 2000-01-01 | 1-TRAATR | ABB | TRCO-CP | K | 200238 | VALLEDUPAR 1 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | 8008124 |  |  | 38C20001
VAL | 818943 | EQU-TRAFOP | Valledupar 12 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | VAL_220TRA12 | T-VAL12 |  | 2019-03-03 | 1-TRAAMO | SIEMENS |  | K | V101262 | VALLEDUPAR 12 60 MVA 220/34.5/13.8 KV | 8011920 |  |  | 38C20001
VAL | 2003503 | EQU-TRAFOP | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | VAL_220TRA02 | T-VAL02 | 2011 | 2014-09-14 | 1-TRAATR | SIEMENS | TLSN7954 | K | P186129 | VALLEDUPAR 2 100 MVA 220/110 KV | 8010059 |  |  | 38C20001
VAL | 808997 | EQU-TRAFOP | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | VAL_PAT | T-VAL02 FUSER | 1997 | 1997-01-01 | 1-TRAATR | PAUWELS | NO TIENE | K | 96.4.3242 | PATIO DE LA SUBESTACION VALLEDUPAR | 8007064 |  |  | 38C20001
VAL | 810054 | EQU-TRAFOP | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | VAL_220TRRES | T-VAL14 FUSER | 1977 | 1977-01-01 | 1-TRAATR | TRAFO UNION | TLSN7754 | K | 303002 | Transformadores de Reserva Valledupar | 8008121 |  |  | 38C20001

## Historico calif 2_1(10 años)
Equipo | Denominación | Creado el | Ubicac.técnica | Denominación | Posición medida | Valor medido | Unidad caract. | Aviso | Codif.txt.cód. | Fecha | Hora | Hora de | Hora medición | Texto | Texto Ampliado | Creado por | Punto de medida | Documento med.
10027837 | Autotrafo Trifásico 230/115/13.8 kV | 2016-08-31 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-31 | 22:51:21 | 00:00:00 | 22:51:21 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12848283 | 24621461
2012403 | Reactor línea monofásico 500 kV-F3 | 2020-10-27 | POLP500K04MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-27 | 21:13:30 | 00:00:00 | 21:13:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 18585873 | 37092827
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-17 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:33:46 | 00:00:00 | 21:33:46 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37658203
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-11 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:03 | 00:00:00 | 21:41:03 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37624748
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37060963
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-12 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:11:22 | 00:00:00 | 21:11:22 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 37034126
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-02 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-02 | 21:11:45 | 00:00:00 | 21:11:45 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 36465562
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 35907621
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-04-01 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:52 | 00:00:00 | 22:25:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 35411652
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-15 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-15 | 21:15:40 | 00:00:00 | 21:15:40 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 35203801
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-01-05 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-05 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 34691773
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-18 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:11:14 | 00:00:00 | 21:11:14 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 34372353
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-09-01 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 33844738
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-08-04 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:12:39 | 00:00:00 | 21:12:39 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 33599117
2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-06-12 | PORC500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-12 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17767894 | 32951557
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-04-01 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:52 | 00:00:00 | 22:25:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 17703253 | 35411648
2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-04 | MEDE500R21MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 13:59:21 | 00:00:00 | 13:59:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 17703253 | 31930190
2010225 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | 2020-12-20 | NMAI500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:35 | 00:00:00 | 03:16:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17888796 | 37664221
2010225 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | 2020-10-20 | NMAI500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:04 | 00:00:00 | 23:24:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17888796 | 37063947
2010225 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | 2020-06-13 | NMAI500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:43 | 00:00:00 | 09:15:43 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17888796 | 35908192
2010225 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 3 | 2020-04-13 | NMAI500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-13 | 21:13:47 | 00:00:00 | 21:13:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/9- P.CUB/ | DDIC | 17888796 | 35493039
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-19 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:11 | 00:00:00 | 22:14:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 37663607
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 37061005
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-08-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:03:04 | 00:00:00 | 21:03:04 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 36475070
2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-31 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:01:11 | 00:00:00 | 21:01:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917677 | 36459608
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-01-03 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:03:16 | 00:00:00 | 21:03:16 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 34687262
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-01 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:08:57 | 00:00:00 | 21:08:57 | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M | /6-HUM/9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 34267921
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-07-05 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 33393774
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-04-02 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:16:00 | 00:00:00 | 21:16:00 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 16917506 | 32098548
2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-04 | CERR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 13:59:21 | 00:00:00 | 13:59:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 16917506 | 31930191
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-19 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:15 | 00:00:00 | 22:14:15 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757143 | 37663701
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757143 | 37061103
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757143 | 35907833
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2020-04-01 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:53 | 00:00:00 | 22:25:53 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757143 | 35411718
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-17 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-17 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757143 | 35218917
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-15 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757143 | 34344964
2009628 | Reactor Línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-04 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 13:59:21 | 00:00:00 | 13:59:21 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2 | /9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 15757143 | 31930192
2009626 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-19 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:11 | 00:00:00 | 22:14:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757257 | 37663595
2009626 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757257 | 37060981
2009626 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757257 | 35907639
2009626 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-04-01 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:52 | 00:00:00 | 22:25:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15757257 | 35411654
2009626 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-04 | SOGA500R24MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 13:59:21 | 00:00:00 | 13:59:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GA | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 15757257 | 31930193
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-12-19 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:14 | 00:00:00 | 22:14:14 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 37663683
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 37061063
2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436083 | 35907783
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-19 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-19 | 22:14:11 | 00:00:00 | 22:14:11 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 37663605
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 37060995
2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R10MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15436026 | 35907653
2008820 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-04-26 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-26 | 21:16:32 | 00:00:00 | 21:16:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 14592604 | 32290748
2008820 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-26 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-26 | 21:09:11 | 00:00:00 | 21:09:11 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 14592604 | 32035215
2008820 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-02-26 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-26 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 14592604 | 31895409
2008820 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-01-30 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 14592604 | 31702451
2008820 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-01-28 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:28 | 00:00:00 | 22:17:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-BUJ/ | DDIC | 14592604 | 31677770
2008820 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-12-14 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-14 | 21:11:59 | 00:00:00 | 21:11:59 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-BUJ/ | DDIC | 14592604 | 31250218
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-11-12 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 14371044 | 34321378
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-09-19 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 14371044 | 33948869
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-24 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 14371044 | 32027065
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-05 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 14371044 | 31935281
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-02-24 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 14371044 | 31883789
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-26 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 14371044 | 31653776
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-21 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 14371044 | 31548203
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-04 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-04 | 21:06:40 | 00:00:00 | 21:06:40 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 14371044 | 31404875
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-10 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 14371044 | 30913705
2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-09 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-09 | 21:06:37 | 00:00:00 | 21:06:37 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 14371044 | 30908130
2008328 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-09-19 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-HUMEDAD EN CUBA : DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3 | DDIC | 14370748 | 33948873
2008328 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-07-12 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-HUMEDAD EN CUBA : DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3 | DDIC | 14370748 | 33436771
2008328 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-05-05 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-05 | 15:54:45 | 00:00:00 | 15:54:45 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: 3-ACEITE C | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDI A. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL= DIEL//2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ | ITCO3943 | 14370748 | 32400237
2008328 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL= DI | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL= DIEL//2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//3-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 14370748 | 31548205
2008327 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-30 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:54 | 00:00:00 | 21:45:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 14370600 | 37125570
2008327 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 14370600 | 37061232
2008327 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-16 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-16 | 21:09:26 | 00:00:00 | 21:09:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 14370600 | 37054802
2008327 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-09-29 | CERR500ATR-5-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-29 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 14370600 | 36971347
2008166 | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | 2020-05-04 | NCAR500K03MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 21:12:35 | 00:00:00 | 21:12:35 | /1-HUM=DELTA/T_M//9-OIL.CORR/ /3-INSP=9- | /1-HUM=DELTA/T_M//9-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15520119 | 35668794
2008166 | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | 2020-04-17 | NCAR500K03MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-17 | 21:19:44 | 00:00:00 | 21:19:44 | /1-HUM=DELTA/T_M//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9- | /1-HUM=DELTA/T_M//9-OIL.CORR/ /8-INSP=9-ENF/8-PRO-M/9-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 15520119 | 35547178
2008095 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | 2020-10-20 | NCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:03 | 00:00:00 | 23:24:03 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(I)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 15520359 | 37063933
2008095 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-Fase 1 | 2020-08-24 | NCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-24 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(I)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-BUJ/ 3-P.CUB/ | DDIC | 15520359 | 36631279
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-05-04 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 21:19:14 | 00:00:00 | 21:19:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35668838
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-04-15 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-15 | 21:08:14 | 00:00:00 | 21:08:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CO NDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35525967
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-03-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:08 | 00:00:00 | 22:03:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35357963
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-02-14 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 35046569
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-01-27 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34855622
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34774524
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-12-23 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34628527
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-12-19 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34609156
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-11-03 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 34273063
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-09-19 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 33948934
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-07-02 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 33296726
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-04-25 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 32286412
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-03-25 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 32031979
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-03-01 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 31925534
2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2019-01-30 | CHIN500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351559 | 31702494
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-06-13 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 35908280
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-02-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 35089815
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-02-14 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 35046566
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-01-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34855621
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34774523
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-23 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34628523
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34609142
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34496694
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34273062
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 34015227
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33948921
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-08-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33834467
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-07-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33533068
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-07-02 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 33296725
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-05-31 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32815034
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-04-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32286411
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32031975
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-22 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:11:50 | 00:00:00 | 21:11:50 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 32019468
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-01 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 31925531
2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-01-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351507 | 31702492
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-04-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35601091
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:07 | 00:00:00 | 22:03:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35357947
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CO NDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 3-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35097371
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-26 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35089813
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-14 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 35046565
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-01-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34855620
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-01-17 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34774522
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-23 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34628520
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34609129
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-13 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-13 | 21:08:52 | 00:00:00 | 21:08:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34592591
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34496689
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-03 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34273061
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-27 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 34015224
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-24 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:46 | 00:00:00 | 21:22:46 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33989198
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-19 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33948909
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-08-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33834463
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-07-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33533067
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-07-02 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 33296724
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/ 8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32815030
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-04-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32286410
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-25 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32031971
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-22 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:11:50 | 00:00:00 | 21:11:50 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 32019466
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-01 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 31925527
2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-30 | CHIN500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 14351455 | 31702491
2006710 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-09-05 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-05 | 21:01:27 | 00:00:00 | 21:01:27 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 13592900 | 33875213
2006710 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-08-30 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 13592900 | 33834464
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-05-29 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 32724511
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-04-29 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-29 | 21:18:49 | 00:00:00 | 21:18:49 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 32306281
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-15 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 31972110
2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-03-12 | COPE500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:13:52 | 00:00:00 | 21:13:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /3-OIL.TAP=DELTA//1-BUJE/ | DDIC | 13578296 | 31957021
2006258 | Transformador Monofásico 500/28 kV-A | 2016-04-29 | BACA500C19MC-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD | 877856 |  | 2016-04-29 | 15:19:54 | 00:00:00 | 15:17:33 |  |  | ITCO3151 | 13343475 | 23339766
2006014 | Sabanalarga 9 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-12-14 | SAC_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-14 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 15432238 | 37633723
2006014 | Sabanalarga 9 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-11-11 | SAC_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-11 | 21:02:15 | 00:00:00 | 21:02:15 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 15432238 | 37293296
2006014 | Sabanalarga 9 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-11-04 | SAC_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-04 | 21:04:23 | 00:00:00 | 21:04:23 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 15432238 | 37175567
2005828 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-09-07 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/ | DDIC | 13115253 | 36815767
2005828 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-08-18 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-18 | 21:02:57 | 00:00:00 | 21:02:57 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/ | DDIC | 13115253 | 36587352
2005828 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-08-13 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-13 | 21:01:39 | 00:00:00 | 21:01:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/ | DDIC | 13115253 | 36548240
2005828 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-23 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:46 | 00:00:00 | 22:06:46 | /9-HUM/ /2-INSP=8-ENF/ 2-BUJ/ |  | DDIC | 13115253 | 30276485
2005826 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-26 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-26 | 21:11:01 | 00:00:00 | 21:11:01 | /9-HUM/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 13115049 | 30314035
2005826 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-25 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:01 | 00:00:00 | 21:59:01 | /9-HUM/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 13115049 | 30297170
2005826 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-24 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:29 | 00:00:00 | 21:47:29 | /9-HUM/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 13115049 | 30281956
2005826 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-23 | CHIV230ATR-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:41 | 00:00:00 | 22:06:41 | /9-HUM/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 13115049 | 30275493
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-12-20 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 37664141
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 37544806
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 37061238
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-08-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 36673803
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-03 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34273022
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 34015215
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33948858
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33834453
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33533049
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-02 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 33296715
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-31 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP=D IAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 32815020
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 32286401
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:31 | 00:00:00 | 21:29:31 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 32031959
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-01 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 31925516
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 13113103 | 31702462
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-27 | 21:16:53 | 00:00:00 | 21:16:53 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30976944
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-09-29 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30846476
2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-09-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:30 | 00:00:00 | 21:43:30 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113103 | 30842976
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-10-20 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9- P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 37061272
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9- P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 35908154
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-04-25 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32286408
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-26 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-26 | 21:09:11 | 00:00:00 | 21:09:11 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32035216
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-25 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 32031966
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-12 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:13:52 | 00:00:00 | 21:13:52 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 31957020
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-01 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 31925523
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-30 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 31702471
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-10-22 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30950756
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-09-29 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30846489
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-07-31 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:55 | 00:00:00 | 22:15:55 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30372867
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-06-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:03 | 00:00:00 | 21:46:03 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30100811
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-06-13 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-13 | 21:07:33 | 00:00:00 | 21:07:33 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 30024707
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-03-12 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-12 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 | /2-OIL=FQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29556203
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-02-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:54 | 00:00:00 | 22:09:54 | /2-OIL=FQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29502317
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-02-26 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | /2-OIL=FQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 13113002 | 29492207
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2018-01-31 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:33 | 00:00:00 | 22:10:33 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//5-INS | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 29273523
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-12-27 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P. | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28972914
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-12-22 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-22 | 21:08:24 | 00:00:00 | 21:08:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=FQ/ /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28942802
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-12-18 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:15:01 | 00:00:00 | 21:15:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=FQ/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28922710
2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2017-11-28 | CHIN500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:40 | 00:00:00 | 21:43:40 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=FQ/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 13113002 | 28684148
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-08-30 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MED IA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ | DDIC | 12858857 | 33834449
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-08-09 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MED IA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ | DDIC | 12858857 | 33658111
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-29 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-29 | 21:22:55 | 00:00:00 | 21:22:55 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 32062966
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-01-31 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-31 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 31719364
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-10-22 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:09:16 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 30950738
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-09-28 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:30 | 00:00:00 | 21:43:30 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 30842973
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-09-14 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-14 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 30719082
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-07-24 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:37 | 00:00:00 | 21:47:37 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 30281980
2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-05-28 | SMAT230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:11:21 | 00:00:00 | 21:11:21 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12858857 | 29924991
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:05 | 00:00:00 | 22:03:05 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP= DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 35357887
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-12-19 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP= DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 34609088
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-11-12 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /6-HUM/6-HUM_PAP//3-OIL.TAP= DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 34321377
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-09-19 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-EN F/ | DDIC | 12857370 | 33948868
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 32027064
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-05 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 31935280
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-02-24 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 31883788
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-30 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857370 | 31702467
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /3-HUM=DELTA/ /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 30950753
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-07-06 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:53 | 00:00:00 | 21:15:53 | /3-HUM=DELTA/ /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 30160890
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-05-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29876410
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-04-03 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29637462
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29611161
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-02-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:54 | 00:00:00 | 22:09:54 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29502312
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857370 | 29225615
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-12-21 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:26 | 00:00:00 | 22:30:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25614296
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-11-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:25 | 00:00:00 | 21:58:25 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25394938
2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-10-17 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-17 | 21:11:21 | 00:00:00 | 21:11:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12857370 | 25157415
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-12-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:32 | 00:00:00 | 03:16:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 37664133
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 37544720
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 37061230
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-09-08 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-08 | 21:03:27 | 00:00:00 | 21:03:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 36822972
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-08-16 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-16 | 21:01:24 | 00:00:00 | 21:01:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 12857252 | 36564251
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-22 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:17 | 00:00:00 | 00:09:17 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 30950743
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-07-06 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:53 | 00:00:00 | 21:15:53 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 30160889
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-05-20 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29876408
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-03 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:33 | 00:00:00 | 02:47:33 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29637460
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-26 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29611159
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29510642
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-27 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:54 | 00:00:00 | 22:09:54 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29502310
2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-01-28 | CERR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 12857252 | 29225613
2005470 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | SMAT230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:28 | 00:00:00 | 03:16:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12858135 | 37664007
2005470 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-11-26 | SMAT230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-26 | 21:11:13 | 00:00:00 | 21:11:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12858135 | 37537779
2005470 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | SMAT230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:20 | 00:00:00 | 01:15:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12858135 | 37061134
2005470 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-30 | SMAT230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-30 | 21:06:47 | 00:00:00 | 21:06:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12858135 | 36740434
2005470 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-29 | SMAT230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-29 | 21:10:06 | 00:00:00 | 21:10:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12858135 | 36434916
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-06-21 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12857933 | 33180815
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12857933 | 32815010
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-05-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 12857933 | 32491899
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-04-25 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12857933 | 32286396
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12857933 | 32053542
2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-02-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 12857933 | 31920710
2005310 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12857783 | 37061101
2005310 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-25 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:18:09 | 00:00:00 | 21:18:09 | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12857783 | 35964210
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-09-08 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:49 | 00:00:00 | 01:30:49 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3- | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 27987452
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-04-07 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3- | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 26453275
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-02-26 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-26 | 21:37:02 | 00:00:00 | 21:37:02 | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE/ | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 26126453
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-01-28 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-28 | 21:35:51 | 00:00:00 | 21:35:51 | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE/ | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25897607
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2017-01-20 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE/ | 1-DGA=T-ACE(C)/ DP/(D)/9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25815620
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-12-25 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:43 | 00:00:00 | 21:26:43 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25632433
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-12-05 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-05 | 21:02:46 | 00:00:00 | 21:02:46 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25525955
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-10-23 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-23 | 21:26:26 | 00:00:00 | 21:26:26 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25198778
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-10-07 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-07 | 21:14:48 | 00:00:00 | 21:14:48 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 25057510
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-09-19 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-19 | 21:12:40 | 00:00:00 | 21:12:40 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 24783879
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2016-09-06 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-06 | 21:22:26 | 00:00:00 | 21:22:26 | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(D)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 24686696
2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | 2015-08-29 | SOGA230R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:03 | 00:00:00 | 22:15:03 | 2-DGA=T-ACE(C)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM/ | 2-DGA=T-ACE(C)//9-OIL=9-FQ/9-DIE//9-HUM//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 12839786 | 20798300
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:49 | 00:00:00 | 22:48:49 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 35257599
2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | 2019-11-14 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:03:18 | 00:00:00 | 21:03:18 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-B | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839594 | 34338666
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2016-10-24 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 25216331
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2016-07-01 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-01 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 24087126
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2016-05-28 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-28 | 21:59:49 | 00:00:00 | 21:59:49 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 23713501
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2016-03-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:29 | 00:00:00 | 23:19:29 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 23089677
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2016-02-17 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-17 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 22758666
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2015-12-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:15 | 00:00:00 | 22:22:15 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 22274150
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2015-12-24 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-24 | 21:18:20 | 00:00:00 | 21:18:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 12839690 | 22228226
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2015-11-29 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-29 | 22:59:04 | 00:00:00 | 22:59:04 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 12839690 | 21946378
2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | 2015-07-28 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-28 | 22:23:39 | 00:00:00 | 22:23:39 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839690 | 20369960
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2017-02-27 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-27 | 21:27:55 | 00:00:00 | 21:27:55 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 26136839
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2017-02-26 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-26 | 21:37:02 | 00:00:00 | 21:37:02 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 26126474
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2017-01-28 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-28 | 21:35:51 | 00:00:00 | 21:35:51 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 25897608
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2016-12-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:44 | 00:00:00 | 21:26:44 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 25632436
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2016-11-26 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 25451235
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2016-10-24 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 25216330
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2016-09-18 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 24777677
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2016-08-25 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:22 | 00:00:00 | 23:33:22 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 24554335
2005215 | Reactor barra monofásico 500 kV-A | 2016-08-19 | SOGA500R13MC-REACT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-19 | 21:15:23 | 00:00:00 | 21:15:23 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 12839738 | 24510740
2004937 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-10-23 | JAMO230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-23 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 12629968 | 34195684
2004936 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-10-23 | JAMO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-23 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 12629870 | 34195681
2004935 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-10-23 | JAMO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-23 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 12629772 | 34195682
2004934 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-10-23 | JAMO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-23 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 12629674 | 34195683
2004638 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-08-30 | JAMO230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-BUJ | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-BUJE/ | DDIC | 12558328 | 33834444
2004637 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-08-30 | JAMO230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 12558267 | 33833160
2004636 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-08-30 | JAMO230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 12558206 | 33833156
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 32286407
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 32031965
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-01 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 31925522
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 31702470
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 31677796
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-12-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 31349648
2004556 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555726 | 31327360
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 32286404
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-25 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 32031962
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-01 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31925519
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-30 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31702466
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-28 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31677790
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-12-27 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31349644
2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-12-26 | CHIN500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 12555690 | 31327354
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-04-27 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 35609446
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-03-31 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 35403306
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-29 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 35111096
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-20 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 12848637 | 35074738
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-17 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 12848637 | 35051609
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-26 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-26 | 21:06:29 | 00:00:00 | 21:06:29 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 12848637 | 34476128
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-16 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 12848637 | 34348433
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-26 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-26 | 21:04:47 | 00:00:00 | 21:04:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 12848637 | 34221760
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-09-30 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-PRO-M/ 2-BUJ/ | DDIC | 12848637 | 34057603
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-30 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 33834474
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-30 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 33564880
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-12 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 33436775
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-28 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-28 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 9- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 12848637 | 33258942
2003795 | El Copey 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-12-27 | COP_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//8-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//8-OIL=9-FQ/8-DIE//9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 12848637 | 28972910
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-12-15 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-15 | 21:11:48 | 00:00:00 | 21:11:48 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 12340636 | 37642507
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-12-02 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-02 | 21:04:33 | 00:00:00 | 21:04:33 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 12340636 | 37580583
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-11-22 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-22 | 21:06:53 | 00:00:00 | 21:06:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12340636 | 37501698
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-10-20 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:10 | 00:00:00 | 23:24:10 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12340636 | 37064015
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-07-23 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-23 | 21:04:57 | 00:00:00 | 21:04:57 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 12340636 | 36355634
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-06-30 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 12340636 | 35990871
2003504 | Santa Marta 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-06-13 | SMT_220TRA09 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 12340636 | 35908414
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-28 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 31920832
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-30 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 31702513
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-11-01 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-01 | 21:12:56 | 00:00:00 | 21:12:56 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 31020249
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-22 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:24 | 00:00:00 | 00:09:24 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 30950897
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:31 | 00:00:00 | 21:20:31 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 30004704
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 30004699
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-31 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 29959588
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-31 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:20 | 00:00:00 | 21:30:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 29959583
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-30 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-30 | 21:13:23 | 00:00:00 | 21:13:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 29627433
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-30 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-30 | 21:13:23 | 00:00:00 | 21:13:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 29627436
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-28 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 29510638
2003503 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-28 | VAL_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 12340664 | 29510641
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-12-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 37664359
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:08 | 00:00:00 | 23:24:08 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 37063987
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-13 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 35908384
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-03-05 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-05 | 21:02:11 | 00:00:00 | 21:02:11 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(S)/ / | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 12340483 | 35167284
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 35111106
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-20 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 35074741
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-11-16 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 34348436
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-09-06 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:12:52 | 00:00:00 | 21:12:52 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= DP(S)/ /8-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 12340483 | 33887931
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-07-18 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-18 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ | DDIC | 12340483 | 30250762
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-12-12 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-12 | 21:31:33 | 00:00:00 | 21:31:33 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25553781
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-12-07 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-07 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25537043
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-11-19 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-19 | 21:22:16 | 00:00:00 | 21:22:16 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25392213
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-10-13 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-13 | 21:25:36 | 00:00:00 | 21:25:36 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25122818
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-10-08 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-08 | 21:15:37 | 00:00:00 | 21:15:37 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 25059042
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-05-31 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-31 | 21:58:22 | 00:00:00 | 21:58:22 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 23757565
2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2016-05-28 | GCA_034TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-28 | 22:00:06 | 00:00:00 | 22:00:06 | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL= | 9-DGA=9-T.ACE/9-T.PAP/9-PD/9-ARC//9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//9-HUM_PAP//8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 12340483 | 23713531
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-12-05 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-05 | 21:01:48 | 00:00:00 | 21:01:48 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 28833473
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-10-31 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 28472192
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-09-26 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 28148222
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-08-01 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-01 | 21:18:12 | 00:00:00 | 21:18:12 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-E | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27534437
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-07-14 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27350090
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-06-30 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:04 | 00:00:00 | 22:24:04 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27181396
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-06-16 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:44:14 | 00:00:00 | 21:44:14 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 12340720 | 27084413
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-05-09 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-09 | 21:17:50 | 00:00:00 | 21:17:50 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 12340720 | 26670568
2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 2017-04-17 | TGJ_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-17 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 12340720 | 26483032
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-12-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:41:03 | 00:00:00 | 21:41:03 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37624758
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37149458
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37061083
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-16 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37054846
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-12 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:11:22 | 00:00:00 | 21:11:22 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 37034132
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-08-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-02 | 21:11:45 | 00:00:00 | 21:11:45 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 36465570
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35907813
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-05-03 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-03 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35646128
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-19 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:53 | 00:00:00 | 22:48:53 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35257783
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-03-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-15 | 21:15:40 | 00:00:00 | 21:15:40 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 35203805
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-01-05 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-05 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34691787
2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-11-27 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843395 | 34496196
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-11 | 21:05:31 | 00:00:00 | 21:05:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 31065226
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-21 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 30950649
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:06:31 | 00:00:00 | 21:06:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 30903137
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-02 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 30624392
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-07-22 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-22 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 30265160
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-06-10 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-10 | 21:05:00 | 00:00:00 | 21:05:00 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 30005785
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-15 | 21:05:25 | 00:00:00 | 21:05:25 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 29692918
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 29637084
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-04 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 29526645
2000235 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-G | 2-DGA= ARC(D)/ /9-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843353 | 29449198
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-11 | 21:05:31 | 00:00:00 | 21:05:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843311 | 31065225
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-21 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GA | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843311 | 30950643
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-10-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:06:31 | 00:00:00 | 21:06:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GA | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843311 | 30903136
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-02 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 30624391
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-07-22 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-22 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 30265159
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-06-10 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-10 | 21:05:00 | 00:00:00 | 21:05:00 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 30005784
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-15 | 21:05:25 | 00:00:00 | 21:05:25 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 29692917
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 29637083
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-04 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 29526644
2000234 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843311 | 29449197
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-11-11 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-11 | 21:05:31 | 00:00:00 | 21:05:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 31065224
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-10-21 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30950636
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-10-07 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:06:31 | 00:00:00 | 21:06:31 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30903135
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-09-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-02 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 30624390
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-08-23 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-23 | 21:03:24 | 00:00:00 | 21:03:24 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1843269 | 30551301
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-07-22 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-22 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30265158
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-06-10 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-10 | 21:05:00 | 00:00:00 | 21:05:00 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 30005773
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-04-15 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-15 | 21:05:24 | 00:00:00 | 21:05:24 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29692916
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-04-02 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:16 | 00:00:00 | 23:59:16 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29637082
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-03-04 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-04 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29526643
2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | 2018-02-16 | PORC500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9- | 2-DGA= ARC(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1843269 | 29449196
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-11-17 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-17 | 21:01:24 | 00:00:00 | 21:01:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 13115642 | 37451657
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-10-20 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:09 | 00:00:00 | 23:24:09 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 13115642 | 37063999
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-10-13 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 13115642 | 37038261
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-10-06 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-06 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 13115642 | 37011658
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-09-07 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 13115642 | 36815801
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-08-20 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-20 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 13115642 | 36610025
816737 | Nueva B/quilla 6 40/45 MVA 110/13.8 kV | 2020-07-31 | NBQ_110TRA06 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 13115642 | 36459877
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-12-23 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-23 | 21:11:27 | 00:00:00 | 21:11:27 | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TA | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 28944805
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-11-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 28694116
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-10-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-30 | 21:19:52 | 00:00:00 | 21:19:52 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 28454038
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-08-18 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-18 | 21:15:14 | 00:00:00 | 21:15:14 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 27654877
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-08-16 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-16 | 21:15:33 | 00:00:00 | 21:15:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 27621855
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-04-07 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 26453570
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-03-31 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-31 | 21:44:29 | 00:00:00 | 21:44:29 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1844176 | 26403693
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-03-01 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:18 | 00:00:00 | 01:57:18 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1844176 | 26161530
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2017-01-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-30 | 21:47:38 | 00:00:00 | 21:47:38 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25946551
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-12-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-29 | 22:27:41 | 00:00:00 | 22:27:41 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25701938
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-11-29 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-29 | 21:25:15 | 00:00:00 | 21:25:15 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25478026
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-10-26 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-26 | 21:58:20 | 00:00:00 | 21:58:20 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 25240676
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-09-30 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 21:51:19 | 00:00:00 | 21:51:19 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 24926676
811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | 2016-09-17 | TER_220TRA07 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:43 | 00:00:00 | 23:59:43 | 2-DGA= T-PAP(S)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1844176 | 24773011
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2020-12-04 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL.TAP=DELTA//2- BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1596215 | 37590267
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2020-11-09 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:11:48 | 00:00:00 | 21:11:48 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL.TAP=DELTA//2- BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1596215 | 37224451
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2019-05-13 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL.TAP=DELTA//2- BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1596215 | 32492003
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2018-10-22 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL.TAP=DELTA//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1596215 | 30953356
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2018-10-22 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL.TAP=DELTA//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1596215 | 30950851
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2018-09-26 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-26 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-OIL.TAP=DELTA//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1596215 | 30818810
811008 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase R | 2013-11-22 | TBS_220ATR03-R | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-11-22 | 02:31:51 | 00:00:00 | 02:31:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /3-HUM=DIAG//2-HUM_PAP=NO.EQ//3-OIL.TAP=DIAG /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.OLTC/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1596215 | 12751438
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-11-22 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-22 | 21:06:53 | 00:00:00 | 21:06:53 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 37501700
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-30 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:56 | 00:00:00 | 21:45:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 37125614
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-20 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 37064023
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-09-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-26 | 21:07:22 | 00:00:00 | 21:07:22 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 36956856
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-09-07 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 36815809
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-25 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35964349
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-19 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35935825
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35908422
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-03-04 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-04 | 21:06:39 | 00:00:00 | 21:06:39 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 35161611
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-29 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35111142
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-11 | 21:07:20 | 00:00:00 | 21:07:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 35020073
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-11-16 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 34348443
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-10-02 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 34076043
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-07-27 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-27 | 21:01:55 | 00:00:00 | 21:01:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 33550319
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-05-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 32492001
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-04-20 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 32170890
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-02-08 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-08 | 21:11:28 | 00:00:00 | 21:11:28 | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//3-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 31773129
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-01-30 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ |  | DDIC | 1625043 | 31702498
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-10-22 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 30950849
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-07-23 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:48 | 00:00:00 | 22:06:48 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 30276511
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-05-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:04 | 00:00:00 | 21:23:04 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 29837383
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-05-04 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-04 | 21:02:59 | 00:00:00 | 21:02:59 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CU | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 29799428
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2018-04-26 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-26 | 21:18:38 | 00:00:00 | 21:18:38 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 29754836
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2017-07-14 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 27350082
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2017-04-07 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 26453567
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2017-03-29 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:52 | 00:00:00 | 22:34:52 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1625043 | 26370737
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-16 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-16 | 21:18:45 | 00:00:00 | 21:18:45 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23944988
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-15 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23936536
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-17 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23529399
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-12 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-12 | 21:20:27 | 00:00:00 | 21:20:27 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23476496
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-05-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 23471103
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-02-11 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:06 | 00:00:00 | 23:46:06 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 22700796
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2016-01-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-13 | 22:27:33 | 00:00:00 | 22:27:33 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 22407761
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2015-11-30 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-30 | 21:43:24 | 00:00:00 | 21:43:24 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 1625043 | 21956294
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2015-05-21 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-21 | 21:42:22 | 00:00:00 | 21:42:22 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1625043 | 19507320
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2015-04-13 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-13 | 21:34:18 | 00:00:00 | 21:34:18 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1625043 | 19080755
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2015-01-21 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-21 | 21:54:18 | 00:00:00 | 21:54:18 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1625043 | 18162753
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2014-12-31 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-31 | 21:16:59 | 00:00:00 | 21:16:59 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1625043 | 17812759
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2014-10-02 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-02 | 21:59:53 | 00:00:00 | 21:59:53 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1625043 | 16822017
810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 2014-04-22 | TBS_110TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-22 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /8-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1625043 | 14757717
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2019-06-07 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 32883737
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2019-05-13 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M | /8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 32492002
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2019-01-30 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 31702499
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2018-10-22 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:22 | 00:00:00 | 00:09:22 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5- | /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1624968 | 30950853
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-09-17 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:43 | 00:00:00 | 23:59:43 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 24773009
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-06-15 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 23936533
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-05-11 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 23471100
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-02-12 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-12 | 21:24:03 | 00:00:00 | 21:24:03 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22707132
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-02-11 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:05 | 00:00:00 | 23:46:05 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22700793
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-01-05 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-05 | 21:42:15 | 00:00:00 | 21:42:15 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22352041
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2016-01-04 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-04 | 21:09:09 | 00:00:00 | 21:09:09 | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OI | /2-OIL= DIEL.PF/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 22338085
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2015-04-13 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-13 | 21:34:18 | 00:00:00 | 21:34:18 | /2-OIL= DIEL.PF//3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 19080752
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2015-01-26 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-26 | 21:33:17 | 00:00:00 | 21:33:17 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 18226608
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2015-01-21 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-21 | 21:54:18 | 00:00:00 | 21:54:18 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 18162750
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2014-10-02 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-10-02 | 21:59:53 | 00:00:00 | 21:59:53 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 16822016
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2014-06-05 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-06-05 | 22:01:35 | 00:00:00 | 22:01:35 | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 15327444
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2014-04-22 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-04-22 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO | /2-OIL=DIEL.PF//1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 14757716
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2013-12-20 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-20 | 04:13:43 | 00:00:00 | 04:13:43 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 13186672
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2013-11-22 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2013-11-22 | 02:31:51 | 00:00:00 | 02:31:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//1-HUM_PAP=NO.EQ//8-OIL.TAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 1624968 | 12751436
810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | 2013-04-19 | TBS_110TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-04-19 | 14:47:04 | 00:00:00 | 14:47:04 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL=DIE//8-OIL.TAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | ISA3121 | 1624968 | 9810329
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2017-04-07 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1596045 | 26453565
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2017-02-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1596045 | 26043456
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2016-09-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 24773008
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2016-06-15 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 23936530
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2016-05-11 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 23471097
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-09-09 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-09 | 21:21:37 | 00:00:00 | 21:21:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 20920772
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-09-08 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-08 | 22:35:05 | 00:00:00 | 22:35:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 20912606
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-04-13 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-13 | 21:34:18 | 00:00:00 | 21:34:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 19080749
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-03-27 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-27 | 21:47:18 | 00:00:00 | 21:47:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 18954506
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2015-01-21 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-21 | 21:54:18 | 00:00:00 | 21:54:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 18162747
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-09-10 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-10 | 21:06:12 | 00:00:00 | 21:06:12 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 16475375
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-06-05 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-06-05 | 22:01:35 | 00:00:00 | 22:01:35 | 2-DGA=T-PAP(C)/ |  | DDIC | 1596045 | 15327443
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2014-04-22 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-22 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | 2-DGA=T-PAP(C)/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 1596045 | 14757715
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-11-22 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-11-22 | 02:31:51 | 00:00:00 | 02:31:51 | 2-DGA=T-PAP(C)/ /6-HUM=FECHA//6-HUM_PAP= | 2-DGA=T-PAP(C)/ /6-HUM=FECHA//6-HUM_PAP=FECHA/ /5-INSP=9-ENF/9-M.OLTC/9-BUJ/ | DDIC | 1596045 | 12751435
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-05-17 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-05-17 | 12:28:51 | 00:00:00 | 12:28:51 | 2-DGA=T-PAP/ |  | ISA3121 | 1596045 | 10309033
810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 2013-04-19 | TBS_220ATR03-T | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-04-19 | 14:47:04 | 00:00:00 | 14:47:04 | 2-DGA=T-PAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.O | 2-DGA=T-PAP/ /9-INSP=9-ENF/9-PRO-M/9-M.OLTC/9-CUB/9-GAB/9-BUJ/ | ISA3121 | 1596045 | 9810328
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-09-30 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 34057609
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-09-25 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 34001365
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-07-22 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-22 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 33509746
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-05-13 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO- M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 32491999
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-04-20 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 32170888
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-03-19 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-19 | 21:05:18 | 00:00:00 | 21:05:18 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 32003450
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2019-03-04 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:30:36 | 00:00:00 | 09:30:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 1595975 | 31929795
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2018-10-06 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-06 | 21:05:14 | 00:00:00 | 21:05:14 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 30900919
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2018-07-24 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:39 | 00:00:00 | 21:47:39 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 30282027
810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase S | 2018-05-08 | TBS_220ATR03-S | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-08 | 21:09:13 | 00:00:00 | 21:09:13 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595975 | 29810306
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-10-30 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 37125608
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-10-20 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 37064017
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-08-24 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-24 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 36631309
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-02-29 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35111136
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2020-02-17 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 35051612
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-09-30 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 34057608
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-07-05 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 33394160
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-07-03 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 33325371
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-05-13 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 32491998
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-04-20 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 32170887
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-03-19 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-19 | 21:05:18 | 00:00:00 | 21:05:18 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 32003449
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2019-01-30 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 31702497
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-10-22 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 30950843
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-04-27 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:08 | 00:00:00 | 21:36:08 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 29760932
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2018-04-27 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-27 | 21:36:07 | 00:00:00 | 21:36:07 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 1595905 | 29760924
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-07-14 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 27350074
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-04-07 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 26453563
810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 2017-04-07 | TBS_220TRRES | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:08 | 00:00:00 | 22:46:08 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595905 | 26453572
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-12-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 1-DGA=T-ACE(C)/ DP(C)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37590271
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-10-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:12 | 00:00:00 | 23:24:12 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37064043
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-10-13 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 37038265
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-09-25 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-25 | 21:13:39 | 00:00:00 | 21:13:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597674 | 36953178
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-07-10 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 36163061
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-06-13 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35908486
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-06-01 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35833686
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-04-16 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:51 | 00:00:00 | 21:27:51 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PAR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE.DESCARGA PARCIAL. 1-DGA=T-ACE(D)/ DP(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35531557
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-03-18 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 1-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35234813
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-02-29 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 35111190
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2020-01-30 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34917228
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-12-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34613673
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-12-09 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-09 | 17:41:48 | 00:00:00 | 17:41:48 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTR | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA=T-ACE(C)/ ARC(I)/ /9-OIL.TAP/ | ITCO4021 | 1597674 | 34580399
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-12-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-04 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34562907
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-11-20 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34420800
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-11-16 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34348447
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-10-04 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34088778
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-10-02 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 34076044
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-08-07 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-07 | 21:04:29 | 00:00:00 | 21:04:29 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 33634706
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-07-30 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 33564885
810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 2019-07-05 | VAL_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1597674 | 33394162
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2020-07-31 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:37 | 00:00:00 | 21:19:37 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /8-OIL= 8-DIE/ /8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-C UB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 36459887
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2020-07-28 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-28 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HU M_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 36397602
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2020-07-20 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:57 | 00:00:00 | 21:16:57 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP = 2-PRO-M/ 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 36299518
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2018-05-31 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:20 | 00:00:00 | 21:30:20 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 29959584
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2018-04-16 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 29696726
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2018-04-13 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-13 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 29690549
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2018-03-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-30 | 21:13:23 | 00:00:00 | 21:13:23 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 29627434
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2018-02-28 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 29510639
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2018-02-02 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-02 | 21:17:25 | 00:00:00 | 21:17:25 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 29329324
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-12-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-29 | 21:18:19 | 00:00:00 | 21:18:19 | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-H | 2-DGA= ARC(D)//8-OIL=FQ/8-DIE//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 28988538
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-12-01 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-01 | 21:14:52 | 00:00:00 | 21:14:52 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 28769955
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-11-03 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 28509426
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-09-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:31:02 | 00:00:00 | 21:31:02 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 28175003
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-09-05 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-05 | 21:32:40 | 00:00:00 | 21:32:40 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 27940601
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-08-03 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-03 | 21:41:07 | 00:00:00 | 21:41:07 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 27553906
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-07-14 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:42 | 00:00:00 | 15:40:42 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 27350100
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-07-02 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-02 | 21:18:00 | 00:00:00 | 21:18:00 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 27183698
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-05-31 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-31 | 21:53:58 | 00:00:00 | 21:53:58 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597450 | 26898731
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-03-02 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:29 | 00:00:00 | 21:41:29 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 26189616
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2017-01-26 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 25882238
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-12-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-30 | 22:21:42 | 00:00:00 | 22:21:42 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 25710135
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-11-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-30 | 23:02:07 | 00:00:00 | 23:02:07 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 25490557
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-10-06 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-06 | 21:19:15 | 00:00:00 | 21:19:15 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 25052333
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-09-03 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-03 | 21:37:22 | 00:00:00 | 21:37:22 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 24669401
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-07-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 22:04:52 | 00:00:00 | 22:04:52 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 24286439
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-06-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 21:59:41 | 00:00:00 | 21:59:41 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 24076157
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-05-26 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 23:18:49 | 00:00:00 | 23:18:49 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 23689198
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-04-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-29 | 22:07:46 | 00:00:00 | 22:07:46 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 23345921
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-04-01 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-01 | 00:28:40 | 00:00:00 | 00:28:40 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 23132075
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-02-26 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 22:11:02 | 00:00:00 | 22:11:02 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 22850337
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-02-11 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:06 | 00:00:00 | 23:46:06 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 22700799
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2016-01-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:24 | 00:00:00 | 23:36:24 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 22594406
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-12-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 00:30:49 | 00:00:00 | 00:30:49 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 22274478
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-12-01 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:30 | 00:00:00 | 22:07:30 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 21979796
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-10-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-29 | 22:33:25 | 00:00:00 | 22:33:25 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 21578027
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-09-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:56 | 00:00:00 | 23:28:56 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 21255590
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-08-28 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-28 | 22:15:18 | 00:00:00 | 22:15:18 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 20791133
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-07-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 22:55:55 | 00:00:00 | 22:55:55 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 20398078
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-06-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-29 | 21:57:15 | 00:00:00 | 21:57:15 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 19969751
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-06-01 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-01 | 21:29:39 | 00:00:00 | 21:29:39 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 19699050
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-04-30 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-30 | 22:20:01 | 00:00:00 | 22:20:01 | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//2-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 19291411
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-03-29 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-29 | 21:29:21 | 00:00:00 | 21:29:21 | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 18966135
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-02-28 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-28 | 21:34:38 | 00:00:00 | 21:34:38 | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 18590006
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2015-01-31 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-31 | 22:00:29 | 00:00:00 | 22:00:29 | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 18299779
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2014-12-26 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-26 | 21:37:25 | 00:00:00 | 21:37:25 | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 17753388
810054 | Valledupar RES 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | 2014-11-28 | VAL_220TRRES | Calificación del equipo | TRANSFORMADOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-28 | 22:17:35 | 00:00:00 | 22:17:35 | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP | 2-DGA= ARC(D)//3-OIL=FQ//6-HUM/8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-GAB/ | DDIC | 1597450 | 17477038
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-11-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:35 | 00:00:00 | 21:14:35 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 37565715
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-10-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1624651 | 37125602
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-10-20 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:08 | 00:00:00 | 23:24:08 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 37063991
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-09-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 36983980
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-09-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-01 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 36766826
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-08-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-01 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 36463508
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-06-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35974779
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-06-13 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35908388
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-05-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35812087
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:34 | 00:00:00 | 21:15:34 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35120123
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-02-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35111110
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2020-02-20 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 35074743
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-12-06 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:12:23 | 00:00:00 | 21:12:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 34575252
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-10-24 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-24 | 21:07:23 | 00:00:00 | 21:07:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 34210569
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-09-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-01 | 21:06:16 | 00:00:00 | 21:06:16 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 33844522
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-08-05 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-05 | 21:10:48 | 00:00:00 | 21:10:48 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 33611672
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-07-05 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 33394082
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-06-07 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 32883729
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-05-27 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-27 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1624651 | 32707329
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-05-13 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB / | DDIC | 1624651 | 32491988
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2019-04-20 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 32170874
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-10-22 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 30950825
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-10-07 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:09:44 | 00:00:00 | 21:09:44 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 30903206
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-08-06 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-06 | 21:04:24 | 00:00:00 | 21:04:24 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 30419291
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-08-03 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1624651 | 30411735
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-08-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-01 | 21:15:02 | 00:00:00 | 21:15:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1624651 | 30379383
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-04-06 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-06 | 21:09:35 | 00:00:00 | 21:09:35 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 29668601
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-03-08 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-08 | 21:13:02 | 00:00:00 | 21:13:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 29547599
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-02-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-01 | 21:11:03 | 00:00:00 | 21:11:03 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1624651 | 29300289
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2018-01-31 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1624651 | 29273501
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-10-31 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 28472190
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-09-26 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-26 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 28148220
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-08-01 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-01 | 21:18:12 | 00:00:00 | 21:18:12 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27534435
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-07-14 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:41 | 00:00:00 | 15:40:41 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27350068
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-07-08 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-08 | 21:06:41 | 00:00:00 | 21:06:41 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27269327
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-06-30 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:24:04 | 00:00:00 | 22:24:04 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27181394
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-06-29 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-29 | 21:48:30 | 00:00:00 | 21:48:30 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27171822
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-06-10 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-10 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1624651 | 27019059
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2017-01-31 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1624651 | 25959728
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2016-10-28 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-28 | 21:55:13 | 00:00:00 | 21:55:13 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1624651 | 25264928
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2016-10-12 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-12 | 21:40:46 | 00:00:00 | 21:40:46 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1624651 | 25106506
810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 2016-10-10 | TGJ_220TRA04 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-10 | 21:34:58 | 00:00:00 | 21:34:58 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1624651 | 25087439
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2019-07-05 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 33394081
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-09-11 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-11 | 21:05:56 | 00:00:00 | 21:05:56 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 30688484
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-09-05 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-05 | 21:05:42 | 00:00:00 | 21:05:42 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 30655107
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-08-06 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-06 | 21:04:24 | 00:00:00 | 21:04:24 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 30419289
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-04-06 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-06 | 21:09:35 | 00:00:00 | 21:09:35 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29668599
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-03-09 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-09 | 21:08:25 | 00:00:00 | 21:08:25 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29551338
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-03-08 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-08 | 21:13:01 | 00:00:00 | 21:13:01 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29547597
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2018-01-31 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /6-HUM/6-HUM_PAP//9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 29273499
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2017-01-31 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25959727
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2016-11-15 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-15 | 21:16:15 | 00:00:00 | 21:16:15 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25376198
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2016-11-10 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-10 | 21:11:16 | 00:00:00 | 21:11:16 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25348890
810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 2016-11-04 | TGJ_220TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-04 | 21:10:10 | 00:00:00 | 21:10:10 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1624539 | 25323604
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-08-31 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 33840368
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-07-12 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 33436777
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-06-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597338 | 33265787
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-06-21 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 33180833
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-05-28 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:29:00 | 00:00:00 | 21:29:00 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32712986
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-05-01 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-01 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32325540
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-04-20 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32170869
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-03-29 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-29 | 21:22:55 | 00:00:00 | 21:22:55 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 32062975
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-02-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 31906035
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2019-02-04 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-04 | 21:10:23 | 00:00:00 | 21:10:23 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 31746034
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-12-31 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-31 | 21:11:07 | 00:00:00 | 21:11:07 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 31382319
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-11-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-30 | 21:19:52 | 00:00:00 | 21:19:52 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 31181490
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-11-09 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 31060115
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-10-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-30 | 21:51:59 | 00:00:00 | 21:51:59 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30999616
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-09-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:33 | 00:00:00 | 21:36:33 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30835994
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-09-19 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-19 | 21:09:43 | 00:00:00 | 21:09:43 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30753776
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-08-27 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-27 | 21:26:09 | 00:00:00 | 21:26:09 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30577456
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-07-25 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:08 | 00:00:00 | 21:59:08 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30297224
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-06-30 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-30 | 21:06:52 | 00:00:00 | 21:06:52 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30119727
809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | 2018-06-08 | FUN_110TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1597338 | 30004693
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-11-22 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-22 | 21:06:53 | 00:00:00 | 21:06:53 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 37501696
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-11-06 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 37192639
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-25 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 37080496
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-20 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:10 | 00:00:00 | 23:24:10 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 37064011
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35990869
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35908410
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:48 | 00:00:00 | 21:27:48 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35636727
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-24 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPE | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-HUMEDAD EN PAPEL:3-DGA= ARC(I)/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35601097
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-03-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 35403324
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-03-19 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 11:35:37 | 00:00:00 | 11:35:37 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 1597226 | 35242149
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 35111130
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-01-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1597226 | 34947793
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-20 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 34613667
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-27 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 34496708
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-09-01 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-01 | 21:05:22 | 00:00:00 | 21:05:22 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 30622807
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-01-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:55 | 00:00:00 | 21:32:55 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597226 | 29256356
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-11-28 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-28 | 22:17:35 | 00:00:00 | 22:17:35 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 17477024
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-10-27 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-27 | 21:45:18 | 00:00:00 | 21:45:18 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 17116168
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-10-16 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-16 | 21:19:15 | 00:00:00 | 21:19:15 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597226 | 17013978
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-10-02 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-02 | 21:59:53 | 00:00:00 | 21:59:53 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 16822011
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-09-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-30 | 21:44:57 | 00:00:00 | 21:44:57 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 16761912
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-08-29 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-29 | 22:22:36 | 00:00:00 | 22:22:36 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 16304794
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-07-31 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-07-31 | 21:41:05 | 00:00:00 | 21:41:05 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 15944150
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-06-27 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-06-27 | 22:47:41 | 00:00:00 | 22:47:41 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597226 | 15571108
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-05-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-05-30 | 22:21:24 | 00:00:00 | 22:21:24 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 15169973
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-04-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-30 | 22:10:37 | 00:00:00 | 22:10:37 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=3- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 14862772
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-03-29 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-29 | 21:44:13 | 00:00:00 | 21:44:13 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 14530754
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-02-28 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-02-28 | 02:31:19 | 00:00:00 | 02:31:19 | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2- | /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 14237007
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-02-01 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-02-01 | 02:28:26 | 00:00:00 | 02:28:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 13921465
809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 2014-01-30 | SMT_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-30 | 02:20:26 | 00:00:00 | 02:20:26 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-HUM//8-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-M.OLTC/2-BUJ/ | DDIC | 1597226 | 13839452
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-11-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-30 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37565723
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-10-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-29 | 21:20:24 | 00:00:00 | 21:20:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37111859
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-10-20 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:11 | 00:00:00 | 23:24:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 37064027
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-09-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-30 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 36983988
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-07-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-29 | 21:10:06 | 00:00:00 | 21:10:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 36434926
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-06-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35990875
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-06-13 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35908426
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-05-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:27 | 00:00:00 | 21:27:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35812105
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-04-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:48 | 00:00:00 | 21:27:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35636735
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-04-18 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-18 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35552531
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-03-26 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:19 | 00:00:00 | 21:24:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35347580
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-03-25 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35336765
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-02-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 35111144
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2020-01-15 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-15 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34749805
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-12-31 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-31 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34669009
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-11-28 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-28 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34503268
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-10-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34253572
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-09-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 34057612
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-08-28 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 33809768
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-07-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 33554923
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-05-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32782118
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-05-24 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PR O-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32699151
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-05-03 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32388629
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-04-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32322619
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-04-24 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-24 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32264905
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-04-20 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32170892
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2019-03-30 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T | DESCARGA PARCIAL.ARCO. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 32071819
809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | 2017-11-29 | TER_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 8-P.CU | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1595705 | 28694114
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-24 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598821 | 35601099
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-18 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-18 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598821 | 35552529
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-13 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-13 | 21:13:47 | 00:00:00 | 21:13:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ / | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598821 | 35493047
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-08-02 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-02 | 21:10:25 | 00:00:00 | 21:10:25 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1598821 | 30391693
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-03-24 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1598821 | 29600122
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-03-23 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:47 | 00:00:00 | 23:31:47 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1598821 | 29597268
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-01-31 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1598821 | 29273497
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-12-15 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-15 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598821 | 28912505
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-10-27 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598821 | 28433905
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-09-19 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-19 | 21:17:00 | 00:00:00 | 21:17:00 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598821 | 28107611
809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-08-28 | SMT_034TRA03 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-28 | 21:43:38 | 00:00:00 | 21:43:38 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 8-P.CUB/ |  | DDIC | 1598821 | 27763213
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-13 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32491995
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-20 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32170884
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-08 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-08 | 21:09:01 | 00:00:00 | 21:09:01 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32119607
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-03-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-31 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 32076628
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-02-28 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 31920823
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-01-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-31 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31719370
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-01-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31702496
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-12-20 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-20 | 21:10:24 | 00:00:00 | 21:10:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31282392
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-11-30 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-30 | 21:19:53 | 00:00:00 | 21:19:53 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31181500
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-10-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 31018205
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-10-22 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30950839
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-10-10 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30913707
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-09-27 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:33 | 00:00:00 | 21:36:33 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30836004
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-08-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-E | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597114 | 30619867
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-08-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-02 | 21:10:25 | 00:00:00 | 21:10:25 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 30391691
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-07-24 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:39 | 00:00:00 | 21:47:39 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 30282023
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-07-06 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 30160882
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-03-24 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-I | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 29600120
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-01-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-I | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 29273495
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-12-15 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-15 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28912503
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-12-07 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-07 | 21:07:11 | 00:00:00 | 21:07:11 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28846643
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-11-22 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-22 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28658444
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-10-27 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 28433904
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-07-27 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-27 | 21:28:12 | 00:00:00 | 21:28:12 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 27498172
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-07-14 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 27350050
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-07-05 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-05 | 21:17:02 | 00:00:00 | 21:17:02 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 27228678
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-06-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:48:47 | 00:00:00 | 21:48:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 26922385
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-04-04 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-04 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1597114 | 26430289
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-03-03 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1597114 | 26208875
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-03-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-02 | 21:41:29 | 00:00:00 | 21:41:29 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1597114 | 26189087
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2017-01-31 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-31 | 22:02:19 | 00:00:00 | 22:02:19 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597114 | 25959726
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-12-28 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:36:55 | 00:00:00 | 21:36:55 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1597114 | 25673557
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-12-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-02 | 21:39:47 | 00:00:00 | 21:39:47 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1597114 | 25513470
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-11-01 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-01 | 21:38:45 | 00:00:00 | 21:38:45 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 25288581
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-10-02 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-02 | 22:15:13 | 00:00:00 | 22:15:13 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 24939470
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-09-07 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-07 | 21:36:56 | 00:00:00 | 21:36:56 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 24701864
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-08-11 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-11 | 21:18:46 | 00:00:00 | 21:18:46 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 24438421
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-06-04 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-04 | 21:52:46 | 00:00:00 | 21:52:46 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 23810738
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-06-01 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:58 | 00:00:00 | 23:30:58 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 23776922
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-05-13 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-13 | 21:11:58 | 00:00:00 | 21:11:58 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 23484363
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-05-12 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-12 | 21:20:26 | 00:00:00 | 21:20:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE/ | DDIC | 1597114 | 23476493
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-05-11 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:05 | 00:00:00 | 21:59:05 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)//2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1597114 | 23471079
809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2016-05-07 | SMT_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-07 | 21:13:57 | 00:00:00 | 21:13:57 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1597114 | 23454068
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-07-24 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 36360498
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-06-30 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 35990867
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-06-13 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:48 | 00:00:00 | 09:15:48 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 35908406
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-05-29 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:26 | 00:00:00 | 21:27:26 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 35812093
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-04-30 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-30 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 35636663
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-04-27 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597002 | 35609450
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-04-24 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:46 | 00:00:00 | 21:21:46 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597002 | 35601093
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-04-18 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-18 | 21:06:20 | 00:00:00 | 21:06:20 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597002 | 35552527
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-03-31 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597002 | 35403320
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-29 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 35120249
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-29 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 35111126
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-01-31 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1597002 | 34947791
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-12-20 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597002 | 34613665
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-30 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:25 | 00:00:00 | 21:23:25 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1597002 | 34534980
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-28 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-28 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF / | DDIC | 1597002 | 34503266
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-25 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF / | DDIC | 1597002 | 34465919
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-01 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 34066700
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-09-24 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:46 | 00:00:00 | 21:22:46 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 33989201
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-20 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-20 | 21:01:39 | 00:00:00 | 21:01:39 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 33739118
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-15 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-15 | 21:08:36 | 00:00:00 | 21:08:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 33706875
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-09 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 33658112
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-05 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 33394155
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-14 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 33022252
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-07 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 32883734
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-13 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DI AG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 32491993
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-24 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-24 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 32264904
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-20 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597002 | 32170882
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-05 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597002 | 32114037
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-03-31 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-31 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 32076626
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-02-28 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 31920821
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-02-20 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-20 | 21:08:05 | 00:00:00 | 21:08:05 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1597002 | 31858197
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-01-31 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-31 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597002 | 31719366
809577 | Santa Marta 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2018-12-26 | SMT_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1597002 | 31327368
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2018-02-05 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-05 | 21:02:23 | 00:00:00 | 21:02:23 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 1598651 | 29348599
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-05-18 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-18 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1598651 | 26758400
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-04-07 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:07 | 00:00:00 | 22:46:07 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1598651 | 26453560
809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | 2017-04-02 | SAC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-02 | 21:26:38 | 00:00:00 | 21:26:38 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/9-BUJ/8-P.CUB/ | DDIC | 1598651 | 26408540
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-12-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-14 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESP ECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 37633721
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-11-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-14 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=D ELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595605 | 37418953
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-11-04 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-04 | 21:04:22 | 00:00:00 | 21:04:22 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESP ECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 1595605 | 37175493
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-10-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:09 | 00:00:00 | 23:24:09 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 1595605 | 37064001
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-07 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 1595605 | 36815803
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-13 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 1595605 | 35908400
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-02-29 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 35111120
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-02-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 35074744
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-11-16 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 34348439
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-09-27 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 34015231
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-06-14 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M .OLTC/ | DDIC | 1595605 | 33022248
809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-04-20 | SAC_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ |  | DDIC | 1595605 | 32170879
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-10-06 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-06 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 37011656
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-10 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-10 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 36859956
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-09 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-09 | 21:02:04 | 00:00:00 | 21:02:04 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 36845920
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-09-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 36815799
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-08-26 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1596890 | 36673809
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-22 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-22 | 21:04:09 | 00:00:00 | 21:04:09 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35942391
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-18 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-18 | 21:03:28 | 00:00:00 | 21:03:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1596890 | 35929792
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-06-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35908396
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-05-27 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-27 | 21:23:43 | 00:00:00 | 21:23:43 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35794928
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-05-22 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:16:29 | 00:00:00 | 21:16:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1596890 | 35774857
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-05-11 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-11 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35728908
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-04-28 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-28 | 21:07:38 | 00:00:00 | 21:07:38 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35621686
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-04-27 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-27 | 21:19:07 | 00:00:00 | 21:19:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 1596890 | 35609448
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-03-31 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 1596890 | 35403318
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-03-18 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1596890 | 35234805
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-02-29 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 35111116
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2020-01-15 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-15 | 21:08:01 | 00:00:00 | 21:08:01 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 34749793
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-11-16 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 34348437
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-06-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 32883732
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-05-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 32491991
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-04-20 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 32170877
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-03-11 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-11 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 31954253
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-02-25 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:28:44 | 00:00:00 | 21:28:44 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 31889164
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2019-02-07 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 31770596
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-10-22 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:21 | 00:00:00 | 00:09:21 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 30950831
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-06-14 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-14 | 21:02:50 | 00:00:00 | 21:02:50 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 30032548
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-06-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-13 | 21:07:33 | 00:00:00 | 21:07:33 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 30024703
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-03-05 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-05 | 21:04:00 | 00:00:00 | 21:04:00 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 29530669
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2018-02-10 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-10 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 29406750
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-06-15 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:47 | 00:00:00 | 22:48:47 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 23936515
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-05-17 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 23529393
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-03-28 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 22:42:34 | 00:00:00 | 22:42:34 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 23072722
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-02-13 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-13 | 21:09:29 | 00:00:00 | 21:09:29 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 22708810
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-02-12 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-12 | 21:24:02 | 00:00:00 | 21:24:02 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 22707117
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-02-11 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-11 | 23:46:01 | 00:00:00 | 23:46:01 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 22700763
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-02-03 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-03 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 22634442
808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 2016-02-02 | NBQ_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-02 | 21:20:36 | 00:00:00 | 21:20:36 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596890 | 22628704
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-10-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:13 | 00:00:00 | 23:24:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 37064047
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-08-05 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-05 | 21:05:42 | 00:00:00 | 21:05:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 36491523
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:50 | 00:00:00 | 09:15:50 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35908488
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-04-16 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:51 | 00:00:00 | 21:27:51 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35531559
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35111192
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2020-02-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 35074752
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-26 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34640406
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-13 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-13 | 21:08:52 | 00:00:00 | 21:08:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34592592
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-12-04 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-04 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34562908
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-16 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34348448
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-11-12 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34321385
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-10-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 34076045
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-07-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 33564886
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-07-05 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 33394163
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ | DDIC | 1596778 | 33265791
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-04-20 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:24 | 00:00:00 | 21:59:24 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 32170898
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-03-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-30 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 32071825
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-28 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:40 | 00:00:00 | 21:40:40 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31920833
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-07 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31770597
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-30 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:26 | 00:00:00 | 23:26:26 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31702514
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-12-27 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31349666
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-12-12 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-12 | 21:06:08 | 00:00:00 | 21:06:08 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31245227
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-11-01 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-01 | 21:12:56 | 00:00:00 | 21:12:56 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP= 2-CUB/3-BUJ/ |  | DDIC | 1596778 | 31020250
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 30004691
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-31 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:19 | 00:00:00 | 21:30:19 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29959577
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-24 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29600116
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-23 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:46 | 00:00:00 | 23:31:46 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29597266
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-28 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:01 | 00:00:00 | 21:42:01 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29510632
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-02 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-02 | 21:17:25 | 00:00:00 | 21:17:25 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 1596778 | 29329313
808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 2017-03-15 | VAL_PAT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-15 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.C | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1596778 | 26278092
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-20 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:06 | 00:00:00 | 23:24:06 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 37063971
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-13 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 37038259
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-06 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-06 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 37011654
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-10-01 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:22 | 00:00:00 | 21:16:22 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-AR C//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598566 | 36991522
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-09-04 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-04 | 21:01:15 | 00:00:00 | 21:01:15 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-AR C//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598566 | 36798745
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-07-20 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:57 | 00:00:00 | 21:16:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 36299508
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-30 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35990851
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-06-13 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35908368
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-04-17 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-17 | 21:05:21 | 00:00:00 | 21:05:21 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35547151
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-04-16 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35531543
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-04-09 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-09 | 21:10:41 | 00:00:00 | 21:10:41 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35473361
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-29 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35111090
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-27 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35097376
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-20 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:25 | 00:00:00 | 21:23:25 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35074736
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-08 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:07:04 | 00:00:00 | 21:07:04 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 35006863
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2020-01-01 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-01 | 21:03:43 | 00:00:00 | 21:03:43 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 34670774
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-12-02 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-02 | 21:18:16 | 00:00:00 | 21:18:16 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 34543287
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-11-16 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 34348432
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-09-30 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 34057601
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-09-12 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-12 | 21:01:42 | 00:00:00 | 21:01:42 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 33918587
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-09-08 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-08 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1598566 | 33897883
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-07-26 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598566 | 33549128
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-07-06 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-06 | 21:04:44 | 00:00:00 | 21:04:44 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598566 | 33396481
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-06-27 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598566 | 33228310
808779 | Cuestecitas 3 25 MVA 110/34.5 kV | 2019-06-14 | CUC_110TRA13 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC//2-OIL= DIEL/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598566 | 33022247
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-09-26 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-26 | 21:07:21 | 00:00:00 | 21:07:21 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 36956838
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-08-27 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-08-27 | 21:16:58 | 00:00:00 | 21:16:58 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 36710197
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-06-30 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35990859
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-06-13 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35908376
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-05-01 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-05-01 | 21:10:01 | 00:00:00 | 21:10:01 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35641234
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-04-16 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35531549
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-03-31 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35403308
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-03-02 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-02 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35140834
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-02-29 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 35111098
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2020-01-29 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 34892380
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-12-27 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-27 | 21:07:08 | 00:00:00 | 21:07:08 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 34644564
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-11-29 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-29 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 34532084
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-11-27 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 34496704
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-11-16 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 34348434
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-11-02 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-02 | 21:07:41 | 00:00:00 | 21:07:41 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1595505 | 34271919
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-09-30 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 34057604
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-08-31 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 33840367
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-07-12 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 33436776
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-06-30 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 33265786
808610 | Fundación 1 55 MVA 220/110 kV | 2019-06-21 | FUN_220ATR01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCI | 1-DGA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1595505 | 33180832
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-06-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-01 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIO | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 32817886
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-30 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 32782116
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-29 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 32724519
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-05-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-03 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 32388624
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-04-02 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 1598396 | 32098889
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-02-25 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:28:44 | 00:00:00 | 21:28:44 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31889160
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-28 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31677816
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2019-01-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-03 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31394513
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-12-05 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-05 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 1598396 | 31211275
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-26 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30975713
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-08 | 21:05:27 | 00:00:00 | 21:05:27 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30905038
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-10-07 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:09:43 | 00:00:00 | 21:09:43 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30903198
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-08-29 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:16:07 | 00:00:00 | 21:16:07 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30598190
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-07-30 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-30 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30340106
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-07-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:22 | 00:00:00 | 21:15:22 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30130698
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 30004683
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-28 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29924981
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-05-08 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-08 | 21:09:12 | 00:00:00 | 21:09:12 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29810300
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-04-03 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:09 | 00:00:00 | 21:37:09 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29648043
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-03-23 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:46 | 00:00:00 | 23:31:46 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29597262
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-02-27 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29502284
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-01-31 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:32 | 00:00:00 | 22:10:32 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 1598396 | 29273485
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-01-02 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-02 | 21:01:59 | 00:00:00 | 21:01:59 | 2-DGA=T-ACE(D)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP | 2-DGA=T-ACE(D)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598396 | 28997230
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2018-01-01 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-01 | 21:02:22 | 00:00:00 | 21:02:22 | 2-DGA=T-ACE(D)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP | 2-DGA=T-ACE(D)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598396 | 28995238
808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | 2017-12-31 | CUC_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-31 | 21:06:02 | 00:00:00 | 21:06:02 | 2-DGA=T-ACE(D)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP | 2-DGA=T-ACE(D)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598396 | 28994392
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-09-08 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-08 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 1596554 | 33897882
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-06-21 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 33180830
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-06-14 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:21:19 | 00:00:00 | 21:21:19 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 33022245
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-06-01 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-01 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 32817887
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-05-24 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 32699150
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-01-28 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 31677818
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2019-01-03 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-03 | 21:22:05 | 00:00:00 | 21:22:05 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 31394515
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-12-05 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-05 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE | 3-DGA: 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ | DDIC | 1596554 | 31211277
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-10-26 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30975715
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-10-22 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30950819
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-10-07 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-07 | 21:09:44 | 00:00:00 | 21:09:44 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30903200
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-08-29 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:16:07 | 00:00:00 | 21:16:07 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30598192
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-07-30 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-30 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30340108
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-07-03 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:22 | 00:00:00 | 21:15:22 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30130696
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-06-08 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 30004681
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-05-28 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 29924979
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-05-08 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-08 | 21:09:12 | 00:00:00 | 21:09:12 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 29810298
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-04-03 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:09 | 00:00:00 | 21:37:09 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 29648041
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-02-27 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 29502282
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-01-31 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:31 | 00:00:00 | 22:10:31 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 29273483
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-01-25 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 3-DGA= ARC(I)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1596554 | 29188825
808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | 2018-01-10 | CUC_220TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-10 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | 3-DGA= ARC(I)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP/ | 3-DGA= ARC(I)//8-OIL= 8-DIE/ /9-OIL.TAP//2-BUJE//5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1596554 | 29015194
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-12-16 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-16 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 37648292
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-11-23 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-23 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2 -BUJE//2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 37507110
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-10-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:05 | 00:00:00 | 23:24:05 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 37063963
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-07-24 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3 -P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 36360496
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-06-13 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 35908360
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-02-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /1-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 35111082
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2020-02-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:24 | 00:00:00 | 21:23:24 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /1-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 35074735
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-10-30 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /1-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 34253570
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-06-07 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32883727
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-05-13 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32491986
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-04-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32170863
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2019-03-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-26 | 21:09:11 | 00:00:00 | 21:09:11 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1598311 | 32035218
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-10-22 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:09:20 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.C | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 30950817
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-08-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-27 | 21:26:09 | 00:00:00 | 21:26:09 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.C | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 30577446
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-05-30 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-30 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.C | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 29944590
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-04-20 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 29711737
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2018-02-10 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-10 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 29406748
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-09-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:31:02 | 00:00:00 | 21:31:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 28174997
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-08-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-25 | 21:46:13 | 00:00:00 | 21:46:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27755587
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-07-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-25 | 21:27:51 | 00:00:00 | 21:27:51 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27482771
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-07-14 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:40 | 00:00:00 | 15:40:40 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27350022
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-06-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-27 | 21:56:37 | 00:00:00 | 21:56:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 27150054
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-05-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:38:24 | 00:00:00 | 21:38:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26850101
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-04-17 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-17 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26483029
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-03-30 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26384743
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-03-10 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-IN | 2-DGA= T-PAP(C)/ /6-HUM/6-HUM_PAP/ /5-INSP= 8-P.CUB/ | DDIC | 1598311 | 26255858
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-03-01 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 1598311 | 26161521
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2017-01-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-25 | 22:06:47 | 00:00:00 | 22:06:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25865556
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-12-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25642037
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-11-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:02 | 00:00:00 | 22:50:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25444000
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-10-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-25 | 21:17:56 | 00:00:00 | 21:17:56 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 25226464
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-10-04 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-04 | 21:28:25 | 00:00:00 | 21:28:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24954733
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-09-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-27 | 22:06:43 | 00:00:00 | 22:06:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24836438
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-09-17 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24773000
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-08-29 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-29 | 22:02:35 | 00:00:00 | 22:02:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24591255
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-08-19 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-19 | 21:45:18 | 00:00:00 | 21:45:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24510771
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-08-05 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-05 | 21:28:48 | 00:00:00 | 21:28:48 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24385510
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-07-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-25 | 21:57:25 | 00:00:00 | 21:57:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24227301
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-06-27 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 24027835
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-05-26 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 23:18:45 | 00:00:00 | 23:18:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 23689172
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-05-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-25 | 21:57:34 | 00:00:00 | 21:57:34 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 23666508
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-05-12 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-12 | 21:20:26 | 00:00:00 | 21:20:26 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-I | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1598311 | 23476490
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-05-11 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:59:04 | 00:00:00 | 21:59:04 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-I | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 1598311 | 23471073
808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 2016-04-25 | CTG_220TRA05 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-25 | 22:04:39 | 00:00:00 | 22:04:39 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 1598311 | 23292096
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-10-20 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:06 | 00:00:00 | 23:24:06 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 37063975
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-09-25 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-25 | 21:13:38 | 00:00:00 | 21:13:38 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 36953172
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-09-07 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 36815797
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-30 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-30 | 21:37:52 | 00:00:00 | 21:37:52 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1598141 | 35990855
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-06-13 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:47 | 00:00:00 | 09:15:47 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP / /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 35908372
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-04-16 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /9-OIL.TAP / /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 35531547
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2020-02-29 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓ N ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL. | DDIC | 1598141 | 35111094
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-07-12 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓ N ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL. | DDIC | 1598141 | 33436774
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-06-28 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-28 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓ N ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL= DIEL. | DDIC | 1598141 | 33258941
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2019-04-20 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 32170867
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2018-06-08 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ | /2-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 30004679
807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 2017-05-03 | COP_034TRA02 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-03 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA//9-OIL.TAP | /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1598141 | 26604633
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 35111092
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2020-02-20 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-20 | 21:23:26 | 00:00:00 | 21:23:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 35074737
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-11-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-26 | 21:06:29 | 00:00:00 | 21:06:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34476127
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-26 | 21:04:47 | 00:00:00 | 21:04:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34221759
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-10-04 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34088776
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-09-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /9-OIL.TAP//1-BUJE//2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1598056 | 34057602
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-08-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33834472
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:41 | 00:00:00 | 22:12:41 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33564878
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-07-12 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33436772
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-28 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-28 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33258939
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-06-27 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 33228311
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-29 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32724520
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-26 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-26 | 21:14:10 | 00:00:00 | 21:14:10 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32702977
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-05-08 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-08 | 21:04:16 | 00:00:00 | 21:04:16 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32465118
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-30 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32322613
807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 2019-04-14 | COP_220TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-14 | 21:02:07 | 00:00:00 | 21:02:07 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 1598056 | 32150105
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2020-02-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:57 | 00:00:00 | 03:43:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 35111084
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-11-01 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-01 | 21:16:04 | 00:00:00 | 21:16:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN CUBA:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /3-HUM=DELTA/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 34267983
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-04-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:23 | 00:00:00 | 21:59:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 32170864
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-03-05 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:14 | 00:00:00 | 21:43:14 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31935297
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-03-04 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31931631
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-02-04 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-04 | 21:10:23 | 00:00:00 | 21:10:23 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31746032
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2019-01-28 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:30 | 00:00:00 | 22:17:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31677814
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2018-12-29 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-29 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1597971 | 31379154
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2017-01-27 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:14 | 00:00:00 | 22:06:14 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 25891750
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-11-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:25 | 00:00:00 | 21:58:25 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 25394933
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-10-27 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 25255776
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-08-28 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-28 | 21:45:33 | 00:00:00 | 21:45:33 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24578567
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-08-20 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-20 | 21:15:48 | 00:00:00 | 21:15:48 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24511258
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-26 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:38:07 | 00:00:00 | 22:38:07 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24016443
807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 2016-06-25 | CMT_110TRA01 | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-25 | 23:03:17 | 00:00:00 | 23:03:17 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2 | /9-HUM//9-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 1597971 | 24009252
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37664345
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-11-01 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-01 | 21:06:13 | 00:00:00 | 21:06:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37139975
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:34 | 00:00:00 | 01:15:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 37061430
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-01 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:21 | 00:00:00 | 21:16:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 36991516
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-09-07 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 36815795
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-08-30 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-30 | 21:06:48 | 00:00:00 | 21:06:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 36740442
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35964329
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35908336
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-01 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 21:03:53 | 00:00:00 | 21:03:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35833684
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-05-10 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-10 | 21:03:47 | 00:00:00 | 21:03:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35711698
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-03-18 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35234799
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-03-18 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 17:11:24 | 00:00:00 | 17:11:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | ITCO10010 | 768011 | 35233940
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG / 2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 35111062
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-23 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG / 2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 34628529
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P .CUB/ | DDIC | 768011 | 34609166
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-12 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-12 | 21:02:39 | 00:00:00 | 21:02:39 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P .CUB/ | DDIC | 768011 | 34591186
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-27 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 34015230
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P .CUB/ | DDIC | 768011 | 33948944
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:56 | 00:00:00 | 21:49:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 32491984
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-13 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 768011 | 32148559
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-12 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-12 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 32146232
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-05 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 32114033
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31972113
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-08 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31947561
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-11 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31787885
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-18 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-18 | 21:04:05 | 00:00:00 | 21:04:05 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 31262147
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-09 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-09 | 21:06:38 | 00:00:00 | 21:06:38 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3- | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 30908132
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-08 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-08 | 21:05:26 | 00:00:00 | 21:05:26 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3- | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 30905036
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-06 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ |  | DDIC | 768011 | 30160880
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-05 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-05 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DE | /3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ | DDIC | 768011 | 30153164
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-31 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:19 | 00:00:00 | 21:30:19 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ | DDIC | 768011 | 29959575
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-22 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-22 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29884759
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-29 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:19:47 | 00:00:00 | 21:19:47 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29767410
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29637410
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-27 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-27 | 21:45:31 | 00:00:00 | 21:45:31 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29620808
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-26 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-CUB/ | DDIC | 768011 | 29611157
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:45 | 00:00:00 | 23:31:45 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29597256
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-19 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-19 | 21:05:40 | 00:00:00 | 21:05:40 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29458287
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-16 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:06:42 | 00:00:00 | 21:06:42 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//1-OIL.TAP= DELTA-A/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29449163
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-10 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-10 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 29406746
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 768011 | 29028263
400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-12-26 | LVIR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P | /1-OIL.TAP= DELTA-A/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 768011 | 28957731
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2019-08-22 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-22 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13708263 | 33768248
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2019-05-02 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-02 | 21:13:27 | 00:00:00 | 21:13:27 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13708263 | 32366020
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2019-04-08 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-08 | 21:09:01 | 00:00:00 | 21:09:01 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13708263 | 32119611
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2019-03-20 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-20 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13708263 | 32011411
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2019-01-10 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-10 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13708263 | 31441216
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2018-12-17 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-17 | 21:13:21 | 00:00:00 | 21:13:21 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13708263 | 31256918
301909 | Autotrafo monofásico 230/115/24.9 kV-RV | 2018-09-17 | SUCR230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-17 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9- | /9-OIL=9-FQ/9-DIEL//9-HUM//6-HUM_PAP//9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 13708263 | 30727091
301722 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV -RV | 2020-08-26 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-26 | 21:12:34 | 00:00:00 | 21:12:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1720465 | 36673801
301721 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | 2017-12-29 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-29 | 21:18:18 | 00:00:00 | 21:18:18 | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /3-INSP= | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1720398 | 28988525
301721 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | 2017-11-30 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-30 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1720398 | 28709948
301721 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | 2017-10-31 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1720398 | 28472187
301721 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | 2017-09-27 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-27 | 21:21:51 | 00:00:00 | 21:21:51 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1720398 | 28159186
301721 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - C | 2017-09-22 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:38:29 | 00:00:00 | 21:38:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/8-CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1720398 | 28126211
301720 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | 2017-12-29 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-29 | 21:18:18 | 00:00:00 | 21:18:18 | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /3-INSP= | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1720331 | 28988523
301720 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | 2017-11-30 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-30 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1720331 | 28709946
301720 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | 2017-10-31 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1720331 | 28472186
301720 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | 2017-09-27 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-27 | 21:21:50 | 00:00:00 | 21:21:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1720331 | 28159185
301720 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - B | 2017-09-22 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:38:29 | 00:00:00 | 21:38:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1720331 | 28126210
301719 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - A | 2017-12-29 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-29 | 21:18:18 | 00:00:00 | 21:18:18 | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /3-INSP= | 2-DGA= T-PAP(C)//8-OIL= 8-DIE/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1720264 | 28988521
301719 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - A | 2017-11-30 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-30 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1720264 | 28709944
301719 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - A | 2017-10-31 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-31 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 1720264 | 28472185
301719 | Autotrafo monofasico 230/115/24.9 kV - A | 2017-09-27 | ARBO230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-27 | 21:21:50 | 00:00:00 | 21:21:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1720264 | 28159184
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-12-05 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-05 | 21:12:18 | 00:00:00 | 21:12:18 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679806 | 34570173
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-08-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-22 | 21:10:31 | 00:00:00 | 21:10:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679806 | 33768231
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-07-02 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:01 | 00:00:00 | 21:32:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 33296709
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-06-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-20 | 21:34:45 | 00:00:00 | 21:34:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 33166474
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-06-13 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:19:44 | 00:00:00 | 21:19:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 32988990
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-05-31 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 1679806 | 32815012
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-05-02 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-02 | 21:13:26 | 00:00:00 | 21:13:26 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 1679806 | 32366013
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-03-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-20 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 1679806 | 32011404
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-03-04 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:32:58 | 00:00:00 | 09:32:58 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | ITCO4021 | 1679806 | 31929796
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-12 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-12 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 31466164
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-11 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 31462187
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2019-01-10 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-10 | 21:11:33 | 00:00:00 | 21:11:33 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 31441202
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-10-16 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-16 | 21:13:29 | 00:00:00 | 21:13:29 | /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 1679806 | 30932620
301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2018-09-17 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-17 | 21:17:04 | 00:00:00 | 21:17:04 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679806 | 30725927
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-08-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-27 | 21:16:58 | 00:00:00 | 21:16:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679739 | 36709791
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2020-07-20 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-20 | 21:16:56 | 00:00:00 | 21:16:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 1679739 | 36299502
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-12-17 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-17 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 1679739 | 31256908
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-05-15 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-15 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 29846882
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-04-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 1679739 | 29745534
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-03-06 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-06 | 21:20:34 | 00:00:00 | 21:20:34 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 29537333
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-01-25 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 29188823
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2018-01-24 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-24 | 21:36:53 | 00:00:00 | 21:36:53 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 29183205
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-12-27 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /8-OIL= 8-DIE//1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DE | /8-OIL= 8-DIE//1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 28972890
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-10-21 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-10-21 | 21:10:09 | 00:00:00 | 21:10:09 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 28367343
301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | 2017-09-22 | SUCR230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:38:29 | 00:00:00 | 21:38:29 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 8-CUB/ 8-P.CUB/ | DDIC | 1679739 | 28126207
301714 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | 2020-12-07 | PUNU230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-07 | 21:08:21 | 00:00:00 | 21:08:21 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 1679605 | 37601303
301714 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | 2020-11-09 | PUNU230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:11:48 | 00:00:00 | 21:11:48 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1679605 | 37224447
301710 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV RV | 2019-07-01 | URUB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-01 | 21:12:07 | 00:00:00 | 21:12:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 1679404 | 33272495
301709 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | 2018-02-16 | URUB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:06:42 | 00:00:00 | 21:06:42 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 1679337 | 29449157
301709 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - C | 2018-01-30 | URUB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:54 | 00:00:00 | 21:32:54 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 1679337 | 29256344
300392 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-10-31 | PUNU230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-31 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 986645 | 37133274
300392 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-10-23 | PUNU230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 986645 | 37076584
300392 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-10-20 | PUNU230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 23:24:01 | 00:00:00 | 23:24:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 986645 | 37063905
300392 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | 2020-10-13 | PUNU230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-13 | 21:10:08 | 00:00:00 | 21:10:08 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 986645 | 37038247
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-12-11 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-11 | 21:05:10 | 00:00:00 | 21:05:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 34588885
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-12-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-09 | 22:15:08 | 00:00:00 | 22:15:08 | 1-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CU | 1-DGA= DP/(D)ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 986344 | 34581244
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-07-09 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-09 | 21:03:02 | 00:00:00 | 21:03:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33423203
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-06-20 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-20 | 21:06:03 | 00:00:00 | 21:06:03 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 33166095
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-06-04 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-04 | 21:03:25 | 00:00:00 | 21:03:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32854328
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-05-15 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-15 | 21:03:20 | 00:00:00 | 21:03:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32536898
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-05-13 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:13 | 00:00:00 | 21:26:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32491912
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-04-05 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:16:59 | 00:00:00 | 21:16:59 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 32113974
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-03-12 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-12 | 21:05:34 | 00:00:00 | 21:05:34 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31956979
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-02-20 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-20 | 21:02:37 | 00:00:00 | 21:02:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31858111
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2019-01-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-07 | 21:02:19 | 00:00:00 | 21:02:19 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31412481
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-12-10 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-10 | 21:03:45 | 00:00:00 | 21:03:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31230097
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-11-29 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31171498
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-11-14 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:07:44 | 00:00:00 | 21:07:44 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 31082469
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-10-10 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:02:33 | 00:00:00 | 21:02:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30913474
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-09-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-07 | 21:09:25 | 00:00:00 | 21:09:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30666975
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-08-19 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-19 | 21:02:50 | 00:00:00 | 21:02:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30504492
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-07-25 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30296735
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-06-22 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-22 | 21:04:37 | 00:00:00 | 21:04:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 30079132
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-06-04 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-04 | 21:02:13 | 00:00:00 | 21:02:13 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29975960
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-04-08 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-08 | 21:03:51 | 00:00:00 | 21:03:51 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29670125
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-03-07 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-07 | 21:02:16 | 00:00:00 | 21:02:16 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29538955
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-02-08 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-08 | 21:03:22 | 00:00:00 | 21:03:22 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29394782
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2018-01-12 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-12 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 29030317
300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | 2017-12-20 | PUNU230R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-20 | 21:02:12 | 00:00:00 | 21:02:12 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986344 | 28934427
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2020-11-16 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-16 | 21:03:00 | 00:00:00 | 21:03:00 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 37438665
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2020-10-23 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:06:12 | 00:00:00 | 21:06:12 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 37076536
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-07-02 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:04:48 | 00:00:00 | 21:04:48 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 33296444
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-06-20 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-20 | 21:06:03 | 00:00:00 | 21:06:03 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 33166098
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-06-13 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:02:54 | 00:00:00 | 21:02:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 32988820
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-05-02 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-02 | 21:02:28 | 00:00:00 | 21:02:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 32365874
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-03-20 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-20 | 21:03:09 | 00:00:00 | 21:03:09 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 32011267
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-02-26 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-26 | 21:03:04 | 00:00:00 | 21:03:04 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 31895294
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2019-01-10 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-10 | 21:10:12 | 00:00:00 | 21:10:12 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 31441188
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-12-17 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-17 | 21:06:05 | 00:00:00 | 21:06:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 31256834
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-11-29 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 31171501
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-11-22 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:07:10 | 00:00:00 | 21:07:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 31141980
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-10-16 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-16 | 21:02:51 | 00:00:00 | 21:02:51 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 30932517
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-09-17 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-17 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 30726926
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-08-09 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-09 | 21:07:06 | 00:00:00 | 21:07:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 30454444
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-07-25 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 30296738
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-06-22 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-22 | 21:04:37 | 00:00:00 | 21:04:37 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 30079131
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-05-15 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-15 | 21:02:13 | 00:00:00 | 21:02:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 29845111
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-04-25 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:06:03 | 00:00:00 | 21:06:03 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 29745319
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-03-06 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-06 | 21:02:13 | 00:00:00 | 21:02:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 29536712
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2018-01-17 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-17 | 21:02:02 | 00:00:00 | 21:02:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 29044858
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-12-27 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-27 | 21:01:44 | 00:00:00 | 21:01:44 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 28968908
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-10-21 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-21 | 21:01:43 | 00:00:00 | 21:01:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 28367314
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-10-03 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-03 | 21:03:10 | 00:00:00 | 21:03:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 28193293
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-09-22 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 28126184
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-09-10 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-10 | 21:05:26 | 00:00:00 | 21:05:26 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 28011448
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-07-14 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 21:20:49 | 00:00:00 | 21:20:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 27350707
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-06-06 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-06 | 21:07:35 | 00:00:00 | 21:07:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 26963971
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2017-01-19 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-19 | 21:16:12 | 00:00:00 | 21:16:12 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 986292 | 25810553
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2016-12-12 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-12 | 21:05:49 | 00:00:00 | 21:05:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 986292 | 25553667
300269 | Reactor barra trifásico 230 kV / R2 | 2016-11-11 | SUCR230R14MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-11 | 21:10:26 | 00:00:00 | 21:10:26 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 986292 | 25363155
300092 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | 2019-04-30 | URUB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:24 | 00:00:00 | 21:43:24 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 986449 | 32322604
300092 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - B | 2019-03-31 | URUB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-31 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 986449 | 32076623
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2018-05-17 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-17 | 21:01:22 | 00:00:00 | 21:01:22 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986188 | 29859071
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2018-04-24 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-24 | 21:02:00 | 00:00:00 | 21:02:00 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986188 | 29736567
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2018-03-09 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-09 | 21:01:48 | 00:00:00 | 21:01:48 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986188 | 29551249
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2018-01-30 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:10:26 | 00:00:00 | 21:10:26 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986188 | 29256001
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2017-12-26 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:06:41 | 00:00:00 | 21:06:41 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986188 | 28957686
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2017-11-03 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:00:50 | 00:00:00 | 21:00:50 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 986188 | 28509341
300091 | Reactor barra trifásico 230kV | 2017-10-30 | URUB230R24MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-10-30 | 14:56:48 | 00:00:00 | 14:56:48 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 986188 | 28450134
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2019-02-16 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-16 | 21:00:54 | 00:00:00 | 21:00:54 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 31823158
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2019-01-25 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 31651930
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2018-12-26 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:10:49 | 00:00:00 | 21:10:49 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 31326846
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2018-11-26 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 31154606
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2018-10-27 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-27 | 21:01:14 | 00:00:00 | 21:01:14 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 30976874
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2018-09-29 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:02:13 | 00:00:00 | 21:02:13 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 30846402
204125 | Transformador Trifásico 34.5/4.16 kV | 2018-09-14 | CARI034TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | AUTOTRAFO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-14 | 21:03:14 | 00:00:00 | 21:03:14 | 2-DGA= T-PAP/ /5-INSP= 9-BUJ/ |  | DDIC | 1838044 | 30719056
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-05-28 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:29:00 | 00:00:00 | 21:29:00 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1800911 | 32712991
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-04-18 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-18 | 21:03:08 | 00:00:00 | 21:03:08 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1800911 | 32167213
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-03-21 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-21 | 21:04:57 | 00:00:00 | 21:04:57 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1800911 | 32014858
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-03-05 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:14 | 00:00:00 | 21:43:14 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1800911 | 31935299
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-02-05 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-05 | 21:03:49 | 00:00:00 | 21:03:49 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1800911 | 31752053
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-01-31 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-31 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1800911 | 31719375
203930 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-C | 2019-01-30 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 11:01:19 | 00:00:00 | 11:01:19 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | ITCO3121 | 1800911 | 31696181
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-11-25 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 34465924
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-10-29 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-29 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 34235346
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-09-27 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 34015234
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-09-19 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 33948950
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-08-31 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 33840371
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-08-19 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 33727940
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-08-09 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:16:19 | 00:00:00 | 21:16:19 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 33658115
203926 | Transformador Monofásico 230/34.5 kV-A | 2019-08-02 | LCIR230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-02 | 21:06:10 | 00:00:00 | 21:06:10 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 1800775 | 33587907
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-12-17 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:18 | 00:00:00 | 21:46:18 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 37658270
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-11-10 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-10 | 21:06:04 | 00:00:00 | 21:06:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 37259977
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-10-20 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:36 | 00:00:00 | 01:15:36 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 37061480
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-09-27 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-27 | 21:04:07 | 00:00:00 | 21:04:07 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 36958482
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-29 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:12 | 00:00:00 | 21:11:12 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 35974789
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-25 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:48 | 00:00:00 | 21:38:48 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 35964355
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-19 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:01 | 00:00:00 | 21:33:01 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 35935831
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-13 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 35908476
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-02-29 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 35120263
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-02-29 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:59 | 00:00:00 | 03:43:59 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 35111182
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-22 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-22 | 21:04:31 | 00:00:00 | 21:04:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 776905 | 34621461
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-20 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-20 | 21:20:15 | 00:00:00 | 21:20:15 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 776905 | 34613671
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-19 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 776905 | 34609179
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-11-18 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 776905 | 34372369
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-11-16 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:47 | 00:00:00 | 22:22:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 776905 | 34348446
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-10-01 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 776905 | 34066705
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-19 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:30 | 00:00:00 | 02:57:30 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 33948958
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-17 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-17 | 21:05:14 | 00:00:00 | 21:05:14 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 33942769
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-09-28 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 776905 | 30842997
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-09-19 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-19 | 21:09:43 | 00:00:00 | 21:09:43 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 776905 | 30753782
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-09-13 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-13 | 21:06:49 | 00:00:00 | 21:06:49 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 776905 | 30708263
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-09-01 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-01 | 21:05:22 | 00:00:00 | 21:05:22 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 776905 | 30622812
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-06-11 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-11 | 21:04:36 | 00:00:00 | 21:04:36 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 776905 | 30009345
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-06-08 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-08 | 21:20:30 | 00:00:00 | 21:20:30 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 776905 | 30004675
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-04-15 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-15 | 21:08:31 | 00:00:00 | 21:08:31 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 29692969
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-04-03 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 29637392
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-03-23 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:45 | 00:00:00 | 23:31:45 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 29597254
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-02-26 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 29492197
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-02-23 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-23 | 21:02:39 | 00:00:00 | 21:02:39 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE/ |  | DDIC | 776905 | 29473424
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-02-21 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-21 | 21:08:24 | 00:00:00 | 21:08:24 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 776905 | 29467094
203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2018-01-31 | CLIM230TRF-3-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:31 | 00:00:00 | 22:10:31 | /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ |  | DDIC | 776905 | 29273481
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-07-24 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 33521868
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-06-26 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-26 | 21:06:56 | 00:00:00 | 21:06:56 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 33218491
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-05-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:06:24 | 00:00:00 | 21:06:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 32712562
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-04-17 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-17 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 32166966
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-28 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 32053146
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-18 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-18 | 21:04:59 | 00:00:00 | 21:04:59 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31991401
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-15 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:02:51 | 00:00:00 | 21:02:51 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 696966 | 31972095
203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | 2019-03-04 | JAMO230R28MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:40:56 | 00:00:00 | 09:40:56 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 696966 | 31929856
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENF | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35964337
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-19 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35935813
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35908344
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35111070
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-24 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-24 | 21:02:40 | 00:00:00 | 21:02:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF / 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 35082402
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 32053550
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31972112
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31906025
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-01-29 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31693303
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 31349658
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-31 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=9-ENF/ 2-M.OLTC | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP=9-ENF/ 2-M.OLTC/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 30619857
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-30 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:55 | 00:00:00 | 21:31:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29778195
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29637390
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:45 | 00:00:00 | 23:31:45 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29597252
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-26 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29492195
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-25 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 29188821
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 09:50:25 | 00:00:00 | 09:50:25 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | ITCO4021 | 674930 | 29016294
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OL | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-M.OLTC/ 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28684126
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-23 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-23 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28663773
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-27 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28433899
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-26 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-26 | 21:14:19 | 00:00:00 | 21:14:19 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28423821
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-28 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-28 | 21:10:44 | 00:00:00 | 21:10:44 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 28166399
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-08 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 27987580
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-08-18 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-18 | 21:15:14 | 00:00:00 | 21:15:14 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 27654876
203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-07-25 | YUMB230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-25 | 21:27:50 | 00:00:00 | 21:27:50 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/ | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)/ /3-INSP= 8-BUJ/3-P.CUB/ | DDIC | 674930 | 27482767
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 27987578
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-08-06 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-06 | 21:12:33 | 00:00:00 | 21:12:33 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 27562695
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 27349972
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-21 | 21:15:27 | 00:00:00 | 21:15:27 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 26513426
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-12 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-12 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626249 | 26472975
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-04 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-04 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626249 | 26430285
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-12-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 25642035
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626249 | 24518048
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-07-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 24186443
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:20 | 00:00:00 | 00:47:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 24068218
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 23968135
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-05-17 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 23529387
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:33 | 00:00:00 | 00:32:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 23089883
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-15 | 21:29:47 | 00:00:00 | 21:29:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22986867
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-03-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 22:02:06 | 00:00:00 | 22:02:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22979490
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:43 | 00:00:00 | 22:28:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22765468
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22250639
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-21 | 21:39:30 | 00:00:00 | 21:39:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA//2-HUM_PAP=DELTA/WHRT/ | DDIC | 626249 | 22193939
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:07 | 00:00:00 | 21:53:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21852953
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:52 | 00:00:00 | 21:44:52 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21841385
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-27 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:11 | 00:00:00 | 23:22:11 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21528050
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-09-29 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 21255555
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:57:31 | 00:00:00 | 00:57:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 20641666
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 22:55:54 | 00:00:00 | 22:55:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 20398061
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:59:00 | 00:00:00 | 21:59:00 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 20174262
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-06-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 22:13:10 | 00:00:00 | 22:13:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 626249 | 19942284
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-06-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 19906468
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 21:23:29 | 00:00:00 | 21:23:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 19414509
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-22 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 19174383
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-24 | 21:45:29 | 00:00:00 | 21:45:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 18897202
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-13 | 21:17:55 | 00:00:00 | 21:17:55 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 18729545
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-02 | 21:25:07 | 00:00:00 | 21:25:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 18602985
202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-02-16 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-16 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626249 | 18424208
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 37664029
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:21 | 00:00:00 | 01:15:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 37061156
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-25 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:46 | 00:00:00 | 21:38:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 35964171
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 35935779
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:38 | 00:00:00 | 09:15:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 35908006
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 34609038
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 33948818
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-03-04 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:45:10 | 00:00:00 | 09:45:10 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626247 | 31929857
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-11-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 31023614
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 29637384
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-03-23 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:44 | 00:00:00 | 23:31:44 | /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 29597246
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 29028261
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:19 | 00:00:00 | 10:49:19 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 626247 | 29016343
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-01-11 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:08 | 00:00:00 | 10:43:08 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 626247 | 29016298
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 27987577
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-08-06 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-08-06 | 21:12:33 | 00:00:00 | 21:12:33 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 27562694
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 27349970
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-05 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-05 | 21:13:17 | 00:00:00 | 21:13:17 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 26954010
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-04-21 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-21 | 21:15:27 | 00:00:00 | 21:15:27 | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP | 3-DGA= T-PAP(D)/ /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626247 | 26513425
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-04-12 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-12 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626247 | 26472974
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-12-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:45 | 00:00:00 | 21:43:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 25642034
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-08-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 24518047
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-07-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-15 | 21:17:13 | 00:00:00 | 21:17:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 24182284
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-06-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:20 | 00:00:00 | 00:47:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 24068215
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-06-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-20 | 21:27:47 | 00:00:00 | 21:27:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 23968132
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-05-17 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-17 | 21:54:36 | 00:00:00 | 21:54:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 23529384
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-03-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:33 | 00:00:00 | 00:32:33 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 23089880
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-03-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 22:02:06 | 00:00:00 | 22:02:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 22979487
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-02-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-18 | 22:28:43 | 00:00:00 | 22:28:43 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 22765465
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-12-28 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 22250636
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-11-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:53:07 | 00:00:00 | 21:53:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626247 | 21852950
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-11-19 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-19 | 21:44:52 | 00:00:00 | 21:44:52 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 21841382
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-10-27 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:11 | 00:00:00 | 23:22:11 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 21528047
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-09-29 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 21255552
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-08-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:57:31 | 00:00:00 | 00:57:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 20641663
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-07-30 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 22:55:54 | 00:00:00 | 22:55:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 20398058
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-07-13 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:59:00 | 00:00:00 | 21:59:00 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 20174259
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-06-26 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 22:13:10 | 00:00:00 | 22:13:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19942281
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-06-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 21:50:24 | 00:00:00 | 21:50:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19906465
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-05-14 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 21:23:29 | 00:00:00 | 21:23:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19414506
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-04-22 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-04-22 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 19174380
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-03-24 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-03-24 | 21:45:29 | 00:00:00 | 21:45:29 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 18897199
202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-02-16 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-02-16 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626247 | 18424205
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-01-18 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-18 | 21:19:29 | 00:00:00 | 21:19:29 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 18054341
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-12-15 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-15 | 21:18:08 | 00:00:00 | 21:18:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17607763
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-12-10 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17574387
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-12-02 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-02 | 21:22:35 | 00:00:00 | 21:22:35 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17500299
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-11-20 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-20 | 21:27:10 | 00:00:00 | 21:27:10 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17373589
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-11-08 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-08 | 21:07:19 | 00:00:00 | 21:07:19 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17237913
202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-11-04 | LHER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-04 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626245 | 17212722
202659 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-11-02 | ESME230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-02 | 21:09:05 | 00:00:00 | 21:09:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626241 | 37149423
202659 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-25 | ESME230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BU | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 626241 | 37080492
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 37664351
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 37061436
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-08-14 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 36555991
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35964335
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-19 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35935811
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 35908342
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-25 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF / 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33533071
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-27 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF / 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 33228309
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-31 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF / 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 32815039
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-28 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 32053552
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 31972115
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-01 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 29965363
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-29 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626239 | 29937886
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-30 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:55 | 00:00:00 | 21:31:55 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29778193
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:31 | 00:00:00 | 02:47:31 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29637378
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:44 | 00:00:00 | 23:31:44 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29597240
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-26 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:41:00 | 00:00:00 | 21:41:00 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29492193
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-25 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 29188819
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | ITCO4021 | 626239 | 29016345
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(S)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | ITCO4021 | 626239 | 29016300
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-23 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-23 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9- | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28663772
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-27 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 3-DGA= T-PAP(C)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28433898
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-26 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-26 | 21:14:19 | 00:00:00 | 21:14:19 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)//2-OIL= DIEL//2- | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)//2-OIL= DIEL//2-HUM=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28423820
202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-28 | YUMB230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-28 | 21:10:44 | 00:00:00 | 21:10:44 | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)//2-OIL= DIEL//2- | 2-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(C)//2-OIL= DIEL//2-HUM=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626239 | 28166398
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-12-20 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:40 | 00:00:00 | 03:16:40 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37664399
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-12-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-04 | 21:13:00 | 00:00:00 | 21:13:00 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37590269
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-12-02 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-02 | 21:04:33 | 00:00:00 | 21:04:33 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 37580585
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-10-20 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:36 | 00:00:00 | 01:15:36 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 37061474
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-09-07 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 36815811
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-08-04 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ | DDIC | 626225 | 36484562
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-06-13 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 35908470
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-02-29 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 35111176
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2020-01-10 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 34723141
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-05-22 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-22 | 21:04:32 | 00:00:00 | 21:04:32 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29884757
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-04-17 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29701565
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-04-03 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:09 | 00:00:00 | 21:37:09 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29648039
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2018-04-03 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 29637376
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2017-10-27 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 28433897
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2017-09-27 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-27 | 21:21:50 | 00:00:00 | 21:21:50 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-EN | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626225 | 28159183
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2017-09-08 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:51 | 00:00:00 | 07:11:51 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626225 | 27987573
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2017-07-14 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:38 | 00:00:00 | 15:40:38 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626225 | 27349962
202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | 2017-03-18 | JAGU230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-18 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /9-OIL.TAP/ |  | DDIC | 626225 | 26287935
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-06-15 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:46 | 00:00:00 | 22:48:46 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 23936497
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-02-17 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-17 | 21:40:25 | 00:00:00 | 21:40:25 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626221 | 22758672
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-02-05 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /9-OIL.TAP//1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626221 | 22648875
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2016-01-18 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-18 | 21:08:11 | 00:00:00 | 21:08:11 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 22443569
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-12-11 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-11 | 21:30:05 | 00:00:00 | 21:30:05 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 22120604
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-11-13 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-13 | 21:27:16 | 00:00:00 | 21:27:16 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 21766972
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-10-15 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-15 | 21:17:32 | 00:00:00 | 21:17:32 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 21413962
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-09-29 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:54 | 00:00:00 | 23:28:54 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 21255546
202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2015-08-18 | PAEZ230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-18 | 21:09:49 | 00:00:00 | 21:09:49 | /9-OIL.TAP//1-BUJE/ |  | DDIC | 626221 | 20610682
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-10-20 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:23 | 00:00:00 | 01:15:23 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 37061190
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-13 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 35908040
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-29 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 35110826
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-31 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:29 | 00:00:00 | 21:38:29 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 34947773
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-18 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-18 | 21:03:32 | 00:00:00 | 21:03:32 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 34775026
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-30 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-30 | 21:19:35 | 00:00:00 | 21:19:35 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 34663494
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 34609054
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-17 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-17 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 626219 | 34602809
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-08-17 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:23:28 | 00:00:00 | 21:23:28 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626219 | 30501875
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-31 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:53 | 00:00:00 | 22:15:53 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626219 | 30372831
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-23 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:46 | 00:00:00 | 22:06:46 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626219 | 30276489
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626219 | 29637372
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-10-02 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-02 | 21:09:26 | 00:00:00 | 21:09:26 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626219 | 28188181
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-26 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-26 | 21:58:19 | 00:00:00 | 21:58:19 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626219 | 25240643
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-18 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-18 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | /2-INSP=2-ENF/ 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626219 | 25162434
202377 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-14 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:32 | 00:00:00 | 22:11:32 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626219 | 25140845
202376 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-10-14 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:32 | 00:00:00 | 22:11:32 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626217 | 25140844
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-28 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:29 | 00:00:00 | 21:43:29 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626215 | 30842950
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-26 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-26 | 21:58:19 | 00:00:00 | 21:58:19 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626215 | 25240641
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-18 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-18 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626215 | 25162433
202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-14 | SBER230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:11:32 | 00:00:00 | 22:11:32 | /2-INSP=2-ENF/ 3-M.OLTC/ |  | DDIC | 626215 | 25140843
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2020-07-28 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-28 | 21:04:10 | 00:00:00 | 21:04:10 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ//2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 36397598
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2020-07-03 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-03 | 21:10:31 | 00:00:00 | 21:10:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ//2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 36021261
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2020-05-12 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-12 | 21:03:07 | 00:00:00 | 21:03:07 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 35732853
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2020-02-29 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 35111050
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2020-02-27 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 35097372
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-12-23 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 34628528
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-12-19 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 34609161
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-11-27 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 34496701
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-10-02 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-02 | 21:12:21 | 00:00:00 | 21:12:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 34076042
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-09-30 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:28 | 00:00:00 | 22:06:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 34057598
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-09-19 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 33948938
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-08-28 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 33809764
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-07-24 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 33522258
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-06-28 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-28 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 33258937
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-06-26 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-26 | 21:19:11 | 00:00:00 | 21:19:11 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 33218775
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-05-29 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-29 | 21:21:25 | 00:00:00 | 21:21:25 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 32724518
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-04-23 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-23 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 32207925
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-04-02 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 32098888
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-02-25 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:28:44 | 00:00:00 | 21:28:44 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626213 | 31889158
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2019-02-15 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-15 | 21:05:41 | 00:00:00 | 21:05:41 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 626213 | 31822027
202289 | Autotrafo Trifásico 138/115 kV | 2017-09-22 | PANA115ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-22 | 21:38:28 | 00:00:00 | 21:38:28 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626213 | 28126191
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-05 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 36028963
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-06-16 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-16 | 21:07:20 | 00:00:00 | 21:07:20 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CU B/ | DDIC | 626211 | 35916971
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 22:15:53 | 00:00:00 | 22:15:53 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30372825
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-07-08 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-08 | 21:06:01 | 00:00:00 | 21:06:01 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 30163641
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-06-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-05 | 21:06:14 | 00:00:00 | 21:06:14 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 29984079
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-06-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-04 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 29976134
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-20 | 21:11:19 | 00:00:00 | 21:11:19 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626211 | 29711733
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:09 | 00:00:00 | 21:37:09 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DELTA/ /3-IN | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 29648037
202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DELTA/ /3-IN | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626211 | 29637364
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 37664021
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-17 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:16 | 00:00:00 | 21:46:16 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 37658226
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-05 | 21:05:12 | 00:00:00 | 21:05:12 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 37591697
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-11-09 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:11:47 | 00:00:00 | 21:11:47 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 37224423
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-11-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-03 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 37159684
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:21 | 00:00:00 | 01:15:21 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 37061148
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-10-01 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-01 | 21:16:21 | 00:00:00 | 21:16:21 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36991490
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-09-11 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:03:30 | 00:00:00 | 21:03:30 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36878911
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-09-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-03 | 21:06:19 | 00:00:00 | 21:06:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36788712
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-08-20 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-20 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36610021
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-08-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36484546
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-08-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:12 | 00:00:00 | 21:20:12 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36475463
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-07-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36459863
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-07-21 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-21 | 21:05:53 | 00:00:00 | 21:05:53 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 36308992
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-07-05 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-05 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DI | DDIC | 626209 | 36028961
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-16 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-16 | 21:07:19 | 00:00:00 | 21:07:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DI | DDIC | 626209 | 35916969
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-06-13 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:37 | 00:00:00 | 09:15:37 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DI | DDIC | 626209 | 35907998
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-05-15 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-15 | 21:27:36 | 00:00:00 | 21:27:36 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /3-HUM_PAP= NO.EQ//3-OIL.TAP=DI | DDIC | 626209 | 35748077
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-04-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-29 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 35630918
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-03-31 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 35403294
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-03-18 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 17:06:23 | 00:00:00 | 17:06:23 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | ITCO10010 | 626209 | 35233937
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-02-06 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-06 | 21:08:28 | 00:00:00 | 21:08:28 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 35000211
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-01-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 34917214
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-01-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:23 | 00:00:00 | 21:30:23 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERA TIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 34892366
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-01-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-03 | 21:06:15 | 00:00:00 | 21:06:15 | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 1-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= ARC(C)//3-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626209 | 34687280
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-12-19 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:28 | 00:00:00 | 02:59:28 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 34609034
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-11-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:24 | 00:00:00 | 21:23:24 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 34534968
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-10-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 34253556
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-10-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 34088719
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-30 | 22:06:27 | 00:00:00 | 22:06:27 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 34057583
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-09-19 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:26 | 00:00:00 | 02:57:26 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 33948814
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-08-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-29 | 21:17:03 | 00:00:00 | 21:17:03 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 33822394
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-08-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-04 | 21:10:39 | 00:00:00 | 21:10:39 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 33599097
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-06-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-30 | 21:22:34 | 00:00:00 | 21:22:34 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 33265783
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-06-04 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-04 | 21:12:26 | 00:00:00 | 21:12:26 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERA TIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL:2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG | DDIC | 626209 | 32854665
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-05-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-30 | 21:25:47 | 00:00:00 | 21:25:47 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//2-OIL.TAP=DIAG /3 | DDIC | 626209 | 32782037
202279 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2019-05-24 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-OIL= DIEL//3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ//2-OIL.TAP=DIAG /3 | DDIC | 626209 | 32699134
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-16 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-16 | 21:07:19 | 00:00:00 | 21:07:19 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 35916967
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-29 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32306277
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-02 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:27 | 00:00:00 | 21:26:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 32098880
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-03 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31928083
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-03 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-03 | 21:05:04 | 00:00:00 | 21:05:04 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31735552
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-30 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31379999
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-29 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31379140
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-26 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31154673
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-25 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-25 | 21:16:41 | 00:00:00 | 21:16:41 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 31150942
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-29 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-29 | 21:15:32 | 00:00:00 | 21:15:32 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626207 | 30985436
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-28 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-28 | 21:11:50 | 00:00:00 | 21:11:50 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626207 | 30979433
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-23 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-23 | 21:04:34 | 00:00:00 | 21:04:34 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CU | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 30957431
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CU | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 30953348
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:07:35 | 00:00:00 | 00:07:35 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CU | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 30950633
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-01 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-01 | 21:14:39 | 00:00:00 | 21:14:39 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CU | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 30859316
202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-30 | IBAG230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-30 | 21:19:55 | 00:00:00 | 21:19:55 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CU | /2-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626207 | 30849711
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 22:11:00 | 00:00:00 | 22:11:00 | /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22850286
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:36 | 00:00:00 | 00:19:36 | /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/3-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22834980
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-29 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:22 | 00:00:00 | 23:36:22 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22594372
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-28 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:22 | 00:00:00 | 22:19:22 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22578378
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:35 | 00:00:00 | 23:08:35 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 22250630
201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-11-27 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:46 | 00:00:00 | 22:37:46 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/ |  | DDIC | 626201 | 21935304
201872 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-03-31 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 22:49:16 | 00:00:00 | 22:49:16 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626199 | 19007192
201872 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-03-20 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-03-20 | 21:16:26 | 00:00:00 | 21:16:26 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626199 | 18794587
201872 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-02-23 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-02-23 | 21:46:33 | 00:00:00 | 21:46:33 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626199 | 18507739
201872 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-01-29 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-29 | 22:28:16 | 00:00:00 | 22:28:16 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626199 | 18261090
201872 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-11-26 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-26 | 21:45:53 | 00:00:00 | 21:45:53 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626199 | 17435919
201871 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-11-27 | TORC230ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:46 | 00:00:00 | 22:37:46 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626197 | 21935298
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-04-03 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29637350
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29611155
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-03-23 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:43 | 00:00:00 | 23:31:43 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29597230
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-02-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29502280
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | DDIC | 626195 | 29225611
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | ITCO4021 | 626195 | 29016347
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2 | 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC(I)//3-OIL= DIEL/ /2-BUJE/ | ITCO4021 | 626195 | 29016302
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-05 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:03 | 00:00:00 | 23:51:03 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26627404
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-04-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26583278
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-29 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626195 | 26370731
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-03-04 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:19:43 | 00:00:00 | 21:19:43 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626195 | 26210266
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-02-24 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 22:08:48 | 00:00:00 | 22:08:48 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626195 | 26116603
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-01-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 25891746
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-12-21 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 25614273
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-11-20 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:25 | 00:00:00 | 21:58:25 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 25394931
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-09-22 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 24802637
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-09-13 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-13 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 626195 | 24740764
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-09-10 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-10 | 21:12:57 | 00:00:00 | 21:12:57 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ |  | DDIC | 626195 | 24725651
201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2016-08-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 22:33:39 | 00:00:00 | 22:33:39 | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP=3- | 2-DGA= T-PAP(C)//3-OIL= DIEL/ /3-INSP=3-ENF/ | DDIC | 626195 | 24569599
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-03 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29637346
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-03-26 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29611151
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-02-27 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:53 | 00:00:00 | 22:09:53 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ |  | DDIC | 626191 | 29502278
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-28 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 626191 | 29225607
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:22 | 00:00:00 | 10:49:22 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ | ITCO4021 | 626191 | 29016349
201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-11 | CERR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:11 | 00:00:00 | 10:43:11 | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP | 3-DGA= T-PAP(C)/ ARC(I)/ /2-BUJE//5-INSP= 8-CUB/ | ITCO4021 | 626191 | 29016304
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 35110884
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 34609072
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:02 | 00:00:00 | 21:27:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 34321367
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33948852
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33809763
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33794656
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:47 | 00:00:00 | 21:23:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33727926
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-31 | 21:20:19 | 00:00:00 | 21:20:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33571938
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 33436768
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-06-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:19:45 | 00:00:00 | 21:19:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 32988994
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626189 | 32815017
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:12 | 00:00:00 | 21:26:12 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 32027055
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:08 | 00:00:00 | 21:43:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31935270
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-02-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:49 | 00:00:00 | 21:15:49 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31883779
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31677780
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-27 | 21:08:40 | 00:00:00 | 21:08:40 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31654637
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-26 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31653764
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-25 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:33 | 00:00:00 | 21:10:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31652056
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-23 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-23 | 21:01:33 | 00:00:00 | 21:01:33 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31632739
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-22 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-22 | 21:12:12 | 00:00:00 | 21:12:12 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31594342
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-21 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31548187
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 31018189
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-10-30 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-30 | 21:51:58 | 00:00:00 | 21:51:58 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626189 | 30999599
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-13 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29690547
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-04-03 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29637344
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29611149
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-03-23 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:43 | 00:00:00 | 23:31:43 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29597228
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:00 | 00:00:00 | 21:42:00 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29510606
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-02-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29502276
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29225605
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-01-09 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-09 | 21:03:39 | 00:00:00 | 21:03:39 | /2-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 29013210
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-11-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626189 | 28694104
201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2017-11-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-14 | 21:07:58 | 00:00:00 | 21:07:58 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626189 | 28588793
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-12-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37664173
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-12-02 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-02 | 21:04:33 | 00:00:00 | 21:04:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37580581
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 37061270
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-09-28 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-28 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626185 | 36965062
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626185 | 35908152
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-06-07 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:30 | 00:00:00 | 21:27:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 626185 | 32883702
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-05-13 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 32491969
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-24 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 32027066
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-03-05 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31935283
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-02-24 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31883790
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-25 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:10:34 | 00:00:00 | 21:10:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31652064
201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626185 | 31548207
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-08-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP= 3-M.O LTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 36555987
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-07-10 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:16:42 | 00:00:00 | 21:16:42 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP= 3-M.O LTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 36163039
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-02-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 35110894
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 34609079
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF//6-HUM/6-HUM_PAP / /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 34321371
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-10-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-26 | 21:04:46 | 00:00:00 | 21:04:46 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO- M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626183 | 34221758
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626183 | 33948859
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-08-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626183 | 33794657
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-08-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626183 | 33727927
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-ACEITE CUBA:CON | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)//3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO -M/ | DDIC | 626183 | 33436769
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626183 | 32027059
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626183 | 31935274
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-02-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:50 | 00:00:00 | 21:15:50 | /3-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626183 | 31883783
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-04-03 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:30 | 00:00:00 | 02:47:30 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29637340
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-03-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:26 | 00:00:00 | 21:25:26 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29611145
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-02-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:00 | 00:00:00 | 21:42:00 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29510604
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-02-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29502272
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-01-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 29225601
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-12-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 28957721
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626183 | 28694100
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-28 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 28684122
201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2017-11-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-14 | 21:07:58 | 00:00:00 | 21:07:58 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626183 | 28588792
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-12-20 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 37664167
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 37544826
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-11-25 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-25 | 21:06:47 | 00:00:00 | 21:06:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 37528987
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-10-29 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-29 | 21:20:24 | 00:00:00 | 21:20:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 37111853
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 37061264
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-09-29 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-29 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 36971361
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-08-22 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-22 | 21:06:13 | 00:00:00 | 21:06:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 36616725
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-06-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-27 | 21:10:01 | 00:00:00 | 21:10:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 35968536
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-06-13 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 35908146
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-05-08 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-08 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626181 | 35709894
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-11-28 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-28 | 21:31:41 | 00:00:00 | 21:31:41 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626181 | 31165564
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-11-14 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626181 | 31082485
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-11-08 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-08 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /2-INSP=2-ENF/ 3-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626181 | 31052209
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-27 | 21:16:53 | 00:00:00 | 21:16:53 | /2-INSP=2-ENF/ 3-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626181 | 30976953
201447 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-03 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-03 | 21:05:11 | 00:00:00 | 21:05:11 | /2-INSP=2-ENF/ 3-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626181 | 30893462
201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-05-06 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-06 | 21:02:44 | 00:00:00 | 21:02:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626179 | 35680867
201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626179 | 32815022
201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-25 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626179 | 32286403
201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-13 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626179 | 32148554
201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-11-08 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-08 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626179 | 31052207
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-12-20 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:33 | 00:00:00 | 03:16:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 37664139
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 37544804
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-11-25 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-25 | 21:06:47 | 00:00:00 | 21:06:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 37528959
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-29 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-29 | 21:20:24 | 00:00:00 | 21:20:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 37111845
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-10-20 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 37061236
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-09-29 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-29 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 36971351
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-08-22 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-22 | 21:06:12 | 00:00:00 | 21:06:12 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 36616707
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-08-04 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-04 | 21:14:36 | 00:00:00 | 21:14:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 36484558
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-07-17 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-17 | 21:05:25 | 00:00:00 | 21:05:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 36285300
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-06-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-27 | 21:10:01 | 00:00:00 | 21:10:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35968528
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-06-13 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:41 | 00:00:00 | 09:15:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35908118
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-05-08 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-08 | 21:09:47 | 00:00:00 | 21:09:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35709890
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-04-24 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-24 | 21:21:45 | 00:00:00 | 21:21:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35601079
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-03-26 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:19 | 00:00:00 | 21:24:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35347564
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-29 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35110892
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-26 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35089803
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-02-14 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:57 | 00:00:00 | 21:18:57 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 35046559
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-01-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:33 | 00:00:00 | 21:39:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34855601
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-01-17 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34774515
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-23 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34628509
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-12-19 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34609077
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34496676
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-04 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-04 | 21:03:35 | 00:00:00 | 21:03:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34278723
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-03 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34273021
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-27 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 34015214
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 33948857
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-30 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 33834452
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-25 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 33533048
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-02 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 33296714
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-06-13 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-13 | 21:19:45 | 00:00:00 | 21:19:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 32988995
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-31 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626177 | 32815019
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-04-25 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626177 | 32286400
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-09-29 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626177 | 30846474
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-08-12 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-12 | 21:04:52 | 00:00:00 | 21:04:52 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626177 | 30461795
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-08-11 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-11 | 21:02:29 | 00:00:00 | 21:02:29 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626177 | 30460034
201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-08-10 | CHIN500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-10 | 21:05:44 | 00:00:00 | 21:05:44 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626177 | 30459618
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2020-07-06 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-06 | 21:02:46 | 00:00:00 | 21:02:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRIC | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ ARC( D)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 36047875
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-05 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:08:09 | 00:00:00 | 21:08:09 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC( D)/ /3-INSP=3-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 34286582
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-11-03 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:42 | 00:00:00 | 21:14:42 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 34273020
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-27 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 34015213
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-09-19 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 33948856
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-08-30 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 33834451
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-25 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:24 | 00:00:00 | 21:37:24 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 33533047
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-07-02 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 33296713
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-31 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 32815018
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-05-04 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-04 | 12:05:18 | 00:00:00 | 12:05:18 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRI | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. ARCO ELÉCTRICO. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | ITCO3943 | 626175 | 32388635
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-04-25 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 32286399
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-04-11 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-11 | 21:05:54 | 00:00:00 | 21:05:54 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 32141074
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-25 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:29 | 00:00:00 | 21:29:29 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 32031957
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-03-01 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:05 | 00:00:00 | 21:40:05 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31925514
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-30 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31702460
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2019-01-28 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31677782
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-12-27 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31349636
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-12-26 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 1-DGA= T-PAP(S)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31327346
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-11-28 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-28 | 21:31:41 | 00:00:00 | 21:31:41 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31165554
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-11-21 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-21 | 21:10:44 | 00:00:00 | 21:10:44 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31137521
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-11-20 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:10 | 00:00:00 | 21:27:10 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31132607
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-11-19 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-19 | 21:15:25 | 00:00:00 | 21:15:25 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31119230
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-11-18 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-18 | 21:04:19 | 00:00:00 | 21:04:19 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31106580
201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 2018-11-15 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-15 | 21:04:20 | 00:00:00 | 21:04:20 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-DGA= T-PAP(C)/ ARC(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626175 | 31092752
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2020-01-17 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:16:47 | 00:00:00 | 21:16:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34774516
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-23 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /2-INSP=2-EN F/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34628511
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-12-19 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /2-INSP=2-EN F/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34609083
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-27 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:54:59 | 00:00:00 | 21:54:59 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /2-INSP=2-EN F/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34496678
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-05 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /2-INSP=2-EN F/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34286583
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-11-03 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-03 | 21:14:43 | 00:00:00 | 21:14:43 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34273023
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-27 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-27 | 21:38:01 | 00:00:00 | 21:38:01 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 34015216
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-09-19 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 33948863
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-08-30 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:36:37 | 00:00:00 | 21:36:37 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 33834454
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-25 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 33533050
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-07-02 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-02 | 21:32:03 | 00:00:00 | 21:32:03 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 33296716
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626173 | 32815021
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-25 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 32286402
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-11 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-11 | 21:05:54 | 00:00:00 | 21:05:54 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 32141075
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-04-05 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 32114021
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-25 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 32031960
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-03-01 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-01 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 31925517
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-30 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:25 | 00:00:00 | 23:26:25 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 31702464
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2019-01-28 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 31677786
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-12-27 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 31349640
201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | 2018-12-26 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | /2-OIL= DIEL/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626173 | 31327350
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-10-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:26 | 00:00:00 | 01:15:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 626171 | 37061254
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-09-29 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-29 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 626171 | 36971357
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 21:22:25 | 00:00:00 | 21:22:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 35403300
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-31 | 16:52:24 | 00:00:00 | 16:52:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | ITCO4021 | 626171 | 35400892
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2020-03-30 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-30 | 21:11:46 | 00:00:00 | 21:11:46 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 35378944
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-09-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33948866
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-08-26 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33794658
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-08-19 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33727928
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-07-31 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-31 | 21:20:19 | 00:00:00 | 21:20:19 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33571941
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-07-12 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 2-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA= ARC(D)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 33436770
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-05-13 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626171 | 32491967
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 32027062
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-03-05 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 31935278
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-02-24 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 31883786
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-01-21 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 31548199
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2018-10-30 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-30 | 21:51:59 | 00:00:00 | 21:51:59 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626171 | 30999601
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-09-08 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 27987549
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-08-27 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 27759196
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-07-14 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 27349912
201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2017-05-20 | CERR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626171 | 26773223
201437 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 2019-05-31 | CHIN500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626169 | 32815024
201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-01 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-INSP=3-ENF/ 2-M.OLTC/8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626167 | 26161509
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-27 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626163 | 25255764
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-03-31 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 22:49:15 | 00:00:00 | 22:49:15 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626163 | 19007162
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-03-20 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-20 | 21:16:25 | 00:00:00 | 21:16:25 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626163 | 18794581
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-02-23 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-23 | 21:46:32 | 00:00:00 | 21:46:32 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626163 | 18507727
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-01-29 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-29 | 22:28:15 | 00:00:00 | 22:28:15 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626163 | 18261078
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-11-26 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-26 | 21:45:52 | 00:00:00 | 21:45:52 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626163 | 17435897
201263 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2014-10-30 | TORC230ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-30 | 22:25:26 | 00:00:00 | 22:25:26 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626163 | 17169418
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-11-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 31060107
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:09:16 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 30950724
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-10-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:14 | 00:00:00 | 21:16:14 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 30913695
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 29692059
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2018-04-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 29637318
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27987544
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27489875
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27349902
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-23 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27118404
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 27017667
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:58 | 00:00:00 | 23:08:58 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 26883738
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 26333075
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-01 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-OIL= DIEL.PF/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626161 | 26161506
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-02-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 26043453
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25882226
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-01-06 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25757715
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-11-25 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25443986
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-10-27 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 25255763
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-09-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 24802628
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:34 | 00:00:00 | 22:35:34 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 24565622
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-08-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:36 | 00:00:00 | 21:50:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626161 | 24495137
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:18 | 00:00:00 | 00:47:18 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 24068173
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-04-02 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-02 | 21:36:26 | 00:00:00 | 21:36:26 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 23151390
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-02-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 00:19:36 | 00:00:00 | 00:19:36 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 22834962
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-01-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-28 | 22:19:22 | 00:00:00 | 22:19:22 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 22578360
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-28 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 23:08:34 | 00:00:00 | 23:08:34 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ |  | DDIC | 626161 | 22250603
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-16 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 22155083
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-12-15 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-15 | 21:47:39 | 00:00:00 | 21:47:39 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 22146721
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-22 | 21:55:16 | 00:00:00 | 21:55:16 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 21478469
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-31 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-31 | 21:54:24 | 00:00:00 | 21:54:24 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 20819077
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-08-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-03 | 22:16:30 | 00:00:00 | 22:16:30 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 2-CUB/ | DDIC | 626161 | 20441586
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-07-04 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-04 | 21:44:40 | 00:00:00 | 21:44:40 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 20051607
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-05-25 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 23:04:50 | 00:00:00 | 23:04:50 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 19581855
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-04-29 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-29 | 22:50:34 | 00:00:00 | 22:50:34 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 19275017
201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2015-03-31 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 22:49:15 | 00:00:00 | 22:49:15 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626161 | 19007159
201235 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-22 | 21:55:16 | 00:00:00 | 21:55:16 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626159 | 21478466
201235 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-08-31 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-31 | 21:54:24 | 00:00:00 | 21:54:24 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626159 | 20819074
201235 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-08-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-03 | 22:16:30 | 00:00:00 | 22:16:30 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626159 | 20441583
201235 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2015-07-04 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-04 | 21:44:40 | 00:00:00 | 21:44:40 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/3-CUB/ | DDIC | 626159 | 20051604
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-10 | 21:04:27 | 00:00:00 | 21:04:27 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 31062197
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-11-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-09 | 21:21:47 | 00:00:00 | 21:21:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 31060091
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30953350
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:14 | 00:00:00 | 00:09:14 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30950694
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-11 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-11 | 21:04:15 | 00:00:00 | 21:04:15 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30916906
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-10 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-10 | 21:16:13 | 00:00:00 | 21:16:13 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30913677
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-08-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:47 | 00:00:00 | 21:18:47 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 30411721
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 29692055
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-03 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 29637314
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-08 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27987542
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27489863
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-14 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27349898
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-23 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27118402
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-09 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626157 | 27017665
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-05-30 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:58 | 00:00:00 | 23:08:58 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 26883736
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-03-24 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 26333073
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-03-01 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-OIL= DIEL.PF/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ |  | DDIC | 626157 | 26161504
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-02-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-17 | 21:30:27 | 00:00:00 | 21:30:27 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 26043452
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-01-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25882224
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-01-06 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25757633
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-11-25 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25443984
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-10-27 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 25255761
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-09-22 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 24802626
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-08-26 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:34 | 00:00:00 | 22:35:34 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 24565620
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2016-08-17 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626157 | 24495131
201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2015-11-27 | TORC230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:45 | 00:00:00 | 22:37:45 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626157 | 21935283
201207 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 21:59:41 | 00:00:00 | 21:59:41 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 626155 | 24076130
201207 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-06-30 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:17 | 00:00:00 | 00:47:17 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 626155 | 24068164
201207 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2016-05-02 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:39:19 | 00:00:00 | 21:39:19 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 626155 | 23381168
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-14 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-14 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 29691301
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 29637310
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27987540
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-26 | 21:50:40 | 00:00:00 | 21:50:40 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27489861
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27349894
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-23 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-23 | 22:06:49 | 00:00:00 | 22:06:49 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27118400
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-09 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-09 | 21:42:32 | 00:00:00 | 21:42:32 | /2-OIL= DIEL.PF/ |  | DDIC | 626153 | 27017663
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-05-30 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:57 | 00:00:00 | 23:08:57 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 26883734
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-24 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:52:21 | 00:00:00 | 21:52:21 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 26333071
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-10 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9- | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626153 | 26255853
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-01 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8- | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626153 | 26161502
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-01-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-26 | 22:08:35 | 00:00:00 | 22:08:35 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25882222
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-01-06 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-06 | 21:35:17 | 00:00:00 | 21:35:17 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25757631
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-11-25 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25443982
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-10-27 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 22:20:24 | 00:00:00 | 22:20:24 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 25255759
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-09-22 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-22 | 22:20:23 | 00:00:00 | 22:20:23 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 24802624
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-08-26 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 22:35:33 | 00:00:00 | 22:35:33 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 24565618
201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2016-08-17 | TORC230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | /2-OIL= DIEL.PF//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 626153 | 24495125
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-21 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626149 | 33180814
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626149 | 32815009
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:47 | 00:00:00 | 21:49:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626149 | 32491897
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-25 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:50 | 00:00:00 | 21:22:50 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626149 | 32286395
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626149 | 32053538
201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:35 | 00:00:00 | 21:40:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626149 | 31920709
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-11-03 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-03 | 21:12:11 | 00:00:00 | 21:12:11 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626147 | 17203358
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-10-10 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-10 | 21:50:38 | 00:00:00 | 21:50:38 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626147 | 16938777
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-08-01 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-01 | 21:03:27 | 00:00:00 | 21:03:27 | /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ |  | DDIC | 626147 | 15963946
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-07-18 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-07-18 | 21:08:08 | 00:00:00 | 21:08:08 | /3-OIL=DIEL/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ |  | DDIC | 626147 | 15774067
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-07-02 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-07-02 | 21:04:56 | 00:00:00 | 21:04:56 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626147 | 15656950
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-06-02 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-06-02 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626147 | 15215343
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-05-04 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-05-04 | 21:09:59 | 00:00:00 | 21:09:59 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626147 | 14892578
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-04-06 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-06 | 21:21:37 | 00:00:00 | 21:21:37 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626147 | 14622796
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-03-27 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-27 | 09:00:00 | 00:00:00 | 09:00:00 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | ITCO3121 | 626147 | 14484607
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-01-10 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-10 | 02:24:24 | 00:00:00 | 02:24:24 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=DIAG/ | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=DIAG/ /2-INSP=3-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 626147 | 13559035
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2013-12-22 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-22 | 02:42:23 | 00:00:00 | 02:42:23 | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=DIAG/ | /3-OIL=DIEL//2-HUM=DIAG//5-HUM_PAP=DIAG/ /5-INSP=9-PRO-M/9-GAB/9-BUJ/ | DDIC | 626147 | 13192698
201174 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2011-03-22 | BETA230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2010-12-21 | 14:04:10 | 00:00:00 | 14:04:10 | Contenido de humedad cuba | Contenido de humedad cuba | ISA3101 | 626147 | 2100506
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:31 | 00:00:00 | 03:16:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 37664089
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-11-13 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:04:22 | 00:00:00 | 21:04:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 37408959
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:25 | 00:00:00 | 01:15:25 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 37061216
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-09-07 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:35:22 | 00:00:00 | 21:35:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-HUMEDAD EN PAPEL: /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9- CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 36815771
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-06-13 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:39 | 00:00:00 | 09:15:39 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 35908068
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-12-19 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 34609067
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-09-19 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626145 | 33948846
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-04 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:46:44 | 00:00:00 | 09:46:44 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/ 9-P.CUB/ |  | ITCO4021 | 626145 | 31929858
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-02-27 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-27 | 22:11:19 | 00:00:00 | 22:11:19 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 18583388
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-01-29 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-29 | 22:28:15 | 00:00:00 | 22:28:15 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 18261057
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-12-26 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-26 | 21:37:25 | 00:00:00 | 21:37:25 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 17753368
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-11-29 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-29 | 21:14:01 | 00:00:00 | 21:14:01 | /2-INSP= 9-CUB/ 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 17484705
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-10-23 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-23 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 17082516
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-09-25 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-25 | 21:26:46 | 00:00:00 | 21:26:46 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 16656381
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-08-28 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-28 | 21:55:42 | 00:00:00 | 21:55:42 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 16271699
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-08-06 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-06 | 01:07:26 | 00:00:00 | 01:07:26 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626145 | 15990144
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-04-03 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-04-03 | 22:13:42 | 00:00:00 | 22:13:42 | /2-INSP=2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 14610914
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-03-31 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-31 | 21:47:43 | 00:00:00 | 21:47:43 | /2-INSP=2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 14554681
201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-03-01 | LREF230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-03-01 | 02:45:11 | 00:00:00 | 02:45:11 | /2-INSP=2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626145 | 14250343
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-07-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-27 | 21:02:03 | 00:00:00 | 21:02:03 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 626141 | 36383585
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-03-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 35336757
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:51 | 00:00:00 | 03:43:51 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 35110824
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-02-26 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 21:22:41 | 00:00:00 | 21:22:41 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 35089801
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2020-01-29 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:23 | 00:00:00 | 21:30:23 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34892369
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:29 | 00:00:00 | 02:59:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34609053
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-12-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-08 | 21:04:30 | 00:00:00 | 21:04:30 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34576582
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-11-25 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 34465914
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-09-19 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:27 | 00:00:00 | 02:57:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 33948833
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-07-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 33522252
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 32053545
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-04 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626141 | 31931617
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-11-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 28509417
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 28134711
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-09-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27987535
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-08-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27759195
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27435062
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-07-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27349884
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-06-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-24 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 27124515
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:30:54 | 00:00:00 | 21:30:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626141 | 26856401
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-05-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626141 | 26773222
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-04-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:57:24 | 00:00:00 | 21:57:24 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626141 | 26572009
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626141 | 26384740
201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2017-03-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-28 | 22:23:31 | 00:00:00 | 22:23:31 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626141 | 26358134
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-11-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 28509416
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 28134710
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27987534
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-08-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27759194
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27435061
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27349882
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-06-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-24 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 27124514
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-05-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:30:54 | 00:00:00 | 21:30:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626139 | 26856400
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-05-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26773221
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-04-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:57:24 | 00:00:00 | 21:57:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26572008
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-30 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26384739
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-03-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-28 | 22:23:31 | 00:00:00 | 22:23:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626139 | 26358133
201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-02-22 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:38:39 | 00:00:00 | 21:38:39 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626139 | 26069219
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-31 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:00 | 00:00:00 | 21:47:00 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-OIL.TAP= DELTA//2-BUJE//3-INSP= 3-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626137 | 32815008
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-11-26 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-26 | 21:04:36 | 00:00:00 | 21:04:36 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 28671451
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-11-03 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-03 | 21:29:02 | 00:00:00 | 21:29:02 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 28509415
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-24 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 28134709
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-09-08 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:50 | 00:00:00 | 07:11:50 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27987533
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-08-27 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27759133
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-23 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27435060
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-07-14 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:36 | 00:00:00 | 15:40:36 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27349880
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-06-24 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-24 | 21:17:07 | 00:00:00 | 21:17:07 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ |  | DDIC | 626137 | 27124513
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-05-28 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:30:54 | 00:00:00 | 21:30:54 | 1-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 626137 | 26856399
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-05-20 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626137 | 26773220
201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2017-05-10 | LREF230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-10 | 21:17:38 | 00:00:00 | 21:17:38 | 1-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626137 | 26691536
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 37664349
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:34 | 00:00:00 | 01:15:34 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 37061434
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-25 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 35964333
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 35908340
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 35111066
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-01-31 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-31 | 21:38:30 | 00:00:00 | 21:38:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 34947786
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-26 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-26 | 21:14:30 | 00:00:00 | 21:14:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 34640220
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 34609168
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-29 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-29 | 21:13:33 | 00:00:00 | 21:13:33 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 34532082
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-11-06 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-06 | 21:03:42 | 00:00:00 | 21:03:42 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 34295013
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-10-01 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-01 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 34066698
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-24 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-24 | 21:22:46 | 00:00:00 | 21:22:46 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(D)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33989200
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33948946
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-28 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-28 | 21:17:05 | 00:00:00 | 21:17:05 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33809766
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-06 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-06 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33625524
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-25 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33533070
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-17 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-17 | 21:01:53 | 00:00:00 | 21:01:53 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33477248
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-27 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-27 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 33228308
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-31 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 1-DGA=T-ACE(C)/T -PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=3-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 32815038
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-28 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 32053551
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-15 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:12:16 | 00:00:00 | 21:12:16 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(C)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31972114
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-27 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31906028
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-01-29 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31693307
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-27 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31349660
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-14 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-14 | 21:11:59 | 00:00:00 | 21:11:59 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)//3-OIL= DIEL/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31250224
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-29 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-29 | 21:53:42 | 00:00:00 | 21:53:42 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 2-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31171932
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-31 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 31018197
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-22 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30950812
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-12 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-12 | 21:04:45 | 00:00:00 | 21:04:45 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30919089
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-28 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:43:31 | 00:00:00 | 21:43:31 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30842985
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-31 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-31 | 21:25:41 | 00:00:00 | 21:25:41 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30619859
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-23 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 22:06:47 | 00:00:00 | 22:06:47 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30276503
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-27 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-27 | 21:46:01 | 00:00:00 | 21:46:01 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30100767
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-26 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-26 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 30092094
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-01 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-01 | 21:09:14 | 00:00:00 | 21:09:14 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-HUM=DIAG/ /3 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-HUM=DIAG/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29965361
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-29 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:16:35 | 00:00:00 | 21:16:35 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-HUM=DIAG/ /3 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-HUM=DIAG/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29937860
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-30 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-30 | 21:31:55 | 00:00:00 | 21:31:55 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29778189
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:29 | 00:00:00 | 02:47:29 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29637294
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:40 | 00:00:00 | 23:31:40 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29597206
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-26 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:40:59 | 00:00:00 | 21:40:59 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29492173
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-25 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 29188817
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:23 | 00:00:00 | 10:49:23 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | ITCO4021 | 626129 | 29016367
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-11 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:12 | 00:00:00 | 10:43:12 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-P.CUB/ | ITCO4021 | 626129 | 29016322
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-11-23 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-23 | 21:09:06 | 00:00:00 | 21:09:06 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-P.CU | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 28663771
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-27 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-10-27 | 21:32:53 | 00:00:00 | 21:32:53 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-P.CU | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 28433893
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-26 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-26 | 21:14:18 | 00:00:00 | 21:14:18 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-P.CU | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 28423815
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-10-12 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-12 | 21:04:35 | 00:00:00 | 21:04:35 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 28290365
200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-28 | YUMB230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-28 | 21:10:43 | 00:00:00 | 21:10:43 | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ | 2-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626129 | 28166397
200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626119 | 31947549
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-06-21 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13591946 | 33180816
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-05-31 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:06 | 00:00:00 | 21:47:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13591946 | 32815011
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-05-13 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 13591946 | 32491901
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-04-25 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-25 | 21:22:52 | 00:00:00 | 21:22:52 | /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 32286397
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-03-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 32053546
200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 2019-02-28 | SFEL230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-28 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 13591946 | 31920711
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-05-02 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 29785567
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:08 | 00:00:00 | 21:37:08 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 29648028
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2018-04-03 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 29637287
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-11-28 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:43:39 | 00:00:00 | 21:43:39 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 28684108
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-11-17 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-17 | 21:06:33 | 00:00:00 | 21:06:33 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9- | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ | DDIC | 626113 | 28611259
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-09-08 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 27987527
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2017-07-14 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:35 | 00:00:00 | 15:40:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626113 | 27349862
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-09-27 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-27 | 21:48:55 | 00:00:00 | 21:48:55 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 16697671
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-08-29 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-29 | 22:22:35 | 00:00:00 | 22:22:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 16304776
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-08-12 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-12 | 21:07:05 | 00:00:00 | 21:07:05 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 16040853
200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2014-08-06 | LENE230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-06 | 01:07:25 | 00:00:00 | 01:07:25 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626113 | 15990140
200645 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-08 | JAMO230ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626111 | 27987526
200645 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-14 | JAMO230ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:35 | 00:00:00 | 15:40:35 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626111 | 27349860
200645 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-03-30 | JAMO230ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-30 | 21:52:36 | 00:00:00 | 21:52:36 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626111 | 26384737
200645 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-03-01 | JAMO230ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-01 | 01:57:17 | 00:00:00 | 01:57:17 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 626111 | 26161500
200645 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-09-27 | JAMO230ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-27 | 21:48:55 | 00:00:00 | 21:48:55 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE// | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626111 | 16697670
200645 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2014-08-29 | JAMO230ATRR2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-08-29 | 22:22:34 | 00:00:00 | 22:22:34 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE// | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626111 | 16304775
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-20 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37664341
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-12-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37624678
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-25 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37080490
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-20 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:34 | 00:00:00 | 01:15:34 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37061426
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-10-10 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-10 | 21:01:43 | 00:00:00 | 21:01:43 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 37026593
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-06-13 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 35908332
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2020-02-29 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 35111058
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-12-19 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 34609164
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-25 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 34001362
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-09-19 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33948942
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-08-27 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-27 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33801193
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-30 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33564875
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-07-05 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:54 | 00:00:00 | 21:29:54 | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-I | 3-ACEITE CUBA:CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-OIL= DIEL/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33394080
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-21 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33180828
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-19 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-19 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33159709
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-18 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 33136547
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-07 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32883723
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-06-03 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-03 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32836713
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-05-23 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-23 | 21:03:00 | 00:00:00 | 21:03:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32672277
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-22 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:05:03 | 00:00:00 | 21:05:03 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626107 | 32179065
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-04-05 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626107 | 32114031
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-27 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-27 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD.2-DGA=T-ACE(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 32043176
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-03-04 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:03 | 00:00:00 | 21:25:03 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD.2-DGA=T-ACE(C)/ /3-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626107 | 31931628
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-02-27 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:33:52 | 00:00:00 | 21:33:52 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ | DDIC | 626107 | 31906026
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-12-28 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-28 | 21:10:07 | 00:00:00 | 21:10:07 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ | DDIC | 626107 | 31376956
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-26 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-26 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ | DDIC | 626107 | 31154677
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-22 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA.1-DGA =T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ | DDIC | 626107 | 31142089
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-11-02 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 16:07:35 | 00:00:00 | 16:07:35 | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA | 1-DGA: FALLA TÉRMICA PAPEL.FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA.1-DGA =T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ | ITCO3943 | 626107 | 31021896
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-31 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-31 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 31018195
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-23 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-23 | 21:04:34 | 00:00:00 | 21:04:34 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30957433
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-10-22 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30950808
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-09-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-11 | 21:05:56 | 00:00:00 | 21:05:56 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30688450
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-08-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-12 | 21:04:52 | 00:00:00 | 21:04:52 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30461797
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-07-17 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-17 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30233068
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-06-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-12 | 21:08:23 | 00:00:00 | 21:08:23 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 30019890
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-05-14 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-14 | 21:03:58 | 00:00:00 | 21:03:58 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 29842068
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-17 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DEL | 1-DGA=T-ACE(D)/T-PAP(S)/ /2-OIL.TAP= DELTA-B/ | DDIC | 626107 | 29701561
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-16 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-16 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29696716
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-12 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-12 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29688303
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-11 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29681093
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-04-03 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29637283
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-25 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-25 | 21:19:33 | 00:00:00 | 21:19:33 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29602543
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-03-23 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:40 | 00:00:00 | 23:31:40 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29597200
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-02-18 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29455097
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-08 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-08 | 21:06:45 | 00:00:00 | 21:06:45 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29011147
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2018-01-05 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-05 | 21:02:08 | 00:00:00 | 21:02:08 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 29004263
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-12-17 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-17 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ |  | DDIC | 626107 | 28921456
200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-12-16 | ESME230ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-16 | 21:02:09 | 00:00:00 | 21:02:09 | /2-OIL.TAP= DELTA-B/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626107 | 28920197
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:39 | 00:00:00 | 03:16:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37664355
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-12-11 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-11 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37624682
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-25 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:12 | 00:00:00 | 21:17:12 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37080494
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-23 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-23 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37076592
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37061440
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-10-12 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:12:44 | 00:00:00 | 21:12:44 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 37034156
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-06-13 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:46 | 00:00:00 | 09:15:46 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: 2-DGA=T-ACE(C)/ /2-OIL.T AP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 35908346
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-02-29 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:56 | 00:00:00 | 03:43:56 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 35111072
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-02-06 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-06 | 21:08:28 | 00:00:00 | 21:08:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 35000214
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2020-01-29 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-29 | 21:30:24 | 00:00:00 | 21:30:24 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 34892379
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-12-19 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 34609170
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-09-25 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 34001364
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-09-19 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33948948
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-08-27 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-27 | 21:04:42 | 00:00:00 | 21:04:42 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33801226
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-07-30 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33564877
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-06-19 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-19 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 33159711
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-06-07 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 32883724
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-05-22 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-22 | 21:03:57 | 00:00:00 | 21:03:57 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 32636299
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-05-06 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-06 | 21:03:11 | 00:00:00 | 21:03:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 32429128
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-04-22 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:05:03 | 00:00:00 | 21:05:03 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626103 | 32179066
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-04-20 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-20 | 21:59:16 | 00:00:00 | 21:59:16 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626103 | 32170861
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-04-05 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ |  | DDIC | 626103 | 32114035
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-03-27 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-27 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626103 | 32043178
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-03-05 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /3-OIL.TAP= DELTA-A/DELTA-B/DELTA-C/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626103 | 31935296
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2019-03-04 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 21:25:04 | 00:00:00 | 21:25:04 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626103 | 31931630
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-11-22 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-22 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP= DELTA-C/ | DDIC | 626103 | 31142093
200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 2018-11-02 | ESME230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-02 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP= DELTA-C/ | DDIC | 626103 | 31023620
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-11-21 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-21 | 21:03:37 | 00:00:00 | 21:03:37 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 626093 | 37499088
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-07-31 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-07-31 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RES | 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MED IA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ | DDIC | 626093 | 36459883
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-11-25 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-25 | 21:23:55 | 00:00:00 | 21:23:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 34465928
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-10-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-19 | 21:01:56 | 00:00:00 | 21:01:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 34149989
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:30 | 00:00:00 | 02:57:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 33948959
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-08-19 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 33727947
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-05-24 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 626093 | 32699153
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-12-10 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-10 | 21:02:38 | 00:00:00 | 21:02:38 | /2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 626093 | 28849160
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-08-18 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-18 | 21:15:13 | 00:00:00 | 21:15:13 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 27654873
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-08-10 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-10 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /2-INSP= 2-CUB/ |  | DDIC | 626093 | 27587493
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-04-29 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 26583275
200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2017-03-26 | SAMO230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-26 | 21:53:13 | 00:00:00 | 21:53:13 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 626093 | 26342321
200110 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-22 | CLIM230TRF-2-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-22 | 21:04:31 | 00:00:00 | 21:04:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626091 | 34621460
200110 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-19 | CLIM230TRF-2-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626091 | 34609178
200110 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-07 | CLIM230TRF-2-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-07 | 21:02:05 | 00:00:00 | 21:02:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626091 | 34575993
200110 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-19 | CLIM230TRF-2-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:30 | 00:00:00 | 02:57:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626091 | 33948957
200110 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-17 | CLIM230TRF-2-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-17 | 21:05:14 | 00:00:00 | 21:05:14 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626091 | 33942768
200110 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-06-06 | CLIM230TRF-2-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-06 | 21:04:04 | 00:00:00 | 21:04:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ | DDIC | 626091 | 32880897
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-12-20 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:40 | 00:00:00 | 03:16:40 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 37664401
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-11-10 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-10 | 21:06:04 | 00:00:00 | 21:06:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 37259953
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-10-20 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:36 | 00:00:00 | 01:15:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 37061476
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-09-27 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-27 | 21:04:06 | 00:00:00 | 21:04:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 36958478
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-08-30 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-30 | 21:06:48 | 00:00:00 | 21:06:48 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 36740444
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-07-28 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-28 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 36397600
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-07-18 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-18 | 21:02:08 | 00:00:00 | 21:02:08 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 36286000
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-29 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-29 | 21:11:11 | 00:00:00 | 21:11:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 35974785
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-25 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 35964351
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-19 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:33:00 | 00:00:00 | 21:33:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 35935827
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-06-13 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 626089 | 35908472
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-03-07 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-07 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626089 | 35175702
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-02-29 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626089 | 35120259
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2020-02-29 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:58 | 00:00:00 | 03:43:58 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626089 | 35111178
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-23 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626089 | 34628530
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-22 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-22 | 21:04:31 | 00:00:00 | 21:04:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 626089 | 34621459
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-12-19 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 626089 | 34609177
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-19 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:30 | 00:00:00 | 02:57:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 626089 | 33948956
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-09-17 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-17 | 21:05:14 | 00:00:00 | 21:05:14 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 626089 | 33942767
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-08-15 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-15 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 626089 | 33706880
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-06-07 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. /3-BUJE//2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 626089 | 32883739
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-05-25 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-25 | 21:03:41 | 00:00:00 | 21:03:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MANDO Y FILTRO OLTC. /2-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ 2-BUJ/ | DDIC | 626089 | 32702012
200082 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 2019-04-30 | CLIM230TRF-1-TRAFO | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-30 | 21:43:25 | 00:00:00 | 21:43:25 | /2-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/ 2-BUJ/ |  | DDIC | 626089 | 32322625
200000 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2019-01-30 | BANA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 10:26:37 | 00:00:00 | 10:26:37 | /2-BUJE/ |  | ITCO4021 | 626087 | 31696093
200000 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-17 | BANA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-17 | 21:11:08 | 00:00:00 | 21:11:08 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626087 | 28080623
200000 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-12 | BANA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-12 | 21:09:35 | 00:00:00 | 21:09:35 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626087 | 28044966
200000 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-11 | BANA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-11 | 21:14:31 | 00:00:00 | 21:14:31 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626087 | 28022455
200000 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-09-08 | BANA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626087 | 27987519
200000 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 2017-08-27 | BANA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 626087 | 27759132
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-10-20 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:33 | 00:00:00 | 01:15:33 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ / | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 37061414
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-07-24 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:18:50 | 00:00:00 | 21:18:50 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ / | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. 2-DGA= DP(D)/ /5-INSP=9-ENF/9-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 36360492
140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2020-02-29 | SOGA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:55 | 00:00:00 | 03:43:55 | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. ARCO ELÉCTRICO. | 2-DGA: DESCARGA PARCIAL. ARCO ELÉCTRICO. 2-DGA= DP(S)/ARC(I)/ /5-INSP=9-ENF/8-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17773165 | 35111028
140717 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-06-13 | SOGA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 17773064 | 35908272
140680 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-19 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17764286 | 34609137
140680 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-27 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17764286 | 34496691
140680 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-20 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:23 | 00:00:00 | 21:50:23 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17764286 | 34420780
140680 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-14 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 17764286 | 34338689
139691 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-12-19 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:31 | 00:00:00 | 02:59:31 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 16058422 | 34609150
139691 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-27 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-27 | 21:55:00 | 00:00:00 | 21:55:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 16058422 | 34496696
139691 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-20 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-20 | 21:50:23 | 00:00:00 | 21:50:23 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 16058422 | 34420783
139691 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-11-14 | SOGA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:08:04 | 00:00:00 | 21:08:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=3-ENF/2-PRO-M/ 9-CUB/8-BUJ/9-P.CUB/ | DDIC | 16058422 | 34338690
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-12-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:31 | 00:00:00 | 03:16:31 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON W | DDIC | 1656651 | 37664075
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-12-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:46:17 | 00:00:00 | 21:46:17 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON W | DDIC | 1656651 | 37658234
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-10-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:24 | 00:00:00 | 01:15:24 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON W | DDIC | 1656651 | 37061204
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-09-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-20 | 17:07:47 | 00:00:00 | 17:07:47 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON W | ITCO4021 | 1656651 | 36910133
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-02-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:52 | 00:00:00 | 03:43:52 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA | DDIC | 1656651 | 35110836
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2020-01-10 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:53 | 00:00:00 | 21:20:53 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. VERIFICADA CON WATER HEAT RUN TEST. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA | DDIC | 1656651 | 34723136
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-05-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-05 | 15:54:45 | 00:00:00 | 15:54:45 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-HUMEDAD EN CUBA: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-HUMEDAD EN PAPEL: VERIFICADA CON WATE R HEAT RUN TEST. /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | ITCO3943 | 1656651 | 32400238
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-12-14 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-14 | 21:11:59 | 00:00:00 | 21:11:59 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 31250216
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-10-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-05 | 21:13:36 | 00:00:00 | 21:13:36 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 30900469
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-09-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-06 | 21:12:03 | 00:00:00 | 21:12:03 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 30660530
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-08-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 30411729
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-07-24 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:36 | 00:00:00 | 21:47:36 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 30281974
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-07-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-11 | 21:09:57 | 00:00:00 | 21:09:57 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 30183263
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-05-31 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:17 | 00:00:00 | 21:30:17 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29959562
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-05-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-03 | 21:15:37 | 00:00:00 | 21:15:37 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29792450
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29701557
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-12 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-12 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29688299
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29681089
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-04-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29637269
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-03-12 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-12 | 21:07:16 | 00:00:00 | 21:07:16 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 29556197
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2018-01-19 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-01-19 | 08:56:37 | 00:00:00 | 08:56:37 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | ITCO3943 | 1656651 | 29047564
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-12-19 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-19 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 28928848
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-27 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-27 | 21:21:50 | 00:00:00 | 21:21:50 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 28159182
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-08 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:49 | 00:00:00 | 07:11:49 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 27987518
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-14 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:34 | 00:00:00 | 15:40:34 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 27349838
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-06-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-29 | 21:48:30 | 00:00:00 | 21:48:30 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 27171818
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-06-16 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:44:14 | 00:00:00 | 21:44:14 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 27084412
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-31 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-31 | 21:53:58 | 00:00:00 | 21:53:58 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 26898720
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:02 | 00:00:00 | 23:51:02 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 26627398
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-03-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:51 | 00:00:00 | 22:34:51 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 1656651 | 26370724
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-03-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-03 | 22:05:10 | 00:00:00 | 22:05:10 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/8-GAB/ | DDIC | 1656651 | 26208869
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-01-27 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 25891739
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-12-15 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-15 | 21:39:04 | 00:00:00 | 21:39:04 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 25568074
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-10-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-07 | 21:39:55 | 00:00:00 | 21:39:55 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 25057518
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-09-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:42 | 00:00:00 | 23:59:42 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 24772999
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-08-08 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:45:38 | 00:00:00 | 21:45:38 | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /1-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 24402283
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-07-27 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-27 | 22:03:27 | 00:00:00 | 22:03:27 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 24261746
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-06-15 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 22:48:45 | 00:00:00 | 22:48:45 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 23936491
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-06-10 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-10 | 21:35:02 | 00:00:00 | 21:35:02 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP=9-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 23902239
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-03-01 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-01 | 21:34:55 | 00:00:00 | 21:34:55 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 22900807
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-02-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-04 | 21:20:26 | 00:00:00 | 21:20:26 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 22641866
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2016-01-14 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 22414752
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-11-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-05 | 22:20:38 | 00:00:00 | 22:20:38 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 21684119
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-10-26 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-26 | 22:50:52 | 00:00:00 | 22:50:52 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 21508577
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-09-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-11 | 21:42:34 | 00:00:00 | 21:42:34 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OI | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT//2-OIL.TAP=DIAG /2-INSP=2-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 20938222
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-08-27 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-27 | 21:58:43 | 00:00:00 | 21:58:43 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-I | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-INSP=2-ENF/ 3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 20777634
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-08-10 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-10 | 21:31:10 | 00:00:00 | 21:31:10 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-I | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-INSP=2-ENF/ 2-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 20502021
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-06-18 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-18 | 21:49:53 | 00:00:00 | 21:49:53 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-I | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-INSP=2-ENF/ 2-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 19850190
136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2015-05-26 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-26 | 21:29:45 | 00:00:00 | 21:29:45 | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-I | /3-HUM=DIAG//3-HUM_PAP= NO.EQ/WHRT/ /2-INSP=2-ENF/ 2-CUB/3-GAB/ | DDIC | 1656651 | 19597327
136589 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | 2020-12-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:29 | 00:00:00 | 03:16:29 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIO | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=3-ENF/ 3-CUB / | DDIC | 1656511 | 37664017
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:12:28 | 00:00:00 | 03:12:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. /2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37663707
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-12-01 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-01 | 21:07:02 | 00:00:00 | 21:07:02 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37573306
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-11-16 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-16 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 37438552
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-20 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:12:24 | 00:00:00 | 01:12:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/3-BUJE/ | DDIC | 1656441 | 37061114
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-10-12 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-12 | 21:12:43 | 00:00:00 | 21:12:43 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG/2-BUJE/ | DDIC | 1656441 | 37034136
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-08-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-03 | 21:20:11 | 00:00:00 | 21:20:11 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 36475455
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-17 | 21:05:25 | 00:00:00 | 21:05:25 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-DGA= ARC(I)//2-OI L= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 36285298
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-07-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-04 | 21:05:48 | 00:00:00 | 21:05:48 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 36023105
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-06-13 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:06:38 | 00:00:00 | 09:06:38 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35907933
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-05-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:27:24 | 00:00:00 | 21:27:24 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉ | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPER ATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35812071
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-05-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-04 | 21:19:12 | 00:00:00 | 21:19:12 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35668812
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-04-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-06 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35451504
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-03-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-06 | 21:05:05 | 00:00:00 | 21:05:05 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35171886
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:40:16 | 00:00:00 | 03:40:16 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 35110760
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-02-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-05 | 21:10:57 | 00:00:00 | 21:10:57 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34994780
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2020-01-10 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 21:20:51 | 00:00:00 | 21:20:51 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CO | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)//2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34723121
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-12-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-03 | 21:07:28 | 00:00:00 | 21:07:28 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34552189
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-11-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-07 | 21:08:02 | 00:00:00 | 21:08:02 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34300265
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-10-08 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-08 | 21:03:20 | 00:00:00 | 21:03:20 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 34098709
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-09-04 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-04 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 33865166
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-07-30 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:29 | 00:00:00 | 22:12:29 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 33564852
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-06-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-05 | 21:04:44 | 00:00:00 | 21:04:44 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 32862690
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-05-09 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-09 | 21:04:57 | 00:00:00 | 21:04:57 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 32468300
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-04-02 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-02 | 21:26:26 | 00:00:00 | 21:26:26 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 32098867
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-03-08 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:12 | 00:00:00 | 21:24:12 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31947542
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-02-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-07 | 21:08:56 | 00:00:00 | 21:08:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31770591
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-29 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-29 | 21:22:56 | 00:00:00 | 21:22:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31693261
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2019-01-28 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:28 | 00:00:00 | 22:17:28 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31677742
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-28 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-28 | 21:10:07 | 00:00:00 | 21:10:07 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31376942
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-27 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:56 | 00:00:00 | 21:42:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31349618
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-26 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:56 | 00:00:00 | 21:34:56 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31327336
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-14 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-14 | 21:11:58 | 00:00:00 | 21:11:58 | /2-OIL= DIEL/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 1656441 | 31250204
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-12-01 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-01 | 21:07:54 | 00:00:00 | 21:07:54 | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 3-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 31183075
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-06 | 21:05:14 | 00:00:00 | 21:05:14 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30900917
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-10-05 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-05 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30900463
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-07 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-07 | 21:10:14 | 00:00:00 | 21:10:14 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30666982
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-09-06 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-06 | 21:12:02 | 00:00:00 | 21:12:02 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30660524
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-08-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:47 | 00:00:00 | 21:18:47 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30411719
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-07-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-11 | 21:09:57 | 00:00:00 | 21:09:57 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1656441 | 30183257
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-05-31 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-31 | 21:30:16 | 00:00:00 | 21:30:16 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAGHéctor Fabio Mejía Restrepo Dirección Mantenimiento | DDIC | 1656441 | 29959556
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-05-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-03 | 21:15:37 | 00:00:00 | 21:15:37 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-M.OLTC/ | DDIC | 1656441 | 29792444
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-17 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:24 | 00:00:00 | 21:35:24 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29701551
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-12 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-12 | 21:14:49 | 00:00:00 | 21:14:49 | /1-HUM=DIAG//1-HUM_PAP=DIAG/WHRT//3-OIL. | /1-HUM=DIAG//1-HUM_PAP=DIAG/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29688293
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-11 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-11 | 21:18:44 | 00:00:00 | 21:18:44 | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OI | /1-HUM=DELTA//1-HUM_PAP=DELTA/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29681083
136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 2018-04-03 | BETA230ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:28 | 00:00:00 | 02:47:28 | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=DIAG/WHRT//3-OIL. | /2-HUM=DIAG//3-HUM_PAP=DIAG/WHRT//3-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1656441 | 29637263
133276 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-RV | 2016-08-02 | BOLI500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 22:04:55 | 00:00:00 | 22:04:55 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 1133540 | 24313614
133274 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-12-09 | BOLI500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-09 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1133462 | 37609110
133274 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2020-12-07 | BOLI500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-07 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1133462 | 37602147
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-02-22 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:13:59 | 00:00:00 | 21:13:59 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 26069097
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-19 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-19 | 21:16:12 | 00:00:00 | 21:16:12 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 25810550
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:16:46 | 00:00:00 | 21:16:46 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 25665028
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-22 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 25412721
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-01 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-01 | 21:13:22 | 00:00:00 | 21:13:22 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 25288491
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-27 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 25255749
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-28 | 21:11:05 | 00:00:00 | 21:11:05 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 24851725
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-23 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-23 | 21:12:42 | 00:00:00 | 21:12:42 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 24521577
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-28 | 21:08:46 | 00:00:00 | 21:08:46 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 24266178
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-27 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-27 | 21:14:01 | 00:00:00 | 21:14:01 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 24261266
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-28 | 21:22:00 | 00:00:00 | 21:22:00 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 24016539
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-15 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 23936078
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-31 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-31 | 21:38:41 | 00:00:00 | 21:38:41 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 23757475
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-11 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:05:55 | 00:00:00 | 21:05:55 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 23471007
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-04-30 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-30 | 21:27:32 | 00:00:00 | 21:27:32 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 23360872
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-31 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-31 | 21:56:00 | 00:00:00 | 21:56:00 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 23089683
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-14 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 21:16:18 | 00:00:00 | 21:16:18 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 22961091
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-25 | 21:06:26 | 00:00:00 | 21:06:26 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 22834306
133244 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-06 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-06 | 21:06:47 | 00:00:00 | 21:06:47 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133317 | 22650875
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 37060889
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-07 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-07 | 21:20:05 | 00:00:00 | 21:20:05 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 36815662
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-10 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 36162991
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 35907545
133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-24 | OCAN500R19MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-24 | 21:01:40 | 00:00:00 | 21:01:40 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1133232 | 35082247
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-30 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-30 | 21:24:44 | 00:00:00 | 21:24:44 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 25490080
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-10-12 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-12 | 21:36:31 | 00:00:00 | 21:36:31 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 25106112
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-10-10 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-10 | 21:08:57 | 00:00:00 | 21:08:57 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 25087414
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-28 | 21:21:50 | 00:00:00 | 21:21:50 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 24578515
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-29 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 24282072
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-29 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:51 | 00:00:00 | 22:40:51 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 24067457
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-15 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 21:53:17 | 00:00:00 | 21:53:17 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 23936076
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-28 | 21:59:49 | 00:00:00 | 21:59:49 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 23713495
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:11 | 00:00:00 | 22:20:11 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 23330841
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-15 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-15 | 21:25:45 | 00:00:00 | 21:25:45 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 23220633
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:41 | 00:00:00 | 21:49:41 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 23072597
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:20 | 00:00:00 | 22:29:20 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 22879158
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-30 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 21:50:44 | 00:00:00 | 21:50:44 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 22603054
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-12-31 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-31 | 21:30:05 | 00:00:00 | 21:30:05 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 22322882
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-11-29 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-29 | 22:59:04 | 00:00:00 | 22:59:04 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 21938682
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-10-26 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-26 | 21:40:53 | 00:00:00 | 21:40:53 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 21508281
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-09-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:02 | 00:00:00 | 22:17:02 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 21237023
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-28 | 21:26:33 | 00:00:00 | 21:26:33 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 20791079
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-08-14 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-14 | 21:23:23 | 00:00:00 | 21:23:23 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 1133218 | 20588236
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-07-28 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-28 | 22:23:38 | 00:00:00 | 22:23:38 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 20369944
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-06-26 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 21:21:33 | 00:00:00 | 21:21:33 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 19941729
133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-27 | SMAR500REACT-LINEA | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-27 | 21:27:35 | 00:00:00 | 21:27:35 | /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1133218 | 19623818
132719 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-C | 2018-12-07 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-07 | 21:05:43 | 00:00:00 | 21:05:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG | DDIC | 1083732 | 31226361
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-09-16 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-16 | 21:04:43 | 00:00:00 | 21:04:43 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33938469
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-08-31 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-31 | 21:17:45 | 00:00:00 | 21:17:45 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33840365
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-30 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:39 | 00:00:00 | 22:12:39 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33564864
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-26 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:15:55 | 00:00:00 | 21:15:55 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33549124
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2019-07-24 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:26:18 | 00:00:00 | 21:26:18 | /1-BUJE/ |  | DDIC | 1083730 | 33522256
132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | 2018-12-07 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-07 | 21:05:43 | 00:00:00 | 21:05:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 1083730 | 31226359
132717 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-A | 2018-12-07 | COPE500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-07 | 21:05:43 | 00:00:00 | 21:05:43 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ | DDIC | 1083728 | 31226357
132692 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-12-26 | COPE500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-12-26 | 21:06:41 | 00:00:00 | 21:06:41 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1083720 | 28957671
132664 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-21 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:23 | 00:00:00 | 21:32:23 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1083712 | 23977655
132664 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-28 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 1083712 | 23330835
132664 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-22 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-22 | 21:07:10 | 00:00:00 | 21:07:10 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1083712 | 23264048
132664 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-04-15 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-15 | 21:25:43 | 00:00:00 | 21:25:43 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 1083712 | 23220631
132508 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132655 | 37061037
132508 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132655 | 35907697
132508 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-04-10 | PRIM500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-10 | 21:18:51 | 00:00:00 | 21:18:51 | /2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132655 | 35476326
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-04-05 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:17:00 | 00:00:00 | 21:17:00 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 1132585 | 32113980
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-22 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-22 | 21:10:00 | 00:00:00 | 21:10:00 | /6-HUM /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BU | /6-HUM /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 1132585 | 32019378
132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-06 | PRIM500R16MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD | 5257139 |  | 2018-03-02 | 10:27:33 | 00:00:00 | 15:21:23 | 5257139. Flotador bloqueado. |  | SUB_PRIMAVER | 1132585 | 29533152
131455 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-01-10 | BACA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-10 | 21:36:27 | 00:00:00 | 21:36:27 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 1009234 | 25766519
131455 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-12-01 | BACA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 22:13:32 | 00:00:00 | 22:13:32 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 1009234 | 25502344
131455 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-11-25 | BACA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 22:50:01 | 00:00:00 | 22:50:01 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 1009234 | 25443979
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2020-06-13 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:37 | 00:00:00 | 03:37:37 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 35907881
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2020-04-01 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:54 | 00:00:00 | 22:25:54 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 35411754
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2019-10-10 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 34105167
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2019-04-13 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 32148656
123184 | Reactor de neutro 33 kV | 2019-03-08 | LVIR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625811 | 31947495
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-10 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-10 | 21:01:58 | 00:00:00 | 21:01:58 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 36521302
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-26 | 21:05:40 | 00:00:00 | 21:05:40 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 36363091
123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:03:05 | 00:00:00 | 21:03:05 | /6-HUM /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625809 | 35006773
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-22 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-22 | 21:01:51 | 00:00:00 | 21:01:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 37072512
123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-30 | LVIR500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 21:50:45 | 00:00:00 | 21:50:45 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 625805 | 22603063
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-17 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-17 | 21:33:46 | 00:00:00 | 21:33:46 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 37658207
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 37061019
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 35907679
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-01 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 11:51:59 | 00:00:00 | 11:51:59 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10010 | 625799 | 35828943
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-10-10 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 34105163
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-04-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 32148652
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 31947490
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:56:39 | 00:00:00 | 09:56:39 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625799 | 31929860
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-05-23 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-23 | 21:03:19 | 00:00:00 | 21:03:19 | /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29893915
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-29 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-29 | 21:11:28 | 00:00:00 | 21:11:28 | /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 29767374
123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-08-06 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-08-06 | 00:05:31 | 00:00:00 | 00:05:31 | /2-INSP= 2-BUJ/ |  | DDIC | 625799 | 15989851
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 37544893
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:18 | 00:00:00 | 00:29:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 37060929
123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625791 | 35907585
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-23 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG / 3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 34628519
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-19 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 34609117
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-10-04 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 34088722
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-19 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 33948898
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-06 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:12:51 | 00:00:00 | 21:12:51 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 33887924
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-07-05 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-05 | 21:29:52 | 00:00:00 | 21:29:52 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: PRESENCIA DE HUMEDAD. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 33394079
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-04-13 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 32148555
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-04-05 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 32114022
123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-03-08 | LVIR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626051 | 31947557
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-10-20 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:32 | 00:00:00 | 01:15:32 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 37061378
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-06-25 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-25 | 21:38:47 | 00:00:00 | 21:38:47 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35964313
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-06-13 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:45 | 00:00:00 | 09:15:45 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35908282
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-02-29 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:55 | 00:00:00 | 03:43:55 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35111010
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2020-02-14 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:18:58 | 00:00:00 | 21:18:58 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 35046567
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-12-23 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-23 | 21:36:28 | 00:00:00 | 21:36:28 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 34628524
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-12-19 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 34609143
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-10-04 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-04 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTR | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 34088774
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-09-19 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:29 | 00:00:00 | 02:57:29 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 33948922
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-04-13 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:09:38 | 00:00:00 | 21:09:38 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 32148557
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-04-05 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-05 | 21:28:14 | 00:00:00 | 21:28:14 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 32114027
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2019-03-08 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA//2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ | DDIC | 626049 | 31947559
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-12-27 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-27 | 21:42:57 | 00:00:00 | 21:42:57 | /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 31349654
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-10-26 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30975709
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-10-22 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30950788
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-07-06 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-06 | 21:15:52 | 00:00:00 | 21:15:52 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30160872
123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | 2018-06-07 | LVIR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 21:02:12 | 00:00:00 | 21:02:12 | /2-BUJE//3-INSP= 3-P.CUB/ |  | DDIC | 626049 | 30000307
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-15 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-15 | 21:14:03 | 00:00:00 | 21:14:03 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22428471
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-01-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22414740
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-22 | 21:59:13 | 00:00:00 | 21:59:13 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22203743
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-17 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:59:48 | 00:00:00 | 21:59:48 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22163077
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:28:05 | 00:00:00 | 21:28:05 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22117166
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-04 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-04 | 22:56:15 | 00:00:00 | 22:56:15 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 22081320
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-12-01 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:28 | 00:00:00 | 22:07:28 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21979743
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-10-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21527999
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-09-25 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-25 | 21:50:47 | 00:00:00 | 21:50:47 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21159881
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-09-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-24 | 21:40:00 | 00:00:00 | 21:40:00 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 21114934
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-08-21 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-21 | 21:32:08 | 00:00:00 | 21:32:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626041 | 20677651
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-20 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 20240409
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:58:58 | 00:00:00 | 21:58:58 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 20174220
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-07-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-03 | 21:33:44 | 00:00:00 | 21:33:44 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 20047285
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-06-12 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 19799414
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-05-15 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-05-15 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 19424363
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-04-18 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 23:36:35 | 00:00:00 | 23:36:35 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 19149651
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-02-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-02-13 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 18404945
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2015-01-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-01-19 | 21:24:36 | 00:00:00 | 21:24:36 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 18091100
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 17574311
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-11-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-11-24 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 17407856
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-10-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-10-22 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 17070623
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-09-26 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-26 | 21:42:24 | 00:00:00 | 21:42:24 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 16683112
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-09-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-24 | 21:15:31 | 00:00:00 | 21:15:31 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 16622152
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-09-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-09-20 | 21:07:56 | 00:00:00 | 21:07:56 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 16580151
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-07-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-07-22 | 21:05:35 | 00:00:00 | 21:05:35 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 15799715
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-06-18 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-06-18 | 21:22:10 | 00:00:00 | 21:22:10 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 15458900
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-06-12 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-06-12 | 21:01:42 | 00:00:00 | 21:01:42 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 15411646
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-05-23 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-05-23 | 21:16:01 | 00:00:00 | 21:16:01 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 15049986
123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2014-04-21 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-04-21 | 21:08:51 | 00:00:00 | 21:08:51 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626041 | 14754696
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2016-01-14 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 22414737
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-22 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-22 | 21:59:13 | 00:00:00 | 21:59:13 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22203740
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-17 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:59:48 | 00:00:00 | 21:59:48 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22163074
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-10 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:28:05 | 00:00:00 | 21:28:05 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22117163
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-04 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-04 | 22:56:15 | 00:00:00 | 22:56:15 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 22081317
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-12-01 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:28 | 00:00:00 | 22:07:28 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 21979740
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-10-27 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 21527996
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-09-24 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-24 | 21:40:00 | 00:00:00 | 21:40:00 | /1-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 626039 | 21114931
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-08-21 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-21 | 21:32:08 | 00:00:00 | 21:32:08 | /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20677648
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-07-27 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 23:16:17 | 00:00:00 | 23:16:17 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20347529
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-07-20 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-20 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20240406
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-07-03 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-03 | 21:33:44 | 00:00:00 | 21:33:44 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 20047282
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-06-25 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:46:01 | 00:00:00 | 23:46:01 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ |  | DDIC | 626039 | 19923970
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-06-12 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19799411
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-05-15 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-15 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19424360
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-04-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-19 | 21:18:08 | 00:00:00 | 21:18:08 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19154480
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-04-18 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 23:36:34 | 00:00:00 | 23:36:34 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 19149648
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-02-13 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-13 | 21:21:26 | 00:00:00 | 21:21:26 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 18404942
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2015-01-19 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-19 | 21:24:36 | 00:00:00 | 21:24:36 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 18091097
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-12-11 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-11 | 21:28:15 | 00:00:00 | 21:28:15 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17579471
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-12-10 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17574309
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-11-24 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-24 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17407854
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-10-22 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-22 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 17070621
123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2014-09-29 | SMAR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-29 | 21:31:03 | 00:00:00 | 21:31:03 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626039 | 16722513
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-01-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-14 | 21:40:08 | 00:00:00 | 21:40:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22414734
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-23 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-23 | 21:32:43 | 00:00:00 | 21:32:43 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22221851
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-22 | 21:59:12 | 00:00:00 | 21:59:12 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22203737
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-17 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:59:48 | 00:00:00 | 21:59:48 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22163071
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:28:05 | 00:00:00 | 21:28:05 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22117160
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-04 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-04 | 22:56:15 | 00:00:00 | 22:56:15 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 22081314
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-01 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-01 | 22:07:28 | 00:00:00 | 22:07:28 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 21979737
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-10-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:09 | 00:00:00 | 23:22:09 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 21527993
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-09-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-24 | 21:40:00 | 00:00:00 | 21:40:00 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 21114928
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-08-21 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-21 | 21:32:08 | 00:00:00 | 21:32:08 | /1-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20677645
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-07-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-20 | 21:20:03 | 00:00:00 | 21:20:03 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20240363
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-07-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-13 | 21:58:58 | 00:00:00 | 21:58:58 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20174217
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-07-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-03 | 21:33:44 | 00:00:00 | 21:33:44 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 20047279
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-06-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-13 | 21:12:00 | 00:00:00 | 21:12:00 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19806319
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-06-12 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 21:24:34 | 00:00:00 | 21:24:34 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19799408
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-05-15 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-15 | 21:17:06 | 00:00:00 | 21:17:06 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19424357
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-04-18 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 23:36:34 | 00:00:00 | 23:36:34 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 19149645
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-02-14 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-14 | 21:05:12 | 00:00:00 | 21:05:12 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18409961
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-02-13 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-13 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18404939
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-01-20 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 22:10:37 | 00:00:00 | 22:10:37 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18132283
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-01-19 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-19 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 18091094
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2014-12-11 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-11 | 21:28:15 | 00:00:00 | 21:28:15 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 17579469
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2014-12-10 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-10 | 21:24:42 | 00:00:00 | 21:24:42 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 17574307
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2014-11-24 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-11-24 | 21:17:18 | 00:00:00 | 21:17:18 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 17407852
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2014-10-22 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-10-22 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 17070619
123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2014-09-26 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-26 | 21:42:24 | 00:00:00 | 21:42:24 | /6-HUM/6-HUM_PAP//2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626037 | 16683110
123157 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2015-12-03 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-03 | 21:44:41 | 00:00:00 | 21:44:41 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ |  | DDIC | 626035 | 22020533
123157 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2015-11-27 | SMAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 22:37:44 | 00:00:00 | 22:37:44 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE/ | DDIC | 626035 | 21935247
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-03-08 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:24:14 | 00:00:00 | 21:24:14 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 626021 | 31947546
121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-01-30 | LENE230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 23:26:24 | 00:00:00 | 23:26:24 | /2-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626021 | 31702440
121334 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2015-09-30 | CERR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-30 | 04:03:29 | 00:00:00 | 04:03:29 | /2-INSP= 2-FUG.ACEI/ |  | DDIC | 625769 | 21256467
121334 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2015-06-12 | CERR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-12 | 10:51:08 | 00:00:00 | 10:51:08 | /2-INSP= 1-FUG.ACEI |  | ITCO4021 | 625769 | 19796685
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-13 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-13 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 29690541
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 29637203
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-03-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:25 | 00:00:00 | 21:25:25 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 29611141
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-03-23 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:35 | 00:00:00 | 23:31:35 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 29597152
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-02-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:52 | 00:00:00 | 22:09:52 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 29502256
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:36 | 00:00:00 | 21:19:36 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 29225595
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-11-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:36:30 | 00:00:00 | 21:36:30 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 28694086
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-09-08 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 27987485
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-08-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-27 | 22:13:46 | 00:00:00 | 22:13:46 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 27759131
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-07-14 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 27349770
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-06-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 22:45:12 | 00:00:00 | 22:45:12 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 27163629
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-05-20 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-20 | 22:07:25 | 00:00:00 | 22:07:25 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626015 | 26773216
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-05-05 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:01 | 00:00:00 | 23:51:01 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626015 | 26627391
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-04-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626015 | 26583231
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-03-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-29 | 22:34:50 | 00:00:00 | 22:34:50 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626015 | 26370719
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-01-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 25891735
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-12-21 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 22:30:24 | 00:00:00 | 22:30:24 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 25613861
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-11-20 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-20 | 21:58:24 | 00:00:00 | 21:58:24 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 25394925
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-10-10 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-10 | 21:34:58 | 00:00:00 | 21:34:58 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 25087434
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-09-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 23:50:28 | 00:00:00 | 23:50:28 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 24893887
120811 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-09-17 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-17 | 23:59:41 | 00:00:00 | 23:59:41 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 626015 | 24772873
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-06-13 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:38 | 00:00:00 | 03:37:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 35907915
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-03-19 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:54 | 00:00:00 | 22:48:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 35257813
120117 | Reactor terciario 34.5 kV | 2019-12-16 | SCAR034R33MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625765 | 34596941
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-11-06 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625763 | 37192581
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-06-13 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:38 | 00:00:00 | 03:37:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 35907913
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-03-19 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:54 | 00:00:00 | 22:48:54 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 35257811
120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 2020-02-17 | SCAR034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:03:41 | 00:00:00 | 21:03:41 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625763 | 35051607
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-07-12 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-12 | 21:19:30 | 00:00:00 | 21:19:30 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 33436767
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-07-03 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-03 | 21:10:32 | 00:00:00 | 21:10:32 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 33325369
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-06-21 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 33180817
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2019-05-13 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:49:55 | 00:00:00 | 21:49:55 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 626011 | 32491902
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-10-09 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-09 | 21:13:36 | 00:00:00 | 21:13:36 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 28233562
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-09-08 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:48 | 00:00:00 | 07:11:48 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27987483
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-08-29 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-08-29 | 21:30:28 | 00:00:00 | 21:30:28 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27775645
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-29 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-29 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27504368
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-07-14 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:32 | 00:00:00 | 15:40:32 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27349766
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-06-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-30 | 22:23:49 | 00:00:00 | 22:23:49 | /2-OIL.TAP=DIAG |  | DDIC | 626011 | 27181376
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-30 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-30 | 23:08:57 | 00:00:00 | 23:08:57 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626011 | 26883725
120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 2017-05-18 | SFEL230ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-18 | 21:21:24 | 00:00:00 | 21:21:24 | /2-OIL.TAP=DIAG /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 626011 | 26758396
120106 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-06-21 | SCAR034R43MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-21 | 21:21:36 | 00:00:00 | 21:21:36 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 625759 | 19869890
120106 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-06-03 | SCAR034R43MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-03 | 21:07:53 | 00:00:00 | 21:07:53 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-BUJ/ | DDIC | 625759 | 19731852
120106 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-05-02 | SCAR034R43MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-02 | 21:06:21 | 00:00:00 | 21:06:21 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 625759 | 19309875
120106 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2015-05-01 | SCAR034R43MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-01 | 21:07:32 | 00:00:00 | 21:07:32 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /8-OIL.CORR/ /2-INSP= 3-CUB/ 2-BUJ/ | DDIC | 625759 | 19302570
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-10-20 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:35 | 00:00:00 | 01:15:35 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/3-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 37061460
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-06-13 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:49 | 00:00:00 | 09:15:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 35908456
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2020-04-15 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-15 | 21:08:14 | 00:00:00 | 21:08:14 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ | DDIC | 625999 | 35525969
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-09-11 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-11 | 21:01:28 | 00:00:00 | 21:01:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 33909347
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-09-07 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-07 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 33892069
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2019-05-04 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-04 | 12:12:56 | 00:00:00 | 12:12:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA.3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2 -ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | ITCO3943 | 625999 | 32388637
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-12-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:34:57 | 00:00:00 | 21:34:57 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 31327376
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2018-10-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:17:14 | 00:00:00 | 21:17:14 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-E | 3-DGA= T-PAP(C)/ /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/9-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625999 | 30975721
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-06-01 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:55 | 00:00:00 | 23:30:55 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23776874
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-05-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 23:18:43 | 00:00:00 | 23:18:43 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23689145
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-04-23 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 22:12:53 | 00:00:00 | 22:12:53 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23271253
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-03-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:31 | 00:00:00 | 00:32:31 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 23089843
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-02-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 22:35:36 | 00:00:00 | 22:35:36 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22893483
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-02-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:36:24 | 00:00:00 | 22:36:24 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22864576
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2016-02-05 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 13:52:51 | 00:00:00 | 13:52:51 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | ITCO4021 | 625999 | 22645340
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-12-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 00:30:44 | 00:00:00 | 00:30:44 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22274359
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-12-16 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /9-OIL.TAP//2-BUJE//2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 22155074
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-11-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 23:08:15 | 00:00:00 | 23:08:15 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 21921109
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-10-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 23:22:08 | 00:00:00 | 23:22:08 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 21527981
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-09-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 23:28:51 | 00:00:00 | 23:28:51 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 21255480
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-08-26 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-26 | 21:32:04 | 00:00:00 | 21:32:04 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 20757963
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-08-25 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 22:37:27 | 00:00:00 | 22:37:27 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 20745930
119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | 2015-07-27 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 23:16:16 | 00:00:00 | 23:16:16 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625999 | 20347520
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-11-19 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-19 | 21:07:13 | 00:00:00 | 21:07:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625997 | 34386776
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2019-11-05 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:08:10 | 00:00:00 | 21:08:10 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /9-OIL.TAP/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625997 | 34286587
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2016-01-29 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:36:18 | 00:00:00 | 23:36:18 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 625997 | 22594324
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-12-30 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 00:30:44 | 00:00:00 | 00:30:44 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 625997 | 22274356
119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 2015-12-16 | CHIN500C21MC-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-16 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | /9-OIL.TAP//2-BUJE/ |  | DDIC | 625997 | 22155071
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-26 | 21:24:19 | 00:00:00 | 21:24:19 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35347576
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:11:13 | 00:00:00 | 21:11:13 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35327728
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-18 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35234783
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-03-18 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-18 | 17:46:38 | 00:00:00 | 17:46:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | ITCO10010 | 625983 | 35233942
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-02-25 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-25 | 21:06:09 | 00:00:00 | 21:06:09 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 35085261
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2020-01-16 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-16 | 21:03:16 | 00:00:00 | 21:03:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 625983 | 34766539
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-12-19 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 34609128
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-11-12 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_ | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /6-HUM/6-HUM_PAP/ /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 34321382
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-09-19 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 33948908
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-08-07 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-07 | 21:04:29 | 00:00:00 | 21:04:29 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-IN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625983 | 33634705
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-07-25 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/ | DDIC | 625983 | 33533066
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 625983 | 32027068
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-05 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:43:13 | 00:00:00 | 21:43:13 | /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 625983 | 31935292
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-02-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-24 | 21:15:51 | 00:00:00 | 21:15:51 | /3-BUJE//2-INSP= 2-PRO-M/ |  | DDIC | 625983 | 31883792
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-05-05 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:01 | 00:00:00 | 23:51:01 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625983 | 26627390
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-04-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-29 | 21:28:47 | 00:00:00 | 21:28:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625983 | 26583230
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-01-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 25891734
119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-12-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:43:40 | 00:00:00 | 21:43:40 | 2-DGA= T-PAP(C)/ |  | DDIC | 625983 | 25641915
119039 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-06-16 | CERR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-16 | 21:44:14 | 00:00:00 | 21:44:14 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625981 | 27084405
119039 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-05-05 | CERR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 23:51:01 | 00:00:00 | 23:51:01 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625981 | 26627389
119039 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-04-25 | CERR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-25 | 21:32:59 | 00:00:00 | 21:32:59 | /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625981 | 26538177
119039 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | 2017-01-27 | CERR500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-27 | 22:06:13 | 00:00:00 | 22:06:13 | /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625981 | 25891733
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-03-24 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-24 | 21:26:14 | 00:00:00 | 21:26:14 | /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625979 | 32027067
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-13 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-13 | 21:07:43 | 00:00:00 | 21:07:43 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29690537
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-03 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29637185
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-03-26 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-26 | 21:25:25 | 00:00:00 | 21:25:25 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29611135
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:42:00 | 00:00:00 | 21:42:00 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29510600
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-27 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 22:09:51 | 00:00:00 | 22:09:51 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29502248
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-03 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-03 | 21:02:48 | 00:00:00 | 21:02:48 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29338435
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-02 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-02 | 21:17:24 | 00:00:00 | 21:17:24 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29329305
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-02-01 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-01 | 21:11:02 | 00:00:00 | 21:11:02 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29300275
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-01-31 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-31 | 22:10:20 | 00:00:00 | 22:10:20 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29273463
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-01-30 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-30 | 21:32:50 | 00:00:00 | 21:32:50 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29225527
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-01-29 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-29 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29234405
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-01-28 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:19:34 | 00:00:00 | 21:19:34 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 29225591
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-12-02 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-02 | 21:02:23 | 00:00:00 | 21:02:23 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 28770571
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-12-01 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-01 | 21:14:51 | 00:00:00 | 21:14:51 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 28769944
119038 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-11-30 | CERR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-30 | 21:24:35 | 00:00:00 | 21:24:35 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ |  | DDIC | 625979 | 28709923
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-12-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 37664183
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 37493873
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-10-30 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 37125578
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-10-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 37080476
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-10-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 37061280
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-09-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-22 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 36927667
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-08-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 36650599
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-06-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35967110
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-06-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35908162
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-04-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-22 | 21:14:32 | 00:00:00 | 21:14:32 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35579943
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-03-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35357897
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-02-29 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:53 | 00:00:00 | 03:43:53 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35110926
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-02-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35097364
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-02-17 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-17 | 21:15:35 | 00:00:00 | 21:15:35 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35051608
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-02-11 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-11 | 21:07:19 | 00:00:00 | 21:07:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//2-INSP=2-ENF/ | DDIC | 625977 | 35020070
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-02-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP =DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 625977 | 35004096
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-01-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP =DELTA//3-BUJE/ | DDIC | 625977 | 34855612
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-12-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 34631018
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-12-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 34609099
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-11-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 34372362
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-11-16 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 34348404
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-09-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 33948879
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-08-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 33727931
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 33533058
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-06-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 33180820
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-06-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:S ISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(S)/ /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 33136539
118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-06-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CO NDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA//3-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ | DDIC | 625977 | 32883715
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2018-10-21 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 30950663
118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | 2018-08-17 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB | /2-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625755 | 30501946
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-09 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-09 | 21:05:10 | 00:00:00 | 21:05:10 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 37224373
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 37061075
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 35907795
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-01 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-01 | 11:58:23 | 00:00:00 | 11:58:23 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO10010 | 625753 | 35828965
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-10-10 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-10 | 21:12:01 | 00:00:00 | 21:12:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625753 | 34105165
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-04-13 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-13 | 21:13:18 | 00:00:00 | 21:13:18 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 32148654
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-08 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-08 | 21:09:55 | 00:00:00 | 21:09:55 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625753 | 31947492
118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-04 | LVIR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:56:39 | 00:00:00 | 09:56:39 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625753 | 31929861
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 35811764
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 35774881
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 35327710
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-20 | 21:01:25 | 00:00:00 | 21:01:25 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 35271374
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /2-OIL= DIE//6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 35257681
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /2-OIL= DIE//6-HUM /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 34321302
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-08-14 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-14 | 21:01:25 | 00:00:00 | 21:01:25 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 33698416
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-08-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-13 | 21:01:42 | 00:00:00 | 21:01:42 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 33691901
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-05-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 32491922
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 31935246
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 31652049
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-21 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 31548225
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:14 | 00:00:00 | 23:59:14 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 29637061
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-13 | 21:01:43 | 00:00:00 | 21:01:43 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 29559102
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:01:37 | 00:00:00 | 21:01:37 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 29509369
118426 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625751 | 29501886
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-12-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 21:05:07 | 00:00:00 | 21:05:07 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 37665243
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26922367
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26850006
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26702563
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-05 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26627235
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-04 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-04 | 21:09:34 | 00:00:00 | 21:09:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26611952
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 21:47:31 | 00:00:00 | 21:47:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26453265
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 26233752
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-20 | 21:23:05 | 00:00:00 | 21:23:05 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25815619
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-03 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-03 | 21:23:37 | 00:00:00 | 21:23:37 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25734766
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-27 | 21:13:54 | 00:00:00 | 21:13:54 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25664470
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:51 | 00:00:00 | 21:28:51 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25412719
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-24 | 21:54:17 | 00:00:00 | 21:54:17 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 25216319
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-20 | 21:08:38 | 00:00:00 | 21:08:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24790953
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-09 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-09 | 21:10:20 | 00:00:00 | 21:10:20 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24718881
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-27 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-27 | 21:23:54 | 00:00:00 | 21:23:54 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24569263
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-01 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:59 | 00:00:00 | 22:57:59 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24303506
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-29 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:58 | 00:00:00 | 22:17:58 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24282058
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-24 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:50 | 00:00:00 | 23:16:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 24003394
118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625749 | 23984674
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-12-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 21:05:08 | 00:00:00 | 21:05:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 37665245
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 21:30:57 | 00:00:00 | 21:30:57 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23984673
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23629910
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-06 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-06 | 21:22:18 | 00:00:00 | 21:22:18 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23452890
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-05-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-02 | 21:14:50 | 00:00:00 | 21:14:50 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23381070
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-03-28 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 23072585
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-22 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-22 | 21:16:34 | 00:00:00 | 21:16:34 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 22791937
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-20 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 22467226
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-17 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-17 | 21:27:01 | 00:00:00 | 21:27:01 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 22163027
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:30:22 | 00:00:00 | 21:30:22 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 21852466
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-21 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-21 | 21:12:20 | 00:00:00 | 21:12:20 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 21042735
118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-14 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-14 | 21:01:57 | 00:00:00 | 21:01:57 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625747 | 20971260
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-12-20 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 21:05:08 | 00:00:00 | 21:05:08 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 37665247
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-19 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-19 | 21:02:16 | 00:00:00 | 21:02:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 32005353
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-06-07 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625745 | 29996854
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-16 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:05:38 | 00:00:00 | 21:05:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625745 | 29567930
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-02 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26922365
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-26 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26850004
118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-11 | SABA500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625745 | 26702561
118157 | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | 2016-09-14 | CERR500R13RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-14 | 04:02:44 | 00:00:00 | 04:02:44 | /2-INSP= 2-FUG.ACEI/ |  | DDIC | 625743 | 24740788
118155 | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | 2016-09-30 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 04:03:10 | 00:00:00 | 04:03:10 | /2-INSP= 2-FUG.ACEI/ |  | DDIC | 625741 | 24893915
118155 | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | 2016-09-29 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 04:01:54 | 00:00:00 | 04:01:54 | /2-INSP= 2-FUG.ACEI/ |  | DDIC | 625741 | 24852250
118155 | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | 2015-04-21 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-21 | 21:01:12 | 00:00:00 | 21:01:12 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-HUM=DIAG//8-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625741 | 19166715
118155 | Reactor de neutro 22.5 kV-RV | 2015-04-18 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:12 | 00:00:00 | 22:06:12 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-HUM | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-HUM=DIAG//8-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625741 | 19149327
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-28 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 22:17:29 | 00:00:00 | 22:17:29 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 31677808
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 31462201
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-04-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /2-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625965 | 29701537
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-09-05 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-05 | 21:17:09 | 00:00:00 | 21:17:09 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24680664
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-08-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:39:54 | 00:00:00 | 21:39:54 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24485346
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-07-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-11 | 22:54:47 | 00:00:00 | 22:54:47 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24146497
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-06-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 21:59:40 | 00:00:00 | 21:59:40 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24076121
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-06-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 00:47:15 | 00:00:00 | 00:47:15 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24068122
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-06-26 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:38:06 | 00:00:00 | 22:38:06 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 24016416
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-06-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:55 | 00:00:00 | 23:30:55 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 23776865
118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2016-05-24 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-24 | 21:53:22 | 00:00:00 | 21:53:22 | /9-OIL.TAP/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625965 | 23658523
118094 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | 2020-12-20 | SABA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:36 | 00:00:00 | 03:16:36 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 625963 | 37664233
118094 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | 2020-11-20 | SABA500ATRR1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-CUB/2-BUJ/ | DDIC | 625963 | 37493869
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 37124893
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:17 | 00:00:00 | 00:29:17 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 37060901
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-10 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36859991
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-31 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36751295
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:50 | 00:00:00 | 21:17:50 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36360462
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-07-21 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-21 | 21:01:56 | 00:00:00 | 21:01:56 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 36308833
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:29 | 00:00:00 | 03:37:29 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35907557
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35257661
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-16 | 21:07:14 | 00:00:00 | 21:07:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35208757
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 35004084
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-18 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:11:14 | 00:00:00 | 21:11:14 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 34372351
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-06-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:05 | 00:00:00 | 21:13:05 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 33022192
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-04 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 09:56:39 | 00:00:00 | 09:56:39 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625735 | 31929862
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-06-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26922364
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26850003
117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625735 | 26702560
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 37124907
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:20 | 00:00:00 | 00:29:20 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 37060971
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-31 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-31 | 21:04:13 | 00:00:00 | 21:04:13 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 36751297
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-08-14 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-14 | 21:03:35 | 00:00:00 | 21:03:35 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 36555957
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 36360470
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:31 | 00:00:00 | 03:37:31 | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35907629
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-25 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-25 | 21:05:29 | 00:00:00 | 21:05:29 | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35336598
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35257709
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-16 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-16 | 21:07:14 | 00:00:00 | 21:07:14 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35208758
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-07 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625733 | 35004086
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-06-02 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-02 | 21:22:12 | 00:00:00 | 21:22:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26922363
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-26 | 21:13:41 | 00:00:00 | 21:13:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26850002
117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-11 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-11 | 21:28:23 | 00:00:00 | 21:28:23 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625733 | 26702559
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-30 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:10:52 | 00:00:00 | 21:10:52 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 37124915
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 37061091
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-09-10 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-10 | 21:05:36 | 00:00:00 | 21:05:36 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 36859993
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-07-24 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 36360480
117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625731 | 35907701
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 37544911
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 37061001
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-27 | 21:01:11 | 00:00:00 | 21:01:11 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 36383578
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-24 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 36360476
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-07-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-23 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 36355627
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 35907659
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 35774891
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /6-HUM /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 35257727
117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-26 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-26 | 21:01:25 | 00:00:00 | 21:01:25 | /6-HUM /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625729 | 34476045
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-23 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-23 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 36355625
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35907587
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-22 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35774879
117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-05-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-15 | 21:15:48 | 00:00:00 | 21:15:48 | /6-HUM /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625727 | 35748052
116688 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-03 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-03 | 21:10:47 | 00:00:00 | 21:10:47 | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625723 | 22634446
116688 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:31 | 00:00:00 | 23:03:31 | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625723 | 22594305
116688 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-29 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625723 | 22274135
116688 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625723 | 21921050
116688 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-20 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-20 | 21:30:21 | 00:00:00 | 21:30:21 | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ | /8-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625723 | 21852461
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-12-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37664199
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37493885
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-30 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37125590
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37080488
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:28 | 00:00:00 | 01:15:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 37061296
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-09-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-22 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 36927677
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-08-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 36650611
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:07 | 00:00:00 | 21:14:07 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35967122
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. MA NDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/ 3-M.OLTC/8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35908176
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-04-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-22 | 21:14:32 | 00:00:00 | 21:14:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35579955
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-03-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35357911
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-29 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35110938
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35097370
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 35004102
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-01-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP= 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34855618
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34631024
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34609107
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-11-16 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34348409
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-10-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-10-22 | 21:11:41 | 00:00:00 | 21:11:41 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 34186224
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-09-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33948887
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-08-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33727937
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33533064
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33180826
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 33136545
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DI | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL.1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP =DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 32883721
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-04-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:37 | 00:00:00 | 21:40:37 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 29745512
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-04-03 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 29637177
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-03-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 21:31:38 | 00:00:00 | 21:31:38 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 29600106
116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-03-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:33 | 00:00:00 | 23:31:33 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-IN | 3-DGA= T-PAP(C)/ /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-CUB/ | DDIC | 625947 | 29597140
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-12-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37664191
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-11-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37493879
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-10-30 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37125584
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-10-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37080482
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-10-20 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 37061288
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-09-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-09-22 | 21:16:36 | 00:00:00 | 21:16:36 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 36927673
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-08-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 36650605
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-06-26 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35967116
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-06-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35908168
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-04-22 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-04-22 | 21:14:32 | 00:00:00 | 21:14:32 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35579949
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-03-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35357903
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-03-13 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-03-13 | 16:31:17 | 00:00:00 | 16:31:17 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | ITCO10010 | 625945 | 35201736
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-02-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35097367
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-02-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 35004099
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2020-01-27 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ | DDIC | 625945 | 34855615
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-12-24 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34631021
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-12-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34609103
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-11-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-18 | 21:16:28 | 00:00:00 | 21:16:28 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34372363
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-11-16 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 1-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 34348406
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-09-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33948883
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-08-19 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33727934
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-07-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33533061
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-06-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33180823
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-06-18 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 33136542
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2019-06-07 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN | 2-CONDICIÓN DIELÉCTRICA OLTC: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ | DDIC | 625945 | 32883718
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-04-25 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:37 | 00:00:00 | 21:40:37 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 29745510
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-04-03 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:26 | 00:00:00 | 02:47:26 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 29637175
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-03-23 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 23:31:33 | 00:00:00 | 23:31:33 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 29597138
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-03-16 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:09:32 | 00:00:00 | 21:09:32 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 29567946
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-02-28 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:41:59 | 00:00:00 | 21:41:59 | /2-OIL.TAP=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ |  | DDIC | 625945 | 29510594
116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2017-12-21 | SABA500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-21 | 21:20:25 | 00:00:00 | 21:20:25 | /2-OIL.TAP=DELTA/ |  | DDIC | 625945 | 28940551
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-08-29 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-29 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 36733114
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 35910276
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 35908234
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-03-22 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-22 | 21:02:05 | 00:00:00 | 21:02:05 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 35272234
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-02-29 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 35110968
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-01-30 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 34917217
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-19 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 34609120
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-12-16 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:38 | 00:00:00 | 21:17:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 34596892
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-11-30 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-30 | 21:23:24 | 00:00:00 | 21:23:24 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.C UB/ | DDIC | 625943 | 34534971
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-25 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-25 | 21:20:39 | 00:00:00 | 21:20:39 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.C UB/ | DDIC | 625943 | 34001348
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-09-19 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.C UB/ | DDIC | 625943 | 33948901
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-08-01 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-01 | 21:02:42 | 00:00:00 | 21:02:42 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.C UB/ | DDIC | 625943 | 33581832
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-07-30 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-30 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.C UB/ | DDIC | 625943 | 33564866
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-05-24 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.C UB/ | DDIC | 625943 | 32699141
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2019-04-11 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-11 | 21:05:54 | 00:00:00 | 21:05:54 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625943 | 32141077
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-09-13 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-13 | 21:34:24 | 00:00:00 | 21:34:24 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625943 | 28059490
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-09-08 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625943 | 27987470
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-23 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625943 | 27435055
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-19 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-19 | 21:19:27 | 00:00:00 | 21:19:27 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625943 | 27416704
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-07-14 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:31 | 00:00:00 | 15:40:31 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625943 | 27349740
116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-05-29 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-29 | 22:04:40 | 00:00:00 | 22:04:40 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625943 | 26862778
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-08-29 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-29 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 36733130
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-08-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-20 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB / 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 36610023
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-06-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-03 | 21:04:26 | 00:00:00 | 21:04:26 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC /3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 32836712
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-05-24 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-24 | 21:28:19 | 00:00:00 | 21:28:19 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: MANDO Y FILTRO OLTC.CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC /3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 32699149
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-03-25 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 32031978
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2019-01-11 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 31462217
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-11-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:12 | 00:00:00 | 21:27:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 31132643
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-10-22 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-22 | 00:09:19 | 00:00:00 | 00:09:19 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30950792
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-10-17 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-17 | 21:03:01 | 00:00:00 | 21:03:01 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30940640
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-09-27 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-27 | 21:36:32 | 00:00:00 | 21:36:32 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP=9-ENF/ 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30835982
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-09-09 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:13:14 | 00:00:00 | 21:13:14 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30669106
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-08-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-03 | 21:18:48 | 00:00:00 | 21:18:48 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OL | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-M.OLTC/3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30411731
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-07-29 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-29 | 21:13:52 | 00:00:00 | 21:13:52 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 30325123
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-05-18 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-18 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29872368
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-17 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29701533
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 21:37:08 | 00:00:00 | 21:37:08 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29648024
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-03 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:25 | 00:00:00 | 02:47:25 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29637171
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-03-28 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-28 | 21:29:10 | 00:00:00 | 21:29:10 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29624057
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-25 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 29188811
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-11 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:49:23 | 00:00:00 | 10:49:23 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 625941 | 29016377
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-11 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-11 | 10:43:12 | 00:00:00 | 10:43:12 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | ITCO4021 | 625941 | 29016332
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-09-13 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-13 | 21:34:24 | 00:00:00 | 21:34:24 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 28059489
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-09-08 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 27987469
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-07-23 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:06 | 00:00:00 | 21:50:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 27435054
116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2017-07-21 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-21 | 21:09:58 | 00:00:00 | 21:09:58 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625941 | 27420942
116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-05-31 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:47:07 | 00:00:00 | 21:47:07 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625939 | 32815031
116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-03-25 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-25 | 21:29:32 | 00:00:00 | 21:29:32 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625939 | 32031974
116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2019-01-11 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:21:12 | 00:00:00 | 21:21:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625939 | 31462207
116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-11-20 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:12 | 00:00:00 | 21:27:12 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625939 | 31132637
116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2018-11-05 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-05 | 22:18:33 | 00:00:00 | 22:18:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625939 | 31028295
116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 21:11:52 | 00:00:00 | 21:11:52 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625937 | 35910280
116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-13 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:44 | 00:00:00 | 09:15:44 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625937 | 35908238
116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-02-29 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625937 | 35110972
116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-01-30 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:31:01 | 00:00:00 | 21:31:01 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625937 | 34917219
116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-01-16 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-16 | 21:03:16 | 00:00:00 | 21:03:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP=9-ENF/ 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625937 | 34766538
116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-01-09 | SCAR500ATR-4-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-09 | 21:01:53 | 00:00:00 | 21:01:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /3-BUJE//2-INSP= 2-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625937 | 34720318
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25541882
115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625713 | 25502189
115093 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-25 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625921 | 29188805
115093 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-10 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-10 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625921 | 29015192
115093 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-09 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-09 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625921 | 29013208
115093 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-01-08 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-08 | 21:06:44 | 00:00:00 | 21:06:44 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625921 | 29011133
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-12-20 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:37 | 00:00:00 | 03:16:37 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625917 | 37664265
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-11-06 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:38 | 00:00:00 | 21:40:38 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625917 | 37192617
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-10-27 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-27 | 21:18:36 | 00:00:00 | 21:18:36 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625917 | 37092852
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-10-20 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:29 | 00:00:00 | 01:15:29 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625917 | 37061332
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-08-29 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-29 | 21:12:30 | 00:00:00 | 21:12:30 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625917 | 36733116
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2020-06-16 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-16 | 21:07:20 | 00:00:00 | 21:07:20 | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OP | 3-DGA: ARCO ELÉCTRICO. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= ARC(I)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625917 | 35916973
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-01-25 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-25 | 21:19:04 | 00:00:00 | 21:19:04 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625917 | 29188751
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-12-28 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-28 | 21:03:15 | 00:00:00 | 21:03:15 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625917 | 28981786
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-11-08 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-08 | 21:17:51 | 00:00:00 | 21:17:51 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625917 | 28531039
115091 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2017-09-29 | SCAR500ATR-3-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:30:58 | 00:00:00 | 21:30:58 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/ 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625917 | 28174984
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-09-13 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-13 | 21:34:22 | 00:00:00 | 21:34:22 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625905 | 28059483
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-09-08 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 07:11:47 | 00:00:00 | 07:11:47 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625905 | 27987462
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-07-23 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:50:01 | 00:00:00 | 21:50:01 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625905 | 27435048
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-07-20 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-20 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625905 | 27418905
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-07-19 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-19 | 21:19:26 | 00:00:00 | 21:19:26 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-P.CUB/ |  | DDIC | 625905 | 27416586
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-07-14 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-14 | 15:40:31 | 00:00:00 | 15:40:31 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625905 | 27349724
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-05-29 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-29 | 22:04:30 | 00:00:00 | 22:04:30 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625905 | 26862711
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-05-01 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-01 | 21:29:55 | 00:00:00 | 21:29:55 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625905 | 26586481
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-04-07 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-07 | 22:46:07 | 00:00:00 | 22:46:07 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625905 | 26453548
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-03-10 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:59:55 | 00:00:00 | 21:59:55 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625905 | 26255569
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-03-07 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:50:22 | 00:00:00 | 21:50:22 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625905 | 26233718
115059 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 2017-01-14 | SCAR500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:36:14 | 00:00:00 | 21:36:14 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-INSP=2-ENF/ |  | DDIC | 625905 | 25784991
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-12-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:38 | 00:00:00 | 03:16:38 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DES VIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 37664307
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2020-11-06 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:40:39 | 00:00:00 | 21:40:39 | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 3-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA.1-HUMEDAD EN CUBA: DESVIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. 3-HUMEDAD EN PAPEL:DES VIACIÓN ÚLTIMO RESULTADO RESPECTO A LA MEDIA. /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-INSP= 3-PRO-M/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 37192629
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2018-04-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:23 | 00:00:00 | 21:35:23 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625903 | 29701517
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-09-05 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-05 | 21:17:08 | 00:00:00 | 21:17:08 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24680663
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:35 | 00:00:00 | 21:50:35 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24495116
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-08-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:39:52 | 00:00:00 | 21:39:52 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24485316
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-07-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-11 | 22:54:47 | 00:00:00 | 22:54:47 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24136231
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-06-26 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:38:05 | 00:00:00 | 22:38:05 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 24016386
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-06-01 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 23:30:54 | 00:00:00 | 23:30:54 | /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 23776847
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-05-24 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-24 | 21:53:21 | 00:00:00 | 21:53:21 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625903 | 23658493
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-03-30 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-30 | 00:32:29 | 00:00:00 | 00:32:29 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 625903 | 23089801
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-02-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-10 | 21:45:45 | 00:00:00 | 21:45:45 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 625903 | 22689472
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2016-01-13 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-13 | 22:27:31 | 00:00:00 | 22:27:31 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 625903 | 22407602
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-14 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-14 | 21:36:25 | 00:00:00 | 21:36:25 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 625903 | 22141819
115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 2015-12-08 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-08 | 21:45:52 | 00:00:00 | 21:45:52 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-C | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 3-CUB/3-GAB/ | DDIC | 625903 | 22105911
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-12 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-12 | 21:03:48 | 00:00:00 | 21:03:48 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 30205691
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-11 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-11 | 21:09:56 | 00:00:00 | 21:09:56 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 30183255
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-07-10 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-10 | 21:03:54 | 00:00:00 | 21:03:54 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//5-INSP= 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 30169882
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-18 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-18 | 21:06:06 | 00:00:00 | 21:06:06 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 29704933
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2018-04-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-17 | 21:35:18 | 00:00:00 | 21:35:18 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3 | /1-HUM=DELTA//3-HUM_PAP=DELTA/ NO.EQ/ /3-BUJE//3-INSP= 3-CUB/ 9-P.CUB/ | DDIC | 625901 | 29701515
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-09-03 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-03 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M. | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 625901 | 24669273
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-31 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-31 | 22:51:15 | 00:00:00 | 22:51:15 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M. | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /3-BUJE//2-INSP= 2-M.OLTC/ | DDIC | 625901 | 24621219
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-23 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-23 | 21:39:21 | 00:00:00 | 21:39:21 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24521704
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-22 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-22 | 21:38:59 | 00:00:00 | 21:38:59 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24518041
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-21 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-21 | 21:33:05 | 00:00:00 | 21:33:05 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24495106
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-20 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-20 | 21:15:47 | 00:00:00 | 21:15:47 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24511252
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-19 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-19 | 21:45:13 | 00:00:00 | 21:45:13 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24510744
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-18 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-18 | 21:13:17 | 00:00:00 | 21:13:17 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24505588
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-17 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24495083
115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 2016-08-16 | SCAR500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:39:48 | 00:00:00 | 21:39:48 | /3-HUM_PAP= NO.EQ/ /2-INSP= 2-M.OLTC/ |  | DDIC | 625901 | 24483943
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 37544909
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 37060999
112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-06-13 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:32 | 00:00:00 | 03:37:32 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625711 | 35907657
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-11-27 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 37544923
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 37061065
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 35907785
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-05 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 31935257
112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-21 | CERR500R13MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625709 | 31548232
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 37061061
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-09-16 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-16 | 21:06:18 | 00:00:00 | 21:06:18 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 36895498
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-12-06 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 34575156
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-10-30 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-30 | 21:02:42 | 00:00:00 | 21:02:42 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 34253367
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-07-26 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-26 | 21:08:22 | 00:00:00 | 21:08:22 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 33548998
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 26571832
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-04-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-25 | 21:08:03 | 00:00:00 | 21:08:03 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 26537873
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-24 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-24 | 21:13:31 | 00:00:00 | 21:13:31 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 26332967
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-02-22 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:13:58 | 00:00:00 | 21:13:58 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 26069094
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-01-19 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-19 | 21:16:11 | 00:00:00 | 21:16:11 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25810548
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-12-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 21:16:46 | 00:00:00 | 21:16:46 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25665026
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-22 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-22 | 21:28:50 | 00:00:00 | 21:28:50 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25412713
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-11-01 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-01 | 21:13:20 | 00:00:00 | 21:13:20 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 25288489
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-28 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-28 | 21:11:04 | 00:00:00 | 21:11:04 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 24851683
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-09-15 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-15 | 21:03:03 | 00:00:00 | 21:03:03 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BU | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625705 | 24759695
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-29 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-29 | 21:02:45 | 00:00:00 | 21:02:45 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 24591053
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-23 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-23 | 21:12:41 | 00:00:00 | 21:12:41 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 24521575
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-07-26 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-26 | 21:02:41 | 00:00:00 | 21:02:41 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 24243908
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-21 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:22 | 00:00:00 | 21:32:22 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23977648
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-17 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-17 | 21:02:27 | 00:00:00 | 21:02:27 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23951083
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-15 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-15 | 21:53:12 | 00:00:00 | 21:53:12 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23935820
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-10 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-10 | 21:02:31 | 00:00:00 | 21:02:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23902076
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-25 | 21:12:49 | 00:00:00 | 21:12:49 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23666385
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-11 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-11 | 21:05:55 | 00:00:00 | 21:05:55 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23471005
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-27 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-27 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23314624
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-31 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-31 | 21:55:58 | 00:00:00 | 21:55:58 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 23089681
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-14 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-14 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 22961089
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-26 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-26 | 21:01:58 | 00:00:00 | 21:01:58 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 22849294
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-25 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-25 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 22834304
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-02-06 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-06 | 21:06:46 | 00:00:00 | 21:06:46 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 22650873
112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-01-26 | BOLI500R18MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-26 | 21:32:43 | 00:00:00 | 21:32:43 | /1-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625705 | 22522214
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-02-24 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-24 | 21:17:41 | 00:00:00 | 21:17:41 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 26116596
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:06 | 00:00:00 | 21:27:06 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 25388392
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-18 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 24777662
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 22879140
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-23 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 22488278
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 22233669
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21921045
112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-22 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /2-INSP= 2-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625703 | 21869150
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-11-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 37544891
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-10-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:18 | 00:00:00 | 00:29:18 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 37060927
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-07-09 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-09 | 21:03:32 | 00:00:00 | 21:03:32 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 36153701
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-06-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:30 | 00:00:00 | 03:37:30 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-B | /2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 35907583
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-03-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:51 | 00:00:00 | 22:48:51 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-G | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 35257675
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-02-08 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-08 | 21:03:05 | 00:00:00 | 21:03:05 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-G | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 35006774
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-12 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 34321299
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-05-13 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 32491921
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 29637044
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-02-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 29501878
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-28 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-28 | 22:29:19 | 00:00:00 | 22:29:19 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22879139
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-02-19 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-19 | 21:32:10 | 00:00:00 | 21:32:10 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22765479
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-01-23 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-23 | 21:25:14 | 00:00:00 | 21:25:14 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22488277
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-12-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-27 | 21:42:45 | 00:00:00 | 21:42:45 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 22233668
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-26 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 21921044
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 21598798
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 21255298
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-08-29 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 20798277
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-07-30 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:55 | 00:00:00 | 21:38:55 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 20397772
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-06-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:54 | 00:00:00 | 23:19:54 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 19923923
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-27 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-27 | 21:27:34 | 00:00:00 | 21:27:34 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 19623805
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-05-25 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:03 | 00:00:00 | 21:39:03 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 19580868
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-04-18 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:10 | 00:00:00 | 22:06:10 | 3-DGA= ARC(I)/ /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ | 3-DGA= ARC(I)/ /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625701 | 19149296
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-03-16 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-16 | 21:21:38 | 00:00:00 | 21:21:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 18749577
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-02-17 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-17 | 21:22:06 | 00:00:00 | 21:22:06 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 18438653
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-01-20 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-20 | 21:39:32 | 00:00:00 | 21:39:32 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 18131913
112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2014-12-23 | CERR500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-23 | 21:40:31 | 00:00:00 | 21:40:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625701 | 17733732
112132 | Reactor de neutro 12 kV | 2019-05-13 | CERR500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:16 | 00:00:00 | 21:26:16 | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625699 | 32491934
112132 | Reactor de neutro 12 kV | 2019-03-05 | CERR500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625699 | 31935260
112132 | Reactor de neutro 12 kV | 2019-01-21 | CERR500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625699 | 31548234
112132 | Reactor de neutro 12 kV | 2018-08-17 | CERR500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625699 | 30501928
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-11-12 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /2-OIL= DIE//6-HUM/9-OIL.CORR/ /8-INSP=8 | /2-OIL= DIE//6-HUM/9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625697 | 34321313
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-03-05 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8- | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625697 | 31935264
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-01-21 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8- | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625697 | 31548237
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-02-28 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 04:01:40 | 00:00:00 | 04:01:40 | /1-HUM=DELTA/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8- | /1-HUM=DELTA/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625697 | 29502618
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2017-02-25 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-25 | 04:06:08 | 00:00:00 | 04:06:08 | /1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625697 | 26116546
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-11-07 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-07 | 04:02:02 | 00:00:00 | 04:02:02 | /1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625697 | 25326796
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-09-14 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-14 | 04:02:44 | 00:00:00 | 04:02:44 | /1-HUM=DIAG/ 3-SILI.GEL/ |  | DDIC | 625697 | 24740786
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-08-02 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 04:06:30 | 00:00:00 | 04:06:30 | /1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625697 | 24304191
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-06-25 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-25 | 04:14:34 | 00:00:00 | 04:14:34 | /1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625697 | 24003665
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-06-02 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-02 | 04:05:51 | 00:00:00 | 04:05:51 | /1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625697 | 23777020
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-05-21 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-21 | 04:04:33 | 00:00:00 | 04:04:33 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 23630231
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-04-29 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-29 | 04:19:34 | 00:00:00 | 04:19:34 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 23332095
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-03-29 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 04:05:38 | 00:00:00 | 04:05:38 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 23072894
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-02-29 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-29 | 04:05:41 | 00:00:00 | 04:05:41 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 22881444
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2016-01-25 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-25 | 04:03:12 | 00:00:00 | 04:03:12 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 22492672
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-12-28 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-28 | 04:02:32 | 00:00:00 | 04:02:32 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 22233808
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-11-27 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 04:07:05 | 00:00:00 | 04:07:05 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 21922127
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-10-31 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-31 | 04:03:35 | 00:00:00 | 04:03:35 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 21599574
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-09-30 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-30 | 04:03:29 | 00:00:00 | 04:03:29 | /2-HUM=DELTA//3-INSP=3-COMP.ELEC/3-COMP. | /2-HUM=DELTA//3-INSP=3-COMP.ELEC/3-COMP.MEC/ 3-RES.CALEF/ | DDIC | 625697 | 21256462
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-08-30 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-30 | 04:04:24 | 00:00:00 | 04:04:24 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 20798892
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-07-31 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-31 | 04:03:03 | 00:00:00 | 04:03:03 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 20398391
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-06-26 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 04:11:20 | 00:00:00 | 04:11:20 | /2-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625697 | 19924476
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-05-29 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-29 | 04:02:42 | 00:00:00 | 04:02:42 | /2-HUM=DELTA/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FU | /2-HUM=DELTA/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625697 | 19658736
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2015-05-14 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 16:54:19 | 00:00:00 | 16:54:19 | /2-HUM=DELTA/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FU | /2-HUM=DELTA/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | ITCO4021 | 625697 | 19413231
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2011-07-11 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2011-07-11 | 08:32:16 | 00:00:00 | 08:31:36 | 236002 Alta Humeda .Baja RD |  | ISA3121 | 625697 | 2283110
112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2011-05-10 | CERR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2011-05-10 | 14:42:55 | 00:00:00 | 14:34:52 | 236002 Alta Humeda y PF% Aceite .Baja RD |  | ISA3121 | 625697 | 2143615
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-29 | 21:06:25 | 00:00:00 | 21:06:25 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35811768
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-05-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35774893
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35327712
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-20 | 21:01:26 | 00:00:00 | 21:01:26 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35271376
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-03-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:52 | 00:00:00 | 22:48:52 | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 35257729
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-11-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= | /2-OIL= DIE//6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 34321307
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-08-09 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-09 | 21:01:22 | 00:00:00 | 21:01:22 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 33656679
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-05-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB | /2-OIL= DIE/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 32491927
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31962068
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31935252
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-25 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31652052
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-21 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-21 | 21:30:56 | 00:00:00 | 21:30:56 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 31548230
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-06-07 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625695 | 29996857
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-14 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-14 | 21:02:19 | 00:00:00 | 21:02:19 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 29563670
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-28 | 21:01:37 | 00:00:00 | 21:01:37 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 29509368
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 29501877
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:05 | 00:00:00 | 21:10:05 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 28690360
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-11-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-11-28 | 21:05:33 | 00:00:00 | 21:05:33 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 28683917
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 27987361
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-06-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:21 | 00:00:00 | 21:18:21 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 27150460
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:54 | 00:00:00 | 21:41:54 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 26765022
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-04 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-04 | 21:28:09 | 00:00:00 | 21:28:09 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 26196249
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-02-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-22 | 21:13:58 | 00:00:00 | 21:13:58 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 26068793
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 25388390
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-12 | 21:01:37 | 00:00:00 | 21:01:37 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 24733091
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-01 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 24303492
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:49 | 00:00:00 | 23:16:49 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 24003060
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-20 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 23629897
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:10 | 00:00:00 | 22:20:10 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 23330780
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-28 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /3-INSP= 3-CUB/ | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625695 | 23072572
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-30 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-30 | 22:22:24 | 00:00:00 | 22:22:24 | /1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 21598797
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 21:42:28 | 00:00:00 | 21:42:28 | /1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 21255297
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-29 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-29 | 22:15:02 | 00:00:00 | 22:15:02 | /1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 20798276
112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-30 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:55 | 00:00:00 | 21:38:55 | /1-HUM=DIAG/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625695 | 20397771
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-19 | 21:17:39 | 00:00:00 | 21:17:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35935508
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35907519
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-05-22 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:01 | 00:00:00 | 21:18:01 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35774867
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-24 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-24 | 21:04:17 | 00:00:00 | 21:04:17 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35327708
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35257635
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-10 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-10 | 21:12:55 | 00:00:00 | 21:12:55 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 35191629
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-11-12 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-12 | 21:25:16 | 00:00:00 | 21:25:16 | /6-HUM/2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 34321297
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-05-13 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-13 | 21:26:15 | 00:00:00 | 21:26:15 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 32491917
112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-02-27 | CERR500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:39 | 00:00:00 | 21:23:39 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625693 | 29501876
112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | 2018-12-17 | CHIN500R23RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-17 | 21:06:05 | 00:00:00 | 21:06:05 | /1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625691 | 31256836
112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | 2018-08-17 | CHIN500R23RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625691 | 30501930
112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | 2018-07-23 | CHIN500R23RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-07-23 | 21:19:40 | 00:00:00 | 21:19:40 | /1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /1-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625691 | 30276079
112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | 2011-06-08 | CHIN500R23RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2011-06-08 | 15:03:57 | 00:00:00 | 15:00:14 | 201349 Alta Humedad Aceite |  | ISA3121 | 625691 | 2174578
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-27 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:51 | 00:00:00 | 21:43:51 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 37544919
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-10-20 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:21 | 00:00:00 | 00:29:21 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 37061015
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-09-24 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-24 | 21:00:50 | 00:00:00 | 21:00:50 | /2-INSP= 2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 36942307
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-13 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 31962070
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 31677648
111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500R23MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /2-OIL= DIE/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625689 | 31327325
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-10-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:22 | 00:00:00 | 00:29:22 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 37061067
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-07-10 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-07-10 | 21:12:24 | 00:00:00 | 21:12:24 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 36163003
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-06-13 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:35 | 00:00:00 | 03:37:35 | /2-INSP= 2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 35907787
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2018-02-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-27 | 21:23:37 | 00:00:00 | 21:23:37 | /2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 29501875
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-11-29 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-29 | 21:10:04 | 00:00:00 | 21:10:04 | /2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 28690358
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-10-09 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-09 | 21:01:53 | 00:00:00 | 21:01:53 | /2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 28233505
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-15 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-15 | 17:55:17 | 00:00:00 | 17:55:17 | /2-OIL=FQ//1-HUM=DELTA//2-OIL.CORR/ /5-I | /2-OIL=FQ//1-HUM=DELTA//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625687 | 28075530
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 21:01:31 | 00:00:00 | 21:01:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 28005996
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-09-08 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 27987358
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-06-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-06-28 | 21:18:20 | 00:00:00 | 21:18:20 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 27150458
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-05-19 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-19 | 21:41:50 | 00:00:00 | 21:41:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 26765020
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2017-03-27 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-27 | 21:07:34 | 00:00:00 | 21:07:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 26347368
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-08-01 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-01 | 22:57:58 | 00:00:00 | 22:57:58 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 24303490
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-06-24 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-24 | 23:16:49 | 00:00:00 | 23:16:49 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 24003058
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-05-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-20 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 23629895
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-04-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-28 | 22:20:00 | 00:00:00 | 22:20:00 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 23330778
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2016-03-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-28 | 21:49:40 | 00:00:00 | 21:49:40 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 23072570
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-07-30 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-30 | 21:38:52 | 00:00:00 | 21:38:52 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 20397769
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-06-25 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /2-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19923919
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-28 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-28 | 21:25:48 | 00:00:00 | 21:25:48 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19656218
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-20 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-20 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19495896
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-05-12 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-12 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19403944
111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2015-04-18 | CERR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:10 | 00:00:00 | 22:06:10 | /2-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625687 | 19149292
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2020-06-13 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:37 | 00:00:00 | 03:37:37 | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8- | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625683 | 35907893
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2020-01-17 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8- | /2-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625683 | 34774548
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2019-03-13 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:17 | 00:00:00 | 21:13:17 | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625683 | 31962072
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2019-01-28 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:51 | 00:00:00 | 21:39:51 | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625683 | 31677655
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2019-01-14 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-14 | 14:54:43 | 00:00:00 | 14:54:43 | /2-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-R | /2-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | ITCO4021 | 625683 | 31467700
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2018-08-17 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625683 | 30501954
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-10-28 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-28 | 04:03:46 | 00:00:00 | 04:03:46 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 25255820
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-10-15 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 04:23:17 | 00:00:00 | 04:23:17 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 25140893
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-10-13 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-13 | 04:04:27 | 00:00:00 | 04:04:27 | /1-HUM=DELTA/ 3-SILI.GEL/ |  | DDIC | 625683 | 25106569
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-09-30 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 04:03:10 | 00:00:00 | 04:03:10 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 24893202
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-08-26 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 04:03:09 | 00:00:00 | 04:03:09 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 24554560
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-08-03 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-03 | 04:08:06 | 00:00:00 | 04:08:06 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 24313866
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-06-30 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 04:05:08 | 00:00:00 | 04:05:08 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 24068266
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-06-22 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 04:02:58 | 00:00:00 | 04:02:58 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 23978278
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-06-02 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-02 | 04:05:51 | 00:00:00 | 04:05:51 | /1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625683 | 23777018
111973 | Reactor de neutro 8250 V | 2014-05-29 | CHIN500R11RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2014-05-29 | 16:58:51 | 00:00:00 | 16:58:51 | /1-HUM=DIAG//8-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /1-HUM=DIAG//8-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | ITCO3943 | 625683 | 15125736
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-10-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 30950647
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 29637036
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-26 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 29492091
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25904198
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25614054
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25443872
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 25255741
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:49 | 00:00:00 | 22:30:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24893252
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:20 | 00:00:00 | 23:33:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24511982
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-02 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24313408
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 24067440
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-21 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:22 | 00:00:00 | 21:32:22 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23977647
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 23776741
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-27 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-27 | 21:16:46 | 00:00:00 | 21:16:46 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19238586
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-04-18 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-04-18 | 22:06:10 | 00:00:00 | 22:06:10 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19149288
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-03-31 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-03-31 | 21:38:27 | 00:00:00 | 21:38:27 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 19006674
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-02-19 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-02-19 | 21:46:23 | 00:00:00 | 21:46:23 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 18473729
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-01-30 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-01-30 | 21:25:29 | 00:00:00 | 21:25:29 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(D)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625677 | 18284184
111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2014-12-23 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-12-23 | 21:40:30 | 00:00:00 | 21:40:30 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625677 | 17733727
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-28 | 21:03:25 | 00:00:00 | 21:03:25 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 34877812
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2020-01-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 34774537
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-11-05 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-05 | 21:07:03 | 00:00:00 | 21:07:03 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 34286577
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-09-06 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-06 | 21:14:17 | 00:00:00 | 21:14:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 33887955
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-05-31 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:06:17 | 00:00:00 | 21:06:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625675 | 32814633
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-03-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31962066
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31677638
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-12-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 31327320
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-08-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-29 | 21:21:59 | 00:00:00 | 21:21:59 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 30598519
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 27987353
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-05-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 26718535
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-04-24 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 26533656
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-11-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-21 | 21:24:07 | 00:00:00 | 21:24:07 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21862585
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21527656
111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2015-09-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625675 | 21237009
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-02-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 35046553
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-01-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 34774541
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:02:51 | 00:00:00 | 21:02:51 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31972096
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-13 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31962069
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-03-05 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-05 | 21:40:23 | 00:00:00 | 21:40:23 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31935254
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 31677647
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-12-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | 2-DGA= T-PAP(D)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 31327324
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-11-14 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-14 | 21:07:44 | 00:00:00 | 21:07:44 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 31082472
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:03:51 | 00:00:00 | 21:03:51 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ | 2-DGA= T-PAP(C)/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 30846405
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-04-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:13 | 00:00:00 | 23:59:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 29637034
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-03-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 29597072
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2018-02-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:56 | 00:00:00 | 21:24:56 | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GA | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 29492089
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-10-20 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-10-20 | 21:01:33 | 00:00:00 | 21:01:33 | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GA | 2-DGA= T-PAP(C)//2-OIL=FQ/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 28356550
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:45 | 00:00:00 | 01:30:45 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 27987352
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-05-15 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:22 | 00:00:00 | 21:24:22 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 26718534
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-04-24 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:50 | 00:00:00 | 21:23:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 26533655
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:20 | 00:00:00 | 21:35:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25904196
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-12-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-21 | 21:42:20 | 00:00:00 | 21:42:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25614052
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:27 | 00:00:00 | 21:36:27 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25451228
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25443870
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25388387
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:17 | 00:00:00 | 21:39:17 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 25255739
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:49 | 00:00:00 | 22:30:49 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2- | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24893250
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:19 | 00:00:00 | 23:33:19 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24511980
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:15 | 00:00:00 | 21:39:15 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24313406
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 24067438
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ | DDIC | 625673 | 23776739
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 23688750
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 23270730
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 23089658
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 22864548
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:30 | 00:00:00 | 23:03:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 22594298
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 22274128
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:20 | 00:00:00 | 22:28:20 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21921034
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-21 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-21 | 21:24:06 | 00:00:00 | 21:24:06 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21862584
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21527655
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-28 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 21237008
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 20745624
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 20347367
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 19923913
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-29 | 21:57:30 | 00:00:00 | 21:57:30 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 19676421
111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-05-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-25 | 21:39:02 | 00:00:00 | 21:39:02 | 2-DGA= T-PAP(C)/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625673 | 19580864
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-05-31 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-31 | 21:06:16 | 00:00:00 | 21:06:16 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8- | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625671 | 32814632
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 29637033
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 29597071
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-07 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-07 | 21:08:07 | 00:00:00 | 21:08:07 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25537023
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-26 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-26 | 21:36:24 | 00:00:00 | 21:36:24 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25451227
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-25 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25443869
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25388386
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-27 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:16 | 00:00:00 | 21:39:16 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 25255738
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-29 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:48 | 00:00:00 | 22:30:48 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24893249
111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-18 | CHIN500R22MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-18 | 22:03:30 | 00:00:00 | 22:03:30 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625671 | 24186466
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2018-10-21 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625669 | 30950665
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2018-08-17 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625669 | 30501955
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2016-01-30 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-30 | 04:03:36 | 00:00:00 | 04:03:36 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 22595157
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-12-30 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-30 | 04:04:12 | 00:00:00 | 04:04:12 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 22275111
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-11-27 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-27 | 04:07:05 | 00:00:00 | 04:07:05 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 21922124
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-11-22 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 04:02:19 | 00:00:00 | 04:02:19 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 21862653
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-10-28 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-28 | 04:03:35 | 00:00:00 | 04:03:35 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 21528791
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-09-29 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-29 | 04:06:04 | 00:00:00 | 04:06:04 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 21237041
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-08-26 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-26 | 04:03:19 | 00:00:00 | 04:03:19 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 20746072
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-07-28 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-28 | 04:05:00 | 00:00:00 | 04:05:00 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 20348087
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-06-26 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-26 | 04:11:20 | 00:00:00 | 04:11:20 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625669 | 19924153
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-05-30 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-30 | 04:07:09 | 00:00:00 | 04:07:09 | /2-BUJE/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TER | /2-BUJE/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625669 | 19676663
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-05-26 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-26 | 04:03:21 | 00:00:00 | 04:03:21 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF//2-BUJE/ | DDIC | 625669 | 19582334
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2015-05-14 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 16:54:19 | 00:00:00 | 16:54:19 | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV. | 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF//2-BUJE/ | ITCO4021 | 625669 | 19413236
111687 | Reactor de neutro 8250 V | 2012-04-12 | CHIN500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2012-04-12 | 18:56:27 | 00:00:00 | 18:54:36 | 257623 Aislamientos con alta humedad |  | ISA3121 | 625669 | 4721419
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2018-10-26 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-26 | 21:14:34 | 00:00:00 | 21:14:34 | /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 30975705
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2014-09-12 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-09-12 | 21:08:16 | 00:00:00 | 21:08:16 | /3-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 16502318
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2014-01-31 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-31 | 02:34:52 | 00:00:00 | 02:34:52 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP= | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625665 | 13874298
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2014-01-25 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2014-01-25 | 02:13:18 | 00:00:00 | 02:13:18 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP= | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR//2-BUJE//5-INSP=9-BUJ/ | DDIC | 625665 | 13771070
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-12-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-27 | 02:04:48 | 00:00:00 | 02:04:48 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 13267960
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-12-20 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-12-20 | 03:46:36 | 00:00:00 | 03:46:36 | /2-HUM=DIAG//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 13186499
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-11-27 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-11-27 | 02:17:20 | 00:00:00 | 02:17:20 | /6-HUM=FECHA//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 12845217
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-10-30 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-10-30 | 02:20:59 | 00:00:00 | 02:20:59 | /6-HUM=FECHA//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 12440125
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-10-01 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-10-01 | 03:18:39 | 00:00:00 | 03:18:39 | /6-HUM=FECHA//2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-BUJ/ |  | DDIC | 625665 | 12134852
111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | 2013-08-29 | CHIN034R32MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2013-08-29 | 22:06:31 | 00:00:00 | 22:06:31 | /6-HUM=FECHA//2-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/ | /6-HUM=FECHA//2-OIL.CORR/ /3-INSP=9-ENF/3-GAB/9-BUJ/ | ISA3121 | 625665 | 11703407
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2020-06-13 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625663 | 35907843
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-10-15 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 04:23:17 | 00:00:00 | 04:23:17 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 25140891
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-10-13 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-13 | 04:04:26 | 00:00:00 | 04:04:26 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ 3-SILI.GEL/ |  | DDIC | 625663 | 25106567
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-09-30 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-30 | 04:03:10 | 00:00:00 | 04:03:10 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 24893200
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-08-26 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-26 | 04:03:09 | 00:00:00 | 04:03:09 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 24554558
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-08-03 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-03 | 04:08:06 | 00:00:00 | 04:08:06 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 24313864
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-06-30 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-30 | 04:05:08 | 00:00:00 | 04:05:08 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 24068264
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-06-22 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-22 | 04:02:58 | 00:00:00 | 04:02:58 | /3-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 23978277
111569 | Reactor de neutro 12 kV | 2016-06-02 | CHIN500R12RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-02 | 04:05:51 | 00:00:00 | 04:05:51 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DELTA/ |  | DDIC | 625663 | 23777016
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 31677646
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:09 | 00:00:00 | 21:40:09 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25443867
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-11-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25388385
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-10-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:16 | 00:00:00 | 21:39:16 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 25255736
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-09-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:48 | 00:00:00 | 22:30:48 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24893247
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:19 | 00:00:00 | 23:33:19 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24511977
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-08-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-08 | 21:09:34 | 00:00:00 | 21:09:34 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24402065
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:50 | 00:00:00 | 22:40:50 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 24067435
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-06-01 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23776737
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-05-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-26 | 21:58:50 | 00:00:00 | 21:58:50 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23688747
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-23 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 21:50:31 | 00:00:00 | 21:50:31 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23270727
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-03-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 23:19:28 | 00:00:00 | 23:19:28 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 23089655
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-27 | 22:08:07 | 00:00:00 | 22:08:07 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22864545
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-05 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-05 | 21:05:45 | 00:00:00 | 21:05:45 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22647772
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-01-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:30 | 00:00:00 | 23:03:30 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22594295
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-29 | 22:22:13 | 00:00:00 | 22:22:13 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22274126
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-12-10 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-12-10 | 21:23:44 | 00:00:00 | 21:23:44 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 22117131
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-26 | 22:28:19 | 00:00:00 | 22:28:19 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 21921031
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-11-22 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-11-22 | 21:16:17 | 00:00:00 | 21:16:17 | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO | /2-HUM=DIAG/ /2-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625661 | 21869148
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 21:47:19 | 00:00:00 | 21:47:19 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625661 | 21527652
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-28 | 22:17:01 | 00:00:00 | 22:17:01 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625661 | 21237006
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-25 | 21:24:38 | 00:00:00 | 21:24:38 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 20745611
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-07-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-07-27 | 22:12:40 | 00:00:00 | 22:12:40 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 20347364
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-25 | 23:19:53 | 00:00:00 | 23:19:53 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 19923910
111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-06-22 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-06-22 | 21:17:20 | 00:00:00 | 21:17:20 | /2-HUM=DIAG/ /3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625661 | 19877100
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-02-14 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 35046554
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2020-01-17 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 34774543
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-03-13 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-13 | 21:13:16 | 00:00:00 | 21:13:16 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 31962071
111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 2019-01-28 | CHIN500R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625659 | 31677650
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-11-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-27 | 21:43:50 | 00:00:00 | 21:43:50 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37544881
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-24 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-24 | 21:01:31 | 00:00:00 | 21:01:31 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37078517
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-10-20 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:16 | 00:00:00 | 00:29:16 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 37060873
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-09-11 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-11 | 21:05:52 | 00:00:00 | 21:05:52 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 36878918
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-08-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-21 | 21:02:29 | 00:00:00 | 21:02:29 | /2-OIL= DIE/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 36614912
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-06-13 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:28 | 00:00:00 | 03:37:28 | /2-INSP=2-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35907527
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-03-19 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:50 | 00:00:00 | 22:48:50 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35257639
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:09:20 | 00:00:00 | 21:09:20 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35096874
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-02-14 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-14 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 35046551
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2020-01-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-17 | 21:20:23 | 00:00:00 | 21:20:23 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 34774532
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-10-06 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-06 | 21:02:21 | 00:00:00 | 21:02:21 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 34091447
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-09-05 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-05 | 21:15:50 | 00:00:00 | 21:15:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 33875305
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-04-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-26 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 32290734
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-03-18 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-18 | 21:04:59 | 00:00:00 | 21:04:59 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 31991402
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2019-01-28 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-28 | 21:39:50 | 00:00:00 | 21:39:50 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GA | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625657 | 31677633
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-12-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-26 | 21:30:50 | 00:00:00 | 21:30:50 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 31327315
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-09-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-29 | 21:03:50 | 00:00:00 | 21:03:50 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 30846404
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-06-07 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625657 | 29996859
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /2-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GA | /2-HUM=DIAG/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625657 | 29597070
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-02-26 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-26 | 21:24:54 | 00:00:00 | 21:24:54 | /2-HUM=DIAG/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 29492084
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 27987347
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-05-15 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-15 | 21:24:20 | 00:00:00 | 21:24:20 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 26718530
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-24 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-24 | 21:23:48 | 00:00:00 | 21:23:48 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 26533631
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-02-06 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-06 | 21:01:20 | 00:00:00 | 21:01:20 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25980106
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-25 | 21:40:05 | 00:00:00 | 21:40:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25443865
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25388363
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-27 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-27 | 21:39:12 | 00:00:00 | 21:39:12 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 25255734
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-29 | 22:30:42 | 00:00:00 | 22:30:42 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24893245
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-25 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-25 | 23:33:10 | 00:00:00 | 23:33:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24511975
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-02 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 21:39:10 | 00:00:00 | 21:39:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24313291
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-29 | 22:40:33 | 00:00:00 | 22:40:33 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 24066773
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-21 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-21 | 21:32:20 | 00:00:00 | 21:32:20 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 23977646
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-01 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:10 | 00:00:00 | 22:21:10 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 23776735
111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-01-29 | CHIN500R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-01-29 | 23:03:27 | 00:00:00 | 23:03:27 | /2-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625657 | 22578583
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-08-10 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-10 | 21:05:45 | 00:00:00 | 21:05:45 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 30459620
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-07-24 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-24 | 21:47:37 | 00:00:00 | 21:47:37 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 30281991
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-05-12 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-12 | 21:02:56 | 00:00:00 | 21:02:56 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 29838452
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-05-11 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-11 | 21:23:01 | 00:00:00 | 21:23:01 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 29837231
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-04-25 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-25 | 21:40:37 | 00:00:00 | 21:40:37 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 29745508
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-04-03 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-03 | 02:47:25 | 00:00:00 | 02:47:25 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 29637151
111435 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 2018-03-16 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-16 | 21:09:31 | 00:00:00 | 21:09:31 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625875 | 29567944
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-10-22 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-22 | 21:11:41 | 00:00:00 | 21:11:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 34186220
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-09-19 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 33948878
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-08-26 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-26 | 21:14:55 | 00:00:00 | 21:14:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE EN | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-INSP=2-ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 33794659
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-08-19 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP=2 -ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 33727930
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-07-25 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /2-INSP=2 -ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 33533057
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-06-21 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP=3- ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 33180819
111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2019-06-18 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3- | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 3-INSPECCIONES OPERATIVAS:SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. CONDICIÓN CUBA. /2-OIL= DIEL.PF/ /3-INSP=3- ENF/ 3-P.CUB/ | DDIC | 625873 | 33136538
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-12-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625871 | 37664179
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2020-11-13 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-13 | 21:04:22 | 00:00:00 | 21:04:22 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PR | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625871 | 37408961
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-10-01 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-01 | 21:14:40 | 00:00:00 | 21:14:40 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 625871 | 30859320
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-08-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-21 | 21:13:35 | 00:00:00 | 21:13:35 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 625871 | 30529494
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-07-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-25 | 21:59:07 | 00:00:00 | 21:59:07 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 625871 | 30297204
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-07-03 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-03 | 21:15:21 | 00:00:00 | 21:15:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 625871 | 30130684
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-05-23 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-23 | 21:09:28 | 00:00:00 | 21:09:28 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 625871 | 29893938
111433 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | 2018-05-02 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-02 | 21:09:40 | 00:00:00 | 21:09:40 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP= 3-CUB/ 3-P.CUB/ |  | DDIC | 625871 | 29785563
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-12-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-12-20 | 03:16:34 | 00:00:00 | 03:16:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37664195
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-11-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:09:24 | 00:00:00 | 21:09:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37493881
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-30 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-30 | 21:45:55 | 00:00:00 | 21:45:55 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37125586
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-25 | 21:17:11 | 00:00:00 | 21:17:11 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37080484
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-10-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 01:15:27 | 00:00:00 | 01:15:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 37061292
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-08-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-08-25 | 21:07:24 | 00:00:00 | 21:07:24 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 36650607
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-26 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-26 | 21:14:07 | 00:00:00 | 21:14:07 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35967118
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-06-13 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 09:15:42 | 00:00:00 | 09:15:42 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35908172
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-04-29 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-29 | 14:55:54 | 00:00:00 | 14:55:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | ITCO10010 | 625861 | 35627310
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-03-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35357907
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-29 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35110934
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35097368
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-07 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 35004100
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-01-27 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34855616
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-24 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34631022
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34609105
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-11-16 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-16 | 22:22:45 | 00:00:00 | 22:22:45 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34348408
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-10-22 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-22 | 21:11:41 | 00:00:00 | 21:11:41 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 34186223
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-09-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33948885
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-08-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33727935
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-07-25 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33533062
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33180824
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-18 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUB | 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 33136543
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-07 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-07 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 32883719
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-05-21 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-21 | 21:09:46 | 00:00:00 | 21:09:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONE | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 2-INSPECCIONES OPERATIVAS: CONDICIÓN CUBA. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 32613354
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-04-15 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-15 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 32157565
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-03-04 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 10:01:44 | 00:00:00 | 10:01:44 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | ITCO4021 | 625861 | 31929863
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-11-20 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-11-20 | 21:27:11 | 00:00:00 | 21:27:11 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 31132621
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-10-24 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-24 | 21:21:42 | 00:00:00 | 21:21:42 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 30965164
111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2018-10-19 | SABA500ATR-1-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-19 | 21:08:39 | 00:00:00 | 21:08:39 | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB | 3-DGA= T-PAP(C)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ 8-CUB/ | DDIC | 625861 | 30949132
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-03-27 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-27 | 22:03:06 | 00:00:00 | 22:03:06 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 35357909
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-29 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-29 | 03:43:54 | 00:00:00 | 03:43:54 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 35110936
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-27 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-27 | 21:44:16 | 00:00:00 | 21:44:16 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 35097369
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-02-07 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:56 | 00:00:00 | 21:11:56 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2 | 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. /2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 35004101
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2020-01-27 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-27 | 21:39:34 | 00:00:00 | 21:39:34 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 34855617
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-24 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-24 | 21:10:53 | 00:00:00 | 21:10:53 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 34631023
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-12-19 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-19 | 02:59:30 | 00:00:00 | 02:59:30 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 34609106
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-09-19 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-19 | 02:57:28 | 00:00:00 | 02:57:28 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 33948886
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-08-19 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-19 | 21:23:49 | 00:00:00 | 21:23:49 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 33727936
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-07-25 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-25 | 21:37:27 | 00:00:00 | 21:37:27 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 33533063
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-21 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-21 | 21:19:00 | 00:00:00 | 21:19:00 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 33180825
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-06-18 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-18 | 21:14:06 | 00:00:00 | 21:14:06 | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CU | 2-DGA: FALLA TÉRMICA ACEITE. 2-ACEITE CUBA: CONDICIÓN DIELÉCTRICA. 2-DGA=T-ACE(C)//2-OIL= DIEL.PF/ | DDIC | 625859 | 33136544
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-04-15 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-15 | 21:12:46 | 00:00:00 | 21:12:46 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | DDIC | 625859 | 32157566
111104 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 2019-03-04 | SABA500ATR-2-AUTOT | Calificación del equipo | EQUIPO TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-04 | 10:01:44 | 00:00:00 | 10:01:44 | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP( | 3-DGA:FALLA TÉRMICA PAPEL. 3-DGA= T-PAP(S)/ /2-INSP= 2-PRO-M/ | ITCO4021 | 625859 | 31929894
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2020-06-13 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:37 | 00:00:00 | 03:37:37 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 35907897
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2020-04-01 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-01 | 22:25:54 | 00:00:00 | 22:25:54 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 35411768
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2020-02-07 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-07 | 21:11:25 | 00:00:00 | 21:11:25 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 35004093
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2019-08-01 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-01 | 21:11:21 | 00:00:00 | 21:11:21 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 33581883
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2019-06-14 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-14 | 21:13:06 | 00:00:00 | 21:13:06 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8 | /2-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 33022201
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2019-01-11 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/ | /2-OIL= DIE/ /9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 31462180
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2018-12-01 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-12-01 | 21:01:46 | 00:00:00 | 21:01:46 | /1-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8- | /1-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 31183059
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2018-08-17 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | /1-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8- | /1-OIL= DIE//3-HUM=DIAG//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625655 | 30501953
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2018-03-24 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-03-24 | 04:01:58 | 00:00:00 | 04:01:58 | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-R | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625655 | 29597285
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-06-17 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-17 | 04:02:16 | 00:00:00 | 04:02:16 | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-R | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625655 | 27084399
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-06-03 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-06-03 | 04:04:59 | 00:00:00 | 04:04:59 | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-R | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625655 | 26923166
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-05-27 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-27 | 04:01:35 | 00:00:00 | 04:01:35 | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-R | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625655 | 26850458
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-05-12 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-12 | 04:01:32 | 00:00:00 | 04:01:32 | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-R | /1-OIL= DIE/ 8-SILI.GEL/ 8-ING.ANIM/ 8-RES.CALEF/ | DDIC | 625655 | 26702612
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-05-06 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-06 | 04:03:41 | 00:00:00 | 04:03:41 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 26627414
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-04-08 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-04-08 | 04:01:31 | 00:00:00 | 04:01:31 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 26453210
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-03-08 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-08 | 04:10:04 | 00:00:00 | 04:10:04 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 26234255
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-01-21 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-21 | 04:02:46 | 00:00:00 | 04:02:46 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 25815814
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2017-01-04 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-04 | 04:01:34 | 00:00:00 | 04:01:34 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 25734935
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-12-28 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-28 | 04:01:34 | 00:00:00 | 04:01:34 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 25664751
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-11-23 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-23 | 04:02:16 | 00:00:00 | 04:02:16 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 25413020
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-10-25 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-10-25 | 04:03:12 | 00:00:00 | 04:03:12 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 25216675
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-09-21 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-09-21 | 04:01:35 | 00:00:00 | 04:01:35 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 24791313
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-08-28 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-28 | 04:02:22 | 00:00:00 | 04:02:22 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 24569848
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-08-02 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-08-02 | 04:06:30 | 00:00:00 | 04:06:30 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 24304190
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-07-30 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 04:05:57 | 00:00:00 | 04:05:57 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 24283136
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-06-25 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-25 | 04:14:34 | 00:00:00 | 04:14:34 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 24003664
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-06-23 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-06-23 | 04:01:34 | 00:00:00 | 04:01:34 | /1-OIL= DIE/ |  | DDIC | 625655 | 23984854
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-05-21 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-21 | 04:04:33 | 00:00:00 | 04:04:33 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 23630230
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-05-07 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-07 | 04:01:36 | 00:00:00 | 04:01:36 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 23453584
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-05-03 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-05-03 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 23382081
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-03-29 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-03-29 | 04:05:38 | 00:00:00 | 04:05:38 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 23072743
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-02-23 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-02-23 | 04:01:38 | 00:00:00 | 04:01:38 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 22792294
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2016-01-21 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-01-21 | 04:01:28 | 00:00:00 | 04:01:28 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 22467767
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-12-18 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-12-18 | 04:02:00 | 00:00:00 | 04:02:00 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 22163788
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-11-21 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-11-21 | 04:02:47 | 00:00:00 | 04:02:47 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 21856794
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-10-27 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-10-27 | 04:02:57 | 00:00:00 | 04:02:57 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 21509617
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-09-22 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-09-22 | 04:01:43 | 00:00:00 | 04:01:43 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 21043060
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-08-20 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 04:02:21 | 00:00:00 | 04:02:21 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 20641623
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-07-22 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-07-22 | 04:01:00 | 00:00:00 | 04:01:00 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 20263510
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-06-24 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-24 | 04:04:41 | 00:00:00 | 04:04:41 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 19891785
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-06-19 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-06-19 | 04:01:10 | 00:00:00 | 04:01:10 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ |  | DDIC | 625655 | 19850956
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-05-22 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-05-22 | 04:02:22 | 00:00:00 | 04:02:22 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ 9-SILI.GEL/9-FU | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | DDIC | 625655 | 19507408
111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | 2015-05-14 | SABA500RN-R1 | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2015-05-14 | 16:54:19 | 00:00:00 | 16:54:19 | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ 9-SILI.GEL/9-FU | /2-OIL= DIE//1-HUM=DIAG/ 9-SILI.GEL/9-FUG.ACEI/9-FUN.TERM/ 9-NIV.ACEI/ 9-SIST.ENF/ | ITCO4021 | 625655 | 19413234
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2020-11-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-20 | 21:02:10 | 00:00:00 | 21:02:10 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 37493850
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-10-26 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-10-26 | 21:40:47 | 00:00:00 | 21:40:47 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 21508269
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-09-21 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-09-21 | 21:12:19 | 00:00:00 | 21:12:19 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 21042690
111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2015-08-20 | SABA500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2015-08-20 | 00:11:15 | 00:00:00 | 00:11:15 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625653 | 20641486
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2019-01-11 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625651 | 31462179
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2018-08-17 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625651 | 30501952
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2018-08-15 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-15 | 21:02:39 | 00:00:00 | 21:02:39 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-OIL | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /1-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625651 | 30490429
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2017-01-15 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-15 | 04:02:33 | 00:00:00 | 04:02:33 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 25785008
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-12-11 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-11 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 25541972
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-12-02 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-02 | 04:03:15 | 00:00:00 | 04:03:15 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 25502523
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-10-16 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-16 | 04:02:22 | 00:00:00 | 04:02:22 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 25149151
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-10-15 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 04:23:17 | 00:00:00 | 04:23:17 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 25140890
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-09-09 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-09 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 24714262
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-08-17 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-17 | 04:02:17 | 00:00:00 | 04:02:17 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 24485601
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-07-30 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-30 | 04:05:57 | 00:00:00 | 04:05:57 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 24283135
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-06-27 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-27 | 04:05:50 | 00:00:00 | 04:05:50 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 24016534
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-06-02 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-02 | 04:05:51 | 00:00:00 | 04:05:51 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 23777015
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-05-18 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-18 | 04:02:37 | 00:00:00 | 04:02:37 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 23530564
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-05-05 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-05-05 | 04:00:37 | 00:00:00 | 04:00:37 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 23431742
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-04-25 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-25 | 04:02:24 | 00:00:00 | 04:02:24 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 23279686
109409 | Reactor de neutro 54 kV-RV | 2016-04-23 | SCAR500R22RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-23 | 04:00:51 | 00:00:00 | 04:00:51 | /2-BUJE/ |  | DDIC | 625651 | 23264257
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2020-11-06 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-11-06 | 21:27:33 | 00:00:00 | 21:27:33 | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 2-DGA= DP/(C) /2-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 37192575
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2020-06-13 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:37 | 00:00:00 | 03:37:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 35907879
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2020-03-17 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-17 | 21:08:37 | 00:00:00 | 21:08:37 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 35218918
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-12-16 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-16 | 21:17:54 | 00:00:00 | 21:17:54 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 34596936
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-12-06 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-12-06 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 34575157
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-11-22 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-22 | 21:07:52 | 00:00:00 | 21:07:52 | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /9-OIL.CORR/ /2-INSP=8-ENF/2-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 34432936
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2019-01-11 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/ | /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 31462176
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-10-21 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 30950662
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-09-09 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /3-INSP=8-ENF/8-PRO-M/3-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 30669084
109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | 2018-08-17 | SCAR500R21RN-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | 21:49:01 | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ | 1-DGA= DP/(D) /1-HUM=DELTA//9-OIL.CORR/ /8-INSP=8-ENF/8-PRO-M/8-CUB/8-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625643 | 30501945
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-10-31 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-31 | 21:05:19 | 00:00:00 | 21:05:19 | /2-INSP=2-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 34263207
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-02-27 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-27 | 21:01:52 | 00:00:00 | 21:01:52 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 31905481
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-02-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 31787880
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2019-01-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GA | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 31462165
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-12-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 28922692
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-29 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 28174971
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 27987342
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 26295455
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:57 | 00:00:00 | 21:38:57 | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BU | /3-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ | DDIC | 625641 | 25785016
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-04-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-04-01 | 21:05:35 | 00:00:00 | 21:05:35 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 23147851
109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 2016-02-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-02-10 | 21:31:42 | 00:00:00 | 21:31:42 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 3-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625641 | 22689428
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-02-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-11 | 21:03:40 | 00:00:00 | 21:03:40 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 31787879
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-25 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-25 | 21:16:30 | 00:00:00 | 21:16:30 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 31652050
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2019-01-11 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-11 | 21:19:42 | 00:00:00 | 21:19:42 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 31462162
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-09-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-26 | 21:05:47 | 00:00:00 | 21:05:47 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 30818822
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-09-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-09 | 21:09:48 | 00:00:00 | 21:09:48 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 30669082
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-08-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-08-17 | 21:49:00 | 00:00:00 | 21:49:00 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 30501920
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-06-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625639 | 29996860
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-04-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:12 | 00:00:00 | 23:59:12 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 29637024
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:35 | 00:00:00 | 22:31:35 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 29597067
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2018-01-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-18 | 21:03:12 | 00:00:00 | 21:03:12 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2- | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 29046188
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-12-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2- | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 28922691
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-17 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2- | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 28611254
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:44 | 00:00:00 | 01:30:44 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 27987341
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-04-28 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:55 | 00:00:00 | 21:21:55 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 26571828
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:49 | 00:00:00 | 21:31:49 | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /2-INSP=2-ENF/2-PRO-M/3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625639 | 26295454
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:38 | 00:00:00 | 21:19:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 26255519
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-03-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:34 | 00:00:00 | 21:52:34 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 26233710
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:57 | 00:00:00 | 21:38:57 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25785015
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:18 | 00:00:00 | 21:20:18 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25541877
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:48:01 | 00:00:00 | 21:48:01 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25502184
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:05 | 00:00:00 | 21:27:05 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25388360
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-11-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-09 | 21:41:42 | 00:00:00 | 21:41:42 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25343875
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-15 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:07 | 00:00:00 | 21:37:07 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25149118
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-10-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:36 | 00:00:00 | 22:54:36 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 25140865
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:09 | 00:00:00 | 21:54:09 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24713950
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-08-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:39 | 00:00:00 | 21:33:39 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24485262
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-07-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:57 | 00:00:00 | 22:17:57 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24282046
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:51 | 00:00:00 | 22:09:51 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 24015999
109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 2016-06-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:21:09 | 00:00:00 | 22:21:09 | /2-OIL.CORR//3-BUJE//5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625639 | 23776730
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-06-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-06-07 | 15:56:28 | 00:00:00 | 15:56:28 | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CU | /1-HUM=DELTA/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625637 | 29996861
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-04-02 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:58:16 | 00:00:00 | 23:58:16 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 29637023
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2018-03-23 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-03-23 | 22:31:18 | 00:00:00 | 22:31:18 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB | /2-OIL.CORR/ /3-INSP=3-ENF/3-PRO-M/3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 29597066
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-12-18 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-18 | 21:04:11 | 00:00:00 | 21:04:11 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 28922690
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-17 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9 | /2-OIL=FQ/ /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625637 | 28611193
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:29:13 | 00:00:00 | 01:29:13 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 27987340
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-04-28 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-04-28 | 21:21:53 | 00:00:00 | 21:21:53 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26571827
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-20 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-20 | 21:31:47 | 00:00:00 | 21:31:47 | /2-OIL.CORR/ /3-INSP= 3-CUB/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26295453
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-10 | 21:19:37 | 00:00:00 | 21:19:37 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26255518
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-03-07 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-07 | 21:52:27 | 00:00:00 | 21:52:27 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 26233709
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2017-01-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-14 | 21:38:56 | 00:00:00 | 21:38:56 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25785014
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-10 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-10 | 21:20:17 | 00:00:00 | 21:20:17 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25541876
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-12-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-01 | 21:47:56 | 00:00:00 | 21:47:56 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25502183
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-17 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-17 | 21:27:04 | 00:00:00 | 21:27:04 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25388359
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-09 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-09 | 21:41:38 | 00:00:00 | 21:41:38 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25343874
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-11-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-08 | 21:02:08 | 00:00:00 | 21:02:08 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25334724
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-15 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-15 | 21:37:04 | 00:00:00 | 21:37:04 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25149117
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-10-14 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-14 | 22:54:31 | 00:00:00 | 22:54:31 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 25140864
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-09-08 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-08 | 21:54:03 | 00:00:00 | 21:54:03 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24713949
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-08-16 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-08-16 | 21:33:37 | 00:00:00 | 21:33:37 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24485261
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-07-29 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-07-29 | 22:17:46 | 00:00:00 | 22:17:46 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24282045
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-26 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-26 | 22:09:50 | 00:00:00 | 22:09:50 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 24015998
109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 2016-06-01 | SCAR500R21MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-06-01 | 22:20:59 | 00:00:00 | 22:20:59 | /2-OIL.CORR/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625637 | 23776729
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2020-02-26 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-02-26 | 08:07:29 | 00:00:00 | 08:07:29 | /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ |  | ITCO4021 | 625633 | 35086214
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-07-24 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-24 | 21:11:20 | 00:00:00 | 21:11:20 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 33521859
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-06-26 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-06-26 | 21:06:56 | 00:00:00 | 21:06:56 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 33218488
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-05-28 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-05-28 | 21:06:23 | 00:00:00 | 21:06:23 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 32712559
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-04-17 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-17 | 21:03:17 | 00:00:00 | 21:03:17 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 32166503
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-03-28 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-28 | 21:03:29 | 00:00:00 | 21:03:29 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP=3-ENF/ 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 32050943
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-03-15 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-03-15 | 21:02:51 | 00:00:00 | 21:02:51 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 31972073
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-02-25 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:11:34 | 00:00:00 | 21:11:34 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 31888660
103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 2019-01-30 | JAMO230R29R1-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-01-30 | 21:03:38 | 00:00:00 | 21:03:38 | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INS | 7-DGA=7-T.ACE/7-T.PAP/7-PD/7-ARC/ /2-INSP= 2-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625633 | 31701518
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2019-04-22 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 32178976
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2019-02-25 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:11:35 | 00:00:00 | 21:11:35 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 31888664
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2019-02-13 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-13 | 21:03:07 | 00:00:00 | 21:03:07 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 31798799
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2019-02-02 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-02 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 31725193
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-12-30 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-30 | 21:03:13 | 00:00:00 | 21:03:13 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 31379924
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-10-21 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:19 | 00:00:00 | 21:38:19 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 30950635
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-10-15 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-15 | 21:02:54 | 00:00:00 | 21:02:54 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 30927241
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-09-28 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:08:18 | 00:00:00 | 21:08:18 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 30842586
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-07-31 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 30372521
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-05-28 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:02:04 | 00:00:00 | 21:02:04 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 29924821
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-04-02 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:17 | 00:00:00 | 23:59:17 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 29637102
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-04-01 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-04-01 | 21:03:55 | 00:00:00 | 21:03:55 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 29631752
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-02-16 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BU | 2-DGA= ARC(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 29449200
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2018-01-28 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:02:20 | 00:00:00 | 21:02:20 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 29225525
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-12-24 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-24 | 21:03:46 | 00:00:00 | 21:03:46 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-G | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 28945218
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-11-12 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-12 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 28553316
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-09-17 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-17 | 21:02:41 | 00:00:00 | 21:02:41 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 28080596
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-09-11 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-11 | 21:10:21 | 00:00:00 | 21:10:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 28022453
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-09-08 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:48 | 00:00:00 | 01:30:48 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 27987431
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-07-23 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:04:31 | 00:00:00 | 21:04:31 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 27434935
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-05-28 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:04:47 | 00:00:00 | 21:04:47 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 26856306
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-05-05 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 26627237
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-03-26 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-03-26 | 21:37:18 | 00:00:00 | 21:37:18 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 26342311
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-02-19 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-02-19 | 21:05:06 | 00:00:00 | 21:05:06 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8- | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 26051658
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2017-01-29 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:25 | 00:00:00 | 21:35:25 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8- | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 25904206
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-12-26 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-26 | 21:14:51 | 00:00:00 | 21:14:51 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 25641914
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-12-25 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:43 | 00:00:00 | 21:26:43 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 25632425
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-12-09 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-12-09 | 21:02:27 | 00:00:00 | 21:02:27 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 25539504
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-11-13 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-11-13 | 21:03:37 | 00:00:00 | 21:03:37 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 25365258
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-10-22 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-10-22 | 21:05:50 | 00:00:00 | 21:05:50 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 25195679
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-09-18 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-18 | 21:16:43 | 00:00:00 | 21:16:43 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8- | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/ 8-BUJ/ | DDIC | 625631 | 24777676
100021 | Reactor barra trifásico 230 kV | 2016-09-06 | BANA230R11MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2016-09-06 | 21:22:26 | 00:00:00 | 21:22:26 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625631 | 24686690
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-10-20 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-10-20 | 00:29:23 | 00:00:00 | 00:29:23 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 37061105
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-09-02 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-09-02 | 21:01:30 | 00:00:00 | 21:01:30 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 36779095
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-06-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-06-13 | 03:37:36 | 00:00:00 | 03:37:36 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35907837
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-05-22 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-05-22 | 21:18:02 | 00:00:00 | 21:18:02 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(D)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35774903
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-04-17 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-17 | 21:19:44 | 00:00:00 | 21:19:44 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35547184
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-04-16 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-04-16 | 21:46:15 | 00:00:00 | 21:46:15 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35531634
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-03-19 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-03-19 | 22:48:54 | 00:00:00 | 22:48:54 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 35257797
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-01-30 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-30 | 21:03:37 | 00:00:00 | 21:03:37 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34909643
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2020-01-10 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2020-01-10 | 16:38:46 | 00:00:00 | 16:38:46 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | ITCO4021 | 625629 | 34722871
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-11-15 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-15 | 21:36:51 | 00:00:00 | 21:36:51 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /2-INSP=9-ENF/2-PRO-M/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34344965
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-11-14 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-11-14 | 21:03:18 | 00:00:00 | 21:03:18 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34338667
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-10-27 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-10-27 | 21:04:25 | 00:00:00 | 21:04:25 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 34223673
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-09-23 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-09-23 | 21:04:05 | 00:00:00 | 21:04:05 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 33980558
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-08-30 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-08-30 | 21:04:45 | 00:00:00 | 21:04:45 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 33833015
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-07-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-07-28 | 21:03:44 | 00:00:00 | 21:03:44 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 33551537
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-04-26 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-26 | 21:09:02 | 00:00:00 | 21:09:02 | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(D)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 32290742
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-04-22 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-04-22 | 21:03:21 | 00:00:00 | 21:03:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 32178977
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-02-25 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-25 | 21:11:35 | 00:00:00 | 21:11:35 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31888666
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-02-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-13 | 21:03:07 | 00:00:00 | 21:03:07 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31798800
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2019-02-02 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2019-02-02 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31725194
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-12-30 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-12-30 | 21:03:13 | 00:00:00 | 21:03:13 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 31379925
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-10-21 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-21 | 21:38:20 | 00:00:00 | 21:38:20 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30950656
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-10-15 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-10-15 | 21:02:55 | 00:00:00 | 21:02:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30927242
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-09-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-09-28 | 21:08:18 | 00:00:00 | 21:08:18 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30842588
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-07-31 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-07-31 | 21:18:15 | 00:00:00 | 21:18:15 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-B | 2-DGA=T-ACE(C)/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 30372530
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-05-29 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-29 | 21:03:49 | 00:00:00 | 21:03:49 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29937625
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-05-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-05-28 | 21:02:04 | 00:00:00 | 21:02:04 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29924820
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-04-02 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-02 | 23:59:17 | 00:00:00 | 23:59:17 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29637101
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-04-01 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-04-01 | 21:03:55 | 00:00:00 | 21:03:55 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29631751
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-02-18 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-18 | 21:01:26 | 00:00:00 | 21:01:26 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29454730
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-02-16 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2018-02-16 | 21:04:14 | 00:00:00 | 21:04:14 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /1-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29449199
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2018-01-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2018-01-28 | 21:02:20 | 00:00:00 | 21:02:20 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 29225524
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-12-24 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-12-24 | 21:03:46 | 00:00:00 | 21:03:46 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /3-INSP=9-ENF/ 3-CUB/9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28945217
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-11-12 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-11-12 | 21:02:36 | 00:00:00 | 21:02:36 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28553315
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-09-17 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-17 | 21:02:40 | 00:00:00 | 21:02:40 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28080595
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-09-11 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 2 | UNIDAD |  |  | 2017-09-11 | 21:10:21 | 00:00:00 | 21:10:21 | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-E | 2-DGA=T-ACE(C)/ /3-HUM=DIAG/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 28022452
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-09-08 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-09-08 | 01:30:48 | 00:00:00 | 01:30:48 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 27987430
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-07-23 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-07-23 | 21:04:31 | 00:00:00 | 21:04:31 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 27434934
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-05-28 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-28 | 21:04:47 | 00:00:00 | 21:04:47 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 9-GAB/8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 26856305
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-05-05 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-05-05 | 21:33:02 | 00:00:00 | 21:33:02 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 26627236
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-03-26 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-03-26 | 21:37:17 | 00:00:00 | 21:37:17 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP= 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 26342310
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-02-19 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-02-19 | 21:05:06 | 00:00:00 | 21:05:06 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 26051657
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-01-29 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-29 | 21:35:25 | 00:00:00 | 21:35:25 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 25904205
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2017-01-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2017-01-13 | 21:04:16 | 00:00:00 | 21:04:16 | /1-HUM=DELTA/ /5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ |  | DDIC | 625629 | 25781580
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2016-12-25 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-25 | 21:26:41 | 00:00:00 | 21:26:41 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 25632380
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2016-12-12 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-12-12 | 21:05:49 | 00:00:00 | 21:05:49 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 25553665
100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | 2016-11-13 | BANA230R12MC-REACT | Calificación del equipo | REACTOR TOTAL | 1 | UNIDAD |  |  | 2016-11-13 | 21:03:36 | 00:00:00 | 21:03:36 | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-B | /1-HUM=DELTA/ /2-BUJE//5-INSP=9-ENF/ 8-BUJ/ | DDIC | 625629 | 25365257

## Historico calif 1_9 (10 años)
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso | criterio_exp
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233585 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233587 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 233557 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 3 | 2011-10-12 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233581 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233562 | Realizar análisis DGA y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234156 | Revisar motoventiladores. | 2011-04-19 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | OGTATIS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 235474 | Revisar control ventiladores ATR2 FA | 2011-05-07 | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 2 | 2011-05-20 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236078 | Muestra de Aceite y Analisis DGA | 2011-05-16 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 237785 | Revisar indic temperat aceite ATR2- FA | 2011-06-01 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2 | 2012-11-02 | CPRO COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 238780 | REVISAR MOTOVENTILADOR T-CTG05 | 2011-06-09 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2 | 2011-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 241228 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-08-01 | 2011-09-05 | 3 | 2011-09-12 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 120117 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R33MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 241004 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 3 | 2011-08-31 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 251647 | Revisar breaker ventiladores T-CTG05 | 2011-09-26 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 3 | 2012-07-03 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 252543 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-09-30 | 2011-10-24 | 2012-10-31 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 253583 | Cambiar soportes motoventilador T-CTG05 | 2011-10-12 | 2012-12-22 | 2012-12-23 | 3 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | EVILLA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 259339 | Cambiar motoventilador por alta temp. | 2011-12-01 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 3 | 2012-07-16 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 270123 | CAMBIO MOTOVENTILADORES T-CTG05 | 2011-12-22 | 2011-07-30 | 2011-07-30 |  | 2011-12-22 | INIC | MECE ORAS | LESCANO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 274510 | Realizar muestreo analisis DGA y Fco-Qco | 2012-01-29 | 2012-02-14 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277163 | Cambiar ventilador con vibración alta | 2012-03-05 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 278309 | Reparar ventilador N2 ATR-1 fase C | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-05 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278337 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278339 | Calibrar Indicador temperatura Devanado | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278342 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 279406 | Repar sistema de refrigeracion Fase C | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1 | 2012-05-07 | INIC | MECE ORAS | OGRAJALES | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 280586 | Revisar indicación nivel aceite OLTC FB | 2012-05-04 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NCALDERON | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 281195 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | INIC | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 289965 | Revisar borneras ventiladores T- CTG05 | 2012-09-07 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 4 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294163 | Reparar motoventilador | 2012-10-16 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2 | 2012-12-13 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 298946 | Realizar análsisis de Metanol en Doble | 2012-11-19 | 2012-12-03 | 2013-06-01 | 3 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 311830 | Revisar ruido anormal motovent TTGJ01 | 2013-01-08 | 2013-02-05 | 2013-08-04 | 3 | 2013-09-11 | INIC COND | MECE ORAS | MCOGOLLO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 314203 | Revisar ruido anormal motovent TTGJ01 | 2013-02-05 | 2013-11-19 | 2013-11-23 | 3 | 2013-10-03 | INIC | MECE ORAS | RCOMAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314208 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |  | 2013-03-08 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314973 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314974 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314975 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315706 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315707 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | N-AUTOTR | SABA500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 316065 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 319447 | Corregir falla de ventilador | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-15 |  | 2013-04-24 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 320693 | Revisar ventilación forzada | 2013-04-25 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 3 | 2014-07-15 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322430 | Realizar revision funcional ventiladores | 2013-05-21 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
| 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322431 | Realizar muestreo y analisis furanos | 2013-05-21 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2 | 2013-11-26 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334340 | Realizar análsisis de Metanol en Doble | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2014-03-10 | 3 | 2014-02-10 | INIC | MECE | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 335775 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-09-26 | 2014-02-04 | 2014-02-15 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 337185 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2014-07-15 |  | 2013-10-03 | INIC | MECE PTBO | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 337262 | Cambiar moto ventilador fase S | 2013-10-04 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 337854 | Revisar Motoventilador T-CTG-05 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-11-18 |  | 2013-10-21 | INIC | MECE PTBO | AROJAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 338588 | Revisar ventilación forzada | 2013-10-29 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2 | 2014-07-15 | COPE COND ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 341448 | Revisar motoventilador N0 4 ATR2 FC | 2013-11-05 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2 | 2014-05-06 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346842 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 2014-01-24 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346844 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 2014-01-24 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 353450 | Cambiar contactor ventilador 2 fase C | 2014-01-23 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354978 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354979 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357197 | Calibrar el indicador de temperatura | 2014-02-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 357300 | Revisar Alimentacion Ventilad T-TGJ01 | 2014-02-25 | 2014-02-28 | 2014-03-07 | 1 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 362925 | Revisar indicador de nivel de aceite | 2014-05-07 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 3 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367441 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367428 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367432 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368981 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368983 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368982 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 | B | NOR | 38B40005 | N4 | 374140 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-07-25 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATRR1 | B | NOR | 38C10001 | N4 | 375854 | Realizar seguimiento corrosión aceite | 2014-08-13 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 3 | 2015-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375839 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375845 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375842 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 376846 | Revisar sistema de ventiladores T-TGJ01 | 2014-08-22 | 2014-08-26 | 2015-02-22 | 3 | 2014-08-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | RCOMAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRAFOS | CHIN500C21MC-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380561 | Cambiar parrillas motoventiladores | 2014-09-16 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 4 | 2017-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | EAFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 381274 | Revisar indicador temperatura fase c | 2014-09-26 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 2 | 2015-04-07 | COPE ENPT | MECE ORAS | JACARMONA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 381637 | Desmontar y reparar ventilador | 2014-09-29 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 3 | 2015-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ODIAZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397664 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397662 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 475810 | Hacer seguimiento a energización | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2 | 2016-07-05 | INIC | MECE ORAS | 3974 | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481047 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481048 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 488076 | Seguimiento Semana Energizado - OLTC | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2 | 2015-02-23 | INIC | MECE | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509431 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509430 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509427 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 510459 | Cambiar ajuste etapa 2 refrigeración | 2015-03-16 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 3 | 2016-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 539460 | Cambiar Indicador de Nivel Cuba Ppal | 2015-04-07 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 4 | 2016-04-26 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 569710 | Efectuar seguimiento anomalia termica | 2015-05-06 | 2015-07-26 | 2015-07-26 | 8 | 2015-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | EVILLA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 716794 | Revisar ventiladores sist. refrigeracion | 2015-09-28 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 3 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 765771 | Revisar control refrigeración ATR-1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-12-06 |  | 2015-11-10 | INIC | MECE ORAS | JACARMONA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 800188 | Montar moto ventiladores | 2015-12-07 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 2 | 2016-05-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 869779 | Revisar ruido anormal Motovent. #40 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 2016-06-30 | 8 | 2016-04-11 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870476 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870473 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 873027 | Analizar ruido alto Reactor de Línea | 2016-04-03 | 2016-06-03 | 2017-04-03 | 4 | 2016-09-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MABEDOYA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 891054 | Realizar mto motoventiladores T-CTG05 | 2016-07-12 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 8 | 2016-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 892276 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3 | 2016-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 893318 | corregir averia en moto ventilador | 2016-07-22 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 8 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 914378 | Revisar sistema de enfriamiento forzado | 2016-09-29 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 914379 | Revisar sistema de enfriamiento forzado | 2016-09-29 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 917607 | Revisar Motoventilador #1 Fase C | 2016-10-15 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 2 | 2016-11-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 921352 | Reemplazar ventilador averiado. | 2016-10-31 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 1 | 2016-12-01 | INIC | MECE ORAS | LMIRANDA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 935760 | Revisar y corregir ventilador #40 T01 | 2017-01-21 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 944041 | Realizar Seguimiento DGA Energizacion | 2017-03-17 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2 | 2017-05-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 948505 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-04-21 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950723 | Realizar mantenimiento moto ventilador | 2017-05-09 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 2017-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 951557 | Revisar-Corregir cableado d ventiladores | 2017-05-18 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 954967 | Seguimeinto DGA | 2017-06-05 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957649 | Revisar indicador de Nivel de Aceite | 2017-06-16 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 5 | 2018-08-22 | CPRO | MECE ORAS | ACOT | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5004044 | Realizar cambio de indicador Nivel Cuba | 2017-08-05 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5011247 | Tomar muestra de aceite seguimiento | 2017-09-08 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 8 | 2017-10-27 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS PTBO | ECANTOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5011250 | Tomar muestra seguimiento DGA | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 8 | 2017-10-27 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5012081 | Realizar Mantenimiento Ventiladores | 2017-09-18 | 2018-10-04 | 2018-10-07 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | ACOT | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014925 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRATAT | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N4 | 5027026 | Normalizar Indicación Nivel de Aceite | 2018-01-19 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 4 | 2019-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5030738 | Cambiar Sistema Electrico Ventiladores | 2018-02-15 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2 | 2018-09-11 | INIC | MECE ORAS | ACOT | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263818 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2018-03-23 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 3 | 2018-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N2 | 5425816 | Revisar circuito control OLTC | 2018-08-03 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 5 | 2020-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5425860 | Realizar Mtto Motoventiladores | 2018-08-06 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 4 | 2019-03-26 | INIC | MECE ORAS | LESCANO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5428524 | Cambiar helice de motorventilador | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2 | 2018-11-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5429622 | Revisar ventilador fallado | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 4 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435713 | Cambiar motoventilador | 2018-09-27 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3 | 2018-10-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435982 | Revisar ventiladores apagado | 2018-09-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 3 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5438229 | Instalar ventiladores sit. refrigeración | 2018-10-26 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 5 | 2019-09-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5439478 | Mantenimiento moto ventiladores | 2018-11-16 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 4 | 2020-02-17 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447312 | Cambiar ventilador fallado | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447852 | Cambiar motoventilador fallado | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5449872 | Realizar mtto motor ventiladores | 2019-04-05 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 1 | 2019-07-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5454979 | Reemplazar ventiladores 3;4;13 T-SMT02 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-18 | 2 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466161 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466162 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5468360 | Seguimiento ATR1 por falla trifásica | 2019-06-08 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2 | 2019-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | MBEDOYA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5474155 | Seguimiento mes Despues de Evento | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 2019-08-16 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5474473 | Mantenimiento moto ventiladores | 2019-07-26 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 2020-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481463 | Cambiar guardamotor sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481460 | Reponer ventilador sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5486101 | Normalizar Acometida Ventiladores | 2019-10-24 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 4 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ACOT | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 5504747 | Reemplazar controlador refrigeración | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPOMBO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | S-TRATAM | TBS_220ATR03-R | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5505109 | Cambiar guardamotor moto ventilador | 2020-04-14 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 1 | 2020-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5506826 | Cambiar ventilador frenado | 2020-04-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 4 | 2020-11-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5507682 | Cambiar controlador Temperatura | 2020-05-11 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 3 | 2021-02-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | LESCANO | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517976 | Revisar ventilador fallado | 2020-07-22 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JJZAPATA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5518940 | revisar ventilador 1 ATR1 FC | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | DAFLOREZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5522479 | Cambiar ventilador fallado | 2020-08-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 8 | 2020-09-24 | INIC | MECE ORAS | ORUIZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 1-TRAAMO | TBS_220TRRES | C | TBS | 38C10001 | N2 | 5522702 | Revisar y/o corregir indicador de aceite | 2020-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 1-TRAAMO | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5524637 | Cambiar Indicado de nivel Cuba | 2020-09-04 | 2021-03-09 | 2021-12-09 | 4 |  | INIC SCOR | MEAB METR ORAS PÁG. | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5526515 | Reparar motoventilador | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 8 | 2020-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 5530396 | Cambiar motoventiladores T-ctg05 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 3 | 2020-12-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975168 | Corregir vibracion de motoventilador #33 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 976722 | Montaje de moto ventiladir | 2021-03-26 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 976721 | Montaje de moto ventiladir | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2 | 2021-04-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 1-TRAAMO | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 977514 | Cambiar Indicado de nivel Cuba | 2021-03-31 | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 4 |  | INIC | MEAB METR ORAS | AAMADOR | T-PAP(C)_T-ACE
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 977563 | Cambiar ventilador por ruido | 2021-04-01 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 8 | 2021-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549898 | Seguimiento/cambio Mancha Aceite Buje | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 4 |  | INIC | MEAB | LESCANO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549901 | Seguimiento DGA durante Energización | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2 |  | INIC | MEAB | LESCANO | T-PAP(C)_T-ACE
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233581 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233562 | Realizar análisis DGA y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 254306 | Realizar muestreo análisis Fsco-Qco-DGA | 2011-10-21 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 273286 | Realizar muestreo análisis DGA | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-30 | 2 | 2012-02-10 | INIC COND | MECE ORAS | HFMEJIA | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 281195 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | INIC | MECE | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 338438 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-10-28 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2 | 2014-12-04 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354978 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354979 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367428 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367432 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874896 | Hacer segto generacion anormal gases Com | 2016-04-20 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 4 | 2016-08-09 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874897 | Hacer segto generacion anormal gases Com | 2016-04-20 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 4 | 2016-08-09 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 915907 | Realizar seguimiento DGA Energizacion | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-10-14 | INIC | MECE ORAS | CMEDINA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 944392 | Efectuar prueba de Descargas Parciales | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-22 |  | 2017-09-27 | INIC | MECE ORAS | EST-PML | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 944398 | Efectuar prueba de Descargas Parciales | 2017-03-22 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2017-09-05 | INIC | MECE ORAS | EST-PML | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5471433 | Seguimiento generacion anormal de gases | 2019-07-04 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 3 | 2019-12-20 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491184 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491188 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-06-30 | 3 | 2020-07-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491187 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-09-15 | 3 | 2020-09-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491186 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-03-31 | 3 | 2020-04-18 | INIC ENPT TOMA | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493866 | Realizar prueba detección descargas parc | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-09 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5494032 | Instalar Sistema de Monitoreo de gases | 2019-12-11 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 8 | 2020-09-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5498897 | Realizar prueba detección descargas parc | 2020-02-11 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 8 | 2020-11-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5515313 | Seguimiento DGA despues de evento | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-31 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5519249 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-07-28 | 2020-07-17 | 2020-08-15 |  | 2020-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | B | SMT | 38C10001 | N4 | 5522917 | Hacer Análisis de Aceite: DGA-Humedad | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 3 | 2020-11-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | LRAMIREZ | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5527045 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5530069 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-12-18 |  | 2021-03-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5530082 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 8 | 2021-02-05 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970467 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 8 | 2021-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970465 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 |  | 2021-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970468 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 8 | 2021-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970466 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 2 | 2021-02-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970975 | Desconectar tierras adicionales cuba | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2 | 2021-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70385 | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 974568 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 974581 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979977 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 8 | 2021-06-04 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979981 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 8 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979979 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 8 | 2021-07-06 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 70375 | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 982978 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2 | 2021-06-04 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | ARC(I)_ARC(D)
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549901 | Seguimiento DGA durante Energización | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2 | 2021-07-16 | INIC | MECE | LESCANO | ARC(I)_ARC(D)
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 376345 | SEGUIMIENTO DURANTE MONTAJE | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2 | 2014-09-05 | INIC | MECE | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 376355 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-09-15 |  | 2014-08-26 | INIC | MECE PTBO | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 377483 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION 1 MES | 2014-08-29 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2 | 2015-06-03 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 378175 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-09-05 | 2014-08-20 | 2015-01-01 | 1 | 2015-01-30 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 389697 | SEGUIMIENTO GASES GENERACION ANORMAL | 2014-11-11 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | 2 | 2014-11-28 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 390009 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2 | 2014-11-18 | INIC | MECE | JEAMAYA | DP
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | GCA_034TRA01 |  | GCA | 38C30001 | N4 | 391705 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 3 | 2015-03-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 395522 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-31 |  | 2014-12-15 | INIC | MECE PTBO | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 395523 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-11 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2 | 2014-12-29 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 396441 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-17 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 8 | 2015-01-26 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457898 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2 | 2015-03-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457899 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 8 | 2015-03-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457900 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-24 | 2015-05-24 | 8 | 2015-04-30 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 488777 | Hacer seguimie. generación anormal gases | 2015-02-23 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-22 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 663154 | Seguimiento energización 24h, 72h, Seman | 2015-08-04 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2 | 2015-10-20 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 922182 | Seguimiento por generacion Anormal Gases | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 8 | 2016-12-05 | INIC LABO | MECE | 3095 | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5011380 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 2018-10-30 | 4 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5428617 | Seguimiento por Energizacion 24 horas | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | 2018-08-21 | INIC | MECE | JEAMAYA | DP
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5446085 | Seguimiento durante montaje equipo CUBA | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-02-18 |  | 2020-07-24 | INIC | MECE | JEAMAYA | DP
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493866 | Realizar prueba detección descargas parc | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-09 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR | DP
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493865 | Tomar contramuestra aceite para seguimie | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-16 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR | DP
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5499096 | Seguimiento durante montaje OLTC | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-28 | INIC | MECE | JEAMAYA | DP
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5501836 | Seguimiento durante Enegización | 2020-02-25 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 9 | 2021-07-06 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | GCA_034TRA01 | B | GCA | 38B60001 | N4 | 5502142 | Seguimiento Generacion Anormal de Gases | 2020-02-29 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 3 | 2020-12-18 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DP
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N2 | 5527954 | Corregir Falla Deshumificador REAC230-A | 2020-10-25 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 3 | 2020-12-31 | INIC | MECE ORAS | RAMEJIA | DP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 226726 | CORREGIR CONTAM. SILICA OLTC FB ATR LENE | 2011-01-07 | 2011-06-21 | 2011-06-27 | 3 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | N.CALDERON | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 226727 | CORREGIR CONTAM. SILICA OLTC FC ATR LENE | 2011-01-07 | 2011-06-21 | 2011-06-26 | 3 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | N.CALDERON | OIL.TAP
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 230344 | Cambiar silica | 2011-02-18 | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 2 | 2014-01-31 | COPE | MECE ORAS | ISA3970 | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232227 | CAMBIAR SILICA GEL ATR2 | 2011-03-24 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2 | 2011-05-06 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232252 | Cambiar empaques y silica ATR 1 Dispac | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | SCORREA | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232337 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232338 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 234288 | Recuperar nivel de aceite OLTC 2 | 2011-04-25 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 5 | 2011-07-13 | INIC COND | MECE ORAS | GSERNA | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 235288 | Cambiar Silicagel saturada Ppal/OLTC | 2011-05-04 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2 | 2011-07-27 | CPRO COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236098 | Muestra de Aceite y Analisis Fsco-Qco | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-06-15 | 2 | 2011-05-26 | INIC COND | MECE PTBO | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38B40005 | N4 | 236139 | Muestra de Aceite y Analisis DGA | 2011-05-17 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 2 | 2011-08-04 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239472 | Cambiar silica del ATR de Páez | 2011-06-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2 | 2011-07-18 | INIC COND | MECE ORAS | LMRICO | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239714 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-09 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239715 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240531 | ZToma de Muestra de aceite y Analis | 2011-06-27 | 2012-02-14 | 2013-02-22 | 2 | 2012-04-03 | CPRO COND | MECE ORAS | 3295 | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240532 | ZToma de Muestra de aceite y Analis | 2011-06-27 | 2012-02-14 | 2012-02-22 | 2 | 2012-03-12 | INIC COND | MECE ORAS | 3295 | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 240745 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2011-07-14 | 2013-02-28 | 2 | 2013-02-08 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240750 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2012-07-12 | 2012-08-12 | 2 | 2012-08-09 | CPRO COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 241184 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-07-30 | 3 | 2011-08-09 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38B40005 | N4 | 241198 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-30 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2 | 2012-03-07 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 244763 | Cambiar contador operaciones OLTC | 2011-07-27 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 5 | 2011-08-17 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 247625 | Realizar secado de aceite a OLTC | 2011-08-24 | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 3 | 2013-05-03 | CPRO | MECE ORAS | HFMEJIA | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 252162 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-09-29 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2 | 2011-12-26 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 252168 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-09-29 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2 | 2011-12-26 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 252650 | Cambiar sílicagel Saturada** | 2011-10-02 | 2011-10-24 | 2011-11-23 | 2 | 2011-11-28 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 254350 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-10-21 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2 | 2012-07-09 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 254698 | Cambiar sílica gel | 2011-10-25 | 2011-12-01 | 2011-12-31 | 2 | 2012-01-02 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 255324 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-10-31 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257577 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-21 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 257583 | Analisis Muestra de aceite cuba | 2011-11-21 | 2011-10-13 | 2011-10-13 |  | 2011-11-25 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275578 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275582 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275852 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 2012-06-06 | 2 | 2012-07-08 | CPRO COND | MECE ORAS | ERAMOS | OIL.TAP
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 276035 | Realizar cambio silica-gel | 2012-02-23 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2 | 2012-05-11 | INIC | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 276037 | Realizar cambio silica-gel | 2012-02-23 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2 | 2012-11-06 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 276182 | Hacer pruebas LAB despues manto OLTC | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-04-16 |  | 2012-04-11 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | N-AUTOTR | JAGU230TRF-1-TRAFO |  | NOR | 38B40005 | N4 | 276210 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-10-31 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278361 | Cambiar relé de flujo de OLTC | 2012-03-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 5 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | JACARMONA | OIL.TAP
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N4 | 278338 | Cambio silica gel | 2012-03-22 | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2 | 2012-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA | OIL.TAP
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 278346 | Cambio silica gel | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-31 | 2 | 2012-10-19 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278377 | Cambiar depósito de sílica de OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | OIL.TAP
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SFEL230ATRR1 |  | CEN | 38B80001 | N4 | 279642 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-17 | 2012-04-27 | 2012-11-30 | 2 | 2012-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 279635 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-17 | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 2 | 2012-06-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279854 | Falla sistema recirculacion aceite OLTC | 2012-04-20 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 4 | 2014-05-19 | INIC COND | MECE ORAS | 3295 | OIL.TAP
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 280022 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 2 | 2012-11-06 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 280586 | Revisar indicación nivel aceite OLTC FB | 2012-05-04 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 280569 | Cambiar relé de Flujo OLTC ATR-RV | 2012-05-04 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 4 | 2013-04-05 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 282167 | Realizar análisis Aceite OLTC ATRFase C | 2012-05-25 | 2012-07-16 | 2012-12-31 | 2 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | LJCACERES | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284148 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase B | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-07-18 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284151 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase B | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284152 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase C | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284149 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase C | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284153 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase R | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284154 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase R | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 284827 | Cambiar sílicagel Saturada | 2012-07-04 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-09-14 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 287054 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase B | 2012-08-04 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29 | CPRO COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288100 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase B | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288101 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase C | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292598 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292600 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292495 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 4 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292606 | Cambiar valvula de alivio OLTC ATR-C | 2012-09-25 | 2013-07-21 | 2013-07-21 | 4 | 2013-07-24 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292498 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 4 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 294254 | Analizar muestra aceite ATR-2 LVIR | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-11-09 | INIC COND LABO | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 299764 | cambiar silica OLTC | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-20 |  | 2012-11-29 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 303397 | Reponer rele de Flujo OLTC | 2012-11-23 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 4 | 2013-06-07 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SFEL230ATRR1 |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308205 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 4 | 2014-12-15 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308237 | Realizar recirculación de aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308201 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308202 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308239 | Realizar secado OLTC Fase A | 2012-12-18 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | 4 | 2014-02-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308245 | Realizar recirculación de aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308250 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 4 | 2014-12-30 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308221 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2013-12-10 | 2013-12-13 | 4 | 2013-08-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 311838 | Tomar muestra aceite seguimiento energiz | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2 | 2013-12-20 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 311840 | Tomar muestra aceite seguimiento energiz | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2 | 2013-12-20 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314975 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38C30001 | N4 | 315497 | Cambiar sílicagel Saturada | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 2 | 2013-03-12 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315705 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-05-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315706 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 316044 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2 | 2014-02-28 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | N-AUTOTR | SABA500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 316065 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315992 | Instalar tubería muestra aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 3 | 2013-10-15 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316328 | Cambiar silica cuba y OLTC Fase B | 2013-02-28 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2 | 2013-04-04 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316329 | Cambiar silica cuba y OLTC Fase C | 2013-02-28 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2 | 2013-04-04 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316340 | Cambiar silica cuba Fase B | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2 | 2013-05-09 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317089 | Revisar contador maniobras OLTC FC ATR2 | 2013-03-12 | 2013-03-18 | 2014-07-21 | 4 | 2013-07-24 | INIC COND | MECE ORAS | SCORREA | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317348 | Cambiar Filtro filtrado en línea OLTC FB | 2013-03-15 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317349 | Cambiar Filtro filtrado en línea OLTC FC | 2013-03-15 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 320336 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase A | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-30 |  | 2013-04-29 | INIC | MECE | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321347 | Cambiar silica OLTC Fase B | 2013-05-07 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 2 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321479 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321475 | Cambiar filtro de silica cuba Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321477 | Cambiar filtro de silica cuba Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321480 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321494 | Cambiar filtro de silica cuba Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321497 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-11-13 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321498 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321495 | Cambiar filtro de silica cuba Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323852 | Cambio de reles de flujo OLTC ATR2 ESME | 2013-06-13 | 2013-05-30 | 2013-05-31 |  | 2013-06-13 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 329607 | Realizar Mtto OLTC ATR-2 | 2013-07-18 | 2013-07-21 | 2013-07-21 |  | 2013-07-24 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 330118 | Segu. Condicion del aceite x Mato OLTC | 2013-07-24 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2 | 2013-08-12 | INIC COND LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 330388 | Corregir fuga interna OLTC CUBA FASE C | 2013-07-31 | 2014-12-18 | 2014-12-21 | 3 | 2014-12-30 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332187 | Cambiar silica gel ATR2 | 2013-08-21 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2 | 2013-09-02 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 333015 | Analizar aceite OLTC FB ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 333017 | Analizar aceite OLTC FC ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 333004 | Analizar aceite OLTC FA ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334152 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-10 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334236 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-11 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334231 | Analizar aceite OLTC FA ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334233 | Analizar aceite OLTC FB ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334234 | Analizar aceite OLTC FC ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334372 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334370 | Realizar Muestreo-Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334579 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-12-16 | 2 | 2014-10-22 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334594 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2 | 2013-10-10 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334596 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 335432 | Cambiar silicagel en trafo 110/34,5kv | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2013-09-21 |  | 2013-09-21 | INIC | MECE | HLWILCHES | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335531 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FC | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335515 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FA | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 335724 | Revisar contactores-reles-pulsadore OLTC | 2013-09-25 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 5 | 2014-12-11 | PROY ENPT | MECE ORAS | CMEDINA | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335687 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FB | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335688 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FC | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335686 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FA | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337213 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2013-10-03 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337240 | Realizar secado OLTC Fase C | 2013-10-03 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-28 | INIC COND | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337247 | Realizar Reacondicionameinto Aceite OLTC | 2013-10-03 | 2013-10-10 | 2013-10-14 | 3 | 2013-11-14 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337519 | Realizar cambio de aceite OLTC | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 3 | 2014-01-27 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337520 | Realizar cambio de aceite OLTC | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 3 | 2014-01-27 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 337622 | Analizar aceite OLTC ATR2 ESME | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 342905 | Revisar fuga Aceite Fase C OLTC - ATR2 | 2013-11-18 | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 3 | 2014-07-27 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | SCORREA | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343769 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2014-01-20 | INIC COND | MECE | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343767 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343766 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343765 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 345671 | Cambiar silica OLTC FASE C ATR-1 La Enea | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2014-01-03 | 2 | 2013-12-04 | INIC COND | MECE | NCALDERON | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 346234 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-01-08 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 346321 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-12-10 | 2014-11-23 | 2014-11-29 | 2 | 2014-07-07 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 346356 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2014-01-09 | 2 | 2014-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 352516 | CAMBIAR SILICA GEL TER-AT-01 | 2014-01-15 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2 | 2014-04-01 | INIC | MECE ORAS | JAHERNANDEZ | OIL.TAP
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 352525 | CAMBIAR SILICA GEL T-TER-07 220/13.8KV | 2014-01-15 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2 | 2014-03-10 | INIC | MECE ORAS | JAHERNANDEZ | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 352925 | Revisar Señal de mando control OLTC | 2014-01-18 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 3 | 2014-02-17 | INIC | MECE | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 353949 | Reparar mando remoto OLTC | 2014-01-26 | 2014-10-01 | 2015-04-30 | 3 | 2014-08-29 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354258 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2014-01-27 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 4 | 2014-12-30 | CPRO ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354382 | Realizar analisis aceite OLTC - 30 días | 2014-01-28 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 4 | 2014-03-25 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354380 | Realizar analisis aceite OLTC - 30 días | 2014-01-28 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 4 | 2014-03-25 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357157 | Verificar Condición Antes Energizar OLTC | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 1 | 2014-03-07 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357317 | Cambiar Silica Cuba Principal | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | GMEDINA | OIL.TAP
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 359691 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2014-03-30 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2 | 2014-06-12 | INIC | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 360992 | Realizar analisis aceite OLTC después | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 4 | 2014-04-22 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 360990 | Realizar analisis aceite OLTC después | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 4 | 2014-04-22 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 363540 | Revisión y/o Cambio Silica T-CTG05 | 2014-05-16 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2 | 2014-06-13 | INIC | MECE ORAS | JPUERTA | OIL.TAP
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | CUC_220TRRES-10 |  | CUC | 38B40005 | N4 | 364587 | Tomar Muestra aceite antes de Energizar | 2014-05-21 | 2014-05-28 | 2014-05-28 |  | 2014-08-12 | INIC TOMA LABO | MECE PÁG. | CMEDINA | OIL.TAP
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | COP_220TRA01 | B | COP | 38C20001 | N4 | 367067 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 4 | 2018-12-24 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 367072 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-09-06 | 2017-09-10 | 4 | 2017-08-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367059 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 4 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367060 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 4 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA03 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367064 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 4 | 2014-11-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367065 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367608 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2 | 2014-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 369192 | Revisar Contador de maniobras OLTC TGJ04 | 2014-06-25 | 2014-09-01 | 2014-11-30 |  | 2014-06-26 | INIC | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 375142 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 2 | 2014-08-27 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376051 | Cambiar silica gel | 2014-08-14 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2 | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.TAP
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 375957 | Realizar secado aceite aislante | 2014-08-14 | 2014-10-14 | 2014-10-18 | 3 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPOMBO | OIL.TAP
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C20001 | N4 | 378206 | Realizar cambio de Silica-gel | 2014-09-06 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70791 | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B40005 | N4 | 380049 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-09-10 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2 | 2014-11-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3848 | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B40005 | N4 | 380059 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-09-10 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2 | 2014-11-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3848 | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380814 | Cambiar silica ppal | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20 |  | 2014-09-20 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.TAP
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | N-AUTOTR | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 382595 | Cambiar silica gel TRAF1 10 MVA | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-11-05 | 2 | 2014-12-09 | INIC | MECE ORAS PTBO | PATOSCANO | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 387036 | Contra muestra aceite cuba | 2014-10-26 | 2014-10-26 | 2014-11-02 | 1 | 2014-10-27 | INIC | MECE | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389775 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 3 | 2015-04-06 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389762 | Realizar Reacondicionamiento Aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 3 | 2015-04-06 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389797 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 3 | 2014-12-11 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389799 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389780 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389784 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390016 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR - OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1 | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390018 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR - OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1 | 2016-06-22 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | S-TRAFOS | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390266 | Contramuestra por humedad | 2014-11-15 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 391215 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-11-23 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2 | 2015-03-04 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 391216 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-11-23 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2 | 2015-03-11 | INIC LABO | MECE | DBERMUDEZ | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38C30001 | N4 | 391689 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-05-26 | 2014-12-22 | 3 | 2015-01-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | COP_220TRA01 |  | COP | 38C20001 | N4 | 391694 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 3 | 2015-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | COP_034TRA02 |  | COP | 38C20001 | N4 | 391697 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 3 | 2015-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 391685 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRRES-10 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 391693 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 3 | 2015-02-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 391690 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 3 | 2015-02-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 391759 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 3 | 2015-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 391716 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 391723 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 391725 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391730 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391731 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRAFOS | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 391748 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | FUN_110TRA02 |  | FUN | 38C20001 | N4 | 391700 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 3 | 2015-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA03 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391710 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391711 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391746 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | TBS_110TRA04 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391742 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 391751 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391713 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | OIL.TAP
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 392827 | Cambiar reles,pulsadores,contactore OLTC | 2014-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE | OIL.TAP
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 394796 | Revisar mando remoto OLTC | 2014-12-09 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 3 | 2015-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | JPOMBO | OIL.TAP
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 424876 | Cambiar silica cambiador de tomas | 2014-12-23 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2 | 2015-01-28 | INIC | MECE ORAS | RGUERRERO | OIL.TAP
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 431244 | Cambiar silica cambiador de tomas | 2014-12-24 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2 | 2015-01-28 | INIC | MECE ORAS | RGUERRERO | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 447876 | Cambiar silica | 2015-01-11 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2 | 2015-01-23 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451971 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451972 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451966 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 477608 | Evaluar calidad aceite OLTC | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2 | 2015-03-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 484972 | Cambiar silica ATR Páez | 2015-02-19 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2 | 2015-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO | OIL.TAP
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATRR1 | B | NOR | 38B60001 | N4 | 504496 | Hacer Seguimiento antes energizar OLTC | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2 | 2015-03-09 | INIC | MECE | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 509445 | Instalar secadores autoregenables sílica | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-09-30 |  | 2015-03-26 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509427 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 521638 | Tomar muestra aceite OLTC | 2015-03-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2 | 2015-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLALBA | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 540779 | Cambio de Silica y Recipiente | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 2015-04-13 | INIC | MECE ORAS | 3295 | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 580459 | cambiar silica gel saturada | 2015-05-17 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2 | 2015-06-03 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601569 | Colocar a punto OLTC fase B ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615158 | Cambiar silica cuba y oltc | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.TAP
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 661124 | Cambiar silica gel | 2015-08-03 | 2015-11-10 | 2015-11-22 | 2 | 2015-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | RGUERRERO | OIL.TAP
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 665809 | Revisar ruido anormal mecanismo OLTC | 2015-08-10 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | 4 | 2016-02-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 669347 | Cambio de Silica y recipiente | 2015-08-18 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  | 2015-08-18 | INIC | MECE ORAS | 3295 | OIL.TAP
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 690085 | Tomar Muestra Analisis Gases Disueltos | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2 | 2016-06-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JRUIZ | OIL.TAP
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 716753 | Tomar Muestra De Aceite AT SAC-02 | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1 | 2015-10-13 | INIC | MECE ORAS | WCUESTA | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 729143 | Analizar contenido humedad aceite OLTC | 2015-10-05 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 8 | 2015-11-23 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 742743 | Tomar muestra aceite OLTC T-CUC01 | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 2015-11-15 | 2 | 2015-12-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 764896 | Adecuar toma Muestra OLTC | 2015-11-05 | 2016-08-13 | 2016-08-15 | 3 | 2016-09-27 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 767885 | Adecuar toma Muestra OLTC | 2015-11-11 | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 3 | 2016-06-14 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 791989 | Tomar muestra OLTC ATR FASE C (Semana) | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2 | 2016-03-14 | INIC SCOR ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3797 | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 791986 | Tomar muestra OLTC ATR FASE A (Semana) | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2 | 2016-03-14 | INIC SCOR ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3797 | OIL.TAP
ISA | 2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRAFOS | COPE500ATR-2-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 806671 | Realizar Segui. OLTC Antes Energizar | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2 | 2016-06-03 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 810795 | Tomar muestra aceite OLTC ATR FASE C MES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-25 | INIC LABO | MECE ORAS | 3797 | OIL.TAP
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 810793 | Tomar muestra aceite OLTC ATR FASE A MES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-25 | INIC LABO | MECE ORAS | 3797 | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 864685 | Revisar fuga de aceite ATR Paez OLTC | 2016-02-05 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 3 | 2016-06-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 869268 | Cambiar silica | 2016-03-08 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2 | 2016-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.TAP
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869241 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase A | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869242 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase B | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRAFOS | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 872245 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Fase B | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 2 | 2016-04-04 | INIC | MECE | GECASTANO | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATRR1 | A | SUR | 38B70001 | N4 | 874022 | Realizar análisis Aceite OLTC desp. corr | 2016-04-13 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 2016-07-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 879617 | Cambiar Silicagel saturada Ppal/OLTC | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2 | 2016-05-23 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES | OIL.TAP
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 886236 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | FUN_110TRA02 |  | FUN | 38C20001 | N4 | 886237 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 8 | 2017-05-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 893062 | Revisar señalización del OLTC. | 2016-07-21 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 3 | 2018-01-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA | OIL.TAP
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 898120 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2 | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | COP_220TRA01 |  | COP | 38C20001 | N4 | 916167 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-06 | 2016-11-20 | 2016-11-20 |  | 2016-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS PTBO | ADUQUE | OIL.TAP
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 916515 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  | 2016-10-11 | INIC | MECE ORAS PTBO | ADUQUE | OIL.TAP
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 916513 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  | 2016-10-11 | INIC | MECE ORAS PTBO | ADUQUE | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 916925 | Cambiar silicagel Saturada | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1 | 2016-10-27 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 940263 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  | 2017-04-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 943921 | Revisar señal bajo nivel aceite OLTC | 2017-03-15 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 4 | 2017-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 950104 | Reconfirmar condicion Aceite OLTC | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | 2017-06-05 | INIC LABO | MECE | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 951806 | Corregir falla del OLTC ATR de Paez | 2017-05-19 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 5 | 2018-11-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO | OIL.TAP
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 954985 | Normalizar nivel de aceite OLTC | 2017-06-05 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 3 | 2018-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | OIL.TAP
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SFEL230ATRR1 | B | CEN | 38B80001 | N4 | 955175 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 3 | 2017-10-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 955178 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955165 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 4 | 2018-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 955181 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 955182 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 4 | 2018-03-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955633 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | OIL.TAP
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 962477 | Implementar mando remoto OLTC. | 2017-07-06 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 3 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5000024 | Normalizar, reemplazar frasco de silica | 2017-07-27 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 3 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5004040 | Tomar muestra de aceite OLCT Fase B | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-09-05 |  | 2017-09-22 | INIC LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014928 | Realizar cambio de filtros OLTC | 2017-10-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 3 | 2019-05-30 | CPRO COND | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014924 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014932 | Realizar cambio de filtros OLTC | 2017-10-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 3 | 2019-05-30 | CPRO COND | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014925 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5014918 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 | 2017-10-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014871 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS PREI | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014872 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014873 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA | OIL.TAP
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR1 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5026213 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2017-12-26 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2 | 2018-05-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5026708 | tomar contramuestra OLTC | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2 | 2018-02-19 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5028796 | Corregir bajo nivel aceite OLTC ATR-1 | 2018-02-10 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5030554 | Evaluar Condiciones Dieléct.Aceite OLTC | 2018-02-13 | 2018-03-12 | 2018-09-08 | 3 | 2018-04-10 | INIC | MECE | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA03 | A | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030699 | Cambiar sílica gel del T-TGJ03 | 2018-02-15 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 3 | 2019-03-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030702 | Cambiar sílica gel del T-TGJ04 | 2018-02-15 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 3 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N4 | 5273083 | Cambiar contador de operaciones OLTC | 2018-04-03 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 3 | 2019-12-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE | OIL.TAP
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5420120 | tomar contramuesta de aceite OLTC | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-07 | 1 | 2018-08-03 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5421559 | Hacer analisis humedad OLTC Possecado | 2018-07-10 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 3 | 2018-11-26 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5421550 | analizar humedad OLTC FB Pos secado | 2018-07-10 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 3 | 2018-11-26 | INIC SCOR COND ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5428960 | Tomar muestra de aceite Cuba | 2018-08-21 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 4 | 2018-10-12 | INIC ENPT TOMA | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRATAT | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N4 | 5435963 | Bajar toma de muestra OLTC Trafo 05 ctg | 2018-09-28 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 5 | 2019-11-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LGARCIA | OIL.TAP
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5435976 | Cambiar deshumificador silica | 2018-09-29 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 4 | 2019-09-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | OIL.TAP
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5437762 | Seguimiento OLTC despues de MP12 Años | 2018-10-20 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2 | 2018-11-02 | INIC LABO | MECE | ITCO3095 | OIL.TAP
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5439769 | Tomar contramuestra OLTC | 2018-11-21 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2 | 2019-04-02 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441080 | analizar aceite possecado OLTC | 2018-12-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-12-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441976 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441975 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441972 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE | NCALDERON | OIL.TAP
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443593 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3 | 2019-02-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443605 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 | 2019-05-13 | INIC COND LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445385 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-05 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445383 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-05 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATRR2 | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5445887 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-14 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2 | 2019-06-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5448805 | Realizar analisis de Aceite OLTC | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2 | 2019-04-05 | INIC TOMA | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5448804 | Realizar analisis de Aceite OLTC | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-28 | 2 | 2019-04-05 | INIC TOMA | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5451568 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-04-24 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 3 | 2019-07-05 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5451565 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-04-24 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 3 | 2019-09-06 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATRR2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5454308 | Inspeccion y secado de ruptor | 2019-05-10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 3 | 2019-08-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ITCO3121 | OIL.TAP
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5454382 | Revisar OLTC subir bajar taps | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 2 | 2019-05-15 | INIC | MECE ORAS | ACOT | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467258 | Realizar analisis Aceite OLTC fase A | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467259 | Realizar analisis Aceite OLTC fase B | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467260 | Realizar analisis Aceite OLTC fase C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5471163 | Reemplazar sílica Gel T-SMT03 | 2019-07-02 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2 | 2019-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE | OIL.TAP
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SFEL230ATRR1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5472375 | Evaluar condicion aceite OLTC alta humed | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-15 |  | 2019-07-26 | INIC | MECE | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5472385 | Evaluar condicion aceite OLTC alta humed | 2019-07-09 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 3 | 2020-04-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRATAT | CMT_110TRA01 | A | CMT | 38B60001 | N4 | 5473003 | Reemplazar deshumidificador de Silicagel | 2019-07-13 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 4 | 2020-11-21 | INIC ENPT RSRP | MECE ORAS | HLWILCHES | OIL.TAP
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | S-TRATAM | COPE500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C20001 | N4 | 5473096 | Tomar Muestra aceite seguimiento mtto | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 8 | 2019-11-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPEINADO | OIL.TAP
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | S-TRATAM | COPE500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C20001 | N4 | 5473161 | Tomar Muestra aceite seguimiento mtto | 2019-07-16 | 2019-08-12 | 2019-08-31 |  | 2019-07-18 | INIC | MECE PTBO | MPEINADO | OIL.TAP
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5476406 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2019-08-09 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 2019-11-15 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5476404 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2019-08-09 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 8 | 2020-04-27 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5481370 | Confirmar valores RD,H2O anormales OLTC | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 2019-11-15 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRATAT | FUN_110TRA02 | A | FUN | 38C20001 | N4 | 5483868 | Tomar muestra de aceite T-FUN02 | 2019-09-30 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 3 | 2020-11-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | CMEDINA | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5484586 | Modificar sistema Filtrado OLTC | 2019-10-07 | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 3 | 2020-01-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SMAR500ATRR1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5485688 | Hacer cambio de filtro OLTC | 2019-10-18 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 3 | 2020-06-26 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | OIL.TAP
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5488196 | Revisar Deshumificador de silica Gel | 2019-11-05 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 4 | 2019-12-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497895 | Modificar sistema Filtrado OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 3 | 2020-01-28 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497898 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-14 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497896 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-14 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR | OIL.TAP
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5502595 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2020-03-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5502597 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2020-03-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502592 | Realizar secado OLTC | 2020-03-06 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 3 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502611 | Realizar secado aceite OLTC | 2020-03-06 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 4 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502618 | Revisar funcionamiento siste silica OLTC | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 4 | 2020-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.TAP
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA03 | A | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502844 | Cambiar silica T-TGJ03 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | OIL.TAP
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502847 | Cambiar silica T-TGJ04 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | OIL.TAP
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504331 | Realizar secado aceite OLTC | 2020-03-30 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 4 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504743 | Revisar deshumificador OLTC fase B | 2020-04-08 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | MCBELLIDO | OIL.TAP
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505365 | Cambiar deshumificador fallado OLTC | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | OIL.TAP
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505904 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-03 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505905 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-03 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505906 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 8 | 2020-05-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5510375 | cambiar silica gel | 2020-05-30 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 8 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITORRES | OIL.TAP
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5510378 | cambiar silica gel | 2020-05-30 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 8 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITORRES | OIL.TAP
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511047 | Cambiar silica ATR 1 fase C | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE | OIL.TAP
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | MERE METR ORAS | SCORREA | OIL.TAP
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5522958 | Cambiar reservorio sílica gel trafo | 2020-08-25 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5522957 | Cambiar sílica gel trafo T-NBQ02 | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2 | 2020-09-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 | C | TER | 38C30001 | N4 | 5525710 | Bajar toma de muestra aceite | 2020-09-16 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LGARCIA | OIL.TAP
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TER_220TRA07 | C | TER | 38C30001 | N4 | 5525713 | Realizar Bajar toma de muestra aceite | 2020-09-16 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LGARCIA | OIL.TAP
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526952 | Evaluar condicionDielectrica Aceite OLTC | 2020-10-07 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 8 | 2020-12-29 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | S-TRATAT | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5527907 | cambiar sílica gel trafo 04 TBS | 2020-10-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530371 | Cambiar silica gel T-TBS-04 RESERVA | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-11-22 |  | 2020-12-02 | INIC | MECE ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530374 | Cambiar deposito silica T-TBS04 Reserva | 2020-11-22 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 1-TRAATR | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530368 | Cambiar deposicito silica gel T-TBS-04 | 2020-11-22 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3 |  | CTER ENPT | METR ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N4 | 971106 | Realizar prueba humedad, RD a OLTC | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-02-12 | 3 | 2021-03-26 | INIC LABO | MECE ORAS | SPRADA | OIL.TAP
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | COP_034TRA02 | A | COP | 38C20001 | N4 | 972063 | Tomar muestra para verificar condiciones | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE | OIL.TAP
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N4 | 975458 | Evaluar contramuestra Aceite OLTC | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-28 | 8 | 2021-04-05 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 976227 | Revisar deshumidificador apagado OLTC | 2021-03-23 | 2021-05-26 | 2021-08-11 | 3 |  | INIC | METR ORAS | HLWILCHES | OIL.TAP
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 976726 | Tomar muestra aceite OLTC humedad+rigide | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC COND | METR ORAS | JVARELA | OIL.TAP
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 978782 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2021-04-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 978784 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2021-04-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | OIL.TAP
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 1-TRAATR | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N2 | 983779 | Cambiar deposicito silica gel T-TBS-04 | 2021-05-14 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3 |  | CTER ENPT | METR ORAS | FPION | OIL.TAP
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 985535 | Cambiar valvula OLTC T-CTG05 | 2021-05-25 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 4 |  | INIC | METR ORAS | JPUERTA | OIL.TAP
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 233570 | Realizar regeneramiento aceite | 2011-04-13 | 2012-02-26 | 2012-03-04 | 4 | 2012-04-11 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 233568 | Realizar Estimacion Humedad en Papel HRT | 2011-04-13 | 2013-05-17 | 2013-05-19 | 2 | 2013-06-14 | INIC COND EESP | MECE ORAS | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233579 | Realizar análisis de humedad en aceite | 2011-04-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2 | 2012-02-24 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 236795 | Corregir Fuga Aceite Cuba Principal ATR2 | 2011-05-24 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | 5 | 2015-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | GMEDINA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254364 | Realizar prueba estimacion humedad WHRT | 2011-10-21 | 2013-08-25 | 2013-12-30 | 3 | 2013-12-27 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 256137 | Realizar Regeneramiento de Aceite | 2011-11-08 | 2012-02-26 | 2012-03-04 | 3 | 2012-04-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 286167 | Realizar regeneramiento aceite aislante | 2012-07-23 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 3 | 2014-03-10 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | HFMEJIA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297437 | Adicionar Aceite Tanque Cambiador Taps | 2012-10-28 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 4 | 2013-10-25 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297438 | Adicionar Aceite Tanque Conservador | 2012-10-28 | 2012-11-06 | 2013-12-05 | 3 | 2013-10-25 | COPE COND | MECE ORAS | GMEDINA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308248 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 4 | 2013-11-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314938 | Realizar Reacondicionamiento Aceite Cuba | 2013-02-12 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 3 | 2013-11-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 342045 | ANALISIS DE ACEITE DESPUÉS DE MATTO | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2 | 2013-11-21 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346369 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2013-12-11 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 3 | 2015-03-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 356468 | Realizar regeneram aceite T-AAARES | 2014-02-14 | 2015-07-30 | 2015-08-02 | 4 | 2015-08-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 368498 | Corregir fuga de aceite buccholz | 2014-06-15 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | AMARTINEZ | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 374134 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-07-25 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2015-03-04 | INIC LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389797 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 3 | 2014-12-11 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391730 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391746 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 478601 | Corregir fuga aceite ATR1 FB | 2015-02-11 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 628412 | Corregir fuga de aceite tapa cambiador | 2015-06-30 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 742767 | Actualizar condicion aceite por mtto | 2015-10-26 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2 | 2015-12-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 832868 | Corregir fuga aceite en ATR1 FB. | 2016-01-05 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 4 | 2016-12-12 | SCOR ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 911665 | Validar resultados factor de potencia | 2016-09-12 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 8 | 2018-05-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 911666 | Validar resultados factor de potencia | 2016-09-12 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 922395 | Validar resultados factor de potencia | 2016-11-08 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955189 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 9 | 2019-10-03 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955191 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 9 | 2019-10-03 | CPRO SCOR ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955159 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 5 | 2020-08-14 | INIC ENPT LABO CO19 | MECE ORAS | JEAMAYA | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 958970 | Realizar Termovacio Aceite Cuba | 2017-06-27 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 4 | 2018-05-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 49000012 | Limpiar corregir fugas de aceite T-SMT02 | 2017-07-27 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021819 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5022024 | Realizar regeneración TFuller T-SMT02 | 2017-11-17 | 2019-04-07 | 2019-04-22 | 4 | 2019-05-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | OMEZA | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5025931 | Tomar muestra de aciete por evento | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  | 2017-12-26 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | CACASTRO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5028710 | Realizar Regeneramiento Aceite Redragon | 2018-02-08 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 4 | 2019-10-03 | INIC SCOR COND | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 5419293 | Limpiar corregir fugas de aceite T-SMT02 | 2018-06-12 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 3 | 2019-05-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5420120 | tomar contramuesta de aceite OLTC | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-07 | 1 | 2018-08-03 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5496745 | Corregir Fuga Aceite T-SMT02 Fallado | 2020-01-17 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 4 | 2020-08-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5512193 | Verificar calidad proceso regeneramiento | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 8 | 2020-11-09 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | DIEL.PF_ DIEL
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 5549898 | Seguimiento/cambio Mancha Aceite Buje | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 4 |  | INIC | METR ORAS | LESCANO | DIEL.PF_ DIEL
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | BOLI500R18MC-REACT |  | NOR | 38C30001 | N4 | 233538 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-04-13 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 3 | 2016-06-10 | INIC COND ENPT EESP | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234185 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 5 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234189 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 5 | 2011-07-29 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS | OIL.CORR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234161 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 5 | 2011-10-06 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS | OIL.CORR
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 236000 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-05-13 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 3 | 2011-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 236001 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-05-13 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 3 | 2011-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236007 | Muestra de Aceite y Analisis Fsco-Qco | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2011-06-12 | 2 | 2011-07-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 239709 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-17 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2 | 2011-09-05 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 239706 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 3 | 2011-09-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 240741 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 240736 | Realizar adición pasivador aceite** | 2011-06-29 | 2012-02-22 | 2012-03-01 | 3 | 2012-03-08 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 240743 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2011-07-06 | 2011-08-15 | 2 | 2011-09-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | REPUEST |  | NOR | 38B40005 | N4 | 241236 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-30 | 2011-07-14 | 2012-12-31 | 2 | 2012-12-20 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 241945 | Radiadores con alta corrosión | 2011-07-12 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 3 | 2012-05-28 | CPRO COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279440 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279441 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279442 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316196 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-26 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 3 | 2016-02-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | N-REACTO | PENDIENTES |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316302 | Realizar verificación corrosividad aceit | 2013-02-27 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2 | 2015-03-27 | CPRO COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316301 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-27 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 3 | 2013-07-25 | CPRO | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316297 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-27 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 3 | 2013-07-25 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375862 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375863 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375864 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375836 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375835 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375837 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375845 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375833 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-08-13 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 3 | 2015-03-04 | CPRO LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375834 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-08-13 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 3 | 2015-03-04 | CPRO LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375831 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380378 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-09-14 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 3 | 2014-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | OIL.CORR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 392011 | Contramuestra confirmar alta humedad | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 392005 | Contramuestra confirmar alta humedad | 2014-11-26 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 488157 | Aplicar pintura por principio corrosioin | 2015-02-21 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 5 | 2015-10-29 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 583643 | Seguimiento resultados DGA | 2015-05-22 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-22 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 665769 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2015-08-10 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885453 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 3 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885452 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 3 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885451 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 3 | 2016-10-14 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885449 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2016-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885447 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 3 | 2016-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 890419 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-07-05 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 3 | 2016-09-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | BOLI500R18MC-REACT | A | NOR | 38C30001 | N4 | 906422 | Tratar evidencias de corrosión | 2016-08-29 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 3 | 2017-09-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | E.PANTOJA | OIL.CORR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 911631 | Verificcar concentracion de Irgamet39 | 2016-09-12 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 4 | 2017-06-12 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 917933 | Evaluar Irgamet39 Despues de pasivar | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5 | 2016-12-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 917932 | Evaluar Irgamet39 Despues de pasivar | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5 | 2016-12-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10004 | N4 | 923197 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm | 2016-11-15 | 2016-12-10 | 2017-06-06 | 4 | 2017-06-10 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 948501 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-04-21 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955011 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm. | 2017-06-05 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 5 | 2019-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955121 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm. | 2017-06-06 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 4 | 2017-09-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955157 | Realizar Regeneramiento +Irgamet | 2017-06-06 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 5 | 2020-06-26 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011291 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2 | 2017-11-17 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011292 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2 | 2017-11-17 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011290 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2017-10-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5012734 | Seguimiento despues Regeneramiento | 2017-09-22 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2 | 2017-10-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5028702 | tomar muesta de aceite irgamet | 2018-02-08 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 3 | 2018-04-17 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5028696 | tomar muesta de aceite irgamet | 2018-02-08 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 3 | 2018-04-17 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5268879 | Realizar Tratamiento Anticorrosivo Gab | 2018-03-24 | 2018-05-16 | 2019-05-11 | 4 | 2018-07-09 | INIC | MECE ORAS | ACOT | OIL.CORR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418867 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418869 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445389 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2019-02-05 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 4 | 2020-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445386 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2019-02-05 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 4 | 2020-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447649 | Realizar Regeneramiento + Irgamet39 | 2019-03-08 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 4 | 2020-09-11 | INIC COND ENPT LABO CO19 | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469443 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 5 | 2020-05-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469546 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-20 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 4 | 2019-08-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469595 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-21 | 2020-02-04 | 2020-02-09 | 5 | 2020-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498770 | Adicionar Antioxidante BHT-Vulcanox 0.3% | 2020-02-08 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 4 | 2020-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502838 | Verificar calidad adicion Irgamet39 | 2020-03-11 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 3 | 2020-07-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | U-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5511095 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2020-06-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 9 | 2021-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5511301 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm FA RL 22 | 2020-06-07 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 9 | 2021-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 971138 | Tomar muestra de aceite | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-19 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR | OIL.CORR
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 977828 | Hacer tratamiento contra la corrosión | 2021-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JGAMEZ | OIL.CORR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983631 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2022-12-31 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | OIL.CORR
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 230230 | Fijar tubo válvula aliv.presión, suelto | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2011-06-16 | 5 | 2011-07-13 | CPRO | MECE ORAS | NCALDERON | PRO-M
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 230344 | Cambiar silica | 2011-02-18 | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 2 | 2014-01-31 | COPE | MECE ORAS | ISA3970 | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 231214 | Corregir fuga aceite purg buchholz RL FC | 2011-03-06 | 2011-07-01 | 2011-07-04 | 5 | 2011-07-19 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 231474 | Cambiar silicagel ATR R | 2011-03-09 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2 | 2011-04-29 | INIC | MECE ORAS | SVEDIA | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232227 | CAMBIAR SILICA GEL ATR2 | 2011-03-24 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2 | 2011-05-06 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232252 | Cambiar empaques y silica ATR 1 Dispac | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | SCORREA | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232338 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 234186 | Corregir fuga de aceite en Relé Buchollz | 2011-04-19 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 3 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234184 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-06-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234154 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234159 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234157 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234177 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234195 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 235800 | Hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 2011-05-11 | 2011-09-15 | 2013-12-30 | 4 | 2012-03-06 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 239938 | Cambiar Silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2 | 2011-07-01 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 249960 | Conectar disparo rele alivio de presión | 2011-09-12 | 2011-09-03 | 2011-09-03 |  | 2011-09-29 | INIC | MECE ORAS | EAFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | N-REACTO | JAMO230R28MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 250755 | Cambiar Reactor | 2011-09-15 | 2011-11-28 | 2011-12-15 | 5 | 2011-12-21 | INIC | MECE ORAS | YRESTREPO | PRO-M
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | N-REACTO | LVIR500R22RN-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 251503 | Cambiar valvula alivio presion | 2011-09-23 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 4 | 2014-11-19 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | BLOPEZ | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 253373 | Revisar indicador flujo bomba ATR1 | 2011-10-07 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2 | 2011-11-04 | INIC COND | MECE ORAS | CACASTRO | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254283 | Asegurar tubo de purga rele Bouchholz | 2011-10-21 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-08 | COPE COND | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | PRIM500R16MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 255305 | Cambiar silica RL Bacata fase A | 2011-10-30 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2 | 2012-07-31 | INIC COND | MECE ORAS | DADIAZ | PRO-M
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 255926 | CAMBIAR GUARDAMOTOR CAMBIADOR DE TOMAS | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 2011-12-11 | 2 | 2011-12-31 | INIC COND | MECE ORAS | JOSORIO | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256199 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-09 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 3 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256371 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256375 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256376 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256377 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256379 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256380 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256385 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256387 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 4 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256389 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256397 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256394 | Cambiar termometro temperaura de acei | 2011-11-11 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 4 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-CT-S | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 269675 | Cambiar conectores secundarios TC´S | 2011-12-15 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 5 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 272119 | Cambiar silicagel | 2011-12-27 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 3 | 2012-06-01 | INIC | MECE | SRICALDI | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 272890 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-01-03 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2 | 2012-02-09 | INIC | MECE ORAS | LTORRES | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 273712 | Cambiar control de humedad en gabinete | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 5 | 2012-01-30 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 273824 | Cambiar empaque cubículo fase reserva | 2012-01-22 | 2012-02-14 | 2012-08-12 | 3 | 2012-02-24 | INIC COND | MECE ORAS | CACASTRO | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275195 | Corregir fuga de aceite valvula #8 | 2012-02-06 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-09 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 275196 | Reparar fuga de aceite valvula #5 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 |  | 2012-02-07 | INIC | MECE PTBO | CCUAVAS | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275221 | Reparar fuga de aceite valvula #5 | 2012-02-07 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 5 | 2013-07-12 | COPL COND | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275374 | Soldar fisura por valvula de drenaje | 2012-02-09 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 5 | 2013-11-14 | COPL COND | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275582 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275852 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 2012-06-06 | 2 | 2012-07-08 | CPRO COND | MECE ORAS | ERAMOS | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276230 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276231 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276228 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-27 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 5 | 2012-05-09 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276226 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-27 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 5 | 2012-05-09 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276229 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FA | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276315 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-28 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 3 | 2012-06-28 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276316 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-28 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 3 | 2012-06-28 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276752 | Revisar disparo deshabilitado RL fase A | 2012-02-29 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 5 | 2012-05-28 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276745 | Revisar disparo deshabilitado RL fase A | 2012-02-29 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-10 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276748 | Revisar disparo deshabilitado RL fase C | 2012-02-29 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-25 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277237 | Cambiar bombilla gabinete local | 2012-03-06 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 5 | 2012-07-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 277312 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2015-01-28 | 2015-02-01 | 5 | 2015-03-06 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277334 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 5 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277333 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277332 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277330 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277392 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2015-11-22 | 2015-11-22 | 5 | 2015-12-23 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | CRPUELLO | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277367 | Cambiar/Revisar Manóstato filtro línea | 2012-03-08 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 3 | 2013-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277386 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 5 | 2012-10-07 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277387 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 5 | 2012-10-07 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278356 | cambiar rele de flujo OLTC | 2012-03-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 5 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278337 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278350 | Cambiar válvula de sobrepresión | 2012-03-22 | 2013-04-07 | 2013-04-14 | 5 | 2013-05-07 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278374 | Cambiar depósito de sílica de OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278339 | Calibrar Indicador temperatura Devanado | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278349 | cambiar Valvula de sobre Presion | 2012-03-22 | 2013-04-07 | 2013-04-14 | 4 | 2013-05-07 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278373 | cambiar deposito Silica OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 278905 | Medida aislamiento protecciones mecanica | 2012-04-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2 | 2014-03-11 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 280265 | Cambiar silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-29 |  | 2012-04-30 | INIC | MECE ORAS | LAPENA | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280940 | Conectar protección alivio presión F A | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280941 | Conectar proteccion alivio de presion FB | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280942 | Conectar protección alivio presión F C | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 280943 | Cambiar Transformador de potencia | 2012-05-10 | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 3 | 2013-03-18 | INIC | MECE ORAS | LRAMIREZ | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280974 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280976 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280979 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284853 | Realizar prueba aislamiento sobrepresión | 2012-07-05 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 3 | 2012-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284854 | Realizar prueba aislamiento sobrepresión | 2012-07-05 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 3 | 2012-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 286336 | Cambiar conector val sobrepres | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-07-25 |  | 2012-08-01 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 286664 | Instalar valvula sobrepresion | 2012-07-31 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 3 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 286916 | cambiar termometro temperatura devanado | 2012-08-02 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 4 | 2014-02-12 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 287054 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase B | 2012-08-04 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29 | CPRO COND | MECE ORAS | NCALDERON | PRO-M
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 288059 | Cambiar Transformador de Potencia | 2012-08-13 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 5 | 2012-12-27 | INIC | MECE ORAS | 70508 | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 290483 | Cambiar Indicadores de Temperatura TR1 | 2012-09-12 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 5 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292723 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 2013-09-23 | 4 | 2012-10-12 | INIC COND | MECE PTBO | AAMADOR | PRO-M
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R23MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292769 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-27 | 2012-11-18 | 2012-11-19 | 4 | 2012-11-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | N-REACTO | JAMO230R28MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292778 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-27 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 4 | 2014-01-20 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR | PRO-M
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 293507 | CAMBIAR CAJA DE CONTROL TRAFO ATSAC01 | 2012-10-03 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 3 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | RCOMAS | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294022 | Probar disparo temperatura devanado | 2012-10-10 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-12-04 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294023 | Probar disparo temperatura devanado | 2012-10-10 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-12-04 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R32MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294039 | Cambiar silica | 2012-10-11 | 2012-10-17 | 2012-10-18 |  | 2012-10-23 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 294124 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-10-13 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-12-06 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294140 | cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294141 | Cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294142 | Cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 297741 | Revisar proteccion Mecanica RLCH1 fase A | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-05-01 |  | 2012-11-06 | INIC | MECE PTBO | HLWILCHES | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 298143 | Cambiar proteccion Sobrepresión RL-A | 2012-11-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 3 | 2013-06-24 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ | PRO-M
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R23MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 299201 | Evaluar Cond aceite x Cambi Valvula Aliv | 2012-11-19 | 2012-12-03 | 2013-01-02 | 2 | 2013-12-20 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300013 | Realizar cambio rele Buchholz | 2012-11-20 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-21 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300014 | Realizar cambio rele Buchholz | 2012-11-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 4 | 2013-06-24 | INIC COND | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300010 | Realizar cambio de relé buchholz | 2012-11-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 4 | 2013-06-24 | INIC COND | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 303396 | Evaluar Cond aceite x Cambi Valvula Aliv | 2012-11-23 | 2012-12-03 | 2013-01-02 | 2 | 2013-12-20 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 311203 | Instalar válvula para toma de muestra | 2012-12-28 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 4 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | RDMARIN | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 311740 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2013-01-04 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |  | 2013-02-02 | INIC | MECE ORAS | ASIERRA | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 313654 | Cambiar ATR-2 por ATR-1 | 2013-01-28 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 3 | 2013-12-12 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | NBALLESTEROS | PRO-M
ISA | 201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SMAT230ATRR1 |  | ORI | 38B90001 | N4 | 314765 | Cambiar sílica a deshidratadores | 2013-02-08 | 2013-02-28 | 2013-03-30 | 2 | 2014-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | RGALVIS | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 315324 | Instalar hidrotermometro gabinete T-TGJ1 | 2013-02-14 | 2013-11-21 | 2013-11-25 | 3 | 2013-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | MCOGOLLO | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316340 | Cambiar silica cuba Fase B | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2 | 2013-05-09 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 317382 | Cambiar vaso de silica RL | 2013-03-15 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-03-05 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 317379 | Cambiar vasos de silica TR1 | 2013-03-15 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 3 | 2013-09-06 | INIC COND | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
| 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 321252 | Revisar señalización indicador cambiador | 2013-05-06 | 2013-06-02 | 2013-06-11 | 3 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | HARGUELLO | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 322386 | Corregir fuga aceite relé buchholz | 2013-05-21 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 4 | 2014-02-19 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322426 | Realizar calibracion termometros | 2013-05-21 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323852 | Cambio de reles de flujo OLTC ATR2 ESME | 2013-06-13 | 2013-05-30 | 2013-05-31 |  | 2013-06-13 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323926 | Montaje valvula de alivio Messko | 2013-06-14 | 2013-05-30 | 2016-05-31 | 5 | 2013-06-14 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 324646 | Realizar cambio rele Buchholz | 2013-06-24 | 2013-06-19 | 2013-06-19 |  | 2013-06-24 | INIC | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 325088 | Cambiar Rele Buchholz Fase A | 2013-06-25 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327105 | Probar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327103 | Implementar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327104 | Probar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 330128 | Fuga aceite valvula drenaje aceite RBucc | 2013-07-24 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ODIAZ | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 330126 | Fuga aceite valvula drenaje aceite RBucc | 2013-07-24 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ODIAZ | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330645 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 3 | 2014-03-27 | CPRO COND | MECE ORAS | PARIAS | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330646 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 3 | 2014-03-27 | CPRO COND | MECE ORAS | PARIAS | PRO-M
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330655 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-06-05 | 2014-06-19 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | PARIAS | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 330960 | Cambiar silica gel Trafo y OLTC Samoré | 2013-08-06 | 2013-08-21 | 2013-09-20 | 2 | 2013-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | EFDELGADO | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 331212 | Corregir Fuga Aceite Valvula Radiador | 2013-08-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 5 | 2014-11-19 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 331946 | Cambiar medidor de temperatura de aceite | 2013-08-19 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 4 | 2014-02-19 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332127 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | JFQUINTERO | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332138 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2014-06-28 | 2014-06-28 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | JFQUINTERO | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332128 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 3 | 2013-10-13 | INIC COND | MECE | JFQUINTERO | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332187 | Cambiar silica gel ATR2 | 2013-08-21 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2 | 2013-09-02 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 333391 | revisar alarma presente del trafo | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-10-31 | 2 | 2013-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335313 | Cambiar silica Gel en ATR1 | 2013-09-18 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2 | 2013-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 335442 | Revisar alarma Buchholz T-TGJ01 | 2013-09-20 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2014-01-13 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO | PRO-M
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 335724 | Revisar contactores-reles-pulsadore OLTC | 2013-09-25 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 5 | 2014-12-11 | PROY ENPT | MECE ORAS | CMEDINA | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 336678 | Instalar relé sello para presión súbita | 2013-10-02 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-11 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 336680 | Instalar relé sello para presión súbita | 2013-10-02 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-11 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 337348 | Revisar indicador nivel de aceite | 2013-10-07 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 4 | 2014-11-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 341115 | Cambiar ATR-1 por ATR-2 | 2013-10-31 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2 | 2013-12-09 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 341116 | Cambiar ATR-2 por ATR-1 | 2013-10-31 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2 | 2013-12-09 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 346338 | Cambiar resistencias tableros de control | 2013-12-10 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 3 | 2014-07-04 | INIC COND | MECE ORAS | JJANCO | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351194 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351195 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351197 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351199 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351239 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351245 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351246 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351247 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351235 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351250 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351270 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351271 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351275 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351276 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351168 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | 3 | 2014-01-28 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351198 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351282 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 3 | 2014-02-08 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351283 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 3 | 2014-02-08 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351206 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351267 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-03-18 | 2014-03-20 | 3 | 2014-03-18 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R32MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351161 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-13 | 2014-05-23 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351277 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351272 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351229 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-04-20 | 2014-04-30 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351258 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351260 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351153 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351157 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO | PRO-M
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | OCAN500R19MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 353832 | Cambiar sílica reactor | 2014-01-24 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 2 | 2014-03-05 | INIC COND | MECE ORAS | WAMESA | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355941 | Corregir goteo aceite valvula tanqu OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355963 | Corregir goteo aceite valvula infer cuba | 2014-02-07 | 2014-05-15 | 2015-05-15 | 4 | 2014-05-15 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355888 | Revisar Bornera indicador nivel aceiteFC | 2014-02-07 | 2015-10-18 | 2015-10-18 | 4 | 2015-10-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | SAPEREZ | PRO-M
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357317 | Cambiar Silica Cuba Principal | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | GMEDINA | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 357860 | Corregir goteo aceite valvula infer cuba | 2014-03-01 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 5 | 2014-05-15 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357863 | Revisar hermeticidad y cambiar silica | 2014-03-01 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2 | 2014-05-22 | INIC | MECE ORAS PÁG. | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357864 | Cambiar silica gel | 2014-03-01 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2 | 2014-04-07 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 359116 | Abrir Valvulas Radiador Cerrado T-VAL02 | 2014-03-20 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2 | 2014-05-13 | INIC | MECE ORAS | EVILLA | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 359691 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2014-03-30 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2 | 2014-06-12 | INIC | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 360061 | Cambiar Rele de Sobrepresión | 2014-04-02 | 2014-03-19 | 2014-03-19 |  | 2014-04-02 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 362535 | Cambiar silica a ATR-1 fases A-B-C | 2014-05-01 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 2 | 2015-04-07 | COPE ENPT | MECE ORAS | JACARMONA | PRO-M
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 362719 | Adecuar Válvula alivio | 2014-05-05 | 2014-11-10 | 2014-11-12 | 3 | 2014-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | 3856 | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 362925 | Revisar indicador de nivel de aceite | 2014-05-07 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 3 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367608 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2 | 2014-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 374530 | Cambiar silica | 2014-07-29 | 2014-07-24 | 2014-07-24 |  | 2014-07-30 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 375142 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 2 | 2014-08-27 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376050 | Cambiar silica gel | 2014-08-14 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2 | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376202 | Cambiar silica gel | 2014-08-18 | 2014-08-17 | 2014-08-17 |  | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS PREI | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT | B | ORI | 38B90001 | N4 | 376725 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2014-08-21 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2 | 2014-09-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | ASIERRA | PRO-M
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRAFOS | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 377391 | Hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 2014-08-28 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 4 | 2015-09-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 377400 | Cambiar termometro temperatura dev. AT | 2014-08-28 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 3 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 377655 | Cambiar radiadores por Corrosión | 2014-08-30 | 2015-11-08 | 2015-11-10 | 4 | 2015-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CNIÑO | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380378 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-09-14 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 3 | 2014-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 384632 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-10-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 4 | 2015-02-16 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389814 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389815 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389816 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389819 | Controlar ingreso humedad termometro ace | 2014-11-11 | 2015-05-23 | 2015-05-23 | 3 | 2015-05-27 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389801 | Limpiar o cambiar visores de termómetros | 2014-11-11 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | 4 | 2015-02-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389802 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390264 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390274 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390265 | Secado aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 3 | 2015-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | N-REACTO | LVIR500R22RN-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 390502 | Cambio Valvula de Alivio | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-18 |  | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | 3295 | PRO-M
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 392827 | Cambiar reles,pulsadores,contactore OLTC | 2014-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 393791 | Cambiar silica gel | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 2014-12-20 | 2 | 2014-12-20 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 394051 | Revisar/Cambiar Resist Calefaccion RL2 A | 2014-12-04 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 4 | 2016-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 397665 | Cambiar talco medidor de nivel | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 4 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 397668 | Cambiar talco medidor de nivel | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 4 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 475834 | Cambiar luminaria x socket y ahorrador | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 5 | 2015-03-02 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SABA500R21MC-REACT | B | NOR | 38C10001 | N2 | 478623 | Cambiar valvula drenaje rele buchholz | 2015-02-12 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 4 | 2016-03-08 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ACOT | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481047 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 530896 | Corregir fuga aceite Valvula Radiador | 2015-03-31 | 2015-11-07 | 2015-11-07 | 4 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 536991 | Cambiar silica cuba | 2015-04-04 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2 | 2015-06-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 565770 | Cambiar silica | 2015-05-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 565771 | Cambiar silica | 2015-05-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 574989 | Revisar borneras en indicador de nivel | 2015-05-12 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 3 | 2017-09-08 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | JMEDINA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 574985 | Cambiar rele Buchholz | 2015-05-12 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 3 | 2017-09-08 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | JMEDINA | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 583590 | Cambiar rele de Sobrepresion | 2015-05-22 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 4 | 2016-09-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 590561 | Corregir Mancha Aceite Valvula Radiador | 2015-05-27 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 4 | 2015-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591695 | Cambiar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 604455 | Cambiar silica | 2015-06-03 | 2015-07-12 | 2015-07-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 604456 | Cambiar silica | 2015-06-03 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615157 | Cambiar silica cuba | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615160 | Cambiar silica | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615154 | Cambiar silica | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 641014 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2015-07-19 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2 | 2015-08-28 | INIC | MECE ORAS | ASIERRA | PRO-M
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 661124 | Cambiar silica gel | 2015-08-03 | 2015-11-10 | 2015-11-22 | 2 | 2015-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | RGUERRERO | PRO-M
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 672610 | Retirar nido tapa relé alivio presión | 2015-08-23 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 4 | 2016-04-25 | COPL ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 699644 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2015-09-14 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-08 | COPE | MECE ORAS PÁG. | ACOT | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 707146 | Revisar mancha aceite relé presión súbit | 2015-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 707147 | Revisar mancha aceite relé presión súbit | 2015-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 707149 | Cambiar lampara y microsuiche | 2015-09-22 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 4 | 2016-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 713711 | Normalizar señal disparo valvula sobrepr | 2015-09-26 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 8 | 2018-02-07 | CTER ENPT | MECE ORAS | EVILLA | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 733898 | Cambiar visor termometro ATR Reserva | 2015-10-15 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 3 | 2015-12-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONTES | PRO-M
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 735933 | Cambiar valvula sobrepresión | 2015-10-19 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 8 | 2016-11-16 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 739256 | Corregir fuga Aceite Valv Sobrepresion | 2015-10-22 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 3 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 749751 | Cambiar empaque por fuga aceite RLCH2 FB | 2015-10-28 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 4 | 2017-03-04 | ENPT | MECE ORAS | HWILCHES | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 772490 | Cambiar indicador nivel de aceite | 2015-11-22 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4 | 2017-03-04 | ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 804455 | Cambiar silica | 2015-12-14 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2 | 2015-12-30 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 833963 | Cambiar Q1 del cambiador tomas TTGJ04 | 2016-01-07 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-09 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 865326 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-02-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 865327 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-02-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | OCAN500R19MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 865373 | Cambiar sílica | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2 | 2016-04-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | WAMESA | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 868100 | Cambiar silica ATR-1 reserva | 2016-02-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2 | 2016-06-28 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS | RAYZACAYO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 868933 | Cambiar válvula infe toma muestra aceite | 2016-03-03 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 5 | 2016-04-13 | CPRO | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 869271 | Revisar mancha aceite válvula super filt | 2016-03-08 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869242 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase B | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870476 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | PRIM500R16MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873640 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-09 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 2016-05-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SOGA500R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 873628 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-09 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 2016-05-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873901 | Desconexion Disparo alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 2016-04-19 | INIC | MECE ORAS | ITCO3865 | PRO-M
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | OCAN500R19MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873837 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2 | 2016-05-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873891 | Desconexion Disparo alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 2016-04-20 | INIC | MECE ORAS | ITCO3865 | PRO-M
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874814 | Cambiar Valvula de alivio de presion | 2016-04-19 | 2016-04-17 | 2016-04-17 | 3 | 2016-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 874823 | Instalar relé de sello | 2016-04-19 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 874826 | Instalar relé de sello | 2016-04-19 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875158 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 3 | 2017-03-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875159 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 3 | 2017-03-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875145 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 3 | 2016-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875143 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 3 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875154 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 3 | 2017-02-24 | SCOR ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875288 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875290 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875292 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875295 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875354 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875332 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875334 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875343 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875342 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875293 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875351 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875353 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875304 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875279 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 5 | 2019-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875340 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875330 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATRR2 | B | NOR | 38B60001 | N4 | 875323 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 | 2018-01-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875319 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875318 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875391 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875415 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875419 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875417 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875404 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 5 | 2019-11-08 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R23MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875427 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 5 | 2019-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | LVIR230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N2 | 877868 | Cambio termometro Alta temp. devanado | 2016-04-29 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | SCORREA | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 881879 | Cambiar silica gel TRF1 Samoré | 2016-05-22 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | 2016-06-13 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA | PRO-M
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 885659 | Desconectar disparo valvula de alivio | 2016-06-09 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 3 | 2016-09-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 885665 | Cambiar valvulas de alivio de presión | 2016-06-09 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 4 | 2016-09-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 888435 | Cambiar silica | 2016-06-25 | 2016-07-05 | 2016-10-03 | 8 | 2016-07-06 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 898120 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2 | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 899381 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2016-08-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2 | 2016-12-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ASIERRA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 911554 | Montar válvula alivio de presión | 2016-09-10 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  | 2016-09-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 911553 | Desmontar válvula alivio de presión | 2016-09-10 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 2016-09-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 912273 | Reparar termometro de devanado | 2016-09-17 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 4 | 2018-08-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFRAMIREZ | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 912366 | Corregir goteo válvula drenaje conservad | 2016-09-18 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 912356 | Cambiar silica | 2016-09-18 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 4 | 2016-11-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 913033 | Cambiar rodamientos | 2016-09-22 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 3 | 2017-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 913234 | Corregir Fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-09-23 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 4 | 2017-07-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ACOT | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | PRIM500R16MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 917205 | Cambiar silica | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2 | 2016-11-03 | INIC | MECE ORAS | DADIAZ | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 918917 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-10-23 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 9 | 2019-05-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 921069 | Cambiar empaque puerta gabinete | 2016-10-29 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-09 | INIC ENPT | MECE MIMP ORAS | EFDELGADO | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 924513 | Cambiar manguera de silica gel | 2016-11-23 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 8 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 925964 | Cambiar Silica fase A | 2016-11-28 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 3 | 2017-03-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | OGRAJALES | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 929984 | Cambiar silica gel en ATR RV | 2016-12-14 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 8 | 2017-09-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | LELARA | PRO-M
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 930273 | Cambiar silica | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | 2016-12-19 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 940263 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  | 2017-04-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 942706 | Cambiar valvula alivio presion | 2017-03-03 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 7 | 2019-11-25 | COPL ENPT | MECE MIMP ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 942927 | Corregir fuga aceite tubería buchholz | 2017-03-04 | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  | 2017-03-04 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944240 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944241 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944242 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 944494 | Cambiar relé buchholz | 2017-03-23 | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  | 2017-03-23 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 947956 | Revisar y/o cambiar Rele Bucholtz | 2017-04-12 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 9 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | 902 | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 948124 | Revisar alarma presente, LOW LEVEL UG1 | 2017-04-17 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950648 | Cambiar indicador de nivel de aceite | 2017-05-08 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 4 | 2018-11-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950765 | Cambiar diafragma | 2017-05-09 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 4 | 2020-12-29 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 950780 | Revisar alarma intermitent, BUCHHOLZ UG1 | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 2017-05-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 951230 | Revisar y/o cambiar Rele Bucholtz | 2017-05-12 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 9 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | R.PUELLO | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REATAT | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 952353 | Cambiar sílica | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-25 |  | 2017-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 954158 | Realizar secado de aislamientos en linea | 2017-05-31 | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 5 | 2021-01-12 | CPRO ENPT CO19 | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | S-TRATAT | ESME230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 955177 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-15 | 2018-07-19 | 4 | 2018-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 955178 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 955181 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956448 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 4 | 2018-11-26 | CPRO | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 956438 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956436 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956272 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | PRO-M
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 957076 | Cambiar Medidor nivel de Aceite | 2017-06-12 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 4 | 2019-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | MJIMENEZ | PRO-M
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957649 | Revisar indicador de Nivel de Aceite | 2017-06-16 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 5 | 2018-08-22 | CPRO | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5015531 | Cambiar borneras de corriente ATR1 | 2017-10-12 | 2021-08-08 | 2021-08-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | HLWILCHES | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5020873 | Instalar trampa de gases rele Bucholtz | 2017-11-06 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 4 | 2019-02-15 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ASIERRA | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5021918 | Revisar relé disparo buchholz | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5025466 | Revisar falla protec mecanica OLTC | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-12-14 | 4 | 2017-12-20 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRATAM | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 5026140 | Cambiar silica gel Sucre ATR 1 RV | 2017-12-21 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 4 | 2018-12-11 | INIC | MECE | LELARA | PRO-M
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRATAT | SAC_220TRA02 | C | SAC | 38C10001 | N4 | 5028309 | Cambiar Valvula De Sobrepresion | 2018-02-05 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 4 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | S-TRATAT | ESME230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 5028593 | hacer cambio de reles de flujo OLTC ABC | 2018-02-07 | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 4 | 2019-05-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030702 | Cambiar sílica gel del T-TGJ04 | 2018-02-15 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 3 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5257133 | Corregir Fuga de Aceite Valvula Radiador | 2018-03-05 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 4 | 2018-11-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5255413 | Seguimiento operación Inadecuada Bucholz | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-04-30 |  | 2018-05-31 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5257139 | Reparar y/o cambiar relé buchholz | 2018-03-06 | 2018-05-10 | 2018-11-06 | 3 | 2018-05-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACCORRALES | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263724 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-18 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ORUIZ | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263727 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263729 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5406384 | Revisar alarma rele buchholz | 2018-05-02 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 3 | 2018-06-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SCORREA | PRO-M
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRATAT | SAC_220TRA02 | C | SAC | 38C10001 | N4 | 5408248 | Patronar Termometros T-SAC02 | 2018-05-08 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 4 | 2019-07-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO | PRO-M
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRATAM | TBS_220ATR03-T | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5408509 | Realizar tratamiento metalmecanico | 2018-05-09 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5412427 | Cambiar rele presión subita | 2018-05-11 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 4 | 2019-05-02 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5416909 | Cambiar temporizador filtro en linea | 2018-05-19 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 4 | 2018-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5417879 | Instalar tuberia valvula sobreprresión | 2018-05-28 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 4 | 2020-09-02 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418544 | cambiar indicador de nivel aceite | 2018-06-05 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 5 | 2020-10-22 | CTER COND ENPT CO19 | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418569 | Cambiar indicador de nivel aceite | 2018-06-05 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 5 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418574 | cambiar rele buchholz | 2018-06-05 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 9 |  | INIC COND ENPT CO19 | METR ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | S-REATAM | LVIR500R22RN-REACT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5419093 | Revisar bajo aislamiento Disparo alivio | 2018-06-12 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 9 | 2020-12-28 | INIC COND ENPT CO19 | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420269 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420272 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420276 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420279 | Revisar bajo aislamiento Disparo alivio | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5425122 | Cambiar Valv. Sobrepresion T-TGJ04 | 2018-08-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 4 |  | CAPB ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5425125 | Cambiar Termometro Tem Aceite | 2018-08-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 4 |  | CAPB ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5425162 | Evaluar cambio indicador tempe | 2018-08-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 5 | 2019-05-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEARIZA | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430676 | Cambiar silical gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430677 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430678 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5430679 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 8 | 2019-08-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REATAT | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430683 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ | PRO-M
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5437742 | Revisar/Cambiar Rele Buchoolz | 2018-10-19 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2 | 2018-12-21 | PROY ENPT | MECE ORAS PÁG. | LESCANO | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5437799 | Cambiar borneras Protecciones mecanicas | 2018-10-22 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 9 | 2020-08-13 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5437817 | Cambiar rele Buchholz | 2018-10-22 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 4 | 2019-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N4 | 5438515 | Desconectar disparo rele 63 | 2018-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2019-01-02 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N4 | 5438513 | Desconectar disparo rele 63 | 2018-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2019-01-02 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441034 | Cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 2018-12-17 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 9 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441950 | Cambiar silica R22MC-Reserva | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | PRO-M
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441957 | Cambiar silica R22MC-Fase C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | PRO-M
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441958 | Cambiar silica R23MC-Reserva | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | PRO-M
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | S-REATAM | LVIR500R22RN-REACT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5441964 | Cambiar silica RN22-Reactor Neutro | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443818 | Revisar rele de Presion Subita Trafo C | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443817 | Revisar rele de Presion Subita Trafo B | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443815 | Revisar rele de Presion Subita Trafo A | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445811 | revisar funcionamiento rele de sello | 2019-02-13 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 3 | 2019-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446603 | Corregir Fuga Aceite Valv Sobrepresion | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446602 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholzt | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446827 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholzt | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-12-31 |  | 2019-03-07 | INIC | MECE ORAS PTBO | ACOT | PRO-M
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | S-REATAT | JAMO230R28MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5447236 | Revisar/Corregir Bajo Aislamiento | 2019-03-04 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 4 | 2020-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | MEDE500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5447280 | GARANT Corregir señal bajo aislamiento | 2019-03-04 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 4 | 2020-04-28 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447325 | Cambiar deshumificador de silica | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 5 | 2019-03-18 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | CCUAVAS | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5450085 | Cambio del relé buchholz | 2019-04-08 | 2020-11-19 | 2022-04-30 | 9 |  | INIC CO19 | METR ORAS | 3121 | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 1-TRAATR | ESME230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5453337 | Cambiar Indicador de nivel OLTC | 2019-05-06 | 2020-11-11 | 2022-04-30 | 9 |  | CTER ENPT CO19 | METR ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5454300 | Revisar aislami. cable protecc. mecanica | 2019-05-10 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 4 | 2019-08-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO3121 | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5468157 | Cambiar indicador de temperatra Devanado | 2019-06-07 | 2020-11-19 | 2022-03-31 | 5 |  | INIC CO19 | METR ORAS | AAMADOR | PRO-M
ISA | 2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PORC500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5476056 | GARANT Corregir señal bajo aislamiento | 2019-08-08 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 4 | 2021-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ALSANTA | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5486907 | Corregir fuga termometro sis calisto | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5486903 | Revisar indicador presion Filtro linea | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5487861 | Cambiar rele presión subita | 2019-10-30 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 4 | 2019-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SOGA500R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5488317 | Revisar Falla Supervision Bolsa RB500-RV | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 2020-03-15 | 9 | 2020-04-19 | INIC | MECE ORAS | ORVILLAMIZAR | PRO-M
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5488642 | Corregir señalización relé Bucholz R120 | 2019-11-14 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 1 | 2019-11-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ATOLOZA | PRO-M
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5489802 | Cambiar rele Buchholz | 2019-11-27 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | JCMEDINA | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5491230 | Cambiar indicador de nivel | 2019-12-05 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-11 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5491229 | Cambiar relé de presión súbita | 2019-12-05 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5494264 | Corregir fuga aceite Buchholz | 2019-12-17 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 4 | 2020-08-14 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JLDIAZ | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5494550 | Cambiar conexión cable por barras | 2019-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 3 | 2021-01-04 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JPOMBO | PRO-M
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | VAL_PAT |  | VAL | 38C20001 | N2 | 5494924 | Corregir fuga aceite valvula de alivio | 2019-12-26 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 9 | 2021-04-20 | INIC | MECE ORAS | ADUQUE | PRO-M
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5495161 | Garanti Revisar alarma Alivio Presion FC | 2019-12-29 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 9 | 2020-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498715 | Cambiar rele Buchholz | 2020-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498714 | Revisar Valvula Alivio de Presion | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-09 |  | 2020-02-16 | INIC | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | OCAN500R19MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5501693 | Cambiar medidir temp. devanado REAC-A | 2020-02-24 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 4 | 2020-11-27 | COPE ENPT | MECE ORAS | MARAMIREZ | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5501942 | Corregir fuga de aceite rele buchholz | 2020-02-27 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502847 | Cambiar silica T-TGJ04 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504015 | Cambiar relé presión súbita | 2020-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504009 | Cambiar relé presión súbita | 2020-03-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504004 | Cambiar rellé presión subita | 2020-03-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504149 | Cambiar deshumificador silica | 2020-03-26 | 2020-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SOGA500R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5504479 | Cambiar tuberia colector gas | 2020-04-02 | 2020-03-12 | 2020-03-15 | 9 | 2020-04-07 | INIC | MECE ORAS | JMONSALVE | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506380 | Corregir fuga aceite valvula de muestreo | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506381 | Corregir fuga aceite valvula de muestreo | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506388 | Corregir fuga aceite valvula radiador | 2020-04-24 | 2022-08-07 | 2022-08-27 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | MCBELLIDO | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5507423 | Cambiar medidor de temperatura | 2020-05-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5507682 | Cambiar controlador Temperatura | 2020-05-11 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 3 | 2021-02-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | LESCANO | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5508261 | Revisar y Conectar disparo rele Bucholz | 2020-05-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5508280 | Revisar Alarma Alta presion del filtro | 2020-05-17 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2 | 2020-05-29 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5509432 | Corregir fuga de aceite indicador nivel | 2020-05-22 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5509437 | Corregir fuga aceite relé sobrepresión | 2020-05-22 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | CCUAVAS | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509976 | Revisar relé sobre presión | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509977 | Revisar relé buchholz cambiar cableado | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509981 | Revisar bornera indicador nivel aceite | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509980 | Cambiar relé de P súbita | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509978 | Cambiar relé buccholz | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509982 | Cambiar relé de P súbita | 2020-05-27 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510136 | Revisar y Conectar disparo P Súbita | 2020-05-29 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510140 | Cambiar diafragma en tanque conservador | 2020-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 2021-06-02 | COPL ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510139 | Revisar y Conectar disparo p súbita | 2020-05-29 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510379 | Garantia Cambiar rele Buchholz fase C | 2020-05-30 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 4 | 2021-04-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510380 | Garantia Cambiar indicador nivel fase RV | 2020-05-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4 | 2021-03-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545 | PRO-M
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510509 | Revisar proteciones Mecanicas | 2020-05-31 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA | PRO-M
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510504 | Revisar rele Buchholtz fase C | 2020-05-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510505 | Revisar rele Presion Subita Fase B | 2020-05-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511044 | Cambiar silica ATR 1 fase A | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511046 | Cambiar silica ATR 1 fase B | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512847 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 4 | 2020-07-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512844 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512823 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512818 | Realizar Megger Proteccones Mecanicas | 2020-06-19 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512852 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 4 | 2020-08-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5515651 | Cambiar rele Buchholz | 2020-07-10 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS PÁG. | J.MEDINA | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516871 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516872 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516855 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516873 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516849 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516847 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516699 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516869 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516870 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516925 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516928 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516930 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516929 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516924 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2022-08-07 | 2022-08-27 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516887 | Aplicar Sikaflex Protecciones Mecánic RV | 2020-07-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517262 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516885 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516884 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516889 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516890 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516886 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | OCAN500R19MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5517280 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 5 | 2021-03-06 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517264 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 5 | 2021-02-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516896 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516898 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517599 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517600 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517601 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517579 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517572 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 5 | 2020-12-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517603 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517583 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517582 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517581 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517586 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517585 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517584 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5517553 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 5 | 2021-04-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5517685 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 5 | 2020-11-08 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 1-TRAATR | ESME230ATRR1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5517649 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-04-24 | 5 | 2021-05-01 | INIC | MECE | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5517653 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 5 | 2020-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517663 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517662 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517620 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-02-02 | 2023-07-05 | 5 |  | INIC | MEAB | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517540 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 5 | 2021-02-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5517765 | Corregir fuga Aceite valvulas Radiador | 2020-07-21 | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JJZAPATA | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5518834 | Revisar aislamiento Buchholz | 2020-07-26 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4 | 2020-10-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO | PRO-M
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5519665 | Seguimiento DGA Alarma Buchholz | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-08 | 2 | 2020-08-10 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5519688 | Revisar disparo alivio presión erróneo | 2020-07-31 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO | PRO-M
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5519817 | garant Conectar disparo y alarma presión | 2020-08-03 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 4 | 2021-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526033 | Revisión y conexión disparo Pres. súbita | 2020-09-21 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JJANCO | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526031 | Cambio de relé de presión súbita | 2020-09-21 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JJANCO | PRO-M
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527815 | Cambiar sílica gel | 2020-10-22 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | INIC | MECE | LLOPEZ | PRO-M
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527817 | Cambiar sílica gel | 2020-10-22 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | INIC | MECE | LLOPEZ | PRO-M
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527802 | cambiar Relé Buchholz | 2020-10-22 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LLOPEZ | PRO-M
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527847 | Actualizar información de aislamiento | 2020-10-22 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2 | 2020-12-23 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5527957 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-10-25 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 4 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530232 | Corregir Fuga de Aceite Val Bucholz | 2020-11-20 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530230 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-11-20 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | U-REACTO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530231 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-11-20 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530371 | Cambiar silica gel T-TBS-04 RESERVA | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-11-22 |  | 2020-12-02 | INIC | MECE ORAS | FPION | PRO-M
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530374 | Cambiar deposito silica T-TBS04 Reserva | 2020-11-22 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION | PRO-M
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 968187 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-12-22 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 3 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT | PRO-M
ISA | 2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | PORC500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 970707 | Garantía cambiar relé Buchholz | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-01-29 | INIC | MECE ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 972573 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholz | 2021-02-18 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ACOT | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975167 | Cambiar aspa motoventildor #36 T-TGJ01 | 2021-03-15 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 1 | 2021-05-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | PRO-M
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975166 | Cambiar aspa motoventildor #16 T-TGJ01 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 1 | 2021-05-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | PRO-M
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 977691 | Cambiar Protec Mecanicas | 2021-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC COND ENPT RSRP | METR ORAS | JGAMEZ | PRO-M
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 978899 | Cambiar rele Buchholz | 2021-04-16 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | J.MEDINA | PRO-M
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979049 | Cambio de relé de presión súbita | 2021-04-17 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 4 | 2021-04-28 | INIC COND | MECE | JJANCO | PRO-M
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 979042 | cambiar Relé Buchholz | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2022-04-12 | 4 |  | INIC COND | METR ORAS | LLOPEZ | PRO-M
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979037 | Cambiar rele Buchholz | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JCMEDINA | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982517 | Corregir ingreso humedad termometro | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 3 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982511 | Cambiar manguera de purga Rele Buchholz | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2 | 2021-06-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | PRO-M
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 982974 | Actualizar valores de aislamiento | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 4 | 2021-05-10 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR | PRO-M
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983723 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE | JEAMAYA | PRO-M
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983830 | Cambiar diafragma en tanque conservador | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 2021-06-02 | COPL ENPT CO19 | MECE | SPRADA | PRO-M
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 1-TRAAMO | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 987597 | Cambiar silica Gel | 2021-05-29 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | DAFLOREZ | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5547357 | Cambiar indicador de nivel aceite | 2021-06-21 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5547355 | Cambiar Termómetro de aceite | 2021-06-21 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SPRADA | PRO-M
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 5547691 | Cambiar Gabinete de Control Reactor RV | 2021-06-23 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JGAMEZ | PRO-M
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 1-REAATR | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548342 | Cambiar Sílica | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2 | 2021-07-15 | INIC | MECE ORAS | SMARIN | PRO-M
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 1-TRAAMO | TBS_220ATR03-T | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5548343 | Cambiar silica gel | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2 |  | INIC | METR ORAS | FDELEON | PRO-M
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548425 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN | PRO-M
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548426 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN | PRO-M
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548427 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN | PRO-M
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 229221 | Retirar Ventilador ETAPA 2 de ATR-R | 2011-01-31 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 2 | 2011-02-28 | INIC | MECE | WGOMEZ | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 233475 | Corregir Falta Manometro Sistema.Fase C | 2011-04-12 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 3 | 2013-05-09 | CPRO | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 233472 | Revisar Medidor Nivel Tanque OLTC.ATR4 | 2011-04-12 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 3 | 2012-05-13 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 239938 | Cambiar Silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2 | 2011-07-01 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 245015 | Corregir falla mecanismo OLTC TR-1 SME | 2011-07-27 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 1 | 2011-11-10 | INIC FALL | MECE ORAS | LAPENA | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 247653 | Revisar control cambiador tomas | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-28 |  | 2011-09-06 | INIC | MECE ORAS | LADUQUEC | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 249584 | Análisis Aceite Sber 230 Trafos OLTC | 2011-09-08 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 2 | 2012-07-04 | INIC COND | MECE ORAS | 3963 | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80002 | N4 | 250980 | Implementar selector Loc-Rem. cambiador | 2011-09-20 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 4 | 2011-10-10 | INIC | MECE ORAS | HALONDONO | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 254168 | Cambio de Silica Gel OLTC | 2011-10-20 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 255869 | Revisar Alarma Falla Cambiador Tres fas | 2011-11-02 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 2 | 2012-12-07 | CTER COND | MECE ORAS | GMEDINA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 256336 | Corregir falla mecanismo OLTC TR-1 SME | 2011-11-10 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 1 | 2014-08-20 | CCLI COND | MECE ORAS | JCALDERON | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 272252 | Revisar nivel de aceite OLTC ATR4 | 2011-12-28 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 5 | 2012-05-13 | INIC | MECE ORAS | LMRICO | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 272890 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-01-03 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2 | 2012-02-09 | INIC | MECE ORAS | LTORRES | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 273550 | Reparar mando OLTC | 2012-01-17 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 3 | 2014-10-01 | CCLI COND | MECE ORAS | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 277899 | habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | 2012-03-14 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 5 | 2013-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 279614 | Verificar Humedad Aceite OLTC | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2013-04-30 | 2 | 2013-04-22 | INIC COND | MECE | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279854 | Falla sistema recirculacion aceite OLTC | 2012-04-20 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 4 | 2014-05-19 | INIC COND | MECE ORAS | 3295 | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279852 | Reparar ventilación forzada Etapa II | 2012-04-20 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 3 | 2014-11-25 | CPRO COND | MECE ORAS | 3295 | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279933 | Cambiar rele de alivio OLTC ATR fase A | 2012-04-23 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 5 | 2013-07-19 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 280265 | Cambiar silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-29 |  | 2012-04-30 | INIC | MECE ORAS | LAPENA | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 280487 | Hacer mantenimiento OLTC ATR fase A | 2012-05-02 | 2011-07-30 | 2012-04-22 | 4 | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 286178 | Cambiar silica cambiador ATR | 2012-07-23 | 2012-08-22 | 2012-09-21 | 2 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 286197 | Revisar tiempo filtrado en línea ATR | 2012-07-23 | 2012-08-22 | 2012-09-21 | 2 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 290385 | Cambiar Silica Gel ATR 4 OLTC | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2 | 2012-10-09 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 290479 | Instalar unidad Filtrado aceite OLTC TR1 | 2012-09-12 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 5 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 294124 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-10-13 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-12-06 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA | M.OLTC
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297439 | Adicionar Aceite Tanque Cambiador Taps | 2012-10-28 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 4 | 2012-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308226 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 4 | 2014-02-14 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315996 | Cambio filtro del filtrado linea OLTC | 2013-02-22 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-03 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315992 | Instalar tubería muestra aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 3 | 2013-10-15 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315994 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-09 | 2013-10-24 | 3 | 2013-10-22 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317077 | Cambio de Silica Gel ATR 4, y OLTC | 2013-03-12 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2 | 2013-03-21 | INIC COND | MECE | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 322408 | Instalar Dispositivo Toma Muestras OLTC | 2013-05-21 | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 | 2013-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA | M.OLTC
ISA | 201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-4-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 322412 | Instalar Dispositivo Toma Muestras OLTC | 2013-05-21 | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 | 2013-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 330960 | Cambiar silica gel Trafo y OLTC Samoré | 2013-08-06 | 2013-08-21 | 2013-09-20 | 2 | 2013-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | EFDELGADO | M.OLTC
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 336338 | Cambiar Silica Cambiador Tap | 2013-10-01 | 2013-10-25 | 2013-11-24 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND | MECE ORAS | WASALAZAR | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 337246 | Realizar Reacondicionameinto Aceite OLTC | 2013-10-03 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 3 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | FAHERRENO | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337582 | Cambio de Silica Gel OLTC,ATR4 | 2013-10-11 | 2013-10-25 | 2013-11-24 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 344273 | Revisar cambiador de TAP ATR fase C | 2013-11-27 | 2013-11-29 | 2014-05-28 | 3 | 2013-12-02 | INIC COND | MECE PTBO | JMCLAURE | M.OLTC
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 344268 | Revisar cambiador de TAP ATR fase C | 2013-11-27 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 3 | 2014-10-30 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JMCLAURE | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 355606 | Realizar analisis aceite OLTC | 2014-02-05 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2 | 2014-03-25 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B40005 | N4 | 355605 | Realizar analisis aceite OLTC | 2014-02-05 | 2014-02-15 | 2014-03-15 |  | 2014-02-05 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR | M.OLTC
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355941 | Corregir goteo aceite valvula tanqu OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355939 | Mejorar hermeticidad cubiculo mando OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355947 | Instalar pulsadores subir bajar tap | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355940 | Instalar pulsadores subir bajar tap | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 361633 | Cambio de Silica Gel OLTC,ATR4 | 2014-04-22 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2 | 2014-05-22 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 362680 | Cambiar contador operaciones cambiador A | 2014-05-04 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 3 | 2014-10-06 | CPRO | MECE ORAS | NJCHICA | M.OLTC
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 365923 | Revisar mando Tap 3/2/0 Cambiador TTGJ04 | 2014-05-26 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-08 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION | M.OLTC
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367060 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 4 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367065 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 369192 | Revisar Contador de maniobras OLTC TGJ04 | 2014-06-25 | 2014-09-01 | 2014-11-30 |  | 2014-06-26 | INIC | MECE ORAS | FPION | M.OLTC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 381804 | Cambiar silica gel OLTC | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2 | 2014-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | YFANDINO | M.OLTC
ISA | 2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 390022 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2 | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA | M.OLTC
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 497642 | Revisar mancha aceite válvula del filtro | 2015-02-27 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 5 | 2016-09-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591697 | Revisar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ | M.OLTC
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591695 | Cambiar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | M.OLTC
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601568 | Colocar a punto OLTC fase A ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601570 | Colocar a punto OLTC fase C ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601569 | Colocar a punto OLTC fase B ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615158 | Cambiar silica cuba y oltc | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO | M.OLTC
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 628412 | Corregir fuga de aceite tapa cambiador | 2015-06-30 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | M.OLTC
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 729010 | Completar nivel aceite cambiador taps | 2015-10-04 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 2016-03-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | M.OLTC
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 833963 | Cambiar Q1 del cambiador tomas TTGJ04 | 2016-01-07 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-09 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 869975 | Inspeccionar tapa cuba transformador | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 4 | 2016-03-20 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | EFDELGADO | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 877129 | Realizar Análisis de Aceite OLTC | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-23 | INIC LABO | MECE ORAS | AAMADOR | M.OLTC
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 886236 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 921359 | Revisar contador operacionnes OLTC-A | 2016-10-31 | 2017-07-08 | 2017-07-13 | 4 | 2017-07-21 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NJCHICA | M.OLTC
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 932800 | Corregir fuga de aceite manometro F LN | 2016-12-29 | 2017-02-11 | 2017-02-13 | 8 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2824 | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70002 | N4 | 939246 | Corregir Señalizacion Cambiador Taps | 2017-02-13 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 9 | 2019-03-22 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955176 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 3 | 2017-10-27 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA | M.OLTC
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955638 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | M.OLTC
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955633 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ | M.OLTC
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 956457 | Corregir mando TAP nivel 3 y 2, T-TGJ_04 | 2017-06-10 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION | M.OLTC
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 962477 | Implementar mando remoto OLTC. | 2017-07-06 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 3 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 964708 | Cambiar la Silica Gel del OLTC ATR4 | 2017-07-17 | 2017-08-08 | 2017-08-30 |  | 2017-08-15 | INIC | MECE PTBO | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5004458 | Fuga Unidad de Filtrado TRF1 50MVA | 2017-08-09 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPPENUELA | M.OLTC
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | JAMO230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5013777 | Corregir pendiente en OLTC | 2017-09-28 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 4 | 2018-05-17 | INIC | MECE ORAS | 3295 | M.OLTC
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5021236 | Revisar cambios posición OLTC fase C | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-12-31 |  | 2017-11-12 | INIC | MECE | NJCHICA | M.OLTC
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5021307 | Realizar evaluación condicion Aceit OLTC | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4 | 2018-04-17 | INIC | MECE ORAS | 3295 | M.OLTC
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5021315 | Evaluar condicon aceite OLTC | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | 2017-11-17 | INIC | MECE | JEAMAYA | M.OLTC
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021819 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN | M.OLTC
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021817 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5023253 | Reparar Medidores de Presion OLTC,ATR4 | 2017-11-28 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 9 | 2018-11-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5025466 | Revisar falla protec mecanica OLTC | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-12-14 | 4 | 2017-12-20 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5026194 | revisar sistema filtrado OLTC | 2017-12-26 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 5 | 2019-11-25 | COPL ENPT | MECE ORAS | EFDELGADO | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5026708 | tomar contramuestra OLTC | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2 | 2018-02-19 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5028796 | Corregir bajo nivel aceite OLTC ATR-1 | 2018-02-10 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | NCALDERON | M.OLTC
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5030743 | Revisar falla posición OLTC fase C ATR 1 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  | 2018-02-15 | INIC | MECE | MSANDOVAL | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5429056 | Revisar Nivel de Aceite OLTC ,ATR 4 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441080 | analizar aceite possecado OLTC | 2018-12-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-12-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ | M.OLTC
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443593 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3 | 2019-02-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR | M.OLTC
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5454303 | Verificar mando remoto OLTC | 2019-05-10 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 4 | 2020-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO3121 | M.OLTC
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5486903 | Revisar indicador presion Filtro linea | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ | M.OLTC
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5490812 | Corregir alarm Respirador OLTC fase C | 2019-12-02 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 4 | 2020-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MSANDOVAL | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5495577 | Revisión tubería sistema filtrado Oltc | 2020-01-02 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 4 | 2020-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPPENUELA | M.OLTC
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5505754 | Revisar POS-TAP OLTC para N-3 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2021-06-18 | 4 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | JNINODU | M.OLTC
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 5511574 | Corregir mando desde Nivel 0-1-3 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-07-12 | 2 | 2020-06-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | HQUINTERO | M.OLTC
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | MERE METR ORAS | SCORREA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5527043 | Cambiar motoventilador # 1 Etapa 1 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | APARRA | M.OLTC
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 969155 | Revisar mandos cambio de TAP TGJ-T04 | 2021-01-06 | 2021-01-17 | 2021-02-16 | 2 | 2021-01-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA | M.OLTC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 1-TRAATR | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5552434 | Realizar mantenimiento mayor al OLTC | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2023-07-05 | 9 |  | INIC | METR | ECANTOR | M.OLTC

## T-PAP(C)_T-ACE
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233585 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233587 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 233557 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 3 | 2011-10-12 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233581 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233562 | Realizar análisis DGA y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234156 | Revisar motoventiladores. | 2011-04-19 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 235474 | Revisar control ventiladores ATR2 FA | 2011-05-07 | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 2 | 2011-05-20 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236078 | Muestra de Aceite y Analisis DGA | 2011-05-16 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 237785 | Revisar indic temperat aceite ATR2- FA | 2011-06-01 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2 | 2012-11-02 | CPRO COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 238780 | REVISAR MOTOVENTILADOR T-CTG05 | 2011-06-09 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2 | 2011-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 241228 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-08-01 | 2011-09-05 | 3 | 2011-09-12 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 120117 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R33MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 241004 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 3 | 2011-08-31 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 251647 | Revisar breaker ventiladores T-CTG05 | 2011-09-26 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 3 | 2012-07-03 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 252543 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-09-30 | 2011-10-24 | 2012-10-31 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 253583 | Cambiar soportes motoventilador T-CTG05 | 2011-10-12 | 2012-12-22 | 2012-12-23 | 3 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 259339 | Cambiar motoventilador por alta temp. | 2011-12-01 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 3 | 2012-07-16 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 270123 | CAMBIO MOTOVENTILADORES T-CTG05 | 2011-12-22 | 2011-07-30 | 2011-07-30 |  | 2011-12-22 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 274510 | Realizar muestreo analisis DGA y Fco-Qco | 2012-01-29 | 2012-02-14 | 2012-03-21 | 1 | 2012-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277163 | Cambiar ventilador con vibración alta | 2012-03-05 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 278309 | Reparar ventilador N2 ATR-1 fase C | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-05 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278337 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278339 | Calibrar Indicador temperatura Devanado | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278342 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 279406 | Repar sistema de refrigeracion Fase C | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1 | 2012-05-07 | INIC | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 280586 | Revisar indicación nivel aceite OLTC FB | 2012-05-04 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 281195 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | INIC | MECE | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 289965 | Revisar borneras ventiladores T- CTG05 | 2012-09-07 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 4 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294163 | Reparar motoventilador | 2012-10-16 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2 | 2012-12-13 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 298946 | Realizar análsisis de Metanol en Doble | 2012-11-19 | 2012-12-03 | 2013-06-01 | 3 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 311830 | Revisar ruido anormal motovent TTGJ01 | 2013-01-08 | 2013-02-05 | 2013-08-04 | 3 | 2013-09-11 | INIC COND | MECE ORAS | MCOGOLLO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 314203 | Revisar ruido anormal motovent TTGJ01 | 2013-02-05 | 2013-11-19 | 2013-11-23 | 3 | 2013-10-03 | INIC | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314208 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |  | 2013-03-08 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314973 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314974 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314975 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315706 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315707 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | N-AUTOTR | SABA500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 316065 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 319447 | Corregir falla de ventilador | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-15 |  | 2013-04-24 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 320693 | Revisar ventilación forzada | 2013-04-25 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 3 | 2014-07-15 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322430 | Realizar revision funcional ventiladores | 2013-05-21 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
| 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322431 | Realizar muestreo y analisis furanos | 2013-05-21 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2 | 2013-11-26 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334340 | Realizar análsisis de Metanol en Doble | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2014-03-10 | 3 | 2014-02-10 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 335775 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-09-26 | 2014-02-04 | 2014-02-15 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 337185 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2014-07-15 |  | 2013-10-03 | INIC | MECE PTBO | JPUERTA
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 337262 | Cambiar moto ventilador fase S | 2013-10-04 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 337854 | Revisar Motoventilador T-CTG-05 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-11-18 |  | 2013-10-21 | INIC | MECE PTBO | AROJAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 338588 | Revisar ventilación forzada | 2013-10-29 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2 | 2014-07-15 | COPE COND ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 341448 | Revisar motoventilador N0 4 ATR2 FC | 2013-11-05 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2 | 2014-05-06 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346842 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 2014-01-24 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346844 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-12-16 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2 | 2014-01-24 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 353450 | Cambiar contactor ventilador 2 fase C | 2014-01-23 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354978 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354979 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357197 | Calibrar el indicador de temperatura | 2014-02-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 2 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 357300 | Revisar Alimentacion Ventilad T-TGJ01 | 2014-02-25 | 2014-02-28 | 2014-03-07 | 1 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 362925 | Revisar indicador de nivel de aceite | 2014-05-07 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 3 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367441 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367428 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367432 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368981 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368983 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368982 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 | B | NOR | 38B40005 | N4 | 374140 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-07-25 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATRR1 | B | NOR | 38C10001 | N4 | 375854 | Realizar seguimiento corrosión aceite | 2014-08-13 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 3 | 2015-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375839 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375845 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375842 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 376846 | Revisar sistema de ventiladores T-TGJ01 | 2014-08-22 | 2014-08-26 | 2015-02-22 | 3 | 2014-08-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRAFOS | CHIN500C21MC-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380561 | Cambiar parrillas motoventiladores | 2014-09-16 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 4 | 2017-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 381274 | Revisar indicador temperatura fase c | 2014-09-26 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 2 | 2015-04-07 | COPE ENPT | MECE ORAS | JACARMONA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 381637 | Desmontar y reparar ventilador | 2014-09-29 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 3 | 2015-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397664 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397662 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | MCBELLIDO
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 475810 | Hacer seguimiento a energización | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2 | 2016-07-05 | INIC | MECE ORAS | 3974
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481047 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481048 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 488076 | Seguimiento Semana Energizado - OLTC | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2 | 2015-02-23 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509431 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509430 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509427 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 510459 | Cambiar ajuste etapa 2 refrigeración | 2015-03-16 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 3 | 2016-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 539460 | Cambiar Indicador de Nivel Cuba Ppal | 2015-04-07 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 4 | 2016-04-26 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | AAMADOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 569710 | Efectuar seguimiento anomalia termica | 2015-05-06 | 2015-07-26 | 2015-07-26 | 8 | 2015-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | EVILLA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 716794 | Revisar ventiladores sist. refrigeracion | 2015-09-28 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 3 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 765771 | Revisar control refrigeración ATR-1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-12-06 |  | 2015-11-10 | INIC | MECE ORAS | JACARMONA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 800188 | Montar moto ventiladores | 2015-12-07 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 2 | 2016-05-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 869779 | Revisar ruido anormal Motovent. #40 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | 2016-06-30 | 8 | 2016-04-11 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870476 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870473 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 873027 | Analizar ruido alto Reactor de Línea | 2016-04-03 | 2016-06-03 | 2017-04-03 | 4 | 2016-09-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MABEDOYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 891054 | Realizar mto motoventiladores T-CTG05 | 2016-07-12 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 8 | 2016-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 892276 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3 | 2016-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 893318 | corregir averia en moto ventilador | 2016-07-22 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 8 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 914378 | Revisar sistema de enfriamiento forzado | 2016-09-29 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 914379 | Revisar sistema de enfriamiento forzado | 2016-09-29 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 4 | 2016-11-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 917607 | Revisar Motoventilador #1 Fase C | 2016-10-15 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 2 | 2016-11-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 921352 | Reemplazar ventilador averiado. | 2016-10-31 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 1 | 2016-12-01 | INIC | MECE ORAS | LMIRANDA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 935760 | Revisar y corregir ventilador #40 T01 | 2017-01-21 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 944041 | Realizar Seguimiento DGA Energizacion | 2017-03-17 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2 | 2017-05-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 948505 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-04-21 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950723 | Realizar mantenimiento moto ventilador | 2017-05-09 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  | 2017-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 951557 | Revisar-Corregir cableado d ventiladores | 2017-05-18 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 954967 | Seguimeinto DGA | 2017-06-05 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957649 | Revisar indicador de Nivel de Aceite | 2017-06-16 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 5 | 2018-08-22 | CPRO | MECE ORAS | ACOT
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5004044 | Realizar cambio de indicador Nivel Cuba | 2017-08-05 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5011247 | Tomar muestra de aceite seguimiento | 2017-09-08 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 8 | 2017-10-27 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS PTBO | ECANTOR
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5011250 | Tomar muestra seguimiento DGA | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 8 | 2017-10-27 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5012081 | Realizar Mantenimiento Ventiladores | 2017-09-18 | 2018-10-04 | 2018-10-07 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014925 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRATAT | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N4 | 5027026 | Normalizar Indicación Nivel de Aceite | 2018-01-19 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 4 | 2019-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5030738 | Cambiar Sistema Electrico Ventiladores | 2018-02-15 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2 | 2018-09-11 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263818 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2018-03-23 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 3 | 2018-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N2 | 5425816 | Revisar circuito control OLTC | 2018-08-03 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 5 | 2020-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5425860 | Realizar Mtto Motoventiladores | 2018-08-06 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 4 | 2019-03-26 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5428524 | Cambiar helice de motorventilador | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2 | 2018-11-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5429622 | Revisar ventilador fallado | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 4 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435713 | Cambiar motoventilador | 2018-09-27 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3 | 2018-10-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435982 | Revisar ventiladores apagado | 2018-09-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 3 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5438229 | Instalar ventiladores sit. refrigeración | 2018-10-26 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 5 | 2019-09-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5439478 | Mantenimiento moto ventiladores | 2018-11-16 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 4 | 2020-02-17 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447312 | Cambiar ventilador fallado | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447852 | Cambiar motoventilador fallado | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5449872 | Realizar mtto motor ventiladores | 2019-04-05 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 1 | 2019-07-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5454979 | Reemplazar ventiladores 3;4;13 T-SMT02 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-18 | 2 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466161 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466162 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5468360 | Seguimiento ATR1 por falla trifásica | 2019-06-08 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2 | 2019-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | MBEDOYA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5474155 | Seguimiento mes Despues de Evento | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 2019-08-16 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5474473 | Mantenimiento moto ventiladores | 2019-07-26 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 2020-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481463 | Cambiar guardamotor sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481460 | Reponer ventilador sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5486101 | Normalizar Acometida Ventiladores | 2019-10-24 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 4 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ACOT
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 5504747 | Reemplazar controlador refrigeración | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | 2020-04-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPOMBO
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | S-TRATAM | TBS_220ATR03-R | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5505109 | Cambiar guardamotor moto ventilador | 2020-04-14 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 1 | 2020-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5506826 | Cambiar ventilador frenado | 2020-04-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 4 | 2020-11-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5507682 | Cambiar controlador Temperatura | 2020-05-11 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 3 | 2021-02-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517976 | Revisar ventilador fallado | 2020-07-22 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JJZAPATA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5518940 | revisar ventilador 1 ATR1 FC | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | DAFLOREZ
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5522479 | Cambiar ventilador fallado | 2020-08-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 8 | 2020-09-24 | INIC | MECE ORAS | ORUIZ
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | 1-TRAAMO | TBS_220TRRES | C | TBS | 38C10001 | N2 | 5522702 | Revisar y/o corregir indicador de aceite | 2020-08-24 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 1-TRAAMO | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5524637 | Cambiar Indicado de nivel Cuba | 2020-09-04 | 2021-03-09 | 2021-12-09 | 4 |  | INIC SCOR | MEAB METR ORAS PÁG. | AAMADOR
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5526515 | Reparar motoventilador | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 8 | 2020-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 5530396 | Cambiar motoventiladores T-ctg05 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 3 | 2020-12-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975168 | Corregir vibracion de motoventilador #33 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 976722 | Montaje de moto ventiladir | 2021-03-26 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 976721 | Montaje de moto ventiladir | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2 | 2021-04-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | 1-TRAAMO | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 977514 | Cambiar Indicado de nivel Cuba | 2021-03-31 | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 4 |  | INIC | MEAB METR ORAS | AAMADOR
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 977563 | Cambiar ventilador por ruido | 2021-04-01 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 8 | 2021-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549898 | Seguimiento/cambio Mancha Aceite Buje | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 4 |  | INIC | MEAB | LESCANO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549901 | Seguimiento DGA durante Energización | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2 |  | INIC | MEAB | LESCANO

## ARC(I)_ARC(D)
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233581 | Realizar análisis DGA para seguimento | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 233562 | Realizar análisis DGA y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 254306 | Realizar muestreo análisis Fsco-Qco-DGA | 2011-10-21 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 273286 | Realizar muestreo análisis DGA | 2012-01-11 | 2012-01-11 | 2012-01-30 | 2 | 2012-02-10 | INIC COND | MECE ORAS | HFMEJIA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 281195 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | INIC | MECE | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 338438 | Realizar Muestreo Análisis DGA Cuba | 2013-10-28 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 2 | 2014-12-04 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354978 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 354979 | Realizar Muestreo Analizar DGA y Fiso-Qc | 2014-01-30 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 2 | 2014-03-03 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367428 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367432 | Realizar seguimiento gases combustibles | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2 | 2014-08-20 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201606 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874896 | Hacer segto generacion anormal gases Com | 2016-04-20 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 4 | 2016-08-09 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201608 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874897 | Hacer segto generacion anormal gases Com | 2016-04-20 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 4 | 2016-08-09 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 915907 | Realizar seguimiento DGA Energizacion | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2016-10-14 | INIC | MECE ORAS | CMEDINA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 944392 | Efectuar prueba de Descargas Parciales | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-22 |  | 2017-09-27 | INIC | MECE ORAS | EST-PML
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 944398 | Efectuar prueba de Descargas Parciales | 2017-03-22 | 2017-08-21 | 2017-08-21 |  | 2017-09-05 | INIC | MECE ORAS | EST-PML
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5471433 | Seguimiento generacion anormal de gases | 2019-07-04 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 3 | 2019-12-20 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491184 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491188 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-06-30 | 3 | 2020-07-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491187 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-09-15 | 3 | 2020-09-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5491186 | Seguimiento Mensual Gen. DGA DGA Anormal | 2019-12-05 | 2019-12-20 | 2020-03-31 | 3 | 2020-04-18 | INIC ENPT TOMA | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493866 | Realizar prueba detección descargas parc | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-09 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5494032 | Instalar Sistema de Monitoreo de gases | 2019-12-11 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 8 | 2020-09-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5498897 | Realizar prueba detección descargas parc | 2020-02-11 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 8 | 2020-11-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5515313 | Seguimiento DGA despues de evento | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-31 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5519249 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-07-28 | 2020-07-17 | 2020-08-15 |  | 2020-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | B | SMT | 38C10001 | N4 | 5522917 | Hacer Análisis de Aceite: DGA-Humedad | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 3 | 2020-11-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | LRAMIREZ
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5527045 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | S-TRATAT | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5530069 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-12-18 |  | 2021-03-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5530082 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 8 | 2021-02-05 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970467 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 8 | 2021-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970465 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 |  | 2021-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970468 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 8 | 2021-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970466 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-01-27 | 2021-01-24 | 2021-03-31 | 2 | 2021-02-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 970975 | Desconectar tierras adicionales cuba | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2 | 2021-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70385
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 974568 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 974581 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979977 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-20 | 8 | 2021-06-04 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979981 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 8 |  | INIC ENPT TOMA LABO | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810057 | Valledupar 1 60 MVA 220-110/34.5/13.8kV | 1-TRAATR | VAL_220TRA01 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 979979 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 8 | 2021-07-06 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 70375
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 982978 | Seguimiento Generacion Anormal Gases Com | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2 | 2021-06-04 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5549901 | Seguimiento DGA durante Energización | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-08-06 | 2 | 2021-07-16 | INIC | MECE | LESCANO

## DP
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 376345 | SEGUIMIENTO DURANTE MONTAJE | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2 | 2014-09-05 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 376355 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-09-15 |  | 2014-08-26 | INIC | MECE PTBO | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 377483 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION 1 MES | 2014-08-29 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 2 | 2015-06-03 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | N-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 378175 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-09-05 | 2014-08-20 | 2015-01-01 | 1 | 2015-01-30 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 389697 | SEGUIMIENTO GASES GENERACION ANORMAL | 2014-11-11 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | 2 | 2014-11-28 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 390009 | SEGUIMIENTO DE ENERGIZACION | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2 | 2014-11-18 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | GCA_034TRA01 |  | GCA | 38C30001 | N4 | 391705 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 3 | 2015-03-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 395522 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-31 |  | 2014-12-15 | INIC | MECE PTBO | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 395523 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-11 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2 | 2014-12-29 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 396441 | SEGUIMIENTO GENERACION ANORMAL DE GASES | 2014-12-17 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 8 | 2015-01-26 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457898 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2 | 2015-03-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457899 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 8 | 2015-03-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 457900 | Hacer seguimiento generac. anormal gases | 2015-01-23 | 2015-03-24 | 2015-05-24 | 8 | 2015-04-30 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 488777 | Hacer seguimie. generación anormal gases | 2015-02-23 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-22 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 663154 | Seguimiento energización 24h, 72h, Seman | 2015-08-04 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2 | 2015-10-20 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REACTO | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 922182 | Seguimiento por generacion Anormal Gases | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 8 | 2016-12-05 | INIC LABO | MECE | 3095
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5011380 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-09-11 | 2018-02-01 | 2018-10-30 | 4 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5428617 | Seguimiento por Energizacion 24 horas | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | 2018-08-21 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5446085 | Seguimiento durante montaje equipo CUBA | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-02-18 |  | 2020-07-24 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493866 | Realizar prueba detección descargas parc | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2020-02-09 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493865 | Tomar contramuestra aceite para seguimie | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-16 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5499096 | Seguimiento durante montaje OLTC | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-28 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 140718 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SOGA500ATR-2-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5501836 | Seguimiento durante Enegización | 2020-02-25 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 9 | 2021-07-06 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | GCA_034TRA01 | B | GCA | 38B60001 | N4 | 5502142 | Seguimiento Generacion Anormal de Gases | 2020-02-29 | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 3 | 2020-12-18 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005222 | Reactor barra monofásico 230 kV-A | S-REATAM | SOGA230R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N2 | 5527954 | Corregir Falla Deshumificador REAC230-A | 2020-10-25 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 3 | 2020-12-31 | INIC | MECE ORAS | RAMEJIA

## OIL.TAP
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 226726 | CORREGIR CONTAM. SILICA OLTC FB ATR LENE | 2011-01-07 | 2011-06-21 | 2011-06-27 | 3 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | N.CALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 226727 | CORREGIR CONTAM. SILICA OLTC FC ATR LENE | 2011-01-07 | 2011-06-21 | 2011-06-26 | 3 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | N.CALDERON
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 230344 | Cambiar silica | 2011-02-18 | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 2 | 2014-01-31 | COPE | MECE ORAS | ISA3970
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232227 | CAMBIAR SILICA GEL ATR2 | 2011-03-24 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2 | 2011-05-06 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232252 | Cambiar empaques y silica ATR 1 Dispac | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232337 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232338 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 234288 | Recuperar nivel de aceite OLTC 2 | 2011-04-25 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 5 | 2011-07-13 | INIC COND | MECE ORAS | GSERNA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 235288 | Cambiar Silicagel saturada Ppal/OLTC | 2011-05-04 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2 | 2011-07-27 | CPRO COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236098 | Muestra de Aceite y Analisis Fsco-Qco | 2011-05-16 | 2011-05-16 | 2011-06-15 | 2 | 2011-05-26 | INIC COND | MECE PTBO | FAHERRENO
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38B40005 | N4 | 236139 | Muestra de Aceite y Analisis DGA | 2011-05-17 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 2 | 2011-08-04 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239472 | Cambiar silica del ATR de Páez | 2011-06-16 | 2011-07-16 | 2011-07-16 | 2 | 2011-07-18 | INIC COND | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239714 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-09 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239715 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240531 | ZToma de Muestra de aceite y Analis | 2011-06-27 | 2012-02-14 | 2013-02-22 | 2 | 2012-04-03 | CPRO COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240532 | ZToma de Muestra de aceite y Analis | 2011-06-27 | 2012-02-14 | 2012-02-22 | 2 | 2012-03-12 | INIC COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 240745 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2011-07-14 | 2013-02-28 | 2 | 2013-02-08 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 240750 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2012-07-12 | 2012-08-12 | 2 | 2012-08-09 | CPRO COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 241184 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-07-30 | 3 | 2011-08-09 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38B40005 | N4 | 241198 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-30 | 2012-02-10 | 2012-02-10 | 2 | 2012-03-07 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 244763 | Cambiar contador operaciones OLTC | 2011-07-27 | 2011-07-25 | 2011-07-25 | 5 | 2011-08-17 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 247625 | Realizar secado de aceite a OLTC | 2011-08-24 | 2013-04-01 | 2013-04-30 | 3 | 2013-05-03 | CPRO | MECE ORAS | HFMEJIA
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 252162 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-09-29 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2 | 2011-12-26 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 252168 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-09-29 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2 | 2011-12-26 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 252650 | Cambiar sílicagel Saturada** | 2011-10-02 | 2011-10-24 | 2011-11-23 | 2 | 2011-11-28 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 254350 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-10-21 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2 | 2012-07-09 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 254698 | Cambiar sílica gel | 2011-10-25 | 2011-12-01 | 2011-12-31 | 2 | 2012-01-02 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 255324 | Realizar muestreo-análisis Fsco-Qco OLTC | 2011-10-31 | 2011-11-24 | 2011-11-24 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257575 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-23 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 257577 | 01-Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-11-21 | 2012-08-22 | 2012-09-30 | 2 | 2012-09-21 | INIC TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 257583 | Analisis Muestra de aceite cuba | 2011-11-21 | 2011-10-13 | 2011-10-13 |  | 2011-11-25 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275578 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275582 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275852 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 2012-06-06 | 2 | 2012-07-08 | CPRO COND | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 276035 | Realizar cambio silica-gel | 2012-02-23 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2 | 2012-05-11 | INIC | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 276037 | Realizar cambio silica-gel | 2012-02-23 | 2012-04-21 | 2012-04-21 | 2 | 2012-11-06 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 276182 | Hacer pruebas LAB despues manto OLTC | 2012-02-27 | 2012-03-16 | 2012-04-16 |  | 2012-04-11 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | N-AUTOTR | JAGU230TRF-1-TRAFO |  | NOR | 38B40005 | N4 | 276210 | Realizar Muestreo y Análisis DGA | 2012-02-27 | 2012-02-27 | 2012-10-31 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278361 | Cambiar relé de flujo de OLTC | 2012-03-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 5 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | JACARMONA
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N4 | 278338 | Cambio silica gel | 2012-03-22 | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2 | 2012-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 278346 | Cambio silica gel | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-31 | 2 | 2012-10-19 | INIC COND | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278377 | Cambiar depósito de sílica de OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SFEL230ATRR1 |  | CEN | 38B80001 | N4 | 279642 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-17 | 2012-04-27 | 2012-11-30 | 2 | 2012-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 279635 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-17 | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 2 | 2012-06-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279854 | Falla sistema recirculacion aceite OLTC | 2012-04-20 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 4 | 2014-05-19 | INIC COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38C20001 | N4 | 280022 | Realizar cambio silica-gel | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 2012-05-27 | 2 | 2012-11-06 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 280586 | Revisar indicación nivel aceite OLTC FB | 2012-05-04 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 280569 | Cambiar relé de Flujo OLTC ATR-RV | 2012-05-04 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 4 | 2013-04-05 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 282167 | Realizar análisis Aceite OLTC ATRFase C | 2012-05-25 | 2012-07-16 | 2012-12-31 | 2 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | LJCACERES
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284148 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase B | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-07-18 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284151 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase B | 2012-06-22 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284152 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase C | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284149 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase C | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284153 | Muestreo de aceite cuba ATR Fase R | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATRR1 |  | SUR | 38B40005 | N4 | 284154 | Muestreo de aceite OLTC ATR Fase R | 2012-06-22 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2 | 2012-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 284827 | Cambiar sílicagel Saturada | 2012-07-04 | 2012-07-16 | 2012-08-15 | 2 | 2012-09-14 | INIC COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 287054 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase B | 2012-08-04 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29 | CPRO COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288100 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase B | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288101 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase C | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292598 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292600 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 4 | 2014-12-09 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292495 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 4 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292606 | Cambiar valvula de alivio OLTC ATR-C | 2012-09-25 | 2013-07-21 | 2013-07-21 | 4 | 2013-07-24 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292498 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2012-09-25 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 4 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 294254 | Analizar muestra aceite ATR-2 LVIR | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-11-09 | INIC COND LABO | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 299764 | cambiar silica OLTC | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2012-11-20 |  | 2012-11-29 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATRR1 |  | SUR | 38B70001 | N4 | 303397 | Reponer rele de Flujo OLTC | 2012-11-23 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 4 | 2013-06-07 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SFEL230ATRR1 |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308205 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 4 | 2014-12-15 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308237 | Realizar recirculación de aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308201 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308202 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308239 | Realizar secado OLTC Fase A | 2012-12-18 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | 4 | 2014-02-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308245 | Realizar recirculación de aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-18 | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308250 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 4 | 2014-12-30 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 308221 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2013-12-10 | 2013-12-13 | 4 | 2013-08-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 311838 | Tomar muestra aceite seguimiento energiz | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2 | 2013-12-20 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 311840 | Tomar muestra aceite seguimiento energiz | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-02-08 | 2 | 2013-12-20 | INIC | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314975 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-12 | 2013-04-13 | 2013-04-13 | 3 | 2013-06-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38C30001 | N4 | 315497 | Cambiar sílicagel Saturada | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 2 | 2013-03-12 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315705 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-05-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 315706 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-19 | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-23 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 316044 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2 | 2014-02-28 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | N-AUTOTR | SABA500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 316065 | Muestreo y Análisis de Furanos | 2013-02-22 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315992 | Instalar tubería muestra aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 3 | 2013-10-15 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316328 | Cambiar silica cuba y OLTC Fase B | 2013-02-28 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2 | 2013-04-04 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316329 | Cambiar silica cuba y OLTC Fase C | 2013-02-28 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2 | 2013-04-04 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316340 | Cambiar silica cuba Fase B | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2 | 2013-05-09 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317089 | Revisar contador maniobras OLTC FC ATR2 | 2013-03-12 | 2013-03-18 | 2014-07-21 | 4 | 2013-07-24 | INIC COND | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317348 | Cambiar Filtro filtrado en línea OLTC FB | 2013-03-15 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317349 | Cambiar Filtro filtrado en línea OLTC FC | 2013-03-15 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 320336 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase A | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-30 |  | 2013-04-29 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321347 | Cambiar silica OLTC Fase B | 2013-05-07 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 2 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321479 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321475 | Cambiar filtro de silica cuba Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321477 | Cambiar filtro de silica cuba Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 321480 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-11-08 |  | 2013-05-10 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321494 | Cambiar filtro de silica cuba Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321497 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase B | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-11-13 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321498 | Cambiar filtro de silica OLTC Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 321495 | Cambiar filtro de silica cuba Fase C | 2013-05-08 | 2013-05-17 | 2013-06-23 | 3 | 2013-06-26 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323852 | Cambio de reles de flujo OLTC ATR2 ESME | 2013-06-13 | 2013-05-30 | 2013-05-31 |  | 2013-06-13 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 329607 | Realizar Mtto OLTC ATR-2 | 2013-07-18 | 2013-07-21 | 2013-07-21 |  | 2013-07-24 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 330118 | Segu. Condicion del aceite x Mato OLTC | 2013-07-24 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2 | 2013-08-12 | INIC COND LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 330388 | Corregir fuga interna OLTC CUBA FASE C | 2013-07-31 | 2014-12-18 | 2014-12-21 | 3 | 2014-12-30 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332187 | Cambiar silica gel ATR2 | 2013-08-21 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2 | 2013-09-02 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 333015 | Analizar aceite OLTC FB ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 333017 | Analizar aceite OLTC FC ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 333004 | Analizar aceite OLTC FA ATR 500 SMAR | 2013-08-28 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2 | 2013-09-16 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334152 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-10 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334236 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-11 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334231 | Analizar aceite OLTC FA ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334233 | Analizar aceite OLTC FB ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | PAEZ230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334234 | Analizar aceite OLTC FC ATR Paez | 2013-09-11 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2 | 2013-11-15 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334372 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334370 | Realizar Muestreo-Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 334579 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-12-16 | 2 | 2014-10-22 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334594 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2 | 2013-10-10 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 334596 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2 | 2013-11-18 | INIC COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 335432 | Cambiar silicagel en trafo 110/34,5kv | 2013-09-20 | 2013-09-20 | 2013-09-21 |  | 2013-09-21 | INIC | MECE | HLWILCHES
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335531 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FC | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335515 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FA | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-24 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 335724 | Revisar contactores-reles-pulsadore OLTC | 2013-09-25 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 5 | 2014-12-11 | PROY ENPT | MECE ORAS | CMEDINA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335687 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FB | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335688 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FC | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335686 | Cambiar Filtro OLTC ATR-2 FA | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2013-10-01 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337213 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2013-10-03 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | 3 | 2015-12-22 | CCLI COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337240 | Realizar secado OLTC Fase C | 2013-10-03 | 2014-01-22 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-28 | INIC COND | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337247 | Realizar Reacondicionameinto Aceite OLTC | 2013-10-03 | 2013-10-10 | 2013-10-14 | 3 | 2013-11-14 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337519 | Realizar cambio de aceite OLTC | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 3 | 2014-01-27 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337520 | Realizar cambio de aceite OLTC | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 2014-06-30 | 3 | 2014-01-27 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 337622 | Analizar aceite OLTC ATR2 ESME | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 342905 | Revisar fuga Aceite Fase C OLTC - ATR2 | 2013-11-18 | 2014-07-26 | 2014-07-28 | 3 | 2014-07-27 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343769 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2014-01-20 | INIC COND | MECE | JEAMAYA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343767 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343766 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 343765 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2013-11-21 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-14 | INIC COND LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 345671 | Cambiar silica OLTC FASE C ATR-1 La Enea | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2014-01-03 | 2 | 2013-12-04 | INIC COND | MECE | NCALDERON
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 346234 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco Cuba | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-01-08 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 346321 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-12-10 | 2014-11-23 | 2014-11-29 | 2 | 2014-07-07 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 346356 | Realizar Muestreo Análisis Fsc-Qco OLTC | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2014-01-09 | 2 | 2014-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 352516 | CAMBIAR SILICA GEL TER-AT-01 | 2014-01-15 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2 | 2014-04-01 | INIC | MECE ORAS | JAHERNANDEZ
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 352525 | CAMBIAR SILICA GEL T-TER-07 220/13.8KV | 2014-01-15 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2 | 2014-03-10 | INIC | MECE ORAS | JAHERNANDEZ
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 352925 | Revisar Señal de mando control OLTC | 2014-01-18 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 3 | 2014-02-17 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 353949 | Reparar mando remoto OLTC | 2014-01-26 | 2014-10-01 | 2015-04-30 | 3 | 2014-08-29 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354258 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2014-01-27 | 2014-11-17 | 2014-12-01 | 4 | 2014-12-30 | CPRO ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354382 | Realizar analisis aceite OLTC - 30 días | 2014-01-28 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 4 | 2014-03-25 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 354380 | Realizar analisis aceite OLTC - 30 días | 2014-01-28 | 2014-03-13 | 2014-03-13 | 4 | 2014-03-25 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357157 | Verificar Condición Antes Energizar OLTC | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 1 | 2014-03-07 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357317 | Cambiar Silica Cuba Principal | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | GMEDINA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 359691 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2014-03-30 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2 | 2014-06-12 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 360992 | Realizar analisis aceite OLTC después | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 4 | 2014-04-22 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | LVIR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 360990 | Realizar analisis aceite OLTC después | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 4 | 2014-04-22 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 363540 | Revisión y/o Cambio Silica T-CTG05 | 2014-05-16 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2 | 2014-06-13 | INIC | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | CUC_220TRRES-10 |  | CUC | 38B40005 | N4 | 364587 | Tomar Muestra aceite antes de Energizar | 2014-05-21 | 2014-05-28 | 2014-05-28 |  | 2014-08-12 | INIC TOMA LABO | MECE PÁG. | CMEDINA
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | COP_220TRA01 | B | COP | 38C20001 | N4 | 367067 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 4 | 2018-12-24 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 367072 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-09-06 | 2017-09-10 | 4 | 2017-08-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367059 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 4 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367060 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 4 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA03 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367064 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-11-15 | 2014-11-15 | 4 | 2014-11-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367065 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367608 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2 | 2014-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 369192 | Revisar Contador de maniobras OLTC TGJ04 | 2014-06-25 | 2014-09-01 | 2014-11-30 |  | 2014-06-26 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 375142 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 2 | 2014-08-27 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376051 | Cambiar silica gel | 2014-08-14 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2 | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 375957 | Realizar secado aceite aislante | 2014-08-14 | 2014-10-14 | 2014-10-18 | 3 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | N-AUTOTR | COPE500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C20001 | N4 | 378206 | Realizar cambio de Silica-gel | 2014-09-06 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70791
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B40005 | N4 | 380049 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-09-10 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2 | 2014-11-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3848
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B40005 | N4 | 380059 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-09-10 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2 | 2014-11-10 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3848
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380814 | Cambiar silica ppal | 2014-09-20 | 2014-09-20 | 2014-09-20 |  | 2014-09-20 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | N-AUTOTR | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 382595 | Cambiar silica gel TRAF1 10 MVA | 2014-10-03 | 2014-10-06 | 2014-11-05 | 2 | 2014-12-09 | INIC | MECE ORAS PTBO | PATOSCANO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 387036 | Contra muestra aceite cuba | 2014-10-26 | 2014-10-26 | 2014-11-02 | 1 | 2014-10-27 | INIC | MECE | ECANTOR
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389775 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 3 | 2015-04-06 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389762 | Realizar Reacondicionamiento Aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 3 | 2015-04-06 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389797 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 3 | 2014-12-11 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389799 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389780 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389784 | Cambiar aceite OLTC | 2014-11-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 3 | 2015-10-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390016 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR - OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1 | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390018 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR - OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 1 | 2016-06-22 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | S-TRAFOS | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390266 | Contramuestra por humedad | 2014-11-15 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 391215 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-11-23 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2 | 2015-03-04 | INIC LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 391216 | Tomar muestra aceite OLTC | 2014-11-23 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2 | 2015-03-11 | INIC LABO | MECE | DBERMUDEZ
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38C30001 | N4 | 391689 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-05-26 | 2014-12-22 | 3 | 2015-01-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | COP_220TRA01 |  | COP | 38C20001 | N4 | 391694 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 3 | 2015-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | COP_034TRA02 |  | COP | 38C20001 | N4 | 391697 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 3 | 2015-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 391685 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRRES-10 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 391693 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 3 | 2015-02-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 391690 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 3 | 2015-02-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 391759 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 3 | 2015-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 391716 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 391723 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 391725 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391730 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391731 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRAFOS | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 391748 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | FUN_110TRA02 |  | FUN | 38C20001 | N4 | 391700 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 3 | 2015-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA03 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391710 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391711 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391746 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | TBS_110TRA04 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391742 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TER_220TRA07 |  | TER | 38C30001 | N4 | 391751 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 3 | 2015-01-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 391713 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 392827 | Cambiar reles,pulsadores,contactore OLTC | 2014-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 394796 | Revisar mando remoto OLTC | 2014-12-09 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 3 | 2015-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | JPOMBO
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 424876 | Cambiar silica cambiador de tomas | 2014-12-23 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2 | 2015-01-28 | INIC | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 431244 | Cambiar silica cambiador de tomas | 2014-12-24 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2 | 2015-01-28 | INIC | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 447876 | Cambiar silica | 2015-01-11 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2 | 2015-01-23 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451971 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451972 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 451966 | Realizar Análisis Aceite OLTC | 2015-01-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 3 | 2015-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200685 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 477608 | Evaluar calidad aceite OLTC | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2 | 2015-03-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 484972 | Cambiar silica ATR Páez | 2015-02-19 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2 | 2015-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATRR1 | B | NOR | 38B60001 | N4 | 504496 | Hacer Seguimiento antes energizar OLTC | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2 | 2015-03-09 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 509445 | Instalar secadores autoregenables sílica | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-09-30 |  | 2015-03-26 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 509427 | Realizar seguimiento condici aceite OLTC | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-14 | 1 | 2015-03-20 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 521638 | Tomar muestra aceite OLTC | 2015-03-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2 | 2015-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLALBA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 540779 | Cambio de Silica y Recipiente | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |  | 2015-04-13 | INIC | MECE ORAS | 3295
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 580459 | cambiar silica gel saturada | 2015-05-17 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2 | 2015-06-03 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601569 | Colocar a punto OLTC fase B ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615158 | Cambiar silica cuba y oltc | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 661124 | Cambiar silica gel | 2015-08-03 | 2015-11-10 | 2015-11-22 | 2 | 2015-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 665809 | Revisar ruido anormal mecanismo OLTC | 2015-08-10 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | 4 | 2016-02-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 669347 | Cambio de Silica y recipiente | 2015-08-18 | 2015-08-17 | 2015-08-17 |  | 2015-08-18 | INIC | MECE ORAS | 3295
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 690085 | Tomar Muestra Analisis Gases Disueltos | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2 | 2016-06-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JRUIZ
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 716753 | Tomar Muestra De Aceite AT SAC-02 | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1 | 2015-10-13 | INIC | MECE ORAS | WCUESTA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 729143 | Analizar contenido humedad aceite OLTC | 2015-10-05 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 8 | 2015-11-23 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 742743 | Tomar muestra aceite OLTC T-CUC01 | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 2015-11-15 | 2 | 2015-12-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 764896 | Adecuar toma Muestra OLTC | 2015-11-05 | 2016-08-13 | 2016-08-15 | 3 | 2016-09-27 | COPE ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 767885 | Adecuar toma Muestra OLTC | 2015-11-11 | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 3 | 2016-06-14 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 791989 | Tomar muestra OLTC ATR FASE C (Semana) | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2 | 2016-03-14 | INIC SCOR ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 791986 | Tomar muestra OLTC ATR FASE A (Semana) | 2015-12-01 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2 | 2016-03-14 | INIC SCOR ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 2006683 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRAFOS | COPE500ATR-2-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 806671 | Realizar Segui. OLTC Antes Energizar | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2 | 2016-06-03 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123158 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 810795 | Tomar muestra aceite OLTC ATR FASE C MES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-25 | INIC LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 123160 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SMAR500ATR-2-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 810793 | Tomar muestra aceite OLTC ATR FASE A MES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2 | 2016-01-25 | INIC LABO | MECE ORAS | 3797
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 864685 | Revisar fuga de aceite ATR Paez OLTC | 2016-02-05 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 3 | 2016-06-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 869268 | Cambiar silica | 2016-03-08 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2 | 2016-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 202717 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869241 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase A | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869242 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase B | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 121767 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRAFOS | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 872245 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Fase B | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 2 | 2016-04-04 | INIC | MECE | GECASTANO
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRAFOS | SMAR500ATRR1 | A | SUR | 38B70001 | N4 | 874022 | Realizar análisis Aceite OLTC desp. corr | 2016-04-13 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2 | 2016-07-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 879617 | Cambiar Silicagel saturada Ppal/OLTC | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2 | 2016-05-23 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 886236 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | FUN_110TRA02 |  | FUN | 38C20001 | N4 | 886237 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 8 | 2017-05-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 893062 | Revisar señalización del OLTC. | 2016-07-21 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 3 | 2018-01-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 898120 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2 | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 807832 | El Copey 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | COP_220TRA01 |  | COP | 38C20001 | N4 | 916167 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-06 | 2016-11-20 | 2016-11-20 |  | 2016-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS PTBO | ADUQUE
TRAN | 808386 | Cuestecitas 2 60 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA02 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 916515 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  | 2016-10-11 | INIC | MECE ORAS PTBO | ADUQUE
TRAN | 808387 | Cuestecitas 1 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | CUC_220TRA01 |  | CUC | 38C20001 | N4 | 916513 | Realizar mantenimiento OLTC | 2016-10-10 | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  | 2016-10-11 | INIC | MECE ORAS PTBO | ADUQUE
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N4 | 916925 | Cambiar silicagel Saturada | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1 | 2016-10-27 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 940263 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  | 2017-04-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 943921 | Revisar señal bajo nivel aceite OLTC | 2017-03-15 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 4 | 2017-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 950104 | Reconfirmar condicion Aceite OLTC | 2017-05-04 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | 2017-06-05 | INIC LABO | MECE | JEAMAYA
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 951806 | Corregir falla del OLTC ATR de Paez | 2017-05-19 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 5 | 2018-11-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMRICO
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 954985 | Normalizar nivel de aceite OLTC | 2017-06-05 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 3 | 2018-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SFEL230ATRR1 | B | CEN | 38B80001 | N4 | 955175 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 3 | 2017-10-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 955178 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955165 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 4 | 2018-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 955181 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N4 | 955182 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 4 | 2018-03-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955633 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 962477 | Implementar mando remoto OLTC. | 2017-07-06 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 3 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5000024 | Normalizar, reemplazar frasco de silica | 2017-07-27 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 3 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5004040 | Tomar muestra de aceite OLCT Fase B | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-09-05 |  | 2017-09-22 | INIC LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014928 | Realizar cambio de filtros OLTC | 2017-10-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 3 | 2019-05-30 | CPRO COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014924 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014932 | Realizar cambio de filtros OLTC | 2017-10-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 3 | 2019-05-30 | CPRO COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5014925 | seguimiento aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-11-04 | 2 | 2018-05-11 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5014918 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 1 | 2017-10-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014871 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS PREI | JEAMAYA
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014872 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5014873 | Seguimiento montaje OLTC Antes energizar | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2 | 2018-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR1 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5026213 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2017-12-26 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2 | 2018-05-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5026708 | tomar contramuestra OLTC | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2 | 2018-02-19 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5028796 | Corregir bajo nivel aceite OLTC ATR-1 | 2018-02-10 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5030554 | Evaluar Condiciones Dieléct.Aceite OLTC | 2018-02-13 | 2018-03-12 | 2018-09-08 | 3 | 2018-04-10 | INIC | MECE | JEAMAYA
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA03 | A | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030699 | Cambiar sílica gel del T-TGJ03 | 2018-02-15 | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 3 | 2019-03-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030702 | Cambiar sílica gel del T-TGJ04 | 2018-02-15 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 3 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N4 | 5273083 | Cambiar contador de operaciones OLTC | 2018-04-03 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 3 | 2019-12-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5420120 | tomar contramuesta de aceite OLTC | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-07 | 1 | 2018-08-03 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5421559 | Hacer analisis humedad OLTC Possecado | 2018-07-10 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 3 | 2018-11-26 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5421550 | analizar humedad OLTC FB Pos secado | 2018-07-10 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 3 | 2018-11-26 | INIC SCOR COND ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5428960 | Tomar muestra de aceite Cuba | 2018-08-21 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 4 | 2018-10-12 | INIC ENPT TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRATAT | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N4 | 5435963 | Bajar toma de muestra OLTC Trafo 05 ctg | 2018-09-28 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 5 | 2019-11-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LGARCIA
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5435976 | Cambiar deshumificador silica | 2018-09-29 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 4 | 2019-09-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 202455 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | PAEZ230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5437762 | Seguimiento OLTC despues de MP12 Años | 2018-10-20 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2 | 2018-11-02 | INIC LABO | MECE | ITCO3095
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5439769 | Tomar contramuestra OLTC | 2018-11-21 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2 | 2019-04-02 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441080 | analizar aceite possecado OLTC | 2018-12-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-12-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441976 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441975 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441972 | Cambiar silica ATR2-500/230 kV-Fase A | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443593 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3 | 2019-02-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443605 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 3 | 2019-05-13 | INIC COND LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445385 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-05 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445383 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-05 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 2 | 2019-03-22 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATRR2 | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5445887 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-02-14 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2 | 2019-06-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5448805 | Realizar analisis de Aceite OLTC | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-05-04 | 2 | 2019-04-05 | INIC TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5448804 | Realizar analisis de Aceite OLTC | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-28 | 2 | 2019-04-05 | INIC TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5451568 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-04-24 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 3 | 2019-07-05 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5451565 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-04-24 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 3 | 2019-09-06 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201583 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATRR2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5454308 | Inspeccion y secado de ruptor | 2019-05-10 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 3 | 2019-08-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ITCO3121
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5454382 | Revisar OLTC subir bajar taps | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 2 | 2019-05-15 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467258 | Realizar analisis Aceite OLTC fase A | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467259 | Realizar analisis Aceite OLTC fase B | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5467260 | Realizar analisis Aceite OLTC fase C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-30 | 2 | 2019-06-21 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5471163 | Reemplazar sílica Gel T-SMT03 | 2019-07-02 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2 | 2019-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 120113 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SFEL230ATRR1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5472375 | Evaluar condicion aceite OLTC alta humed | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-15 |  | 2019-07-26 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5472385 | Evaluar condicion aceite OLTC alta humed | 2019-07-09 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 3 | 2020-04-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRATAT | CMT_110TRA01 | A | CMT | 38B60001 | N4 | 5473003 | Reemplazar deshumidificador de Silicagel | 2019-07-13 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 4 | 2020-11-21 | INIC ENPT RSRP | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | S-TRATAM | COPE500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C20001 | N4 | 5473096 | Tomar Muestra aceite seguimiento mtto | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 8 | 2019-11-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPEINADO
ISA | 132718 | Autotrafo Monofásico 500/220/34.5 kV-B | S-TRATAM | COPE500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C20001 | N4 | 5473161 | Tomar Muestra aceite seguimiento mtto | 2019-07-16 | 2019-08-12 | 2019-08-31 |  | 2019-07-18 | INIC | MECE PTBO | MPEINADO
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5476406 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2019-08-09 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 2019-11-15 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5476404 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2019-08-09 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 8 | 2020-04-27 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5481370 | Confirmar valores RD,H2O anormales OLTC | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 3 | 2019-11-15 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809873 | Fundación 2 42MVA 110/34.5/13.8 kV | S-TRATAT | FUN_110TRA02 | A | FUN | 38C20001 | N4 | 5483868 | Tomar muestra de aceite T-FUN02 | 2019-09-30 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 3 | 2020-11-02 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | CMEDINA
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5484586 | Modificar sistema Filtrado OLTC | 2019-10-07 | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 3 | 2020-01-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 123159 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | SMAR500ATRR1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5485688 | Hacer cambio de filtro OLTC | 2019-10-18 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 3 | 2020-06-26 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5488196 | Revisar Deshumificador de silica Gel | 2019-11-05 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 4 | 2019-12-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497895 | Modificar sistema Filtrado OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 3 | 2020-01-28 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123167 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-R | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497898 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-14 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 123168 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | LVIR500ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5497896 | Tomar muestra de aceite OLTC | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28 | 3 | 2020-02-14 | INIC TOMA LABO | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5502595 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2020-03-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5502597 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2020-03-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502592 | Realizar secado OLTC | 2020-03-06 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 3 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502611 | Realizar secado aceite OLTC | 2020-03-06 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 4 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502618 | Revisar funcionamiento siste silica OLTC | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 4 | 2020-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810049 | Guajira 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA03 | A | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502844 | Cambiar silica T-TGJ03 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502847 | Cambiar silica T-TGJ04 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504331 | Realizar secado aceite OLTC | 2020-03-30 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 4 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2004555 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504743 | Revisar deshumificador OLTC fase B | 2020-04-08 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | MCBELLIDO
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505365 | Cambiar deshumificador fallado OLTC | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-05-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2008032 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505904 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-03 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008033 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | CHIN500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505905 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 8 | 2020-07-03 | COPE ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2008034 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5505906 | Verificar alto cont humed y baja RD OLTC | 2020-04-20 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 8 | 2020-05-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202278 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5510375 | cambiar silica gel | 2020-05-30 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 8 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITORRES
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5510378 | cambiar silica gel | 2020-05-30 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 8 | 2020-08-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITORRES
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511047 | Cambiar silica ATR 1 fase C | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | MERE METR ORAS | SCORREA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5522958 | Cambiar reservorio sílica gel trafo | 2020-08-25 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5522957 | Cambiar sílica gel trafo T-NBQ02 | 2020-08-25 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 2 | 2020-09-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 | C | TER | 38C30001 | N4 | 5525710 | Bajar toma de muestra aceite | 2020-09-16 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LGARCIA
TRAN | 811531 | Ternera 7 25 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TER_220TRA07 | C | TER | 38C30001 | N4 | 5525713 | Realizar Bajar toma de muestra aceite | 2020-09-16 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LGARCIA
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526952 | Evaluar condicionDielectrica Aceite OLTC | 2020-10-07 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 8 | 2020-12-29 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | S-TRATAT | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5527907 | cambiar sílica gel trafo 04 TBS | 2020-10-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530371 | Cambiar silica gel T-TBS-04 RESERVA | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-11-22 |  | 2020-12-02 | INIC | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530374 | Cambiar deposito silica T-TBS04 Reserva | 2020-11-22 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 1-TRAATR | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530368 | Cambiar deposicito silica gel T-TBS-04 | 2020-11-22 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3 |  | CTER ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N4 | 971106 | Realizar prueba humedad, RD a OLTC | 2021-02-08 | 2021-02-06 | 2021-02-12 | 3 | 2021-03-26 | INIC LABO | MECE ORAS | SPRADA
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | COP_034TRA02 | A | COP | 38C20001 | N4 | 972063 | Tomar muestra para verificar condiciones | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | 2021-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N4 | 975458 | Evaluar contramuestra Aceite OLTC | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-28 | 8 | 2021-04-05 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 976227 | Revisar deshumidificador apagado OLTC | 2021-03-23 | 2021-05-26 | 2021-08-11 | 3 |  | INIC | METR ORAS | HLWILCHES
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 976726 | Tomar muestra aceite OLTC humedad+rigide | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-25 | 2 |  | INIC COND | METR ORAS | JVARELA
ISA | 116143 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-B | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 978782 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2021-04-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 116144 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | 1-TRAAMO | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 978784 | Reemplazo filtro de aceite OLTC | 2021-04-15 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
TRAN | 810551 | Tebsa 4 25 MVA 110/34.5 kV | 1-TRAATR | TBS_110TRA04 | B | TBS | 38C10001 | N2 | 983779 | Cambiar deposicito silica gel T-TBS-04 | 2021-05-14 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 3 |  | CTER ENPT | METR ORAS | FPION
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 985535 | Cambiar valvula OLTC T-CTG05 | 2021-05-25 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 4 |  | INIC | METR ORAS | JPUERTA

## DIEL.PF_ DIEL
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 233570 | Realizar regeneramiento aceite | 2011-04-13 | 2012-02-26 | 2012-03-04 | 4 | 2012-04-11 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 233568 | Realizar Estimacion Humedad en Papel HRT | 2011-04-13 | 2013-05-17 | 2013-05-19 | 2 | 2013-06-14 | INIC COND EESP | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38B40005 | N4 | 233567 | Realizar Análisis DGA, Humedad y Furanos | 2011-04-13 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 3 | 2011-10-11 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233579 | Realizar análisis de humedad en aceite | 2011-04-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2 | 2012-02-24 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 236795 | Corregir Fuga Aceite Cuba Principal ATR2 | 2011-05-24 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | 5 | 2015-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254364 | Realizar prueba estimacion humedad WHRT | 2011-10-21 | 2013-08-25 | 2013-12-30 | 3 | 2013-12-27 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 256137 | Realizar Regeneramiento de Aceite | 2011-11-08 | 2012-02-26 | 2012-03-04 | 3 | 2012-04-11 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 286167 | Realizar regeneramiento aceite aislante | 2012-07-23 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 3 | 2014-03-10 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | HFMEJIA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297437 | Adicionar Aceite Tanque Cambiador Taps | 2012-10-28 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 4 | 2013-10-25 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297438 | Adicionar Aceite Tanque Conservador | 2012-10-28 | 2012-11-06 | 2013-12-05 | 3 | 2013-10-25 | COPE COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308248 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 4 | 2013-11-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 314938 | Realizar Reacondicionamiento Aceite Cuba | 2013-02-12 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 3 | 2013-11-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 342045 | ANALISIS DE ACEITE DESPUÉS DE MATTO | 2013-11-12 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 2 | 2013-11-21 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346369 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2013-12-11 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 3 | 2015-03-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 356468 | Realizar regeneram aceite T-AAARES | 2014-02-14 | 2015-07-30 | 2015-08-02 | 4 | 2015-08-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 368498 | Corregir fuga de aceite buccholz | 2014-06-15 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | AMARTINEZ
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 374134 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-07-25 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2015-03-04 | INIC LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 389797 | Cambio de aceite OLTC | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2015-05-11 | 3 | 2014-12-11 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 391730 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-22 | 2014-12-27 | 3 | 2015-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 391746 | Tomar Muestra de Aceite Análisis PCB´s | 2014-11-25 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 3 | 2015-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 478601 | Corregir fuga aceite ATR1 FB | 2015-02-11 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 628412 | Corregir fuga de aceite tapa cambiador | 2015-06-30 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRAFOS | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 742767 | Actualizar condicion aceite por mtto | 2015-10-26 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2 | 2015-12-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 832868 | Corregir fuga aceite en ATR1 FB. | 2016-01-05 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 4 | 2016-12-12 | SCOR ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 911665 | Validar resultados factor de potencia | 2016-09-12 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 8 | 2018-05-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 911666 | Validar resultados factor de potencia | 2016-09-12 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 922395 | Validar resultados factor de potencia | 2016-11-08 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955189 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 9 | 2019-10-03 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955191 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 9 | 2019-10-03 | CPRO SCOR ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955159 | Realizar Regeneramiento Aceite - Redrago | 2017-06-06 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 5 | 2020-08-14 | INIC ENPT LABO CO19 | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 958970 | Realizar Termovacio Aceite Cuba | 2017-06-27 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 4 | 2018-05-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 49000012 | Limpiar corregir fugas de aceite T-SMT02 | 2017-07-27 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021819 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5022024 | Realizar regeneración TFuller T-SMT02 | 2017-11-17 | 2019-04-07 | 2019-04-22 | 4 | 2019-05-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | OMEZA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5025931 | Tomar muestra de aciete por evento | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  | 2017-12-26 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5028710 | Realizar Regeneramiento Aceite Redragon | 2018-02-08 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 4 | 2019-10-03 | INIC SCOR COND | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5418917 | Analisis DGA y Humedad Seguimiento | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-07-15 |  | 2019-07-10 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 5419293 | Limpiar corregir fugas de aceite T-SMT02 | 2018-06-12 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 3 | 2019-05-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5420120 | tomar contramuesta de aceite OLTC | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-07 | 1 | 2018-08-03 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_PAT |  | SMT | 38C10001 | N2 | 5496745 | Corregir Fuga Aceite T-SMT02 Fallado | 2020-01-17 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 4 | 2020-08-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5512193 | Verificar calidad proceso regeneramiento | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 8 | 2020-11-09 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | 1-TRAATR | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N2 | 5549898 | Seguimiento/cambio Mancha Aceite Buje | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | 4 |  | INIC | METR ORAS | LESCANO

## OIL.CORR
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | BOLI500R18MC-REACT |  | NOR | 38C30001 | N4 | 233538 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-04-13 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 3 | 2016-06-10 | INIC COND ENPT EESP | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234185 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 5 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234189 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 5 | 2011-07-29 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234161 | Corregir corrosión | 2011-04-19 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | 5 | 2011-10-06 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | OGTATIS
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 236000 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-05-13 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 3 | 2011-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 236001 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-05-13 | 2011-10-26 | 2011-10-28 | 3 | 2011-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 236007 | Muestra de Aceite y Analisis Fsco-Qco | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 2011-06-12 | 2 | 2011-07-12 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 239709 | Realizar muestreo y análisis DGA | 2011-06-17 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2 | 2011-09-05 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 239706 | Realizar adición pasivador aceite | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011-07-04 | 3 | 2011-09-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 240741 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 2 | 2012-10-11 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 240736 | Realizar adición pasivador aceite** | 2011-06-29 | 2012-02-22 | 2012-03-01 | 3 | 2012-03-08 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 240743 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-29 | 2011-07-06 | 2011-08-15 | 2 | 2011-09-05 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | REPUEST |  | NOR | 38B40005 | N4 | 241236 | Realizar muestreo y análisis Fisico-Qco | 2011-06-30 | 2011-07-14 | 2012-12-31 | 2 | 2012-12-20 | INIC COND TOMA | MECE | FAHERRENO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 241945 | Radiadores con alta corrosión | 2011-07-12 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 3 | 2012-05-28 | CPRO COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279440 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279441 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 279442 | Verificar corrosividad aceite | 2012-04-12 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2 | 2012-05-24 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316196 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-26 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 3 | 2016-02-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111602 | Reactor terciario 34.5 kV-RV | N-REACTO | PENDIENTES |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316302 | Realizar verificación corrosividad aceit | 2013-02-27 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2 | 2015-03-27 | CPRO COND LABO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316301 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-27 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 3 | 2013-07-25 | CPRO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 316297 | Realizar Adición Pasivador Aceite | 2013-02-27 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 3 | 2013-07-25 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375862 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375863 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375864 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 3 | 2015-01-15 | CPRO LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375836 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375835 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375837 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375845 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375833 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-08-13 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 3 | 2015-03-04 | CPRO LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375834 | Realizar seguimiento corrosividad aceite | 2014-08-13 | 2014-11-18 | 2014-12-29 | 3 | 2015-03-04 | CPRO LABO | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT | B | NOR | 38B40005 | N4 | 375831 | REALIZAR SEGUIMIENTO CORROSIVIDAD ACEITE | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2014-12-31 | 3 | 2015-01-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380378 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-09-14 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 3 | 2014-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 392011 | Contramuestra confirmar alta humedad | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 392005 | Contramuestra confirmar alta humedad | 2014-11-26 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 488157 | Aplicar pintura por principio corrosioin | 2015-02-21 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 5 | 2015-10-29 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 583643 | Seguimiento resultados DGA | 2015-05-22 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-22 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 665769 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2015-08-10 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885453 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 3 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885452 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 3 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885451 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 3 | 2016-10-14 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ECANTOR
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885449 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2016-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 885447 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-06-08 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 3 | 2016-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 890419 | Realizar adición de pasivador al aceite | 2016-07-05 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 3 | 2016-09-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ECANTOR
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | BOLI500R18MC-REACT | A | NOR | 38C30001 | N4 | 906422 | Tratar evidencias de corrosión | 2016-08-29 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 3 | 2017-09-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | E.PANTOJA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 911631 | Verificcar concentracion de Irgamet39 | 2016-09-12 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 4 | 2017-06-12 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 917933 | Evaluar Irgamet39 Despues de pasivar | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5 | 2016-12-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 917932 | Evaluar Irgamet39 Despues de pasivar | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 5 | 2016-12-07 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10004 | N4 | 923197 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm | 2016-11-15 | 2016-12-10 | 2017-06-06 | 4 | 2017-06-10 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 948501 | Realizar segui. incremento Anormal DGA | 2017-04-21 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 3 | 2017-10-06 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955011 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm. | 2017-06-05 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 5 | 2019-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955121 | Adicionar pasivador Irgamet39 a 100ppm. | 2017-06-06 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 4 | 2017-09-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112111 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 955157 | Realizar Regeneramiento +Irgamet | 2017-06-06 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 5 | 2020-06-26 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011291 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2 | 2017-11-17 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011292 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2 | 2017-11-17 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5011290 | Analizar muestra luego de mantenimiento | 2017-09-10 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2 | 2017-10-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5012734 | Seguimiento despues Regeneramiento | 2017-09-22 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2 | 2017-10-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5028702 | tomar muesta de aceite irgamet | 2018-02-08 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 3 | 2018-04-17 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5028696 | tomar muesta de aceite irgamet | 2018-02-08 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 3 | 2018-04-17 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5268879 | Realizar Tratamiento Anticorrosivo Gab | 2018-03-24 | 2018-05-16 | 2019-05-11 | 4 | 2018-07-09 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418867 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418869 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445389 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2019-02-05 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 4 | 2020-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445386 | Pasivar aceite - IRGAMET39 | 2019-02-05 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 4 | 2020-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447649 | Realizar Regeneramiento + Irgamet39 | 2019-03-08 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 4 | 2020-09-11 | INIC COND ENPT LABO CO19 | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469443 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 5 | 2020-05-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469546 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-20 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 4 | 2019-08-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5469595 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2019-06-21 | 2020-02-04 | 2020-02-09 | 5 | 2020-02-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111567 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498770 | Adicionar Antioxidante BHT-Vulcanox 0.3% | 2020-02-08 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 4 | 2020-10-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5502838 | Verificar calidad adicion Irgamet39 | 2020-03-11 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 3 | 2020-07-09 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | U-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5511095 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2020-06-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 9 | 2021-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5511301 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm FA RL 22 | 2020-06-07 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 9 | 2021-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 971138 | Tomar muestra de aceite | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-19 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 977828 | Hacer tratamiento contra la corrosión | 2021-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JGAMEZ
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983631 | Adicionar Irgamet39 a 100ppm | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2022-12-31 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA

## PRO-M
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 230230 | Fijar tubo válvula aliv.presión, suelto | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2011-06-16 | 5 | 2011-07-13 | CPRO | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 230344 | Cambiar silica | 2011-02-18 | 2014-06-01 | 2014-07-30 | 2 | 2014-01-31 | COPE | MECE ORAS | ISA3970
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 231214 | Corregir fuga aceite purg buchholz RL FC | 2011-03-06 | 2011-07-01 | 2011-07-04 | 5 | 2011-07-19 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 231474 | Cambiar silicagel ATR R | 2011-03-09 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 2 | 2011-04-29 | INIC | MECE ORAS | SVEDIA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232227 | CAMBIAR SILICA GEL ATR2 | 2011-03-24 | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2 | 2011-05-06 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 232252 | Cambiar empaques y silica ATR 1 Dispac | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 232338 | Corregir fuga de aceite válvulaMuestreo | 2011-03-28 | 2012-02-11 | 2012-02-12 | 5 | 2012-03-01 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 234186 | Corregir fuga de aceite en Relé Buchollz | 2011-04-19 | 2011-07-03 | 2011-07-03 | 3 | 2011-07-07 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234184 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-06-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234154 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234159 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-26 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234157 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234177 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234195 | Cambiar sílica gel por saturación > 75% | 2011-04-19 | 2011-05-17 | 2011-05-27 | 2 | 2011-05-31 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 235800 | Hacer tratamie o cambiar parrillasfosos | 2011-05-11 | 2011-09-15 | 2013-12-30 | 4 | 2012-03-06 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 239938 | Cambiar Silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2 | 2011-07-01 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 249960 | Conectar disparo rele alivio de presión | 2011-09-12 | 2011-09-03 | 2011-09-03 |  | 2011-09-29 | INIC | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | N-REACTO | JAMO230R28MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 250755 | Cambiar Reactor | 2011-09-15 | 2011-11-28 | 2011-12-15 | 5 | 2011-12-21 | INIC | MECE ORAS | YRESTREPO
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | N-REACTO | LVIR500R22RN-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 251503 | Cambiar valvula alivio presion | 2011-09-23 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 4 | 2014-11-19 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | BLOPEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 253373 | Revisar indicador flujo bomba ATR1 | 2011-10-07 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 2 | 2011-11-04 | INIC COND | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254283 | Asegurar tubo de purga rele Bouchholz | 2011-10-21 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-08 | COPE COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | PRIM500R16MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 255305 | Cambiar silica RL Bacata fase A | 2011-10-30 | 2012-07-14 | 2012-07-14 | 2 | 2012-07-31 | INIC COND | MECE ORAS | DADIAZ
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 255926 | CAMBIAR GUARDAMOTOR CAMBIADOR DE TOMAS | 2011-11-04 | 2011-11-11 | 2011-12-11 | 2 | 2011-12-31 | INIC COND | MECE ORAS | JOSORIO
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256199 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-09 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 3 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256371 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256375 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256376 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256377 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256379 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256380 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 4 | 2012-10-10 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256385 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | AFERNANDEZ
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256387 | Cambiar termometro temperaura de ace | 2011-11-11 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 4 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256389 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256397 | Cambiar termometro temperatura de dev | 2011-11-11 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 4 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 256394 | Cambiar termometro temperaura de acei | 2011-11-11 | 2012-07-06 | 2012-07-08 | 4 | 2012-08-02 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-CT-S | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 269675 | Cambiar conectores secundarios TC´S | 2011-12-15 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 5 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 272119 | Cambiar silicagel | 2011-12-27 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 3 | 2012-06-01 | INIC | MECE | SRICALDI
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 272890 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-01-03 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2 | 2012-02-09 | INIC | MECE ORAS | LTORRES
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 273712 | Cambiar control de humedad en gabinete | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 5 | 2012-01-30 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 273824 | Cambiar empaque cubículo fase reserva | 2012-01-22 | 2012-02-14 | 2012-08-12 | 3 | 2012-02-24 | INIC COND | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275195 | Corregir fuga de aceite valvula #8 | 2012-02-06 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-09 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 275196 | Reparar fuga de aceite valvula #5 | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2012-02-06 |  | 2012-02-07 | INIC | MECE PTBO | CCUAVAS
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275221 | Reparar fuga de aceite valvula #5 | 2012-02-07 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 5 | 2013-07-12 | COPL COND | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 275374 | Soldar fisura por valvula de drenaje | 2012-02-09 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 5 | 2013-11-14 | COPL COND | MECE ORAS | 2545
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275582 | Cambiar cable de rele de sobrepresi OLTC | 2012-02-13 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 3 | 2014-12-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 275852 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2012-02-20 | 2012-03-05 | 2012-06-06 | 2 | 2012-07-08 | CPRO COND | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276230 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276231 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276228 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-27 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 5 | 2012-05-09 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276226 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-27 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 5 | 2012-05-09 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276229 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FA | 2012-02-27 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 5 | 2012-11-06 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276315 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FB | 2012-02-28 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 3 | 2012-06-28 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 276316 | Revisar disparo deshabilitado SP RL FC | 2012-02-28 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 3 | 2012-06-28 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276752 | Revisar disparo deshabilitado RL fase A | 2012-02-29 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 5 | 2012-05-28 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276745 | Revisar disparo deshabilitado RL fase A | 2012-02-29 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-10 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 276748 | Revisar disparo deshabilitado RL fase C | 2012-02-29 | 2013-02-08 | 2013-02-09 | 5 | 2013-02-25 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277237 | Cambiar bombilla gabinete local | 2012-03-06 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 5 | 2012-07-17 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60002 | N4 | 277312 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2015-01-28 | 2015-02-01 | 5 | 2015-03-06 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277334 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 5 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277333 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277332 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 277330 | Revisar disparo deshabilitado | 2012-03-07 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 5 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277392 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2015-11-22 | 2015-11-22 | 5 | 2015-12-23 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277367 | Cambiar/Revisar Manóstato filtro línea | 2012-03-08 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 3 | 2013-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277386 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 5 | 2012-10-07 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277387 | Normalizar disparo por sobrepresión | 2012-03-08 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 5 | 2012-10-07 | INIC COND | MECE ORAS | CRPUELLO
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278356 | cambiar rele de flujo OLTC | 2012-03-22 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 5 | 2014-04-10 | CPRO COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278337 | Calibrar indicador temperatura devanados | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278350 | Cambiar válvula de sobrepresión | 2012-03-22 | 2013-04-07 | 2013-04-14 | 5 | 2013-05-07 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278374 | Cambiar depósito de sílica de OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278339 | Calibrar Indicador temperatura Devanado | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-02 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278349 | cambiar Valvula de sobre Presion | 2012-03-22 | 2013-04-07 | 2013-04-14 | 4 | 2013-05-07 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 278373 | cambiar deposito Silica OLTC | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 4 | 2012-10-08 | INIC COND | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 278905 | Medida aislamiento protecciones mecanica | 2012-04-02 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2 | 2014-03-11 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 280265 | Cambiar silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-29 |  | 2012-04-30 | INIC | MECE ORAS | LAPENA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280940 | Conectar protección alivio presión F A | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280941 | Conectar proteccion alivio de presion FB | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | 2545
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280942 | Conectar protección alivio presión F C | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 280943 | Cambiar Transformador de potencia | 2012-05-10 | 2012-06-30 | 2012-07-03 | 3 | 2013-03-18 | INIC | MECE ORAS | LRAMIREZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280974 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280976 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280979 | Cambiar microsuiche 63P RL SCAR-PORC III | 2012-05-10 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | INIC | MECE ORAS PÁG. | GECASTANO
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284853 | Realizar prueba aislamiento sobrepresión | 2012-07-05 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 3 | 2012-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284854 | Realizar prueba aislamiento sobrepresión | 2012-07-05 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 3 | 2012-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 286336 | Cambiar conector val sobrepres | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 2012-07-25 |  | 2012-08-01 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SABA500R22MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 286664 | Instalar valvula sobrepresion | 2012-07-31 | 2013-05-22 | 2013-05-26 | 3 | 2013-06-08 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 286916 | cambiar termometro temperatura devanado | 2012-08-02 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 4 | 2014-02-12 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 287054 | Cambiar vaso de silica cuba ATR1 Fase B | 2012-08-04 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 3 | 2013-04-29 | CPRO COND | MECE ORAS | NCALDERON
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 288059 | Cambiar Transformador de Potencia | 2012-08-13 | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 5 | 2012-12-27 | INIC | MECE ORAS | 70508
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 290483 | Cambiar Indicadores de Temperatura TR1 | 2012-09-12 | 2014-01-28 | 2014-01-28 | 5 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292723 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 2013-09-23 | 4 | 2012-10-12 | INIC COND | MECE PTBO | AAMADOR
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R23MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292769 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-27 | 2012-11-18 | 2012-11-19 | 4 | 2012-11-19 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | N-REACTO | JAMO230R28MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 292778 | Cambiar valvula de alivio | 2012-09-27 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 4 | 2014-01-20 | INIC COND | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 293507 | CAMBIAR CAJA DE CONTROL TRAFO ATSAC01 | 2012-10-03 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 3 | 2012-12-11 | INIC COND | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294022 | Probar disparo temperatura devanado | 2012-10-10 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-12-04 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294023 | Probar disparo temperatura devanado | 2012-10-10 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-12-04 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R32MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294039 | Cambiar silica | 2012-10-11 | 2012-10-17 | 2012-10-18 |  | 2012-10-23 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 294124 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-10-13 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-12-06 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294140 | cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294141 | Cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 294142 | Cambiar valvula sobrepresion | 2012-10-15 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 4 | 2013-07-09 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 297741 | Revisar proteccion Mecanica RLCH1 fase A | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2013-05-01 |  | 2012-11-06 | INIC | MECE PTBO | HLWILCHES
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 298143 | Cambiar proteccion Sobrepresión RL-A | 2012-11-06 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 3 | 2013-06-24 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R23MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 299201 | Evaluar Cond aceite x Cambi Valvula Aliv | 2012-11-19 | 2012-12-03 | 2013-01-02 | 2 | 2013-12-20 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300013 | Realizar cambio rele Buchholz | 2012-11-20 | 2012-11-04 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-21 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300014 | Realizar cambio rele Buchholz | 2012-11-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 4 | 2013-06-24 | INIC COND | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 300010 | Realizar cambio de relé buchholz | 2012-11-20 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 4 | 2013-06-24 | INIC COND | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 303396 | Evaluar Cond aceite x Cambi Valvula Aliv | 2012-11-23 | 2012-12-03 | 2013-01-02 | 2 | 2013-12-20 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 311203 | Instalar válvula para toma de muestra | 2012-12-28 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | 4 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | RDMARIN
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 311740 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2013-01-04 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |  | 2013-02-02 | INIC | MECE ORAS | ASIERRA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 313654 | Cambiar ATR-2 por ATR-1 | 2013-01-28 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 3 | 2013-12-12 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | NBALLESTEROS
ISA | 201169 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | SMAT230ATRR1 |  | ORI | 38B90001 | N4 | 314765 | Cambiar sílica a deshidratadores | 2013-02-08 | 2013-02-28 | 2013-03-30 | 2 | 2014-04-03 | INIC COND | MECE ORAS | RGALVIS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 315324 | Instalar hidrotermometro gabinete T-TGJ1 | 2013-02-14 | 2013-11-21 | 2013-11-25 | 3 | 2013-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 316340 | Cambiar silica cuba Fase B | 2013-02-28 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2 | 2013-05-09 | INIC COND | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 317382 | Cambiar vaso de silica RL | 2013-03-15 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-03-05 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 317379 | Cambiar vasos de silica TR1 | 2013-03-15 | 2013-08-13 | 2013-08-13 | 3 | 2013-09-06 | INIC COND | MECE ORAS | JMONSALVE
| 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 321252 | Revisar señalización indicador cambiador | 2013-05-06 | 2013-06-02 | 2013-06-11 | 3 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | HARGUELLO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 322386 | Corregir fuga aceite relé buchholz | 2013-05-21 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 4 | 2014-02-19 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 322426 | Realizar calibracion termometros | 2013-05-21 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 3 | 2014-09-10 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323852 | Cambio de reles de flujo OLTC ATR2 ESME | 2013-06-13 | 2013-05-30 | 2013-05-31 |  | 2013-06-13 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 323926 | Montaje valvula de alivio Messko | 2013-06-14 | 2013-05-30 | 2016-05-31 | 5 | 2013-06-14 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 324646 | Realizar cambio rele Buchholz | 2013-06-24 | 2013-06-19 | 2013-06-19 |  | 2013-06-24 | INIC | MECE ORAS | 2545
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 325088 | Cambiar Rele Buchholz Fase A | 2013-06-25 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327105 | Probar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327103 | Implementar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 327104 | Probar disparo temperatura devanado | 2013-07-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 330128 | Fuga aceite valvula drenaje aceite RBucc | 2013-07-24 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 330126 | Fuga aceite valvula drenaje aceite RBucc | 2013-07-24 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 4 | 2014-10-09 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330645 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 3 | 2014-03-27 | CPRO COND | MECE ORAS | PARIAS
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330646 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 3 | 2014-03-27 | CPRO COND | MECE ORAS | PARIAS
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 330655 | Medir aislamiento protecciones mecanicas | 2013-08-01 | 2014-06-05 | 2014-06-19 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | PARIAS
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 330960 | Cambiar silica gel Trafo y OLTC Samoré | 2013-08-06 | 2013-08-21 | 2013-09-20 | 2 | 2013-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | EFDELGADO
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N2 | 331212 | Corregir Fuga Aceite Valvula Radiador | 2013-08-09 | 2014-09-11 | 2014-09-11 | 5 | 2014-11-19 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 331946 | Cambiar medidor de temperatura de aceite | 2013-08-19 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 4 | 2014-02-19 | INIC COND | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332127 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | JFQUINTERO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332138 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2014-06-28 | 2014-06-28 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | JFQUINTERO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332128 | Realizar Meggeo de protecciones mecánica | 2013-08-21 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 3 | 2013-10-13 | INIC COND | MECE | JFQUINTERO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 332187 | Cambiar silica gel ATR2 | 2013-08-21 | 2013-08-31 | 2013-09-30 | 2 | 2013-09-02 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 333391 | revisar alarma presente del trafo | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-10-31 | 2 | 2013-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 335313 | Cambiar silica Gel en ATR1 | 2013-09-18 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2 | 2013-10-28 | INIC COND | MECE ORAS | ERAMOS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 335442 | Revisar alarma Buchholz T-TGJ01 | 2013-09-20 | 2013-09-26 | 2013-09-26 |  | 2014-01-13 | INIC | MECE ORAS | MCOGOLLO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 335724 | Revisar contactores-reles-pulsadore OLTC | 2013-09-25 | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 5 | 2014-12-11 | PROY ENPT | MECE ORAS | CMEDINA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 336678 | Instalar relé sello para presión súbita | 2013-10-02 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-11 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 336680 | Instalar relé sello para presión súbita | 2013-10-02 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-11 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 337348 | Revisar indicador nivel de aceite | 2013-10-07 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 4 | 2014-11-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | ESME230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 341115 | Cambiar ATR-1 por ATR-2 | 2013-10-31 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2 | 2013-12-09 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 341116 | Cambiar ATR-2 por ATR-1 | 2013-10-31 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 2 | 2013-12-09 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 346338 | Cambiar resistencias tableros de control | 2013-12-10 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 3 | 2014-07-04 | INIC COND | MECE ORAS | JJANCO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351194 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351195 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351197 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351199 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351239 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351245 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351246 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351247 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 3 | 2014-02-19 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351235 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R23MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351250 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-11 | 2014-05-11 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351270 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351271 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351275 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351276 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351168 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | 3 | 2014-01-28 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351198 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351282 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 3 | 2014-02-08 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351283 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | 3 | 2014-02-08 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351206 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351267 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-03-18 | 2014-03-20 | 3 | 2014-03-18 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | N-REACTO | SCAR034R32MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351161 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-05-13 | 2014-05-23 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CERR500R13MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351277 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-05 | 2014-02-05 | 3 | 2014-02-06 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351272 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | 3 | 2014-02-07 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | N-AUTOTR | CERR500ATRR2 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351229 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-04-20 | 2014-04-30 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351258 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351260 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351153 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 3 | 2014-03-27 | INIC COND | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | PORC500R11MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351157 | Medir Aislamient Cableado Prot Mecanicas | 2013-12-27 | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 3 | 2014-03-27 | INIC | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | OCAN500R19MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 353832 | Cambiar sílica reactor | 2014-01-24 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | 2 | 2014-03-05 | INIC COND | MECE ORAS | WAMESA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355941 | Corregir goteo aceite valvula tanqu OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355963 | Corregir goteo aceite valvula infer cuba | 2014-02-07 | 2014-05-15 | 2015-05-15 | 4 | 2014-05-15 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355888 | Revisar Bornera indicador nivel aceiteFC | 2014-02-07 | 2015-10-18 | 2015-10-18 | 4 | 2015-10-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | SAPEREZ
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 357317 | Cambiar Silica Cuba Principal | 2014-02-25 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2 | 2014-05-21 | INIC | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 357860 | Corregir goteo aceite valvula infer cuba | 2014-03-01 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 5 | 2014-05-15 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357863 | Revisar hermeticidad y cambiar silica | 2014-03-01 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2 | 2014-05-22 | INIC | MECE ORAS PÁG. | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 357864 | Cambiar silica gel | 2014-03-01 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 2 | 2014-04-07 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 359116 | Abrir Valvulas Radiador Cerrado T-VAL02 | 2014-03-20 | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2 | 2014-05-13 | INIC | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 359691 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2014-03-30 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2 | 2014-06-12 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | CERR500ATR-3-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 360061 | Cambiar Rele de Sobrepresión | 2014-04-02 | 2014-03-19 | 2014-03-19 |  | 2014-04-02 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 362535 | Cambiar silica a ATR-1 fases A-B-C | 2014-05-01 | 2015-03-17 | 2015-03-28 | 2 | 2015-04-07 | COPE ENPT | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | LVIR500R22MC-REACT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 362719 | Adecuar Válvula alivio | 2014-05-05 | 2014-11-10 | 2014-11-12 | 3 | 2014-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | 3856
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 362925 | Revisar indicador de nivel de aceite | 2014-05-07 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 3 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367608 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2 | 2014-07-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 374530 | Cambiar silica | 2014-07-29 | 2014-07-24 | 2014-07-24 |  | 2014-07-30 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 375142 | Cambiar silica gel ATR 2 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 2 | 2014-08-27 | INIC | MECE ORAS | ERAMOS
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376050 | Cambiar silica gel | 2014-08-14 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 2 | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 376202 | Cambiar silica gel | 2014-08-18 | 2014-08-17 | 2014-08-17 |  | 2014-08-18 | INIC | MECE ORAS PREI | JFAGUDELO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT | B | ORI | 38B90001 | N4 | 376725 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2014-08-21 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 2 | 2014-09-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | ASIERRA
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRAFOS | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 377391 | Hacer tratamiento metalmecanico-pintura | 2014-08-28 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 4 | 2015-09-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-T |  | TBS | 38C10001 | N4 | 377400 | Cambiar termometro temperatura dev. AT | 2014-08-28 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 3 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 377655 | Cambiar radiadores por Corrosión | 2014-08-30 | 2015-11-08 | 2015-11-10 | 4 | 2015-12-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CNIÑO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380378 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-09-14 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 3 | 2014-10-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 384632 | Cambiar válvula para toma muestra aceite | 2014-10-16 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 4 | 2015-02-16 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389814 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389815 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389816 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | N-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389819 | Controlar ingreso humedad termometro ace | 2014-11-11 | 2015-05-23 | 2015-05-23 | 3 | 2015-05-27 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389801 | Limpiar o cambiar visores de termómetros | 2014-11-11 | 2015-02-15 | 2015-02-15 | 4 | 2015-02-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 389802 | Cambiar silica gel | 2014-11-11 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2 | 2014-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390264 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390274 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390265 | Secado aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 3 | 2015-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | N-REACTO | LVIR500R22RN-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 390502 | Cambio Valvula de Alivio | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-18 |  | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | 3295
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRAFOS | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N4 | 392827 | Cambiar reles,pulsadores,contactore OLTC | 2014-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 393791 | Cambiar silica gel | 2014-12-02 | 2014-12-04 | 2014-12-20 | 2 | 2014-12-20 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 394051 | Revisar/Cambiar Resist Calefaccion RL2 A | 2014-12-04 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 4 | 2016-01-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 397665 | Cambiar talco medidor de nivel | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 4 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 397668 | Cambiar talco medidor de nivel | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 4 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 475834 | Cambiar luminaria x socket y ahorrador | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | 5 | 2015-03-02 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SABA500R21MC-REACT | B | NOR | 38C10001 | N2 | 478623 | Cambiar valvula drenaje rele buchholz | 2015-02-12 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 4 | 2016-03-08 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ACOT
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 481047 | Revisar indicador nivel aceite tanque | 2015-02-15 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 2016-03-16 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | NCALDERON
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 530896 | Corregir fuga aceite Valvula Radiador | 2015-03-31 | 2015-11-07 | 2015-11-07 | 4 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 536991 | Cambiar silica cuba | 2015-04-04 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2 | 2015-06-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 565770 | Cambiar silica | 2015-05-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 565771 | Cambiar silica | 2015-05-01 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 574989 | Revisar borneras en indicador de nivel | 2015-05-12 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 3 | 2017-09-08 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | JMEDINA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 574985 | Cambiar rele Buchholz | 2015-05-12 | 2017-08-16 | 2017-08-29 | 3 | 2017-09-08 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | JMEDINA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 583590 | Cambiar rele de Sobrepresion | 2015-05-22 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 4 | 2016-09-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 590561 | Corregir Mancha Aceite Valvula Radiador | 2015-05-27 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 4 | 2015-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591695 | Cambiar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 604455 | Cambiar silica | 2015-06-03 | 2015-07-12 | 2015-07-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 604456 | Cambiar silica | 2015-06-03 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2 | 2015-06-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615157 | Cambiar silica cuba | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615160 | Cambiar silica | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615154 | Cambiar silica | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 641014 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2015-07-19 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2 | 2015-08-28 | INIC | MECE ORAS | ASIERRA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 661124 | Cambiar silica gel | 2015-08-03 | 2015-11-10 | 2015-11-22 | 2 | 2015-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | RGUERRERO
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 672610 | Retirar nido tapa relé alivio presión | 2015-08-23 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 4 | 2016-04-25 | COPL ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 699644 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2015-09-14 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-08 | COPE | MECE ORAS PÁG. | ACOT
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 707146 | Revisar mancha aceite relé presión súbit | 2015-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 707147 | Revisar mancha aceite relé presión súbit | 2015-09-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 707149 | Cambiar lampara y microsuiche | 2015-09-22 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 4 | 2016-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 713711 | Normalizar señal disparo valvula sobrepr | 2015-09-26 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 8 | 2018-02-07 | CTER ENPT | MECE ORAS | EVILLA
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 733898 | Cambiar visor termometro ATR Reserva | 2015-10-15 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 3 | 2015-12-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONTES
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 735933 | Cambiar valvula sobrepresión | 2015-10-19 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 8 | 2016-11-16 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 739256 | Corregir fuga Aceite Valv Sobrepresion | 2015-10-22 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 3 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 749751 | Cambiar empaque por fuga aceite RLCH2 FB | 2015-10-28 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 4 | 2017-03-04 | ENPT | MECE ORAS | HWILCHES
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 772490 | Cambiar indicador nivel de aceite | 2015-11-22 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4 | 2017-03-04 | ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 804455 | Cambiar silica | 2015-12-14 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2 | 2015-12-30 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 833963 | Cambiar Q1 del cambiador tomas TTGJ04 | 2016-01-07 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-09 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 865326 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-02-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 865327 | Corregir fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-02-16 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | 4 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | OCAN500R19MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 865373 | Cambiar sílica | 2016-02-16 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2 | 2016-04-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | WAMESA
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 868100 | Cambiar silica ATR-1 reserva | 2016-02-29 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2 | 2016-06-28 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS | RAYZACAYO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 868933 | Cambiar válvula infe toma muestra aceite | 2016-03-03 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 5 | 2016-04-13 | CPRO | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 869271 | Revisar mancha aceite válvula super filt | 2016-03-08 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 4 | 2016-11-09 | SCOR ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 869242 | Cambiar silica Cuba ATR-1 Fase B | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-04-08 | 2 | 2016-03-14 | INIC | MECE | NCALDERON
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 870476 | Revision Indicadores Temperatura/T Pozos | 2016-03-18 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  | 2016-03-18 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | PRIM500R16MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873640 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-09 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2 | 2016-05-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SOGA500R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 873628 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-09 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 2016-05-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873901 | Desconexion Disparo alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 2016-04-19 | INIC | MECE ORAS | ITCO3865
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | OCAN500R19MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873837 | Meguer y Reconfig prot alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2 | 2016-05-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 873891 | Desconexion Disparo alivio presion | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2 | 2016-04-20 | INIC | MECE ORAS | ITCO3865
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 874814 | Cambiar Valvula de alivio de presion | 2016-04-19 | 2016-04-17 | 2016-04-17 | 3 | 2016-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 874823 | Instalar relé de sello | 2016-04-19 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 874826 | Instalar relé de sello | 2016-04-19 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875158 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 3 | 2017-03-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875159 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 3 | 2017-03-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875145 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 3 | 2016-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875143 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 3 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875154 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-04-21 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 3 | 2017-02-24 | SCOR ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875288 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875290 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875292 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875295 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875354 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875332 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875334 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875343 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875342 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875293 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875351 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875353 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 118447 | Reactor neutro 125 kV-RV | S-REACTO | SCAR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875304 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875279 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 5 | 2019-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875340 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875330 | Instalar relé de sello | 2016-04-22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 5 | 2018-09-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATRR2 | B | NOR | 38B60001 | N4 | 875323 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 4 | 2018-01-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875319 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 875318 | Cambiar relé presión súbita | 2016-04-22 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 4 | 2018-01-26 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875391 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875415 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875419 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875417 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 5 | 2018-11-08 | COPE ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875404 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 5 | 2019-11-08 | ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R23MC-REACT | A | NOR | 38B60002 | N4 | 875427 | Instalar relé de sello | 2016-04-23 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 5 | 2019-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | LVIR230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N2 | 877868 | Cambio termometro Alta temp. devanado | 2016-04-29 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 881879 | Cambiar silica gel TRF1 Samoré | 2016-05-22 | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  | 2016-06-13 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 885659 | Desconectar disparo valvula de alivio | 2016-06-09 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 3 | 2016-09-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 885665 | Cambiar valvulas de alivio de presión | 2016-06-09 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 4 | 2016-09-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REACTO | SCAR034R32MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 888435 | Cambiar silica | 2016-06-25 | 2016-07-05 | 2016-10-03 | 8 | 2016-07-06 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 898120 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ01 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2 | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REACTO | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 899381 | Cambiar silica gel Reactor Linea Banadia | 2016-08-15 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2 | 2016-12-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ASIERRA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 911554 | Montar válvula alivio de presión | 2016-09-10 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |  | 2016-09-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 911553 | Desmontar válvula alivio de presión | 2016-09-10 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 2016-09-10 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 912273 | Reparar termometro de devanado | 2016-09-17 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 4 | 2018-08-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFRAMIREZ
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 912366 | Corregir goteo válvula drenaje conservad | 2016-09-18 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | CERR500R13MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 912356 | Cambiar silica | 2016-09-18 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 4 | 2016-11-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 913033 | Cambiar rodamientos | 2016-09-22 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 3 | 2017-04-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SABA500R22MC-REACT | A | NOR | 38C10001 | N2 | 913234 | Corregir Fuga de Aceite Valvula Radiador | 2016-09-23 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 4 | 2017-07-05 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ACOT
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | PRIM500R16MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 917205 | Cambiar silica | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2 | 2016-11-03 | INIC | MECE ORAS | DADIAZ
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 918917 | Cambiar válvula alivio presión | 2016-10-23 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 9 | 2019-05-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 921069 | Cambiar empaque puerta gabinete | 2016-10-29 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-09 | INIC ENPT | MECE MIMP ORAS | EFDELGADO
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CERR500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 924513 | Cambiar manguera de silica gel | 2016-11-23 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 8 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 925964 | Cambiar Silica fase A | 2016-11-28 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 3 | 2017-03-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | OGRAJALES
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRAFOS | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 929984 | Cambiar silica gel en ATR RV | 2016-12-14 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 8 | 2017-09-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | LELARA
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REACTO | PORC500R11MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 930273 | Cambiar silica | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | 2016-12-19 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 940263 | Cambiar Silica deshumectador T-TGJ04 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-25 |  | 2017-04-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 942706 | Cambiar valvula alivio presion | 2017-03-03 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 7 | 2019-11-25 | COPL ENPT | MECE MIMP ORAS | JMONSALVE
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 942927 | Corregir fuga aceite tubería buchholz | 2017-03-04 | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  | 2017-03-04 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944240 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944241 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 944242 | Cambiar silica gel | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8 | 2017-04-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 944494 | Cambiar relé buchholz | 2017-03-23 | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  | 2017-03-23 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 947956 | Revisar y/o cambiar Rele Bucholtz | 2017-04-12 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 9 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | 902
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 947957 | Hacer cambio de indicador nivel OLTC FB | 2017-04-12 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 5 | 2018-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 948124 | Revisar alarma presente, LOW LEVEL UG1 | 2017-04-17 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950648 | Cambiar indicador de nivel de aceite | 2017-05-08 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 4 | 2018-11-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 950765 | Cambiar diafragma | 2017-05-09 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 4 | 2020-12-29 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 950780 | Revisar alarma intermitent, BUCHHOLZ UG1 | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 2017-05-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 951230 | Revisar y/o cambiar Rele Bucholtz | 2017-05-12 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 9 | 2017-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | R.PUELLO
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REATAT | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 952353 | Cambiar sílica | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-25 |  | 2017-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 954158 | Realizar secado de aislamientos en linea | 2017-05-31 | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 5 | 2021-01-12 | CPRO ENPT CO19 | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | S-TRATAT | ESME230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 955177 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-15 | 2018-07-19 | 4 | 2018-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 955178 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 955181 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-07-07 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956448 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 4 | 2018-11-26 | CPRO | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 956438 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956436 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 956272 | Realiza cambio de relé presion súbita | 2017-06-09 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 4 | 2018-07-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 957076 | Cambiar Medidor nivel de Aceite | 2017-06-12 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 4 | 2019-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | MJIMENEZ
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957649 | Revisar indicador de Nivel de Aceite | 2017-06-16 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 5 | 2018-08-22 | CPRO | MECE ORAS | ACOT
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5015531 | Cambiar borneras de corriente ATR1 | 2017-10-12 | 2021-08-08 | 2021-08-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | HLWILCHES
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5020873 | Instalar trampa de gases rele Bucholtz | 2017-11-06 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 4 | 2019-02-15 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ASIERRA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5021918 | Revisar relé disparo buchholz | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 2017-12-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5025466 | Revisar falla protec mecanica OLTC | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-12-14 | 4 | 2017-12-20 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | S-TRATAM | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 5026140 | Cambiar silica gel Sucre ATR 1 RV | 2017-12-21 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 4 | 2018-12-11 | INIC | MECE | LELARA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRATAT | SAC_220TRA02 | C | SAC | 38C10001 | N4 | 5028309 | Cambiar Valvula De Sobrepresion | 2018-02-05 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 4 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | S-TRATAT | ESME230ATR-1-AUTOT | A | SUR | 38B70001 | N4 | 5028593 | hacer cambio de reles de flujo OLTC ABC | 2018-02-07 | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 4 | 2019-05-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5030702 | Cambiar sílica gel del T-TGJ04 | 2018-02-15 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 3 | 2018-10-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCOGOLLO
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5257133 | Corregir Fuga de Aceite Valvula Radiador | 2018-03-05 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 4 | 2018-11-09 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5255413 | Seguimiento operación Inadecuada Bucholz | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-04-30 |  | 2018-05-31 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5257139 | Reparar y/o cambiar relé buchholz | 2018-03-06 | 2018-05-10 | 2018-11-06 | 3 | 2018-05-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACCORRALES
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263724 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-18 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | ORUIZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263727 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263729 | Cambiar cableado y flexiconduit | 2018-03-22 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 4 | 2019-02-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5406384 | Revisar alarma rele buchholz | 2018-05-02 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 3 | 2018-06-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SCORREA
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRATAT | SAC_220TRA02 | C | SAC | 38C10001 | N4 | 5408248 | Patronar Termometros T-SAC02 | 2018-05-08 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 4 | 2019-07-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRATAM | TBS_220ATR03-T | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5408509 | Realizar tratamiento metalmecanico | 2018-05-09 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 4 | 2018-07-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5412427 | Cambiar rele presión subita | 2018-05-11 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 4 | 2019-05-02 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | SPRADA
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5416909 | Cambiar temporizador filtro en linea | 2018-05-19 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 4 | 2018-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5417879 | Instalar tuberia valvula sobreprresión | 2018-05-28 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 4 | 2020-09-02 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418544 | cambiar indicador de nivel aceite | 2018-06-05 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 5 | 2020-10-22 | CTER COND ENPT CO19 | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418569 | Cambiar indicador de nivel aceite | 2018-06-05 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 5 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5418574 | cambiar rele buchholz | 2018-06-05 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 9 |  | INIC COND ENPT CO19 | METR ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | S-REATAM | LVIR500R22RN-REACT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5419093 | Revisar bajo aislamiento Disparo alivio | 2018-06-12 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 9 | 2020-12-28 | INIC COND ENPT CO19 | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420269 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420272 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420276 | Hacer cambio de indicador temperatura | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5420279 | Revisar bajo aislamiento Disparo alivio | 2018-06-28 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-17 | CTER ENPT | MECE ORAS | DBERMUDEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5425122 | Cambiar Valv. Sobrepresion T-TGJ04 | 2018-08-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 4 |  | CAPB ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5425125 | Cambiar Termometro Tem Aceite | 2018-08-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 4 |  | CAPB ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5425162 | Evaluar cambio indicador tempe | 2018-08-01 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 5 | 2019-05-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEARIZA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430676 | Cambiar silical gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430677 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430678 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5430679 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 8 | 2019-08-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | S-REATAT | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5430683 | Cambiar silica gel | 2018-09-09 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5437742 | Revisar/Cambiar Rele Buchoolz | 2018-10-19 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2 | 2018-12-21 | PROY ENPT | MECE ORAS PÁG. | LESCANO
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5437799 | Cambiar borneras Protecciones mecanicas | 2018-10-22 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 9 | 2020-08-13 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5437817 | Cambiar rele Buchholz | 2018-10-22 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 4 | 2019-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N4 | 5438515 | Desconectar disparo rele 63 | 2018-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2019-01-02 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60002 | N4 | 5438513 | Desconectar disparo rele 63 | 2018-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2019-01-02 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441034 | Cambiar valvula d alivio (sobre-presion) | 2018-12-17 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 9 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | AAMADOR
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441950 | Cambiar silica R22MC-Reserva | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123178 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441957 | Cambiar silica R22MC-Fase C | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441958 | Cambiar silica R23MC-Reserva | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 123184 | Reactor de neutro 33 kV | S-REATAM | LVIR500R22RN-REACT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5441964 | Cambiar silica RN22-Reactor Neutro | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-27 |  | 2018-12-27 | INIC | MECE PTBO | NCALDERON
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443818 | Revisar rele de Presion Subita Trafo C | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443817 | Revisar rele de Presion Subita Trafo B | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 4 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5443815 | Revisar rele de Presion Subita Trafo A | 2019-01-16 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5445811 | revisar funcionamiento rele de sello | 2019-02-13 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 3 | 2019-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446603 | Corregir Fuga Aceite Valv Sobrepresion | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446602 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholzt | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5446827 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholzt | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-12-31 |  | 2019-03-07 | INIC | MECE ORAS PTBO | ACOT
ISA | 203670 | Reactor barra trifásico 230 kV-RV | S-REATAT | JAMO230R28MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5447236 | Revisar/Corregir Bajo Aislamiento | 2019-03-04 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 4 | 2020-03-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2010237 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | MEDE500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5447280 | GARANT Corregir señal bajo aislamiento | 2019-03-04 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 4 | 2020-04-28 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447325 | Cambiar deshumificador de silica | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 5 | 2019-03-18 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | CCUAVAS
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5450085 | Cambio del relé buchholz | 2019-04-08 | 2020-11-19 | 2022-04-30 | 9 |  | INIC CO19 | METR ORAS | 3121
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 1-TRAATR | ESME230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5453337 | Cambiar Indicador de nivel OLTC | 2019-05-06 | 2020-11-11 | 2022-04-30 | 9 |  | CTER ENPT CO19 | METR ORAS | AAMADOR
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5454300 | Revisar aislami. cable protecc. mecanica | 2019-05-10 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 4 | 2019-08-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO3121
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5468157 | Cambiar indicador de temperatra Devanado | 2019-06-07 | 2020-11-19 | 2022-03-31 | 5 |  | INIC CO19 | METR ORAS | AAMADOR
ISA | 2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PORC500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5476056 | GARANT Corregir señal bajo aislamiento | 2019-08-08 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 4 | 2021-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ALSANTA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 5486907 | Corregir fuga termometro sis calisto | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5486903 | Revisar indicador presion Filtro linea | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5487861 | Cambiar rele presión subita | 2019-10-30 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 4 | 2019-11-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SOGA500R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5488317 | Revisar Falla Supervision Bolsa RB500-RV | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 2020-03-15 | 9 | 2020-04-19 | INIC | MECE ORAS | ORVILLAMIZAR
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5488642 | Corregir señalización relé Bucholz R120 | 2019-11-14 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 1 | 2019-11-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ATOLOZA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5489802 | Cambiar rele Buchholz | 2019-11-27 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | JCMEDINA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5491230 | Cambiar indicador de nivel | 2019-12-05 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-11 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | SCAR500R21RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5491229 | Cambiar relé de presión súbita | 2019-12-05 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 4 | 2021-06-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5494264 | Corregir fuga aceite Buchholz | 2019-12-17 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 4 | 2020-08-14 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JLDIAZ
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5494550 | Cambiar conexión cable por barras | 2019-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 3 | 2021-01-04 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | JPOMBO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | VAL_PAT |  | VAL | 38C20001 | N2 | 5494924 | Corregir fuga aceite valvula de alivio | 2019-12-26 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 9 | 2021-04-20 | INIC | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5495161 | Garanti Revisar alarma Alivio Presion FC | 2019-12-29 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 9 | 2020-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498715 | Cambiar rele Buchholz | 2020-02-06 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5498714 | Revisar Valvula Alivio de Presion | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-09 |  | 2020-02-16 | INIC | MECE ORAS | 2545
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | OCAN500R19MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5501693 | Cambiar medidir temp. devanado REAC-A | 2020-02-24 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 4 | 2020-11-27 | COPE ENPT | MECE ORAS | MARAMIREZ
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5501942 | Corregir fuga de aceite rele buchholz | 2020-02-27 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5502847 | Cambiar silica T-TGJ04 | 2020-03-11 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504015 | Cambiar relé presión súbita | 2020-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504009 | Cambiar relé presión súbita | 2020-03-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5504004 | Cambiar rellé presión subita | 2020-03-25 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 4 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5504149 | Cambiar deshumificador silica | 2020-03-26 | 2020-03-19 | 2020-03-26 |  | 2020-03-26 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2005218 | Reactor barra monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SOGA500R13MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5504479 | Cambiar tuberia colector gas | 2020-04-02 | 2020-03-12 | 2020-03-15 | 9 | 2020-04-07 | INIC | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506380 | Corregir fuga aceite valvula de muestreo | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506381 | Corregir fuga aceite valvula de muestreo | 2020-04-24 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 5 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5506388 | Corregir fuga aceite valvula radiador | 2020-04-24 | 2022-08-07 | 2022-08-27 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5507423 | Cambiar medidor de temperatura | 2020-05-07 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 4 | 2020-07-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N4 | 5507682 | Cambiar controlador Temperatura | 2020-05-11 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 3 | 2021-02-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5508261 | Revisar y Conectar disparo rele Bucholz | 2020-05-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5508280 | Revisar Alarma Alta presion del filtro | 2020-05-17 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2 | 2020-05-29 | INIC | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5509432 | Corregir fuga de aceite indicador nivel | 2020-05-22 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 4 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5509437 | Corregir fuga aceite relé sobrepresión | 2020-05-22 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | CCUAVAS
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509976 | Revisar relé sobre presión | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509977 | Revisar relé buchholz cambiar cableado | 2020-05-27 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 4 | 2020-07-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509981 | Revisar bornera indicador nivel aceite | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509980 | Cambiar relé de P súbita | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509978 | Cambiar relé buccholz | 2020-05-27 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509982 | Cambiar relé de P súbita | 2020-05-27 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510136 | Revisar y Conectar disparo P Súbita | 2020-05-29 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510140 | Cambiar diafragma en tanque conservador | 2020-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 2021-06-02 | COPL ENPT CO19 | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510139 | Revisar y Conectar disparo p súbita | 2020-05-29 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510379 | Garantia Cambiar rele Buchholz fase C | 2020-05-30 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 4 | 2021-04-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510380 | Garantia Cambiar indicador nivel fase RV | 2020-05-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4 | 2021-03-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510509 | Revisar proteciones Mecanicas | 2020-05-31 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510504 | Revisar rele Buchholtz fase C | 2020-05-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMEDINA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510505 | Revisar rele Presion Subita Fase B | 2020-05-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JCMEDINA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511044 | Cambiar silica ATR 1 fase A | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5511046 | Cambiar silica ATR 1 fase B | 2020-06-04 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 8 | 2020-11-24 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | IAGUIRRE
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512847 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 4 | 2020-07-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512844 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512823 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512818 | Realizar Megger Proteccones Mecanicas | 2020-06-19 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5512852 | Realizar Megger Protecciones Mecanicas | 2020-06-19 | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 4 | 2020-08-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5515651 | Cambiar rele Buchholz | 2020-07-10 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS PÁG. | J.MEDINA
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516871 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112136 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516872 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 119040 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516855 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516873 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516849 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516847 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5516699 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009377 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516869 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009378 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R10MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516870 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516925 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516928 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516930 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516929 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111966 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516924 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2022-08-07 | 2022-08-27 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516887 | Aplicar Sikaflex Protecciones Mecánic RV | 2020-07-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517262 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 112245 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516885 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112246 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516884 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117258 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516889 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516890 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 123172 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CERR500R13MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516886 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 5 | 2021-02-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 133034 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | OCAN500R19MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5517280 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 5 | 2021-03-06 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517264 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 5 | 2021-02-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009683 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516896 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5516898 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-16 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 5 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517599 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517600 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517601 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517579 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111105 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-C | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517572 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 5 | 2020-12-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517603 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517583 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517582 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517581 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 5 | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517586 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517585 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5517584 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 132503 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | PRIM500R16MC-REACT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5517553 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 5 | 2021-04-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5517685 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 5 | 2020-11-08 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 200548 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV-RV | 1-TRAATR | ESME230ATRR1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5517649 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-04-24 | 5 | 2021-05-01 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 200597 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | ESME230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 5517653 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 5 | 2020-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517663 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201117 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517662 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JEAMAYA
ISA | 201232 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | TORC230ATR-2-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 5517620 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2022-02-02 | 2023-07-05 | 5 |  | INIC | MEAB | JEAMAYA
ISA | 2000233 | Reactor linea monofasico 500 kV-A | S-REATAM | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5517540 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2020-07-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 5 | 2021-02-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 117274 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5517765 | Corregir fuga Aceite valvulas Radiador | 2020-07-21 | 2020-08-30 | 2020-08-30 |  | 2020-09-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JJZAPATA
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5518834 | Revisar aislamiento Buchholz | 2020-07-26 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4 | 2020-10-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 123183 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5519665 | Seguimiento DGA Alarma Buchholz | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-08-08 | 2 | 2020-08-10 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5519688 | Revisar disparo alivio presión erróneo | 2020-07-31 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 4 | 2021-02-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 2009685 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CERR500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5519817 | garant Conectar disparo y alarma presión | 2020-08-03 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 4 | 2021-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526033 | Revisión y conexión disparo Pres. súbita | 2020-09-21 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JJANCO
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526031 | Cambio de relé de presión súbita | 2020-09-21 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JJANCO
ISA | 118435 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R22MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527815 | Cambiar sílica gel | 2020-10-22 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | 2020-10-22 | INIC | MECE | LLOPEZ
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527817 | Cambiar sílica gel | 2020-10-22 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | 2020-10-22 | INIC | MECE | LLOPEZ
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REATAM | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527802 | cambiar Relé Buchholz | 2020-10-22 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | LLOPEZ
ISA | 202718 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5527847 | Actualizar información de aislamiento | 2020-10-22 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2 | 2020-12-23 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 118425 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5527957 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-10-25 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 4 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 117272 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530232 | Corregir Fuga de Aceite Val Bucholz | 2020-11-20 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ACOT
ISA | 118423 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530230 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-11-20 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | U-REACTO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5530231 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-11-20 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 4 | 2021-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530371 | Cambiar silica gel T-TBS-04 RESERVA | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2021-11-22 |  | 2020-12-02 | INIC | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | S-TRATAT | TBS_110TRRES | B | TBS | 38C10001 | N4 | 5530374 | Cambiar deposito silica T-TBS04 Reserva | 2020-11-22 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | FPION
ISA | 111073 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 968187 | Cambiar regenerador de silica gel | 2020-12-22 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 3 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 2011679 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | PORC500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 970707 | Garantía cambiar relé Buchholz | 2021-01-29 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | 2021-01-29 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 118424 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R22MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 972573 | Corregir Fuga de Aceite Tuberia Bucholz | 2021-02-18 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ACOT
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975167 | Cambiar aspa motoventildor #36 T-TGJ01 | 2021-03-15 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 1 | 2021-05-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
TRAN | 2000407 | Guajira G1 200 MVA 220/13.8 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA01 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 975166 | Cambiar aspa motoventildor #16 T-TGJ01 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 1 | 2021-05-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 977691 | Cambiar Protec Mecanicas | 2021-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 4 |  | INIC COND ENPT RSRP | METR ORAS | JGAMEZ
ISA | 111988 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 978899 | Cambiar rele Buchholz | 2021-04-16 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | J.MEDINA
ISA | 111989 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CHIN500R23MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979049 | Cambio de relé de presión súbita | 2021-04-17 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 4 | 2021-04-28 | INIC COND | MECE | JJANCO
ISA | 123181 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | LVIR500R23MC-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 979042 | cambiar Relé Buchholz | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2022-04-12 | 4 |  | INIC COND | METR ORAS | LLOPEZ
ISA | 2000236 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | PORC500R11MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979037 | Cambiar rele Buchholz | 2021-04-17 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 4 |  | INIC COND ENPT | METR ORAS | JCMEDINA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982517 | Corregir ingreso humedad termometro | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 3 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982511 | Cambiar manguera de purga Rele Buchholz | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2 | 2021-06-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 112135 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CERR500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 982974 | Actualizar valores de aislamiento | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 4 | 2021-05-10 | INIC COND | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983723 | Aplicar Sikaflex 1a Protecciones Mecánic | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE | JEAMAYA
ISA | 117259 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 983830 | Cambiar diafragma en tanque conservador | 2021-05-14 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 3 | 2021-06-02 | COPL ENPT CO19 | MECE | SPRADA
ISA | 201114 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 1-TRAAMO | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 987597 | Cambiar silica Gel | 2021-05-29 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 3 |  | INIC ENPT | METR ORAS | DAFLOREZ
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5547357 | Cambiar indicador de nivel aceite | 2021-06-21 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SPRADA
ISA | 115104 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5547355 | Cambiar Termómetro de aceite | 2021-06-21 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SPRADA
ISA | 112137 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | 1-REAAMO | BOLI500R18MC-REACT | C | NOR | 38C30001 | N2 | 5547691 | Cambiar Gabinete de Control Reactor RV | 2021-06-23 | 2022-04-06 | 2022-04-30 | 5 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | JGAMEZ
ISA | 120116 | Reactor terciario 34.5 kV | 1-REAATR | SCAR034R32MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548342 | Cambiar Sílica | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2 | 2021-07-15 | INIC | MECE ORAS | SMARIN
TRAN | 810451 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 1-TRAAMO | TBS_220ATR03-T | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5548343 | Cambiar silica gel | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2 |  | INIC | METR ORAS | FDELEON
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548425 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548426 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548427 | Cambiar sílica | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 2 |  | INIC | METR ORAS | SMARIN

## M.OLTC
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
ISAB | 301717 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - A | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 229221 | Retirar Ventilador ETAPA 2 de ATR-R | 2011-01-31 | 2011-02-09 | 2011-02-09 | 2 | 2011-02-28 | INIC | MECE | WGOMEZ
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 233475 | Corregir Falta Manometro Sistema.Fase C | 2011-04-12 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 3 | 2013-05-09 | CPRO | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 233472 | Revisar Medidor Nivel Tanque OLTC.ATR4 | 2011-04-12 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 3 | 2012-05-13 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 239938 | Cambiar Silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2011-06-20 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2 | 2011-07-01 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 245015 | Corregir falla mecanismo OLTC TR-1 SME | 2011-07-27 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 1 | 2011-11-10 | INIC FALL | MECE ORAS | LAPENA
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 247653 | Revisar control cambiador tomas | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-08-28 |  | 2011-09-06 | INIC | MECE ORAS | LADUQUEC
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 249584 | Análisis Aceite Sber 230 Trafos OLTC | 2011-09-08 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 2 | 2012-07-04 | INIC COND | MECE ORAS | 3963
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80002 | N4 | 250980 | Implementar selector Loc-Rem. cambiador | 2011-09-20 | 2011-09-29 | 2011-09-29 | 4 | 2011-10-10 | INIC | MECE ORAS | HALONDONO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 254168 | Cambio de Silica Gel OLTC | 2011-10-20 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 2 | 2011-12-12 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 255869 | Revisar Alarma Falla Cambiador Tres fas | 2011-11-02 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 2 | 2012-12-07 | CTER COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 256336 | Corregir falla mecanismo OLTC TR-1 SME | 2011-11-10 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 1 | 2014-08-20 | CCLI COND | MECE ORAS | JCALDERON
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 272252 | Revisar nivel de aceite OLTC ATR4 | 2011-12-28 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 5 | 2012-05-13 | INIC | MECE ORAS | LMRICO
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 272890 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-01-03 | 2012-01-07 | 2012-01-07 | 2 | 2012-02-09 | INIC | MECE ORAS | LTORRES
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 273550 | Reparar mando OLTC | 2012-01-17 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 3 | 2014-10-01 | CCLI COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 277899 | habilitar disp protecc aliv sobrp oltc | 2012-03-14 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 5 | 2013-07-19 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 279614 | Verificar Humedad Aceite OLTC | 2012-04-16 | 2012-04-27 | 2013-04-30 | 2 | 2013-04-22 | INIC COND | MECE | FAHERRENO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279854 | Falla sistema recirculacion aceite OLTC | 2012-04-20 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 4 | 2014-05-19 | INIC COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279852 | Reparar ventilación forzada Etapa II | 2012-04-20 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 3 | 2014-11-25 | CPRO COND | MECE ORAS | 3295
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 279933 | Cambiar rele de alivio OLTC ATR fase A | 2012-04-23 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 5 | 2013-07-19 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 280265 | Cambiar silica gel TRF-1 y OLTC Samoré | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-29 |  | 2012-04-30 | INIC | MECE ORAS | LAPENA
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 280487 | Hacer mantenimiento OLTC ATR fase A | 2012-05-02 | 2011-07-30 | 2012-04-22 | 4 | 2012-05-10 | INIC | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 286178 | Cambiar silica cambiador ATR | 2012-07-23 | 2012-08-22 | 2012-09-21 | 2 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 286197 | Revisar tiempo filtrado en línea ATR | 2012-07-23 | 2012-08-22 | 2012-09-21 | 2 | 2012-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | FRESTREPO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 290385 | Cambiar Silica Gel ATR 4 OLTC | 2012-09-10 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2 | 2012-10-09 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 290479 | Instalar unidad Filtrado aceite OLTC TR1 | 2012-09-12 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 5 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | JMONSALVE
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 294124 | Cambiar silica gel TRF-1 Y OLTC Samoré | 2012-10-13 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 2 | 2012-12-06 | INIC COND | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 297439 | Adicionar Aceite Tanque Cambiador Taps | 2012-10-28 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 4 | 2012-12-04 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 308226 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2012-12-18 | 2014-08-24 | 2014-08-24 | 4 | 2014-02-14 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315996 | Cambio filtro del filtrado linea OLTC | 2013-02-22 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3 | 2014-11-03 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315992 | Instalar tubería muestra aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 3 | 2013-10-15 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CERR500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 315994 | Realizar reacondicionamiento aceite OLTC | 2013-02-22 | 2013-10-09 | 2013-10-24 | 3 | 2013-10-22 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 317077 | Cambio de Silica Gel ATR 4, y OLTC | 2013-03-12 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2 | 2013-03-21 | INIC COND | MECE | JOSPITIA
ISA | 201269 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-3-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 322408 | Instalar Dispositivo Toma Muestras OLTC | 2013-05-21 | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 | 2013-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 201873 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | TORC230ATR-4-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 322412 | Instalar Dispositivo Toma Muestras OLTC | 2013-05-21 | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 | 2013-07-10 | INIC COND | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 330960 | Cambiar silica gel Trafo y OLTC Samoré | 2013-08-06 | 2013-08-21 | 2013-09-20 | 2 | 2013-10-09 | INIC COND | MECE ORAS | EFDELGADO
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | JAMO230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 336338 | Cambiar Silica Cambiador Tap | 2013-10-01 | 2013-10-25 | 2013-11-24 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND | MECE ORAS | WASALAZAR
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 337246 | Realizar Reacondicionameinto Aceite OLTC | 2013-10-03 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 3 | 2014-02-12 | COPL COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 337582 | Cambio de Silica Gel OLTC,ATR4 | 2013-10-11 | 2013-10-25 | 2013-11-24 | 2 | 2013-10-29 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 344273 | Revisar cambiador de TAP ATR fase C | 2013-11-27 | 2013-11-29 | 2014-05-28 | 3 | 2013-12-02 | INIC COND | MECE PTBO | JMCLAURE
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 344268 | Revisar cambiador de TAP ATR fase C | 2013-11-27 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 3 | 2014-10-30 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | JMCLAURE
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 349174 | Cambiar silica OLTC ATR-1 Dispac | 2013-12-26 | 2014-01-26 | 2014-01-31 | 2 | 2014-01-31 | INIC | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 355606 | Realizar analisis aceite OLTC | 2014-02-05 | 2014-03-17 | 2014-03-17 | 2 | 2014-03-25 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B40005 | N4 | 355605 | Realizar analisis aceite OLTC | 2014-02-05 | 2014-02-15 | 2014-03-15 |  | 2014-02-05 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355941 | Corregir goteo aceite valvula tanqu OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 4 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355939 | Mejorar hermeticidad cubiculo mando OLTC | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355947 | Instalar pulsadores subir bajar tap | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 355940 | Instalar pulsadores subir bajar tap | 2014-02-07 | 2014-05-18 | 2014-05-18 | 3 | 2014-05-28 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-4-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 361633 | Cambio de Silica Gel OLTC,ATR4 | 2014-04-22 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2 | 2014-05-22 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 362680 | Cambiar contador operaciones cambiador A | 2014-05-04 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 3 | 2014-10-06 | CPRO | MECE ORAS | NJCHICA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 365923 | Revisar mando Tap 3/2/0 Cambiador TTGJ04 | 2014-05-26 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-08 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 367060 | Adecuar tuberia toma Muestreo OLTC | 2014-06-05 | 2014-10-25 | 2014-10-25 | 4 | 2014-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 367065 | Realizar adecuación toma Muestra OLTC | 2014-06-05 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | N-AUTOTR | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 369192 | Revisar Contador de maniobras OLTC TGJ04 | 2014-06-25 | 2014-09-01 | 2014-11-30 |  | 2014-06-26 | INIC | MECE ORAS | FPION
ISA | 202375 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | SBER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 381804 | Cambiar silica gel OLTC | 2014-09-30 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2 | 2014-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | YFANDINO
ISA | 2005468 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | SFEL230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 390022 | SEGUIMIENTO ANTES DE ENERGIZAR OLTC | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2 | 2014-11-18 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 497642 | Revisar mancha aceite válvula del filtro | 2015-02-27 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 5 | 2016-09-30 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591697 | Revisar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-11-04 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | WRODRIGUEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 591695 | Cambiar contador cambiador taps | 2015-05-28 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 5 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601568 | Colocar a punto OLTC fase A ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601570 | Colocar a punto OLTC fase C ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 601569 | Colocar a punto OLTC fase B ATR-1 | 2015-06-01 | 2016-11-09 | 2016-11-12 | 4 | 2016-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 615158 | Cambiar silica cuba y oltc | 2015-06-21 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2 | 2015-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 628412 | Corregir fuga de aceite tapa cambiador | 2015-06-30 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 4 | 2015-10-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 729010 | Completar nivel aceite cambiador taps | 2015-10-04 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 4 | 2016-03-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRAFOS | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N4 | 833963 | Cambiar Q1 del cambiador tomas TTGJ04 | 2016-01-07 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 4 | 2016-04-09 | CTER ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 869975 | Inspeccionar tapa cuba transformador | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 4 | 2016-03-20 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | EFDELGADO
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 877129 | Realizar Análisis de Aceite OLTC | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-23 | INIC LABO | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | SMT_034TRA03 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 886236 | Tomar muestra aceite OLTC | 2016-06-14 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 921359 | Revisar contador operacionnes OLTC-A | 2016-10-31 | 2017-07-08 | 2017-07-13 | 4 | 2017-07-21 | CPRO ENPT | MECE ORAS | NJCHICA
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CERR500ATR-1-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 932800 | Corregir fuga de aceite manometro F LN | 2016-12-29 | 2017-02-11 | 2017-02-13 | 8 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2824
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70002 | N4 | 939246 | Corregir Señalizacion Cambiador Taps | 2017-02-13 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 9 | 2019-03-22 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N4 | 955176 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 3 | 2017-10-27 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955638 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 955633 | Cambiar silica OLTC | 2017-06-07 | 2017-05-12 | 2017-06-30 |  | 2017-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | S-TRATAT | TGJ_220TRA04 |  | TGJ | 38C10001 | N2 | 956457 | Corregir mando TAP nivel 3 y 2, T-TGJ_04 | 2017-06-10 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
TRAN | 809579 | Santa Marta 3 35 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | SMT_034TRA03 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 962477 | Implementar mando remoto OLTC. | 2017-07-06 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 3 | 2018-09-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 964708 | Cambiar la Silica Gel del OLTC ATR4 | 2017-07-17 | 2017-08-08 | 2017-08-30 |  | 2017-08-15 | INIC | MECE PTBO | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5004458 | Fuga Unidad de Filtrado TRF1 50MVA | 2017-08-09 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 2017-11-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | JAMO230ATR-2-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5013777 | Corregir pendiente en OLTC | 2017-09-28 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 4 | 2018-05-17 | INIC | MECE ORAS | 3295
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5021236 | Revisar cambios posición OLTC fase C | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-12-31 |  | 2017-11-12 | INIC | MECE | NJCHICA
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5021307 | Realizar evaluación condicion Aceit OLTC | 2017-11-09 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4 | 2018-04-17 | INIC | MECE ORAS | 3295
ISA | 200646 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | LENE230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5021315 | Evaluar condicon aceite OLTC | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 2017-11-15 |  | 2017-11-17 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021819 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
ISA | 201585 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5021817 | Completar nivel de aceite OLTC | 2017-11-14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5023253 | Reparar Medidores de Presion OLTC,ATR4 | 2017-11-28 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 9 | 2018-11-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5025466 | Revisar falla protec mecanica OLTC | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-12-14 | 4 | 2017-12-20 | INIC | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5025891 | Cambiar silica gel naranja del OLTC | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  | 2018-01-11 | INIC | MECE ORAS | SCORREA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5026194 | revisar sistema filtrado OLTC | 2017-12-26 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 5 | 2019-11-25 | COPL ENPT | MECE ORAS | EFDELGADO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5026708 | tomar contramuestra OLTC | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2 | 2018-02-19 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5028796 | Corregir bajo nivel aceite OLTC ATR-1 | 2018-02-10 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 4 | 2018-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | NCALDERON
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5030743 | Revisar falla posición OLTC fase C ATR 1 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  | 2018-02-15 | INIC | MECE | MSANDOVAL
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5257258 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2018-03-07 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 3 | 2018-12-18 | CTER COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5429056 | Revisar Nivel de Aceite OLTC ,ATR 4 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 2018-11-23 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5441080 | analizar aceite possecado OLTC | 2018-12-18 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 3 | 2019-12-12 | INIC ENPT TOMA LABO | MECE ORAS | DBERMUDEZ
ISA | 118095 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5443593 | Tomar contramuestra OLTC | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 3 | 2019-02-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5454303 | Verificar mando remoto OLTC | 2019-05-10 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 4 | 2020-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO3121
ISA | 201582 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5486903 | Revisar indicador presion Filtro linea | 2019-10-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 3 | 2020-09-21 | CPRO ENPT CO19 | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 200647 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5490812 | Corregir alarm Respirador OLTC fase C | 2019-12-02 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 4 | 2020-04-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | MSANDOVAL
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5495577 | Revisión tubería sistema filtrado Oltc | 2020-01-02 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 4 | 2020-11-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | MPPENUELA
ISA | 203342 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-4-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5505754 | Revisar POS-TAP OLTC para N-3 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 2021-06-18 | 4 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | JNINODU
ISA | 201179 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | SFEL230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 5511574 | Corregir mando desde Nivel 0-1-3 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-07-12 | 2 | 2020-06-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | HQUINTERO
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | MERE METR ORAS | SCORREA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5527043 | Cambiar motoventilador # 1 Etapa 1 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | APARRA
TRAN | 810050 | Guajira 4 40 MVA220/34.5/6.9 kV | 1-TRAATR | TGJ_220TRA04 | C | TGJ | 38C10001 | N2 | 969155 | Revisar mandos cambio de TAP TGJ-T04 | 2021-01-06 | 2021-01-17 | 2021-02-16 | 2 | 2021-01-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | NMAZA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | 1-TRAATR | SAMO230TRF-1-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N2 | 5552434 | Realizar mantenimiento mayor al OLTC | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2023-07-05 | 9 |  | INIC | METR | ECANTOR

## ENF
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | N-AUTOTR | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 113834 | Cambio de Fusibles alimentación Motovent | 2007-07-16 | 2007-07-16 | 2007-07-16 | 1 | 2008-11-07 | INIC | MECE ORAS | MALI
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 118210 | MANTENIMIENTO MOTOVENTILADORES | 2007-09-16 | 2008-05-04 | 2008-05-30 | 6 | 2008-05-03 | INIC | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 128580 | Grupo 2 de ventiladores no mando remoto | 2007-12-19 | 2009-04-05 | 2009-12-05 | 2 | 2009-05-07 | PROY | MECE ORAS | MMARTINEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 129739 | FALLA VENTILADORES TRAFO CTG 05 | 2008-01-04 | 2008-02-04 |  | 1 | 2008-02-07 | INIC | MECE PTBO | NVILLALBA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 133271 | MTTO GRAL SISTEM VENTILACION TRAFO CTG05 | 2008-02-20 | 2010-06-07 | 2010-06-09 | 2 | 2010-06-20 | CPRO | MECE ORAS | NVILLALBA
TRAN | 810054 | VALLEDUPAR 1 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | N-AUTOTR | VAL_220TRA01 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 136273 | REVISION VENTILADOR 29 DEL T-VAL01 | 2008-03-14 | 2008-04-28 | 2008-04-30 | 2 | 2008-10-16 | INIC | MECE ORAS | OIGLESIAS
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N2 | 146582 | IMPLEMENTAR ALARMA ALIMEN MOTOVENTILADOR | 2008-06-04 | 2009-09-28 | 2009-10-02 | 3 | 2009-11-04 | PROY | MECE ORAS | 70373
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N2 | 146595 | MTTO VENTILADORES, SILICA GEL Y PINTURA. | 2008-06-04 | 2009-03-05 | 2009-03-05 | 3 | 2009-03-26 | INIC | MECE ORAS PTBO | JPUERTA
TRAN | 810054 | VALLEDUPAR 1 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | N-AUTOTR | VAL_220TRA01 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 147312 | REVISAR VENTILADOR 29 GRUP 1 y 30 GRUP 2 | 2008-06-17 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2 | 2008-10-16 | INIC | MECE ORAS | CMEDINA
TRAN | 810054 | VALLEDUPAR 1 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | N-AUTOTR | VAL_220TRA01 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 149348 | REPONER GUARDAMOTOR VENT. N.30 T-VAL01 | 2008-07-29 | 2008-09-09 | 2008-09-09 | 2 | 2008-09-10 | INIC | MECE ORAS | CMEDINA
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N2 | 172447 | Reparación motoventiladores trafo TER02. | 2009-01-27 | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 3 | 2011-06-05 | PROY | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-S |  | TBS | 38C10001 | N2 | 174680 | VENTILADORES NO FUNCIONAN EN AUTOMATICO | 2009-03-27 | 2010-10-30 | 2010-10-31 | 3 | 2010-11-08 | COPE | MECE MIMP ORAS | HARGUELLO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 177408 | CAMBIO VENTILADORES TRAFP CTG 05 | 2009-06-09 | 2010-05-22 | 2010-05-23 | 3 | 2010-06-07 | INIC | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 188508 | Revisar guardamotor etapa 2, refrigerac | 2009-12-15 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2 | 2013-11-06 | CTER COND | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188528 | Instalar motoventiladores faltantes FA | 2009-12-15 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 5 | 2011-10-10 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188530 | Instalar motoventiladores faltantes FC | 2009-12-15 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 5 | 2011-10-10 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188529 | Instalar motoventiladores faltantes FB | 2009-12-15 | 2011-09-12 | 2011-09-14 | 5 | 2011-10-10 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500C21MC-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188517 | Realizar MP a motoventiladores FB | 2009-12-15 | 2010-11-21 | 2010-11-21 | 5 | 2010-12-09 | CPRO | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | N-AUTOTR | CHIN500C21MC-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188522 | Realizar MP a motoventiladores RV | 2009-12-15 | 2010-11-21 | 2010-11-21 | 5 | 2010-12-09 | CPRO | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188589 | Instalar motoventiladores faltantes FA | 2009-12-16 | 2011-07-02 | 2011-09-04 | 5 | 2011-08-05 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 188590 | Instalar motoventiladores faltantes FC | 2009-12-16 | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 5 | 2011-08-05 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 195214 | Realizar mantto prev ventiladores FA | 2010-02-13 | 2011-02-19 | 2011-02-19 | 3 | 2011-03-04 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 195215 | Realizar mantto prev ventiladores FB | 2010-02-13 | 2011-02-19 | 2011-02-19 | 3 | 2011-03-04 | CPRO | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 198092 | Cambiar motoventilador V3 en la Fase A | 2010-03-26 | 2010-03-25 | 2011-02-20 | 4 | 2011-03-04 | INIC | MECE ORAS | OTATIS
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 198093 | Cambiar motoventilador V3 en la Fase B | 2010-03-26 | 2010-03-25 | 2011-02-20 | 4 | 2011-03-04 | INIC | MECE ORAS | OTATIS
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N4 | 199581 | REVISION CONTACTOR K1 VENTILADORES | 2010-04-17 | 2011-04-11 | 2011-04-15 | 5 | 2010-09-08 | CPRO | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 201194 | Revisar sist. de refrigeración RL-CMT_FB | 2010-05-07 | 2010-09-25 | 2010-09-25 | 3 | 2010-10-07 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 201195 | Revisar sist. de refrigeración RL-CMT_FC | 2010-05-07 | 2010-09-26 | 2010-09-26 | 3 | 2010-10-07 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 203052 | iRevisar sistema refrigeración forzada | 2010-06-04 | 2010-09-26 | 2010-09-26 | 5 | 2010-09-27 | INIC | MECE ORAS | NBALLESTEROS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 205451 | CAMBIO GUARDAMOTOR T-CTG05 | 2010-07-14 | 2010-07-21 | 2010-08-21 | 3 | 2010-09-08 | INIC | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N2 | 206144 | 03-VENTILADOR Q14 PEGADO NO ARRANCA | 2010-07-21 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 3 | 2011-03-31 | INIC | MECE ORAS | HARGUELLO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 206721 | CAMBIO GUARDAMOTOR T-CTG05 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2011-01-22 | 3 | 2010-08-30 | INIC | MECE PTBO | JPUERTA
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 210066 | PTBO-Reponer Guardamotor Control Vent. | 2010-08-17 | 2011-10-26 | 2012-04-28 | 3 | 2011-11-23 | CPRO | MECE ORAS PTBO | JECARBONELL
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 213138 | Desmontar Motoventiladores Fallados | 2010-09-13 | 2010-08-29 | 2010-08-29 | 3 | 2010-09-13 | INIC FALL | MECE ORAS | JJBUILES
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 217112 | Cambiar guardamotores de Trafo T-CTG05 | 2010-10-04 | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 3 | 2011-04-28 | INIC | MECE ORAS | MALI
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 218351 | Instalar moto-ventiladores, RL** | 2010-10-07 | 2012-02-22 | 2012-02-24 | 3 | 2012-02-29 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 218547 | 03-INVENTARIAR VENTILADORES CORROIDOS | 2010-10-08 | 2011-03-09 | 2011-03-12 | 3 | 2011-04-04 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 219848 | REEMPLAZAR VENTILADORES CORROIDOS | 2010-10-21 | 2011-06-26 | 2011-06-27 | 3 | 2011-07-08 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO
TRAN | 810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-S |  | TBS | 38C10001 | N4 | 221208 | TRATAMIENTO CORROSION VENTILADORES | 2010-11-09 | 2011-11-06 | 2011-11-07 | 5 | 2011-12-05 | INIC | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | N-AUTOTR | CHIN500C21MC-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 223237 | Montar ventiladores | 2010-12-07 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 5 | 2011-11-21 | INIC | MECE ORAS | EFDEZ
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 232647 | REEMPLAZAR VENTILADORES CORROIDOS | 2011-04-04 | 2011-06-26 | 2011-06-27 | 3 | 2011-07-08 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234183 | Revisar motoventiladores | 2011-04-19 | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 2 | 2011-07-21 | INIC | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234190 | Revisar motoventiladores | 2011-04-19 | 2011-07-02 | 2011-07-04 | 2 | 2011-07-21 | INIC COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 234156 | Revisar motoventiladores. | 2011-04-19 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 235467 | Revisar sistema de ventilación forzada** | 2011-05-06 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 2 | 2012-12-12 | CPRO COND | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 235790 | Cambiar rodamiento motoventiladores | 2011-05-10 | 2011-06-10 | 2011-06-23 | 2 | 2011-07-06 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 238780 | REVISAR MOTOVENTILADOR T-CTG05 | 2011-06-09 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 2 | 2011-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
TRAN | 809872 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | TER_220TRA02 |  | TER | 38C30001 | N4 | 244201 | CAMBIAR VENTILADORES TRAFO TER 2 | 2011-07-25 | 2011-10-22 | 2011-10-23 | 2 | 2011-12-22 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 248089 | Cambiar motoventilador ATR fase A | 2011-08-30 | 2011-10-24 | 2011-10-24 | 2 | 2011-11-10 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 251647 | Revisar breaker ventiladores T-CTG05 | 2011-09-26 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 3 | 2012-07-03 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 253583 | Cambiar soportes motoventilador T-CTG05 | 2011-10-12 | 2012-12-22 | 2012-12-23 | 3 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 259339 | Cambiar motoventilador por alta temp. | 2011-12-01 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 3 | 2012-07-16 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 259687 | Revisar ventilación forzada Unidad1 ATR2 | 2011-12-02 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 2 | 2012-05-09 | CPRO | MECE ORAS | MCBELLIDO
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 270123 | CAMBIO MOTOVENTILADORES T-CTG05 | 2011-12-22 | 2011-07-30 | 2011-07-30 |  | 2011-12-22 | INIC | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277152 | Habilitar funcionamiento ventiladores | 2012-03-05 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2 | 2012-05-28 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277163 | Cambiar ventilador con vibración alta | 2012-03-05 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2 | 2012-07-16 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 278309 | Reparar ventilador N2 ATR-1 fase C | 2012-03-22 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 3 | 2012-10-05 | INIC COND | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LREF230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 279406 | Repar sistema de refrigeracion Fase C | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 1 | 2012-05-07 | INIC | MECE ORAS | OGRAJALES
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 280510 | Reponer Guardamotor control ventiladores | 2012-05-02 | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 4 | 2013-02-26 | CPRO | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | CLIM230TRF-3-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 281605 | Cambiar clavijas aliment Vac Venti TF3 | 2012-05-17 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 4 | 2014-05-02 | CTER | MECE ORAS | OPERCLIM
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 283064 | Cambiar rodamiento motoventilador | 2012-06-06 | 2012-07-16 | 2013-01-12 | 3 | 2012-07-22 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 284195 | Revisar contactor sist ventilación ATR2 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 2012-06-29 |  | 2012-07-09 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | CLIM230TRF-3-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N2 | 287186 | Cambio motoventilador M1 trafo3 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 2012-08-07 |  | 2012-08-10 | INIC | MECE PTBO | YCPARRA
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | CLIM230TRF-3-TRAFO |  | ORI | 38B90001 | N4 | 287641 | Cambio motoventilador M1 trafo3 | 2012-08-09 | 2012-08-07 | 2012-08-07 |  | 2012-08-10 | INIC | MECE ORAS | YCPARRA
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 287738 | Cambiar motor sistema refrigeracion | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-12 | 3 | 2012-09-12 | INIC COND | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 289965 | Revisar borneras ventiladores T- CTG05 | 2012-09-07 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 4 | 2013-01-13 | CPRO COND | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 292160 | Cambiar radiador/motoventilador por cond | 2012-09-21 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 4 | 2013-08-12 | COPE COND | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 294163 | Reparar motoventilador | 2012-10-16 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2 | 2012-12-13 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314212 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |  | 2013-03-08 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314208 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |  | 2013-03-08 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314354 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |  | 2013-03-08 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 314207 | Revisar motorventilador por calentamient | 2013-02-06 | 2013-02-25 | 2013-02-25 |  | 2013-02-26 | INIC | MECE ORAS | JMSANCHEZ
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 319447 | Corregir falla de ventilador | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013-04-15 |  | 2013-04-24 | INIC | MECE ORAS | FHENAOC
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 320021 | Revisar motoventilador etapa1 fas B ATR2 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 3 | 2013-05-09 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 320693 | Revisar ventilación forzada | 2013-04-25 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 3 | 2014-07-15 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 335775 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-09-26 | 2014-02-04 | 2014-02-15 | 2 | 2014-04-01 | INIC COND | MECE ORAS | JPUERTA
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 335770 | Cambio de contactor K1 grupo ventiladore | 2013-09-26 | 2013-10-03 | 2013-11-02 | 2 | 2013-10-03 | INIC COND | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 337185 | Revisión y/o cambio motoventilador T-CTG | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2014-07-15 |  | 2013-10-03 | INIC | MECE PTBO | JPUERTA
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | N-AUTOTR | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N2 | 337854 | Revisar Motoventilador T-CTG-05 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-11-18 |  | 2013-10-21 | INIC | MECE PTBO | AROJAS
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 338584 | Revisar ventilación forzada | 2013-10-29 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2 | 2014-07-12 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 338588 | Revisar ventilación forzada | 2013-10-29 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2 | 2014-07-15 | COPE COND ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351451 | Instalar ventilador sistema de refrigera | 2013-12-30 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 351447 | Instalar ventilador sistema de refrigera | 2013-12-30 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2 | 2014-05-18 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 353949 | Reparar mando remoto OLTC | 2014-01-26 | 2014-10-01 | 2015-04-30 | 3 | 2014-08-29 | INIC COND | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-2-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 355392 | Cambiar motoventilador etapa 1 unidad 2 | 2014-02-01 | 2014-02-03 | 2014-02-03 |  | 2014-02-04 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | N-AUTOTR | CHIN500ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 356571 | Revisar bombas sistema de refrigeración | 2014-02-15 | 2014-05-07 | 2014-05-09 | 3 | 2014-05-10 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 366019 | Reparar ventilador #10 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | 2015-01-09 | 3 | 2015-01-11 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 366020 | Reparar ventilador | 2014-05-26 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 3 | 2014-06-21 | CPRO ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368976 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 5 | 2014-07-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R12MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368980 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 5 | 2014-07-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368981 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368983 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | CHIN500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 368982 | Pintar Cubiculo de control ventiladores | 2014-06-20 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 5 | 2014-07-18 | COPE ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 379772 | Revisar y Reparar motoventiladores 1-2 | 2014-09-10 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 3 | 2015-02-16 | CPRO ENPT | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | N-AUTOTR | CHIN500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380390 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2014-09-15 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 4 | 2015-05-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRAFOS | CHIN500C21MC-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380561 | Cambiar parrillas motoventiladores | 2014-09-16 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 4 | 2017-07-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | EAFERNANDEZ
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 380819 | Reparar o cambiar motoventilador | 2014-09-20 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 3 | 2014-09-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N2 | 381637 | Desmontar y reparar ventilador | 2014-09-29 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 3 | 2015-03-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRAFOS | CHIN500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 387161 | Cambiar ventiladores fallados | 2014-10-28 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2 | 2015-05-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRAFOS | SABA500ATR-3-AUTOT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 389993 | Realizar Mantenimiento a Ventiladores | 2014-11-12 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | 2016-04-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397664 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 397662 | Cambiar ventilador fallado | 2014-12-20 | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 8 | 2015-02-13 | CPRO ENPT | MECE ORAS PÁG. | MCBELLIDO
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | CLIM230TRF-3-TRAFO | B | ORI | 38B90001 | N4 | 432936 | Revisar Motoventilador TRF 3 Etapa 1 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 8 | 2015-01-05 | INIC | MECE ORAS | EPLATA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 443270 | Reparar ventilador #6 | 2014-12-31 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 8 | 2015-01-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 460272 | Revisar ventiladores sist. refrigeracion | 2015-01-26 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 8 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 477676 | Reemplazar motoventiladores | 2015-02-06 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 3 | 2016-01-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRAFOS | SABA500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N4 | 510460 | Cambiar ajuste etapa 2 refrigeración | 2015-03-16 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 3 | 2016-01-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 521694 | Revisar MCB ventiladores T-NB02 | 2015-03-27 | 2015-12-13 | 2015-12-13 | 3 | 2016-01-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLGUTIERREZ
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 583597 | Cambiar guardamotor fallado | 2015-05-22 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 8 | 2015-08-11 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111568 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 716796 | Revisar ventiladores sist. refrigeracion | 2015-09-28 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 3 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 716794 | Revisar ventiladores sist. refrigeracion | 2015-09-28 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 3 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 727482 | Hacer sguto luego de mnto sist refrigera | 2015-10-01 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 8 | 2015-12-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 728051 | Cambiar motoventilador reactor fase C | 2015-10-02 | 2015-11-06 | 2016-11-16 | 3 | 2015-12-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | CLIM230TRF-3-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 757989 | Cambiar Motoventilador 3 Etapa 1 TRF-3 | 2015-10-31 | 2015-10-31 | 2016-10-31 | 8 | 2015-11-09 | INIC | MECE ORAS | CJGOMEZ
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 760219 | Cambiar motoventilador reactor fase B | 2015-11-01 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 8 | 2015-11-16 | INIC | MECE ORAS | SMARIN
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LREF230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 765771 | Revisar control refrigeración ATR-1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-12-06 |  | 2015-11-10 | INIC | MECE ORAS | JACARMONA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 772491 | Cambiar motoventiladores reactor fase C | 2015-11-22 | 2016-04-23 | 2016-04-30 | 8 | 2016-05-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | SMARIN
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 800188 | Montar moto ventiladores | 2015-12-07 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 2 | 2016-05-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | NBQ_220TRA02 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 807039 | Cambiar caja de conexiones ventiladores | 2015-12-17 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 3 | 2016-09-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATR-3-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 810801 | Reparar ventilador fallado | 2015-12-22 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2 | 2016-06-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 872899 | Revisar/cambiar motorventilador 7-8 | 2016-04-01 | 2016-04-24 | 2016-04-30 | 4 | 2016-05-04 | INIC | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | CLIM230TRF-3-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 880347 | Revisar Motoventilador 3 TRF3 Etapa1 | 2016-05-15 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  | 2016-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | CJGOMEZ
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRAFOS | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 887871 | Reivisar ventilador #2 etapa 1 | 2016-06-22 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 8 | 2016-11-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | S-TRAFOS | CTG_220TRA05 |  | CTG | 38C30001 | N4 | 891054 | Realizar mto motoventiladores T-CTG05 | 2016-07-12 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 8 | 2016-10-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 892276 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3 | 2016-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 911658 | Revisar motoventiladores 3y4 | 2016-09-12 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 3 | 2017-03-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | CLIM230TRF-3-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 912593 | Revisar Motoventilador 1 TRF3 Etapa1 | 2016-09-19 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2 | 2016-10-12 | INIC | MECE ORAS | RLOPEZ
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 917607 | Revisar Motoventilador #1 Fase C | 2016-10-15 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 2 | 2016-11-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRAFOS | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 917843 | Revisar circuito potencia MotoVentilador | 2016-10-17 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 3 | 2017-03-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO2824
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRAFOS | CERR500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 918484 | Cambiar Motoventilador fallado FA | 2016-10-20 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 3 | 2017-11-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRAFOS | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 921352 | Reemplazar ventilador averiado. | 2016-10-31 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 1 | 2016-12-01 | INIC | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRAFOS | CLIM230TRF-3-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 923385 | Cambiar Motoventilador #3 ETAPA 1, TRF 3 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 1 | 2016-12-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | EPLATA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | SCAR500R21MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 923968 | Revisar Motoventilador #5 y #6 Fase C | 2016-11-22 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 4 | 2017-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-2-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 923966 | Revisar Motoventilador #1 Fase A | 2016-11-22 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 4 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REACTO | CHIN500R12MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 938711 | Revisar ventiladores sist.refrigeracion. | 2017-02-06 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 3 | 2017-09-14 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 109356 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 942969 | Cambiar ventilador | 2017-03-06 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 8 | 2017-04-15 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 |  | SMT | 38C10001 | N4 | 951557 | Revisar-Corregir cableado d ventiladores | 2017-05-18 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  | 2017-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | LMIRANDA
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 957193 | Revisar motoventilador por ruido | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  | 2017-06-20 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CERR500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5005632 | Seguimiento DGA y FQ - MOTOVENTILADOR | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 1 | 2018-10-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | CLIM230TRF-3-TRAFO | C | ORI | 38B90001 | N4 | 5010865 | Cambiar Motoventilador #3 ETAPA 1, TRF 3 | 2017-09-05 | 2017-09-09 | 2017-09-09 |  | 2017-09-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | OFLOREZ
TRAN | 810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | S-TRATAM | TBS_220ATR03-S | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5011920 | Cambiar Motoventilador | 2017-09-15 | 2017-09-24 | 2017-09-24 |  | 2017-10-12 | INIC | MECE ORAS | JPOMBO
ISA | 118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5012082 | Realizar Mantenimiento Ventiladores | 2017-09-18 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 4 | 2018-11-23 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5013999 | Cambiar ventilador fallado | 2017-09-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 8 | 2017-12-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5022037 | Revisar ventilador refrigeración forzada | 2017-11-17 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 8 | 2018-02-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5026395 | Cambiar guardamotor grupo ventilad. 5-6 | 2018-01-03 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 8 | 2018-01-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263819 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2018-03-23 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 3 | 2018-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5263818 | Revisar ventladores sist. refrigeración | 2018-03-23 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 3 | 2018-08-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR230ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5279367 | Cambiar ventilador #6 F-A | 2018-04-07 | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 3 | 2019-02-18 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | JFLOREZ
TRAN | 810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | S-TRATAM | TBS_220ATR03-S | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5408200 | Cambiar Motoventilador Averiado | 2018-05-08 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 4 | 2018-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5419317 | Cambiar ventilador por falla | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 4 | 2018-06-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR1 |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5419342 | Instalar ventiladores faltantes | 2018-06-13 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 4 | 2019-06-09 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5425829 | Cambiar ventilador fase A | 2018-08-04 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 8 | 2018-10-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5425861 | Realizar Mtto Motoventiladores | 2018-08-06 | 2018-09-24 | 2018-09-29 | 4 | 2018-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5429622 | Revisar ventilador fallado | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 4 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5430329 | Cambiar ventilador por alto ruido | 2018-09-04 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 8 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | CLIM230TRF-3-TRAFO | C | ORI | 38B90001 | N2 | 5432895 | Cambiar Motoventilador Etapa 2 | 2018-09-13 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | 2018-09-27 | INIC | MECE ORAS | RLOPEZ
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435713 | Cambiar motoventilador | 2018-09-27 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3 | 2018-10-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5435878 | Revisar ventilador etapa 2 | 2018-09-28 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 3 | 2019-03-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435980 | Cambiar ventilador por alto ruido | 2018-09-29 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 3 | 2019-09-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5435982 | Revisar ventiladores apagado | 2018-09-29 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 3 | 2018-11-14 | COPE ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2008330 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-5-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 5436740 | Revisar Motoventilador AF5 del ATR5 | 2018-10-09 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 4 | 2019-12-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5438229 | Instalar ventiladores sit. refrigeración | 2018-10-26 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 5 | 2019-09-08 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5438957 | Revisar motoventilador fase B | 2018-11-08 | 2018-11-14 | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | INIC | MECE | MCBELLIDO
ISA | 118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5439480 | Mantenimiento moto ventiladores | 2018-11-16 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 4 | 2020-02-17 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5440675 | Reparar motoventilador grupo 1 | 2018-12-08 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 4 | 2019-12-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRATAM | SABA500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5444469 | Revisar Cambio Remoto Subir Bajar TAP | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 2019-03-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5446915 | Cambiar ventilador 5 Fase C | 2019-02-27 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 4 | 2019-07-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447312 | Cambiar ventilador fallado | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111690 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5447852 | Cambiar motoventilador fallado | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-15 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 203791 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | S-TRATAT | CLIM230TRF-3-TRAFO | A | ORI | 38B90001 | N4 | 5448113 | Cambiar Motoventilador #3 ETAPA 1, TRF 3 | 2019-03-17 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 8 | 2019-05-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | OFLOREZ
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5448280 | Cambiar MCB de ventilador | 2019-03-19 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 8 | 2019-07-05 | INIC | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5450570 | Revisar cableado y ventilador Unid 1. | 2019-04-11 | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 4 | 2020-12-14 | INIC ENPT CO19 | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5450731 | Cambiar ventilador fallado | 2019-04-13 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 4 | 2019-06-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 809578 | Santa Marta 2 100 MVA 220/110/34.5 kV | S-TRATAT | SMT_220TRA02 | A | SMT | 38C10001 | N4 | 5454979 | Reemplazar ventiladores 3;4;13 T-SMT02 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-18 | 2 | 2019-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JMARTINE
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5463947 | Mantener conexión ventiladores | 2019-05-18 | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2 | 2019-12-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLGUTIERREZ
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466161 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | S-REATAM | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5466162 | Cambiar ventilador fallado | 2019-05-31 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 8 | 2019-09-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111434 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRATAM | SABA500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5473735 | Revisar Moto-ventilador 9 fase A | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-09-03 | 3 | 2019-09-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481460 | Reponer ventilador sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5481463 | Cambiar guardamotor sist. refrigeración | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2 | 2019-10-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5487968 | Cambiar dos ventiladores | 2019-10-31 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 5 | 2019-11-22 | INIC | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5488185 | Reviar motoventilador fallado. | 2019-11-05 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2 | 2019-12-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201439 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5488188 | Revisar Ventilador fallado | 2019-11-05 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 8 | 2020-01-22 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | MCBELLIDO
ISA | 201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5488186 | Cambiar parrilla ventilador corrosión G2 | 2019-11-05 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3 | 2019-12-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5488733 | Cambiar K40 refrigeración | 2019-11-16 | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 3 | 2020-09-07 | INIC ENPT CO19 | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5490879 | Montar Motoventilador fase C | 2019-12-04 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 4 | 2020-02-16 | INIC ENPT | MECE ORAS | 2545
ISA | 118487 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-A | S-TRATAM | SABA500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5498889 | Desmontar/Rev- ventilador No.12 ATR3-FA | 2020-02-11 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2 | 2020-11-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | ODIAZ
ISA | 201440 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5499097 | Revisar ventiladores fallados 1 y 3 | 2020-02-13 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 8 | 2020-08-04 | COPL ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5501941 | Revisar ventiladores apagados | 2020-02-27 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 8 | 2020-07-22 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 116142 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5503759 | Cambiar ventilador N° 1 | 2020-03-22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 8 | 2020-10-01 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
TRAN | 810450 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Reserva | S-TRATAM | TBS_220ATR03-S | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5505164 | Cambiar guardamotor moto ventilador | 2020-04-14 | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 1 | 2020-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 119234 | Transformador Monofásico 500/11 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 5506826 | Cambiar ventilador frenado | 2020-04-27 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 4 | 2020-11-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509471 | Revisar ventiladores fallados | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 2020-05-23 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10004 | N4 | 5509416 | Realizar mtto ventilador Q10 T-NBQ02 | 2020-05-22 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 1 | 2020-05-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | FPION
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | S-TRATAM | CHIN500ATRR1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5509487 | Reponer 1 Ventilador | 2020-05-23 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 4 | 2020-11-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5510084 | Corregir corrosión rejillas ventiladores | 2020-05-28 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5511307 | Cambiar guardamotor moto ventilador | 2020-06-07 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1 | 2020-06-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 808998 | Nueva B/quilla 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | NBQ_220TRA02 | A | NBQ | 38C10001 | N4 | 5512692 | Realizar mtto ventilador Q08 T-NBQ_02 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2 | 2020-06-23 | INIC | MECE ORAS | FPION
TRAN | 810054 | VALLEDUPAR 1 45 MVA 220/34.5/13.8 KV | S-TRATAT | VAL_220TRA14 | B | VAL | 38C20001 | N4 | 5516082 | Implementar ventilación forzada TVAL14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 1 | 2020-09-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | MVERGARA
ISA | 201446 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-B | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5517340 | Corregir falla acometida Ventiladores | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5517417 | Revisar control ventilación forzada | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 8 | 2020-08-04 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201120 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | LREF230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5518940 | revisar ventilador 1 ATR1 FC | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 | INIC ENPT | MECE ORAS | DAFLOREZ
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5521717 | Revisar funcionamiento de Motoventilador | 2020-08-16 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 4 | 2021-02-10 | INIC SCOR ENPT | MECE ORAS PÁG. | HLWILCHES
ISA | 116137 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5522479 | Cambiar ventilador fallado | 2020-08-20 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 8 | 2020-09-24 | INIC | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 2005671 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 1-TRAAMO | CHIN500ATR-3-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5523074 | Revisar ventilador 1 fase A | 2020-08-26 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | 4 | 2021-03-25 | INIC ENPT | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 201438 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | S-TRATAM | CERR500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 5526515 | Reparar motoventilador | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 8 | 2020-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 2008327 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | S-TRATAM | CERR500ATR-5-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5526518 | Reparar motoventilador | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 8 | 2020-11-18 | INIC ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 5530396 | Cambiar motoventiladores T-ctg05 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 3 | 2020-12-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 2005482 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-C | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 972881 | Reparar ventiladores V1 y V3 | 2021-02-21 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 8 | 2021-08-05 | COPL ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 2005670 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-RV | 1-TRAAMO | CHIN500ATRR1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 976544 | Reponer 1 Ventilador | 2021-03-25 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-13 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 977334 | Cambiar ventilador fallado | 2021-03-30 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 8 | 2021-05-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 977563 | Cambiar ventilador por ruido | 2021-04-01 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 8 | 2021-05-24 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 119233 | Transformador Monofásico 500/11 kV-B | 1-TRAAMO | CHIN500C21MC-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 978393 | Cambiar ventilador por vibración | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 8 | 2021-04-29 | INIC | MECE ORAS | CCUAVAS
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979636 | Cambiar Motoventilador V1 en fase A | 2021-04-21 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 8 | 2021-08-18 | CPRO ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 979649 | Cambiar Motoventilador V2 en fase A | 2021-04-21 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 8 | 2021-06-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | CERR500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548410 | Repara ventiladores 9 y 10 | 2021-06-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 8 | 2021-08-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | CACASTRO
ISA | 111689 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5557017 | Cambiar motor ventilador | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 4 | 2021-08-13 | INIC | MECE | CCUAVAS
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 1-TRAAMO | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5557033 | Cambiar motor ventilador | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  | 2021-08-13 | INIC | MECE | CCUAVAS
ISA | 111566 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | CHIN500R12MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5558986 | Cambiar ventilador fallado | 2021-08-26 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 8 | 2021-10-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | CCUAVAS
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N3 | 5560557 | Levantar información sobre ventiladores | 2021-09-10 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 3 | 2021-12-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 808069 | Cartagena 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 1-TRAATR | CTG_220TRA05 | C | CTG | 38C30001 | N2 | 5560820 | Revisar y/o cambiar ventilador T-CTG05 | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 3 | 2021-12-13 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPUERTA
ISA | 201445 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 1-TRAAMO | CHIN500ATR-2-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5562722 | Reponer MCB circuito control ventilador | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-22 | 1 | 2021-10-30 | INIC | MECE ORAS | MCBELLIDO
ISA | 111691 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | CHIN500R22MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5563280 | Cambiar ventilador fallado | 2021-10-22 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | CCUAVAS
ISA | 2005480 | Autotrafo Monofásico 500/110 kV-A | 1-TRAAMO | CERR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5565723 | Reponer Motoventilador V2 | 2021-11-04 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 8 |  | INIC ENPT | METR ORAS | HLWILCHES
ISA | 109357 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5573332 | Cambiar ventilador N° 2 | 2021-11-23 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 8 | 2021-12-06 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ

## CUB
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N4 | 117703 | REVISION FUGA DE ACEITE FASE S 13,8 KV | 2007-09-04 | 2007-09-22 | 2007-09-22 | 2 | 2007-09-29 | INIC | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 126660 | CAE.Fuga Aceite Valvulas Rele Sobrepresi | 2007-12-04 | 2008-11-11 | 2008-11-11 | 3 | 2008-12-10 | PROY | MECE MOBI ORAS | J CARBONELL
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | N-AUTOTR | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 134146 | CAE_FUGA DE ACEITE EN RADIADOR | 2008-03-05 | 2011-06-05 | 2011-06-05 | 2 | 2010-12-29 | INIC | MECE ORAS PTBO | ACOT
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 146352 | 02-CORREGIR FUGA EN CAM-TOMA FUJI | 2008-05-30 | 2011-02-07 | 2011-02-08 | 5 | 2011-03-10 | CCLI | MECE ORAS PÁG. | MALI
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 151622 | Pintura Cuba Principal | 2008-09-08 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 3 | 2014-10-10 | CPRO ENPT | MECE PTBO | 3121
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N2 | 172445 | Revisión fuga de aceite buchhol AT-TER01 | 2009-01-27 | 2009-03-01 | 2009-03-05 | 3 | 2009-02-09 | INIC | MECE PTBO | JPUERTA
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 173146 | CAE-SCR230Fuga de aceite ATR4_FA | 2009-02-16 | 2009-04-15 | 2009-04-15 | 5 | 2009-05-12 | INIC | MECE ORAS | FHENAO
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 180409 | CAE_SCAR Fuga de aceite ATR4_FA | 2009-07-24 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2009-10-10 | INIC | MECE ORAS | FHENAO
ISA | 116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 180410 | CAE_SCAR Fuga de aceite ATR4_FB | 2009-07-24 | 2009-08-30 | 2009-08-30 | 5 | 2009-10-10 | INIC | MECE ORAS | FHENAO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | NBQ_220TRA01 |  | NBQ | 38C10001 | N4 | 181471 | Retocar Pintura | 2009-08-11 | 2010-03-01 | 2010-04-09 | 4 | 2010-05-14 | PROY | MECE ORAS | MALI
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 188277 | CAE-Fuga aceite reles flujo ATR1 | 2009-12-11 | 2012-04-09 | 2012-04-15 | 4 | 2012-04-15 | CPRO | MECE ORAS | ISA3300
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 196398 | CAE: Corregir Fuga de Aceite Termopozo | 2010-03-08 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 5 | 2010-06-11 | INIC | MECE ORAS | J CARBONELL
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 199226 | Fuga aceite bucholz ATR-1 SE Yumbo | 2010-04-11 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 6 | 2011-07-13 | INIC | MECE ORAS | ISA3300
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_PAT |  | VAL | 38C20001 | N2 | 220867 | Corrección de fuga en radiadores | 2010-11-04 | 2010-11-04 | 2010-11-21 |  | 2010-12-15 | INIC | MECE PTBO | CMEDINA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 230826 | Corregir fuga de aceite por buje neutro | 2011-03-02 | 2011-04-10 | 2011-04-10 | 5 | 2011-04-15 | INIC | MECE ORAS | CMEDINA
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 231546 | SELLAMIENTO METALURGICO FUGA ATSAC01 | 2011-03-10 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 5 | 2011-12-20 | INIC | MECE ORAS | RCOMAS
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 233446 | Corregir Fugas de Aceites ATR1,Yumbo | 2011-04-12 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | 5 | 2011-09-16 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 201238 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | TORC230ATR-2-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 236795 | Corregir Fuga Aceite Cuba Principal ATR2 | 2011-05-24 | 2015-12-01 | 2015-12-16 | 5 | 2015-12-28 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | GMEDINA
ISA | 118094 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | N-AUTOTR | SABA500ATRR1 |  | NOR | 38C10001 | N4 | 238879 | REALIZAR MANTENIMIENTO DE PINTURA | 2011-06-10 | 2012-02-02 | 2012-04-14 | 5 | 2012-08-15 | INIC COND | MECE ORAS | ACOT
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 247874 | Corregir fuga de aceite por válvula. | 2011-08-30 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 5 | 2011-11-29 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | N-AUTOTR | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 268935 | Corregir fuga de aceite ruptor | 2011-12-13 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 4 | 2012-12-11 | INIC | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 275523 | Corregir fuga de aceite radiador Trafo | 2012-02-11 | 2012-04-22 | 2012-04-22 | 3 | 2012-04-24 | INIC COND | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | LVIR230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 279853 | Fuga de aceite Jam Block 115 FC y Neutro | 2012-04-20 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 4 | 2014-05-12 | INIC COND | MECE ORAS PÁG. | 3295
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | N-AUTOTR | TER_220ATR01 |  | TER | 38C30001 | N2 | 280278 | Revisar mancha aceite radiador AT- TER01 | 2012-04-29 | 2013-10-26 | 2013-11-09 | 5 | 2013-12-07 | CPRO COND | MECE ORAS | NVILLALBA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | N-AUTOTR | VAL_220TRA02 |  | VAL | 38C20001 | N2 | 285531 | Corregir fuga de aceite en radiador | 2012-07-12 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | 3 | 2014-11-25 | INIC COND | MECE ORAS | CMEDINA
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38C10001 | N2 | 292127 | Corregir fuga de aceite en radiador | 2012-09-20 | 2013-06-02 | 2013-06-11 | 5 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | HARGUELLO
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N2 | 304988 | Corregir Fuga aceite | 2012-11-29 | 2015-10-20 | 2015-12-31 | 7 | 2015-11-26 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | JRAMIREZ
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | N-AUTOTR | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 314012 | Corregir fuga de aceite en ATR 110kV | 2013-02-02 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 3 | 2013-03-12 | INIC COND | MECE ORAS | HLWILCHES
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 316922 | Corregir fuga de aceite en ATR | 2013-03-08 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 4 | 2013-08-08 | INIC COND | MECE ORAS | FHENAOC
| 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | N-AUTOTR | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38C10001 | N4 | 321267 | Revisar mancha de aceite parte superior | 2013-05-06 | 2013-06-02 | 2013-06-11 | 4 | 2013-07-11 | INIC COND | MECE ORAS | HARGUELLO
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | N-AUTOTR | YUMB230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N2 | 324182 | Corregir fuga aceite dielectrico ATR1 | 2013-06-19 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 5 | 2013-09-11 | INIC COND | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SCAR230ATR-4-AUTOT |  | NOR | 38B60001 | N2 | 358225 | Corregir goteo aceite visor purga relé | 2014-03-08 | 2014-05-17 | 2014-05-17 | 4 | 2014-05-26 | INIC | MECE ORAS PÁG. | JFAGUDELO
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 374579 | Corregir goteo intermitente aceite | 2014-07-30 | 2015-07-16 | 2015-07-18 | 4 | 2015-07-29 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | GCA_034TRA01 |  | GCA | 38B60001 | N2 | 377142 | Corregir fuga de aceite T-GCA01 | 2014-08-26 | 2015-02-06 | 2016-01-14 | 4 | 2016-01-14 | INIC ENPT | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | B | NOR | 38B60001 | N2 | 377690 | Corregir fuga de aceite ATR-4 FA | 2014-09-01 | 2015-07-16 | 2015-07-18 | 3 | 2015-08-10 | CPRO ENPT EESP | MECE ORAS | OGTATIS
ISA | 2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | N-REACTO | SOGA500R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N2 | 380848 | Fuga de aceite Reactor Fase B | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 3 | 2014-11-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | RAMEJIA
ISA | 2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SOGA500R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N2 | 387148 | Corregir Fuga Aceite REAC500_B | 2014-10-28 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 3 | 2015-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS PÁG. | RAMEJIA
ISA | 118094 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | S-TRAFOS | SABA500ATR-1-AUTOT | B | NOR | 38C10001 | N2 | 484996 | Corregir Fuga Aceite Tub Filtro en Linea | 2015-02-19 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 4 | 2015-11-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | S-REACTO | JAMO230R29R1-REACT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 490291 | Corregir pintura y oxidacion | 2015-02-24 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 5 | 2015-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | 3866
ISA | 2005216 | Reactor barra monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | SOGA500R13MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N2 | 496135 | Corregir Fuga Aceite REAC500_B | 2015-02-26 | 2016-10-13 | 2017-03-31 | 5 | 2017-04-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORVILLAMIZAR
ISA | 116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N2 | 567330 | Revisar mancha aceite portabuje LV | 2015-05-02 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 4 | 2015-05-22 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFAGUDELO
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRAFOS | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38C10001 | N2 | 583602 | Corregir fuga de aciete dielectrico | 2015-05-22 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 4 | 2015-09-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRAFOS | SCAR230ATR-4-AUTOT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 642028 | Hacer seguimiento corrección fuga | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2 | 2015-07-28 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRAFOS | BETA230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N2 | 665823 | Corregir fuga aceite tapa radiador | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-09-15 |  | 2015-08-28 | INIC SCOR | MECE ORAS PÁG. | RGUERRERO
TRAN | 809372 | Sabanalarga 2 60 MVA 220/34.5 kV | S-TRAFOS | SAC_220TRA02 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 735939 | Corregir fuga de aceite buje de neutro | 2015-10-19 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 4 | 2016-10-12 | CTER ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRAFOS | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38C10001 | N4 | 767882 | Corregir fuga de aceite buje rele buchol | 2015-11-11 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 4 | 2015-11-17 | INIC | MECE PTBO | AFERNANDEZ
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRAFOS | TBS_220ATR03-R |  | TBS | 38C10001 | N2 | 769119 | Corregir fuga de aceite buje rele buchol | 2015-11-17 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 4 | 2015-12-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRAFOS | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 859870 | corregir fuga por secundarios TC´S | 2016-02-01 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | 3 | 2016-09-12 | COPE ENPT | MECE ORAS | WCUESTA
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 874593 | Corregir fuga aceite asilante | 2016-04-17 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 4 | 2016-06-12 | INIC | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | IBAG230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 879863 | corregir fuga aceite rele flujo Fase c | 2016-05-11 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 4 | 2016-10-19 | CTER ENPT | MECE ORAS | JRAMIREZ
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | S-TRAFOS | CMT_110TRA01 |  | CMT | 38B60001 | N2 | 888428 | Corregir fuga aceite aislante | 2016-06-25 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 3 | 2017-04-24 | CPRO ENPT | MECE ORAS | WRODRIGUEZ
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRAFOS | GCA_034TRA01 |  | GCA | 38B60001 | N2 | 893322 | Revisar fuga de aceite Trafo GCA 01 | 2016-07-22 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 3 | 2016-12-07 | INIC ENPT | MECE ORAS | NVILLALBA
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRAFOS | YUMB230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 922245 | Corregir fuga de Aceite ATR-1 Yumbo | 2016-11-05 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 2 | 2016-12-07 | INIC | MECE ORAS | JNINODU
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-1-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 943055 | Corregir fuga de aceite dielectrico ATR1 | 2017-03-07 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 4 | 2018-10-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | SAC_220ATR01 |  | SAC | 38C10001 | N2 | 944974 | Revisar/corregir fuga de aceite | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-27 |  | 2017-04-04 | INIC | MECE | WCUESTA
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 951504 | Corregir fuga de aceite | 2017-05-17 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 8 | 2017-07-19 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 953346 | Corregir goteo valvula toma mstra aceite | 2017-05-29 | 2018-02-04 | 2018-02-14 | 3 | 2018-03-12 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AMTEJEDOR
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 959281 | Corregir mancha aceite tuberia radiador | 2017-06-28 | 2018-02-04 | 2018-02-14 | 3 | 2018-03-12 | CPRO ENPT | MECE ORAS | AMTEJEDOR
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | SAC_220ATR01 | C | SAC | 38C10001 | N2 | 5011658 | Correguir fuga domo fase S 220 kV | 2017-09-13 | 2018-01-21 | 2018-01-21 |  | 2018-02-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | AFERNANDEZ
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | SAC_220ATR01 | C | SAC | 38C10001 | N2 | 5017171 | corregir fuga de Aceite | 2017-10-27 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 3 | 2018-03-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | WCUESTA
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | SAC_220ATR01 | C | SAC | 38C10001 | N2 | 5083106 | Revisar y corregir fuga de aceite Aislan | 2018-02-26 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 3 | 2018-06-12 | INIC ENPT | MECE ORAS | WCUESTA
TRAN | 809582 | Ternera 1 60 MVA 220/110/6.3 kV | S-TRATAT | TER_220ATR01 | C | TER | 38C30001 | N2 | 5273059 | CORREGIR FUGA DE ACEITE | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2019-01-01 |  | 2018-04-02 | INIC | MECE PTBO | JAHERNANDEZ
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | GCA_034TRA01 | B | GCA | 38B60001 | N2 | 5279500 | CORREGIR FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR | 2018-04-11 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 3 | 2018-09-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | 70946
ISA | 116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | S-TRATAM | SCAR230ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5435714 | Corregir goteo de aceite | 2018-09-27 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 3 | 2019-05-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | S-TRATAT | YUMB230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5442450 | Corregir Fuga de Aceite Dielectrico ATR1 | 2019-01-08 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 4 | 2019-08-27 | INIC ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | S-TRATAT | VAL_220TRA02 | B | VAL | 38C20001 | N2 | 5444583 | Revisar fuga de aceite | 2019-01-23 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 4 | 2019-12-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JGARCIA
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRATAM | TBS_220ATR03-R | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5447823 | Corregir fuga de aceite | 2019-03-13 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2 | 2019-07-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLGUTIERREZ
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRATAM | TBS_220ATR03-R | A | TBS | 38C10001 | N2 | 5447945 | Corregir fuga de aceite Manholl | 2019-03-14 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2 | 2019-07-05 | INIC ENPT | MECE ORAS | JLGUTIERREZ
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | S-TRATAM | TBS_220ATR03-R | A | TBS | 38C10001 | N4 | 5470048 | Limpiar Mancha Aceite AT-TBS03 FR | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 4 | 2019-07-03 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
TRAN | 810449 | Tebsa 3 60 MVA 220/110/46 kV Fase T | 1-TRAAMO | TBS_220TRRES | C | TBS | 38C10001 | N2 | 5471407 | Corregir Fuga Aceite Tapa De Cuba | 2019-07-03 | 2021-08-23 | 2021-11-15 | 3 |  | INIC ENPT CO19 | METR ORAS | LESCANO
TRAN | 808997 | Valledupar 2 100 MVA 220/110 kV | 1-TRAATR | VAL_PAT |  | VAL | 38C20001 | N2 | 5494924 | Corregir fuga aceite valvula de alivio | 2019-12-26 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 9 | 2021-04-20 | INIC | MECE ORAS | ADUQUE
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5496100 | Corregir goteo aceite en trampa de gas | 2020-01-09 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 4 | 2020-07-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 202280 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRATAM | IBAG230ATR-1-AUTOT | C | CEN | 38B80001 | N2 | 5498126 | corregir fugas de aceite tubo colector | 2020-01-30 | 2020-07-07 | 2020-07-23 | 4 | 2020-08-03 | INIC | MECE ORAS | ITORRES
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | S-TRATAT | SAC_220ATR01 | C | SAC | 38C10001 | N2 | 5498138 | Corregir fuga AT SAC 01 | 2020-01-30 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 3 | 2020-11-14 | COPL ENPT CO19 | MECE ORAS | W.CUESTA
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N2 | 5501975 | Corregir Fuga de Aceite Dielectrico ATR2 | 2020-02-27 | 2021-03-17 | 2021-03-26 | 4 | 2021-04-10 | INIC ENPT | MECE ORAS | JOSPITIA
ISA | 118094 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 5502772 | Corregir Fuga Aceite Valvula | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-20 | INIC ENPT | MECE ORAS | ACOT
ISA | 103447 | Reactor barra trifásico 230 kV #1 | 1-REAATR | JAMO230R29R1-REACT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5509987 | Corregir fuga de aceite Reactor 1 | 2020-05-27 | 2021-12-10 | 2023-11-30 | 9 |  | INIC ENPT | MEAB METR ORAS | WASALAZAR
TRAN | 807717 | Cerromatoso 1 30 MVA 110/34.5 kV | 1-REAATR | CMT_110TRA01 | C | CMT | 38B60001 | N2 | 5509983 | Corregir mancha de aceite en buje Fase B | 2020-05-27 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | HLWILCHES
ISA | 200786 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 5512846 | Hacer seguimiento fuga valvula ATR1 | 2020-06-19 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 9 | 2021-12-09 | INIC ENPT | MECE ORAS | LLOPEZ
ISA | 400039 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | LVIR230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N2 | 5513164 | Revisar fuga aceite OLTC | 2020-06-25 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 3 | 2021-11-16 | INIC ENPT CO19 | MECE MERE ORAS | SCORREA
ISA | 118094 | Autotrafo Monofásico 500/220 kV-RV | S-TRATAM | SABA500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38C10001 | N4 | 5528585 | Desmontar Fase A Fuga en Buje | 2020-11-04 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2 | 2020-12-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | LESCANO
ISA | 116135 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 1-TRAAMO | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 970943 | Corregir fuga de aceite | 2021-02-03 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 4 |  | INIC ENPT | METR ORAS | ORUIZ
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 978552 | Seguimiento energ. correccion fuga MES | 2021-04-13 | 2021-05-13 | 2021-05-31 | 8 | 2021-12-23 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202658 | Autotrafo Trifásico 230/115 kV | 1-TRAATR | YUMB230ATR-2-AUTOT | C | SUR | 38B70001 | N4 | 978548 | Seguimiento energizacion correccion fuga | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-30 | 2 | 2021-04-23 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 116136 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | 1-TRAAMO | SCAR500ATR-4-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5548646 | Corregir fuga de aceite | 2021-06-29 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | SMARIN
TRAN | 809365 | Sabanalarga 1 90 MVA 220/110/13.8 kV | 1-TRAATR | SAC_220ATR01 | C | SAC | 38C10001 | N2 | 5559123 | Corregir fuga aceite. | 2021-08-29 | 2021-08-30 | 2022-02-26 | 3 | 2021-08-30 | INIC | MECE | LMIRANDA
TRAN | 2003341 | Gecelca 1 5 MVA 34.5/13.8 kV | 1-TRAATR | GCA_034TRA01 | C | GCA | 38B60001 | N2 | 5563552 | Mantenimiento de pintura TRAFO GCA 1 | 2021-10-28 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 5 |  | INIC ENPT | METR ORAS | NVILLALBA

## HUM
Sociedad CO | Equipo | Denominación | Perfil catálogo | Ubicac.técnica | Indicador ABC | Área de empresa | Pto.tbjo.resp. | Clase de aviso | Aviso | Descripción | Creado el | Inicio deseado | Fin deseado | Prioridad | Fecha de cierre | Status usuario | Status sistema | Autor del aviso
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38C10001 | N4 | 183374 | 02-MANTENER CONTRA LA CORROSION | 2009-09-15 | 2011-02-15 | 2011-02-17 | 4 | 2011-03-10 | PROY | MECE ORAS PÁG. | JPOMBO
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 194471 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2010-04-27 | 2010-04-27 |  | 2010-05-11 | INIC | MECE ORAS | ISA1928
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | N-AUTOTR | SCAR230ATR-1-AUTOT |  | NOR | 38B40005 | N4 | 194472 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2010-04-27 | 2010-04-27 |  | 2010-05-11 | INIC | MECE ORAS | ISA1928
ISA | 123157 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 194494 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 3 | 2010-06-16 | INIC | MECE ORAS | ISA1928
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1 |  | CEN | 38B40005 | N4 | 194516 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 2011-11-08 | COPE COND | MECE ORAS | ISA1928
ISA | 136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | BETA230ATR-1 |  | CEN | 38B40005 | N4 | 194519 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2011-10-14 | 2011-10-14 | 3 | 2011-11-08 | COPE COND | MECE ORAS | GFONSECA
ISA | 200203 | Transformador Trifásico 230/34.5 kV | N-AUTOTR | SAMO230TRF-1-TRAFO |  | ORI | 38B40005 | N4 | 194523 | Tomar muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 3 | 2012-12-11 | COPE COND | MECE ORAS | GFONSECA
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B40005 | N4 | 194532 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 3 | 2010-07-02 | INIC | MECE ORAS | ISA1928
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | N-AUTOTR | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B40005 | N4 | 194567 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-02-03 | 2010-04-30 | 2010-04-30 |  | 2010-05-11 | INIC | MECE ORAS | ISA1928
ISA | 112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | N-REACTO | CHIN500R23RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 201349 | Realizar termovacio y secado devanados | 2010-05-11 | 2013-08-17 | 2013-08-20 | 4 | 2013-08-09 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | N-AUTOTR | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 202633 | EVAL Toma muestra aceite en OLTC-Humedad | 2010-05-28 | 2011-05-13 | 2011-05-13 | 4 | 2011-08-09 | INIC COND | MECE ORAS | WAOVIEDO
ISA | 123157 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 221854 | ZTratar aceitecambiador por humedad y RD | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2011-09-15 | 3 | 2011-09-15 | INIC | MECE ORAS | AAFARIAS
TRAN | 810550 | Tebsa 20 MVA 110/34.5 kV Reserva | N-AUTOTR | TBS_110TRRES-06 |  | TBS | 38B40005 | N4 | 233579 | Realizar análisis de humedad en aceite | 2011-04-13 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2 | 2012-02-24 | INIC COND TOMA | MECE ORAS | FAHERRENO
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | COP_034TRA02 |  | COP | 38C20001 | N4 | 236134 | Realizar Estimacion Humedad en Papel HRT | 2011-05-17 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 3 | 2012-06-13 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 123157 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 239713 | ZRealizar secado en línea ruptor OLTC | 2011-06-17 | 2012-07-09 | 2012-07-18 | 3 | 2012-08-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 252134 | Realizar termovacio al aceite aislante | 2011-09-29 | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 3 | 2013-11-18 | CPRO COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 254364 | Realizar prueba estimacion humedad WHRT | 2011-10-21 | 2013-08-25 | 2013-12-30 | 3 | 2013-12-27 | CTER COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | N-REACTO | SABA500R21RN-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 257636 | Realizar tratamiento termovacio aceit | 2011-11-21 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 3 | 2013-05-28 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | N-REACTO | SABA500R21RN-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 272163 | Cambiar Tuberia deshumectador | 2011-12-28 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 3 | 2013-05-28 | INIC | MECE ORAS | ACOT
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 273547 | Realizar Secado Parte Activa yTermovacio | 2012-01-17 | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 3 | 2015-01-27 | INIC COND | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
ISA | 111569 | Reactor de neutro 12 kV | N-REACTO | CHIN500R12RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277155 | Realizar termovacio y secado devanados | 2012-03-05 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 4 | 2014-06-03 | PLAN COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111973 | Reactor de neutro 8250 V | N-REACTO | CHIN500R11RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 277233 | Realizar termovacio y secado devanados | 2012-03-06 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | 4 | 2014-08-12 | CPRO COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 277737 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2012-03-12 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 3 | 2016-11-04 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | N-REACTO | BANA230R12MC-REACT |  | ORI | 38B90001 | N4 | 279429 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2012-04-12 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 3 | 2015-12-28 | PLAN COND ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 281417 | Desmontar deshumidificador | 2012-05-16 | 2012-02-29 | 2012-04-05 |  | 2012-05-17 | INIC | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 281413 | Desmontar deshumidificador | 2012-05-16 | 2012-01-02 | 2012-02-07 |  | 2012-05-17 | INIC | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 281535 | Instalar deshumidificador MtraB | 2012-05-17 | 2012-02-29 | 2012-04-05 |  | 2012-05-17 | INIC | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 281549 | Instalar deshumidificador MtraB | 2012-05-17 | 2012-02-01 | 2012-03-30 |  | 2012-05-17 | INIC | MECE ORAS | JFLOREZ
ISA | 123157 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-B | N-AUTOTR | SMAR500ATR-2-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 288099 | Contra Muestra Aceite OLTC ATR Fase A | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2012-09-13 | 2 | 2012-10-24 | INIC | MECE ORAS | AAMADOR
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | N-AUTOTR | COP_034TRA02 |  | COP | 38C20001 | N4 | 291920 | Instalar Protección contra animales | 2012-09-19 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 4 | 2013-03-11 | INIC COND | MECE ORAS | EVILLA
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 332823 | Reparar deshumificadores por garantía | 2013-08-27 | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 3 | 2013-10-16 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | N-REACTO | SABA500R21MC-REACT |  | NOR | 38C10001 | N4 | 332835 | Reparar deshumificadores por garantía | 2013-08-27 | 2013-09-06 | 2013-09-11 | 3 | 2013-09-24 | INIC | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 337241 | Realizar secado OLTC Fase A | 2013-10-03 | 2014-03-12 | 2014-03-26 | 3 | 2014-04-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | N-AUTOTR | BETA230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 337242 | Realizar secado OLTC Fase Reserva | 2013-10-03 | 2014-03-12 | 2014-03-26 | 3 | 2014-04-10 | INIC COND | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | N-REACTO | CERR500R22MC-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 338035 | Modificar instalación deshumificador | 2013-10-21 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | 3 | 2014-02-18 | INIC | MECE ORAS | ISA4021
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | N-AUTOTR | TORC230ATR-1-AUTOT |  | CEN | 38B80001 | N4 | 346369 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2013-12-11 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 3 | 2015-03-18 | INIC COND ENPT | MECE ORAS PTBO | FAHERRENO
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT |  | SUR | 38B70001 | N4 | 359657 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2014-03-28 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 3 | 2015-03-13 | COPL ENPT | MECE ORAS | FAHERRENO
ISA | 111973 | Reactor de neutro 8250 V | N-REACTO | CHIN500R11RN-REACT |  | NOR | 38B60001 | N4 | 367117 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-12-31 |  | 2014-06-11 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111973 | Reactor de neutro 8250 V | N-REACTO | CHIN500R11RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 372419 | Realizar prueba RD y Humedad a RN | 2014-07-16 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2 | 2014-09-01 | INIC LABO | MECE ORAS | SPRADA
ISA | 111973 | Reactor de neutro 8250 V | N-REACTO | CHIN500R11RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 384713 | VERIFICAR ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD | 2014-10-17 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2 | 2014-11-10 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 109358 | Reactor de neutro 25.5 kV | N-REACTO | SCAR500R21RN-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390274 | Secado de aislamiento reactor | 2014-11-15 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 3 | 2015-03-05 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 202494 | Transformador Trifásico 230/13.2 kV | S-TRAFOS | JAGU230TRF-1-TRAFO | B | NOR | 38B60001 | N4 | 390266 | Contramuestra por humedad | 2014-11-15 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2 | 2014-12-16 | INIC LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | B | NOR | 38B60001 | N4 | 460226 | Realizar Estimación Humedad Papel (WHRT) | 2015-01-26 | 2015-10-15 | 2016-04-02 | 4 | 2016-05-10 | CPRO ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 112113 | Reactor línea monofásico 500 kV-C | S-REACTO | CERR500R22MC-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 738132 | Evaluar humedad despues prueba calent | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2 | 2015-11-03 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 202719 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-C | S-TRAFOS | LHER230ATR-1-AUTOT | B | SUR | 38B70001 | N4 | 769500 | Contramuestra por humedad | 2015-11-18 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2 | 2015-12-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | S-REACTO | SABA500R21RN-REACT | A | NOR | 38C10001 | N4 | 834120 | Realizar secado Linea Aislamientos Cuba | 2016-01-10 | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 5 | 2018-03-10 | INIC COND ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 133031 | Reactor línea monofásico 500 kV-RV | S-REACTO | COPE500R22MC-REACT | A | NOR | 38C20001 | N4 | 861613 | Tomar contramuestra por humedad | 2016-02-02 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 2 | 2016-12-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REACTO | CERR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 864527 | Tomar contramuestra por humedad | 2016-02-04 | 2016-04-12 | 2016-05-13 | 2 | 2016-06-03 | CPRO ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRAFOS | BETA230ATR-1-AUTOT | A | CEN | 38B80001 | N4 | 922169 | Realizar seguimiento humedad aceite cuba | 2016-11-04 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 1 | 2016-11-28 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112119 | Reactor de neutro 25.5 kV | S-REATAM | CERR500R22RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 946427 | Instalar equipo de secado portatil | 2017-03-31 | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 5 | 2020-03-20 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | COP_034TRA02 |  | COP | 38C20001 | N4 | 950476 | Verificar contenido humedad aceite | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-16 |  | 2017-05-22 | INIC | MECE | CMEDINA
ISA | 100008 | Reactor línea trifásico 230 kV | S-REATAT | BANA230R12MC-REACT | A | ORI | 38B90001 | N4 | 954158 | Realizar secado de aislamientos en linea | 2017-05-31 | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 5 | 2021-01-12 | CPRO ENPT CO19 | MECE MIMP ORAS | FAHERRENO
ISA | 112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R23RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 955482 | Realizar secado Linea Aislamientos Cuba | 2017-06-06 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4 | 2017-06-23 | INIC | MECE ORAS PTBO | JEAMAYA
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 955184 | Realizar secado Linea Aislamientos Cuba | 2017-06-06 | 2018-08-14 | 2018-10-15 | 4 | 2018-12-28 | PLAN COND ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 955173 | Secado en linea aislamientos - OLTC | 2017-06-06 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 4 | 2018-05-25 | PLAN ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 955185 | Realizar secado Linea Aislamientos Cuba | 2017-06-06 | 2020-11-17 | 2020-12-03 | 5 | 2020-12-18 | PLAN COND ENPT CO19 | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 112004 | Reactor de neutro 12 kV-RV | S-REATAM | CHIN500R23RN-REACT | A | NOR | 38B60001 | N4 | 958502 | Realizar secado Linea Aislamientos Cuba | 2017-06-23 | 2018-12-02 | 2018-12-08 | 9 | 2018-12-17 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 300091 | Reactor barra trifásico 230kV | S-REATAT | URUB230R24MC-REACT |  | URU | 38F10001 | N4 | 5018091 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 4 | 2018-10-02 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT |  | PUN | 38F10001 | N4 | 5018095 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 4 | 2018-10-02 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 301716 | Autotrafo monofasico 230/69/24.9 kV - RV | S-TRATAM | SUCR230ATR-1-AUTOT |  | SUC | 38F10001 | N4 | 5018097 | Realizar Seguimiento humedad en aceite | 2017-10-31 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 4 | 2018-09-11 | INIC | MECE | JEAMAYA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | S-REATAM | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418867 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418842 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-07 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | S-TRATAM | SCAR230ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5418923 | tomar contramuesta de aceite por humedad | 2018-06-08 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2 | 2018-08-21 | INIC ENPT LABO | MECE ORAS | ECANTOR
TRAN | 807833 | El Copey 2 5 MVA 34.5/13.8 kV | S-TRATAT | COP_034TRA02 | A | COP | 38C20001 | N4 | 5436391 | Realizar termovacio (EQCUES) | 2018-10-07 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 4 | 2019-12-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | JPEREZ
ISA | 201204 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-B | S-TRATAM | TORC230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5440521 | Reponer Vaso roto deshumidificador | 2018-12-05 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 4 | 2019-10-28 | INIC ENPT | MECE ORAS | GMEDINA
ITCD | 2008166 | Reactor línea monofásico 500 kV-Fase 3 | S-REATAM | NCAR500K03MC-REACT |  | ZNC | 38L10001 | N4 | 5442342 | SUSTITUIR DESHUMIDIFICADOR REACTOR RL3-3 | 2019-01-07 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 3 | 2020-08-24 | INIC | MECE | YLOPEZ
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5468751 | Realizar secado Linea Aislamientos Cuba | 2019-06-13 | 2019-07-25 | 2019-10-24 | 4 | 2019-12-20 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5468763 | Cofirmar alta humedad y baja RD en OLTC | 2019-06-13 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 3 | 2020-05-29 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 111078 | Reactor neutro 8250 V-RV | S-REATAM | SABA500RN-R1 | A | NOR | 38C10001 | N4 | 5476298 | Verificar alto cont. humedad y baja RD | 2019-08-09 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2 | 2019-11-15 | INIC LABO | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | S-TRATAM | SMAT230ATRR1-AUTOT | B | ORI | 38B90001 | N4 | 5478924 | Verificar alto cont. humedad y baja RD | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-15 | 4 | 2019-09-13 | INIC | MECE ORAS | JEAMAYA
ISAB | 300390 | Reactor barra trifásico 230 kV / R1 | S-REATAT | PUNU230R23MC-REACT | B | PUN | 38F10001 | N4 | 5493865 | Tomar contramuestra aceite para seguimie | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-16 |  | 2019-12-10 | INIC | MECE PTBO | ECANTOR
ISA | 111569 | Reactor de neutro 12 kV | S-REATAM | CHIN500R12RN-REACT | C | NOR | 38B60001 | N4 | 5499118 | Tomar Contramuestra aceite | 2020-02-13 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2 | 2020-07-03 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | NBALLESTEROS
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | S-TRATAM | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5502388 | Confirmar valores aceite luego secado | 2020-03-04 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 3 | 2020-05-29 | INIC ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 1-TRAAMO | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N4 | 5511299 | Realizar secado aislamientos CUBA linea | 2020-06-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 9 | 2021-09-07 | CPRO ENPT | MECE ORAS | JEAMAYA
ISA | 2005663 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 1-TRAAMO | SMAT230ATRR1-AUTOT | C | ORI | 38B90001 | N4 | 971037 | Cambiar modulo deshumidificador silica | 2021-02-05 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 3 | 2021-08-26 | INIC ENPT | MECE ORAS | ITCO2732
ISA | 136588 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-A | 1-TRAAMO | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 976503 | Realizar secado aceite OLTC | 2021-03-25 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 4 |  | INIC COND | METR ORAS | JVARELA
ISA | 115058 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-C | 1-TRAAMO | SCAR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 976693 | Realizar anali. cont.humedad+rigidez die | 2021-03-26 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2 | 2021-05-14 | INIC COND ENPT LABO | MECE ORAS | JVARELA
ISA | 109355 | Reactor línea monofásico 500 kV-A | 1-REAAMO | SCAR500R21MC-REACT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 982517 | Corregir ingreso humedad termometro | 2021-05-04 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 3 | 2021-06-21 | INIC ENPT | MECE ORAS | ORUIZ
ISA | 117273 | Reactor línea monofásico 500 kV-B | 1-REAAMO | SABA500R21MC-REACT | C | NOR | 38C10001 | N2 | 984760 | Remplazar Deshumidificador de Silica | 2021-05-20 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 3 |  | INIC ENPT RSRP | METR ORAS | ACOT
ISA | 115057 | Autotrafo Monofásico 500/230 kV-A | 1-TRAAMO | SCAR500ATR-1-AUTOT | C | NOR | 38B60001 | N2 | 5573905 | Tomar contramuestra aceite cuba | 2021-11-29 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2 |  | INIC ENPT | METR ORAS | JVARELA
ISA | 136773 | Autotrafo Monofásico 230/115 kV-RV | 1-TRAAMO | BETA230ATR-1-AUTOT | B | CEN | 38B80001 | N2 | 5573901 | Tomar contramuestra aceite cuba | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 2 | 2021-12-29 | INIC | MECE ORAS | JVARELA